## 入力データと計算結果
■入力項目
項目名1 | 地域区分 | ①建物用途 | ①室用途 | ①室面積
項目名2
記号 |  |  |  | N_EV,i
単位 |  |  |  | m2
| 5 | 事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 100
給排気送風機 | ②設計風量 | ③電動機定格出力 | 制御による補正
|  |  | ④高効率電動機の有無 | ⑤インバータの有無 | ⑥送風量制御
| m3/h | kW
送風機1 | 100 | 11 | 有 |  | CO濃度制御
送風機2 | 200 | 12 |  | 有 | 温度制御
送風機3 | 300 | 13
換気代替空調機 | ②換気対象室用途 | ③必要冷却能力 | ④熱源効率 （一次換算値） | ⑤ポンプ定格出力 | ⑥送風機の種類 | ⑦設計風量 | ⑧電動機 定格出力 | 制御による補正
[8 empty] | ⑨高効率電動機の有無 | ⑩インバータの有無 | ⑪送風量制御 |  |  | 高効率電動機の採用 による係数 | インバータの採用 による係数 | 送風量制御の採用 による係数 | 制御の方式に応じて 定められる係数
[13 empty] | 表2.2.2 | 表2.2.3 | 表2.2.4 | (3)
|  | kW | - | kW |  | m3/h | kW |  |  |  | 給気 | 排気 | F_V1,i | F_V2,i | F_V3,i | F_V,i | 空調 | 非空調
空調機1 | その他 | 100 | 1.1 | 120 | 空調 | 130 | 140 | 有 |  |  | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | 177.3333 | 0
[5 empty] | 給気 | 140 | 150 |  | 有 | CO濃度制御 | 140 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0 | 72
[5 empty] | 排気 | 150 | 160 |  |  | 温度制御 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 149.3333
空調機2 | エレベータ機械室 | 200 | 2.1 | 220 | 排気 | 230 | 240 |  | 有 | 温度制御 | 0 | 230 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 0 | 134.4
[5 empty] | 排気 | 240 | 250 | 有 |  | CO濃度制御 | 0 | 240 | 0.95 | 1 | 0.6 | 0.57 | 0 | 190
[5 empty] | 空調 | 250 | 260 | 有 | 有 |  | 0 | 0 | 0.95 | 0.6 | 1 | 0.57 | 197.6 | 0
空調機3 | 電気室 | 300 | 3.1 | 320 | 空調 | 330 | 340 |  |  | CO濃度制御 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 272 | 0
[5 empty] | 空調 | 340 | 350 |  | 有 |  | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 280 | 0
[5 empty] | 空調 | 350 | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 | 0
項目名1 | 給排気送風機 | 換気代替空調機 | 合計消費電力 | 一次エネルギー消費量
項目名2 | 合計消費電力 | 合計消費電力
記号 |  |  |  | E_V
単位 | [MWh/年] | [MWh/年] | [MWh/年] | [MJ/年]
計算結果 | 101.551 | 9080.0025 | 9181.5534 | 89611961.4252

## 計算過程
給排気送風機
見出し1 | 高効率電動機の採用 による係数 | インバータの採用 による係数 | 送風量制御の採用 による係数 | 制御の方式に応じて 定められる係数 | 定格入力 [kW] | 電力消費量 [MWh/年] | 設計値 [MJ/年]
見出し2
式番号 | 表2.2.2 | 表2.2.3 | 表2.2.4 | (3) | (2)
記号 | F_V1,i | F_V2,i | F_V3,i | F_V,i | E_V,i
送風機1 | 0.95 | 1 | 0.6 | 0.57 | 14.6667 | 26.1919 | 255632.7488
送風機2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 16 | 21.0538 | 205484.6976
送風機3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.3333 | 54.3053 | 530020.0533
換気代替空調機
見出し1 | 年間平均負荷率 | 外気導入量 | 必要な 外気導入量 | 空調機の 年間稼働率 | 送風機の 年間稼働率 | 換気設備の定格入力計算 [kW] |  |  |  | 電力消費量 [MWh/年] | 設計値 [MJ/年]
見出し2
式番号 | [5 empty] | (3)
記号 | [5 empty] | E_V,i
空調機1 | 1 | 140 | 23490.7212 | 1 | 1 | 193.5458 | 177.3333 | 221.3333 | 592.2125 | 1855.4016 | 18108719.8771
空調機2 | 0.3 | 470 | 46981.4423 | 1 | 1 | 303.8763 | 197.6 | 324.4 | 825.8763 | 2587.4704 | 25253711.4463
空調機3 | 0.6 | 0 | 70472.1635 | 1 | 1 | 448.0927 | 1032 | 0 | 1480.0927 | 4637.1304 | 45258392.6021
換気対象室
見出し1 | 年間運転時間 | 中間期平均外気温度
見出し2
式番号
記号 | T_V,i
値 | 3133 | 27.1

## バックデータ一覧
年間運転時間 |  |  |  | 高効率電動機の採用による係数
建物用途 | 室用途 | 建物用途と室用途（検索用） | 年間換気時間 | 高効率電動機の有無 | 係数
事務所等 | 事務室 | 事務所等_事務室 | 0 | 無 | 1
事務所等 | 電子計算機器事務室 | 事務所等_電子計算機器事務室 | 0 | 有 | 0.95
事務所等 | 会議室 | 事務所等_会議室 | 0
事務所等 | 喫茶室 | 事務所等_喫茶室 | 0 | インバータの採用による係数
事務所等 | 社員食堂 | 事務所等_社員食堂 | 0 | インバータの有無 | 係数
事務所等 | 中央監視室 | 事務所等_中央監視室 | 0 | 無 | 1
事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 事務所等_更衣室又は倉庫 | 3133 | 有 | 0.6
事務所等 | 廊下 | 事務所等_廊下 | 0
事務所等 | ロビー | 事務所等_ロビー | 3133 | 初期照度補正制御によって定められる係数
事務所等 | 便所 | 事務所等_便所 | 3133 | 初期照度補正制御 | 係数
事務所等 | 喫煙室 | 事務所等_喫煙室 | 3133 | 無 | 1
事務所等 | 厨房 | 事務所等_厨房 | 2000 | CO濃度制御 | 0.6
事務所等 | 屋内駐車場 | 事務所等_屋内駐車場 | 3500 | 温度制御 | 0.7
事務所等 | 機械室 | 事務所等_機械室 | 8760
事務所等 | 電気室 | 事務所等_電気室 | 8760 | 換気対象室用途によって定められる係数
事務所等 | 湯沸室等 | 事務所等_湯沸室等 | 2000 | 換気対象室用途 | 係数
事務所等 | 食品庫等 | 事務所等_食品庫等 | 2000 | 電気室 | 0.6
事務所等 | 印刷室等 | 事務所等_印刷室等 | 2000 | 機械室 | 0.6
事務所等 | 廃棄物保管場所等 | 事務所等_廃棄物保管場所等 | 2000 | エレベータ機械室 | 0.3
ホテル等 | 客室 | ホテル等_客室 | 0 | その他 | 1
ホテル等 | 客室内の浴室等 | ホテル等_客室内の浴室等 | 5475
ホテル等 | 終日利用されるフロント | ホテル等_終日利用されるフロント | 0 | 地域区分によって定められる係数
ホテル等 | 終日利用される事務室 | ホテル等_終日利用される事務室 | 0 | 地域区分
ホテル等 | 終日利用される廊下 | ホテル等_終日利用される廊下 | 0 | 1 | 22.7
ホテル等 | 終日利用されるロビー | ホテル等_終日利用されるロビー | 0 | 2 | 22.8
ホテル等 | 終日利用される共用部の便所 | ホテル等_終日利用される共用部の便所 | 8760 | 3 | 24.7
ホテル等 | 終日利用される喫煙室 | ホテル等_終日利用される喫煙室 | 8760 | 4 | 26.8
ホテル等 | 宴会場 | ホテル等_宴会場 | 0 | 5 | 27.1
ホテル等 | 会議室 | ホテル等_会議室 | 0 | 6 | 27.6
ホテル等 | 結婚式場 | ホテル等_結婚式場 | 0 | 7 | 26
ホテル等 | レストラン | ホテル等_レストラン | 0 | 8 | 26.2
ホテル等 | ラウンジ | ホテル等_ラウンジ | 0
ホテル等 | バー | ホテル等_バー | 0
ホテル等 | 店舗 | ホテル等_店舗 | 0
ホテル等 | 社員食堂 | ホテル等_社員食堂 | 0
ホテル等 | 更衣室又は倉庫 | ホテル等_更衣室又は倉庫 | 8760
ホテル等 | 日中のみ利用されるフロント | ホテル等_日中のみ利用されるフロント | 0
ホテル等 | 日中のみ利用される事務室 | ホテル等_日中のみ利用される事務室 | 0
ホテル等 | 日中のみ利用される廊下 | ホテル等_日中のみ利用される廊下 | 0
ホテル等 | 日中のみ利用されるロビー | ホテル等_日中のみ利用されるロビー | 0
ホテル等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | ホテル等_日中のみ利用される共用部の便所 | 4745
ホテル等 | 日中のみ利用される喫煙室 | ホテル等_日中のみ利用される喫煙室 | 4745
ホテル等 | 厨房 | ホテル等_厨房 | 3200
ホテル等 | 屋内駐車場 | ホテル等_屋内駐車場 | 8760
ホテル等 | 機械室 | ホテル等_機械室 | 8760
ホテル等 | 電気室 | ホテル等_電気室 | 8760
ホテル等 | 湯沸室等 | ホテル等_湯沸室等 | 3200
ホテル等 | 食品庫等 | ホテル等_食品庫等 | 3200
ホテル等 | 印刷室等 | ホテル等_印刷室等 | 3200
ホテル等 | 廃棄物保管場所等 | ホテル等_廃棄物保管場所等 | 3200
病院等 | 病室 | 病院等_病室 | 0
病院等 | 浴室等 | 病院等_浴室等 | 8760
病院等 | 看護職員室 | 病院等_看護職員室 | 0
病院等 | 終日利用される廊下 | 病院等_終日利用される廊下 | 0
病院等 | 終日利用されるロビー | 病院等_終日利用されるロビー | 0
病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 病院等_終日利用される共用部の便所 | 8760
病院等 | 終日利用される喫煙室 | 病院等_終日利用される喫煙室 | 8760
病院等 | 診察室 | 病院等_診察室 | 0
病院等 | 待合室 | 病院等_待合室 | 0
病院等 | 手術室 | 病院等_手術室 | 0
病院等 | 検査室 | 病院等_検査室 | 0
病院等 | 集中治療室 | 病院等_集中治療室 | 0
病院等 | 解剖室等 | 病院等_解剖室等 | 0
病院等 | レストラン | 病院等_レストラン | 0
病院等 | 事務室 | 病院等_事務室 | 0
病院等 | 更衣室又は倉庫 | 病院等_更衣室又は倉庫 | 2920
病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 病院等_日中のみ利用される廊下 | 0
病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 病院等_日中のみ利用されるロビー | 0
病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 病院等_日中のみ利用される共用部の便所 | 2920
病院等 | 日中のみ利用される喫煙室 | 病院等_日中のみ利用される喫煙室 | 2920
病院等 | 厨房 | 病院等_厨房 | 5500
病院等 | 屋内駐車場 | 病院等_屋内駐車場 | 8760
病院等 | 機械室 | 病院等_機械室 | 8760
病院等 | 電気室 | 病院等_電気室 | 8760
病院等 | 湯沸室等 | 病院等_湯沸室等 | 5500
病院等 | 食品庫等 | 病院等_食品庫等 | 5500
病院等 | 印刷室等 | 病院等_印刷室等 | 5500
病院等 | 廃棄物保管場所等 | 病院等_廃棄物保管場所等 | 5500
物品販売業を営む店舗等 | 大型店の売場 | 物品販売業を営む店舗等_大型店の売場 | 0
物品販売業を営む店舗等 | 専門店の売場 | 物品販売業を営む店舗等_専門店の売場 | 0
物品販売業を営む店舗等 | スーパーマーケットの売場 | 物品販売業を営む店舗等_スーパーマーケットの売場 | 0
物品販売業を営む店舗等 | 荷さばき場 | 物品販売業を営む店舗等_荷さばき場 | 0
物品販売業を営む店舗等 | 事務室 | 物品販売業を営む店舗等_事務室 | 0
物品販売業を営む店舗等 | 更衣室又は倉庫 | 物品販売業を営む店舗等_更衣室又は倉庫 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | ロビー | 物品販売業を営む店舗等_ロビー | 0
物品販売業を営む店舗等 | 便所 | 物品販売業を営む店舗等_便所 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 喫煙室 | 物品販売業を営む店舗等_喫煙室 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 厨房 | 物品販売業を営む店舗等_厨房 | 3400
物品販売業を営む店舗等 | 屋内駐車場 | 物品販売業を営む店舗等_屋内駐車場 | 5500
物品販売業を営む店舗等 | 機械室 | 物品販売業を営む店舗等_機械室 | 8760
物品販売業を営む店舗等 | 電気室 | 物品販売業を営む店舗等_電気室 | 8760
物品販売業を営む店舗等 | 湯沸室等 | 物品販売業を営む店舗等_湯沸室等 | 3400
物品販売業を営む店舗等 | 食品庫等 | 物品販売業を営む店舗等_食品庫等 | 3400
物品販売業を営む店舗等 | 印刷室等 | 物品販売業を営む店舗等_印刷室等 | 3400
物品販売業を営む店舗等 | 廃棄物保管場所等 | 物品販売業を営む店舗等_廃棄物保管場所等 | 3400
学校等 | 小中学校の教室 | 学校等_小中学校の教室 | 0
学校等 | 高等学校の教室 | 学校等_高等学校の教室 | 0
学校等 | 職員室 | 学校等_職員室 | 0
学校等 | 小中学校又は高等学校の食堂 | 学校等_小中学校又は高等学校の食堂 | 0
学校等 | 大学の教室 | 学校等_大学の教室 | 0
学校等 | 大学の食堂 | 学校等_大学の食堂 | 0
学校等 | 事務室 | 学校等_事務室 | 0
学校等 | 研究室 | 学校等_研究室 | 0
学校等 | 電子計算機器演習室 | 学校等_電子計算機器演習室 | 0
学校等 | 実験室 | 学校等_実験室 | 0
学校等 | 実習室 | 学校等_実習室 | 0
学校等 | 講堂又は体育館 | 学校等_講堂又は体育館 | 0
学校等 | 宿直室 | 学校等_宿直室 | 5475
学校等 | 更衣室又は倉庫 | 学校等_更衣室又は倉庫 | 2410
学校等 | 廊下 | 学校等_廊下 | 0
学校等 | ロビー | 学校等_ロビー | 0
学校等 | 便所 | 学校等_便所 | 2410
学校等 | 喫煙室 | 学校等_喫煙室 | 2410
学校等 | 厨房 | 学校等_厨房 | 1200
学校等 | 屋内駐車場 | 学校等_屋内駐車場 | 3000
学校等 | 機械室 | 学校等_機械室 | 8760
学校等 | 電気室 | 学校等_電気室 | 8760
学校等 | 湯沸室等 | 学校等_湯沸室等 | 1200
学校等 | 食品庫等 | 学校等_食品庫等 | 1200
学校等 | 印刷室等 | 学校等_印刷室等 | 1200
学校等 | 廃棄物保管場所等 | 学校等_廃棄物保管場所等 | 1200
飲食店等 | レストランの客室 | 飲食店等_レストランの客室 | 0
飲食店等 | 軽食店の客室 | 飲食店等_軽食店の客室 | 0
飲食店等 | 喫茶店の客室 | 飲食店等_喫茶店の客室 | 0
飲食店等 | バー | 飲食店等_バー | 0
飲食店等 | フロント | 飲食店等_フロント | 0
飲食店等 | 事務室 | 飲食店等_事務室 | 0
飲食店等 | 更衣室又は倉庫 | 飲食店等_更衣室又は倉庫 | 4745
飲食店等 | 廊下 | 飲食店等_廊下 | 0
飲食店等 | ロビー | 飲食店等_ロビー | 0
飲食店等 | 便所 | 飲食店等_便所 | 4745
飲食店等 | 喫煙室 | 飲食店等_喫煙室 | 4745
飲食店等 | 厨房 | 飲食店等_厨房 | 3400
飲食店等 | 屋内駐車場 | 飲食店等_屋内駐車場 | 5000
飲食店等 | 機械室 | 飲食店等_機械室 | 8760
飲食店等 | 電気室 | 飲食店等_電気室 | 8760
飲食店等 | 湯沸室等 | 飲食店等_湯沸室等 | 3400
飲食店等 | 食品庫等 | 飲食店等_食品庫等 | 3400
飲食店等 | 印刷室等 | 飲食店等_印刷室等 | 3400
飲食店等 | 廃棄物保管場所等 | 飲食店等_廃棄物保管場所等 | 3400
集会所等 | アスレチック場の運動室 | 集会所等_アスレチック場の運動室 | 3991
集会所等 | アスレチック場のロビー | 集会所等_アスレチック場のロビー | 0
集会所等 | アスレチック場の便所 | 集会所等_アスレチック場の便所 | 3991
集会所等 | アスレチック場の喫煙室 | 集会所等_アスレチック場の喫煙室 | 3991
集会所等 | 公式競技用スケート場 | 集会所等_公式競技用スケート場 | 4164
集会所等 | 公式競技用体育館 | 集会所等_公式競技用体育館 | 4164
集会所等 | 一般競技用スケート場 | 集会所等_一般競技用スケート場 | 4164
集会所等 | 一般競技用体育館 | 集会所等_一般競技用体育館 | 4164
集会所等 | レクリエーション用スケート場 | 集会所等_レクリエーション用スケート場 | 4164
集会所等 | レクリエーション用体育館 | 集会所等_レクリエーション用体育館 | 4164
集会所等 | 競技場の客席 | 集会所等_競技場の客席 | 0
集会所等 | 競技場のロビー | 集会所等_競技場のロビー | 0
集会所等 | 競技場の便所 | 集会所等_競技場の便所 | 4164
集会所等 | 競技場の喫煙室 | 集会所等_競技場の喫煙室 | 4164
集会所等 | 浴場施設の浴室 | 集会所等_浴場施設の浴室 | 5110
集会所等 | 浴場施設の脱衣所 | 集会所等_浴場施設の脱衣所 | 5110
集会所等 | 浴場施設の休憩室 | 集会所等_浴場施設の休憩室 | 5110
集会所等 | 浴場施設のロビー | 集会所等_浴場施設のロビー | 0
集会所等 | 浴場施設の便所 | 集会所等_浴場施設の便所 | 5110
集会所等 | 浴場施設の喫煙室 | 集会所等_浴場施設の喫煙室 | 5110
集会所等 | 映画館の客席 | 集会所等_映画館の客席 | 0
集会所等 | 映画館のロビー | 集会所等_映画館のロビー | 0
集会所等 | 映画館の便所 | 集会所等_映画館の便所 | 5475
集会所等 | 映画館の喫煙室 | 集会所等_映画館の喫煙室 | 5475
集会所等 | 図書館の図書室 | 集会所等_図書館の図書室 | 0
集会所等 | 図書館のロビー | 集会所等_図書館のロビー | 0
集会所等 | 図書館の便所 | 集会所等_図書館の便所 | 3070
集会所等 | 図書館の喫煙室 | 集会所等_図書館の喫煙室 | 3070
集会所等 | 博物館の展示室 | 集会所等_博物館の展示室 | 0
集会所等 | 博物館のロビー | 集会所等_博物館のロビー | 0
集会所等 | 博物館の便所 | 集会所等_博物館の便所 | 2456
集会所等 | 博物館の喫煙室 | 集会所等_博物館の喫煙室 | 2456
集会所等 | 劇場の楽屋 | 集会所等_劇場の楽屋 | 0
集会所等 | 劇場の舞台 | 集会所等_劇場の舞台 | 0
集会所等 | 劇場の客席 | 集会所等_劇場の客席 | 0
集会所等 | 劇場のロビー | 集会所等_劇場のロビー | 0
集会所等 | 劇場の便所 | 集会所等_劇場の便所 | 2259
集会所等 | 劇場の喫煙室 | 集会所等_劇場の喫煙室 | 2259
集会所等 | カラオケボックス | 集会所等_カラオケボックス | 8760
集会所等 | ボーリング場 | 集会所等_ボーリング場 | 5110
集会所等 | ぱちんこ屋 | 集会所等_ぱちんこ屋 | 4745
集会所等 | 競馬場又は競輪場の客席 | 集会所等_競馬場又は競輪場の客席 | 0
集会所等 | 競馬場又は競輪場の券売場 | 集会所等_競馬場又は競輪場の券売場 | 0
集会所等 | 競馬場又は競輪場の店舗 | 集会所等_競馬場又は競輪場の店舗 | 0
集会所等 | 競馬場又は競輪場のロビー | 集会所等_競馬場又は競輪場のロビー | 0
集会所等 | 競馬場又は競輪場の便所 | 集会所等_競馬場又は競輪場の便所 | 3123
集会所等 | 競馬場又は競輪場の喫煙室 | 集会所等_競馬場又は競輪場の喫煙室 | 3123
集会所等 | 社寺の本殿 | 集会所等_社寺の本殿 | 0
集会所等 | 社寺のロビー | 集会所等_社寺のロビー | 0
集会所等 | 社寺の便所 | 集会所等_社寺の便所 | 2510
集会所等 | 社寺の喫煙室 | 集会所等_社寺の喫煙室 | 2510
集会所等 | 厨房 | 集会所等_厨房 | 4000
集会所等 | 屋内駐車場 | 集会所等_屋内駐車場 | 4000
集会所等 | 機械室 | 集会所等_機械室 | 8760
集会所等 | 電気室 | 集会所等_電気室 | 8760
集会所等 | 湯沸室等 | 集会所等_湯沸室等 | 4000
集会所等 | 食品庫等 | 集会所等_食品庫等 | 4000
集会所等 | 印刷室等 | 集会所等_印刷室等 | 4000
集会所等 | 廃棄物保管場所等 | 集会所等_廃棄物保管場所等 | 4000
工場等 | 倉庫 | 工場等_倉庫 | 0
工場等 | 屋外駐車場又は駐輪場 | 工場等_屋外駐車場又は駐輪場 | 0
共同住宅 | 屋内廊下 | 共同住宅_屋内廊下 | 0
共同住宅 | ロビー | 共同住宅_ロビー | 0
共同住宅 | 管理人室 | 共同住宅_管理人室 | 0
共同住宅 | 集会室 | 共同住宅_集会室 | 0
共同住宅 | 屋外廊下 | 共同住宅_屋外廊下 | 0
共同住宅 | 屋内駐車場 | 共同住宅_屋内駐車場 | 5110
共同住宅 | 機械室 | 共同住宅_機械室 | 8760
共同住宅 | 電気室 | 共同住宅_電気室 | 8760
共同住宅 | 廃棄物保管場所等 | 共同住宅_廃棄物保管場所等 | 8760
共通 | 非空調室 | 共通_非空調室 | 0