## ご使用に関して
本計算シート | Ver.2.1
■使用許諾条件 |  | ■使用方法

## 入力データと計算結果
■入力項目 |  |  |  |  | ■計算結果 | [7 empty] | ■計算結果まとめ（参考値）
項目名1 | 項目名2 | 記号 | 単位 |  | 見出し |  | 消費電力量 | ガス消費量 | 灯油消費量 | その他の燃料による一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 未処理冷房 顕熱負荷 | 未処理冷房 潜熱負荷 | 見出し | 消費電力量 | ガス消費量 | 灯油消費量 | その他の燃料による一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 未処理冷房 顕熱負荷 | 未処理冷房 潜熱負荷 | 一次エネルギー 消費量
地域区分 | － | － | － | 6
床面積の合計 | － | A_A | m2 | 120.08 | 式番号 |  | （11） | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 第四章第一節 (9b）（10b） | 第四章第一節 (11b）（12b） | 記号 | E_(E,H) | E_(G,H) | E_(K,H) | E_(M,H) | Q_(UT,CS,A) | Q_(UT,CL,A) | E_(C)
定格能力および定格消費電力の入力 | － | － | － | 入力しない | 記号 |  | E_(E,H,d,t) | E_(G,H,d,t) | E_(K,H,d,t) | E_(M,H,d,t) | Q_(UT,CS,A,d,t) | Q_(UT,CL,A,d,t) | 単位 | kWh/年 | MJ/年 | MJ/年 | MJ/年 | MJ/年 | MJ/年 | MJ/年
風量補正 | － | － | － | 風量補正あり | 単位 |  | kWh/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h |  | 4213.8475 | 0 | 0 | 0 | 9.2623 | 627.3958 | 41127.1512
消費電力量補正係数 | － | － | － | 1.63 | 2014-01-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ダクトの断熱区画 | － | － | － | ダクトの全部が断熱区画内に設置されている場合 | 2014-01-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定格能力および定格消費電力を入力する場合、以下の項目も入力してください。 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定格冷房能力 | － | q_(rtd,C) | W | 20000 | 2014-01-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定格冷房消費電力 | － | P_(rtd,C) | W | 10000 | 2014-01-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ダクトの断熱区画でダクトの全部または一部が断熱区画外に設置されている場合を選択した場合、以下の項目も入力してください。 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表B.3に示す条件への適合 | － | － | － | 適合しない | 2014-01-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1：未処理暖房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に |  |  |  |  | 2014-01-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
換算するための係数を求める際に必要となる入力項目です。 |  |  |  |  | 2014-01-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-01-31 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-02-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-03-31 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-04-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 0時 | 0.065182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 13時 | 0.0031022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 14時 | 0.0077912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 15時 | 0.071129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 16時 | 0.050794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 17時 | 0.00042874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 10時 | 0.18188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 11時 | 0.86381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 12時 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 13時 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 14時 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 15時 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 16時 | 1.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 17時 | 1.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 18時 | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 19時 | 0.092795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 20時 | 0.078267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 21時 | 0.0098275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-05-31 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 8時 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 9時 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 10時 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 11時 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 12時 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 13時 | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 14時 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 15時 | 3.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 16時 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 17時 | 3.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 18時 | 1.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 19時 | 0.77728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 20時 | 0.30762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 21時 | 0.074931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 22時 | 0.0015654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 8時 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 9時 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 10時 | 1.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 11時 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 12時 | 3.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 13時 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 14時 | 3.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 15時 | 3.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 16時 | 3.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 17時 | 2.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 18時 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 19時 | 0.62892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 20時 | 0.37176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 21時 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 22時 | 0.0071815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 9時 | 0.41322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 10時 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 11時 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 12時 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 13時 | 2.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 14時 | 2.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 15時 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 16時 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 17時 | 2.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 18時 | 1.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 19時 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 20時 | 0.43235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 21時 | 0.23609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 22時 | 0.023449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 8時 | 0.27604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 9時 | 2.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 10時 | 2.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 11時 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 12時 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 13時 | 2.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 14時 | 2.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 15時 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 16時 | 2.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 17時 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 18時 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 19時 | 0.83654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 20時 | 0.40619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 21時 | 0.17551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 22時 | 0.01673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 8時 | 0.082443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 9時 | 0.97672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 10時 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 11時 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 12時 | 2.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 13時 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 14時 | 2.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 15時 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 16時 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 17時 | 0.71454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 18時 | 0.18137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 19時 | 0.18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 20時 | 0.09874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 21時 | 0.021159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 9時 | 0.029774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 10時 | 0.37448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 11時 | 0.79033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 12時 | 0.88478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 13時 | 0.53516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 14時 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 15時 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 16時 | 0.022408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 10時 | 0.11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 11時 | 0.95375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 12時 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 13時 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 14時 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 15時 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 16時 | 2.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 17時 | 0.95751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 18時 | 0.13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 19時 | 0.056356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 20時 | 0.057938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 9時 | 0.074493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 10時 | 0.29899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 11時 | 0.51234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 12時 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 13時 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 14時 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 15時 | 2.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 16時 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 17時 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 18時 | 0.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 19時 | 0.34645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 20時 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 21時 | 0.018811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 8時 | 0.090222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 9時 | 0.69002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 10時 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 11時 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 12時 | 3.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 13時 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 14時 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 15時 | 3.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 16時 | 3.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 17時 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 18時 | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 19時 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 20時 | 0.65403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 21時 | 0.39937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 22時 | 0.095306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 8時 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 9時 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 10時 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 11時 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 12時 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 13時 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 14時 | 3.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 15時 | 2.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 16時 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 17時 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 18時 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 19時 | 0.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 20時 | 0.40049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 21時 | 0.16866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 22時 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 8時 | 0.54985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 9時 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 10時 | 2.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 11時 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 12時 | 2.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 13時 | 3.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 14時 | 2.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 15時 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 16時 | 2.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 17時 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 18時 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 19時 | 0.57595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 20時 | 0.21505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 21時 | 0.072965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 8時 | 0.068275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 9時 | 0.51479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 10時 | 0.71903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 11時 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 12時 | 2.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 13時 | 2.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 14時 | 2.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 15時 | 2.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 16時 | 2.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 17時 | 2.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 18時 | 0.94867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 19時 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 20時 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 21時 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 8時 | 0.22499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 9時 | 0.72616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 10時 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 11時 | 2.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 12時 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 13時 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 14時 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 15時 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 16時 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 17時 | 0.75507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 18時 | 0.17724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 19時 | 0.16156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 20時 | 0.096081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 21時 | 0.021446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 8時 | 0.065239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 9時 | 0.70925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 10時 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 11時 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 12時 | 2.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 13時 | 2.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 14時 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 15時 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 16時 | 1.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 17時 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 18時 | 0.30234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 19時 | 0.18088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 20時 | 0.10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 21時 | 0.027383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 9時 | 0.51783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 10時 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 11時 | 2.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 12時 | 2.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 13時 | 2.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 14時 | 1.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 15時 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 16時 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 17時 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 18時 | 0.16838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 19時 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 20時 | 0.16038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 21時 | 0.046982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 22時 | 0.00040762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 10時 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3114
[5 empty] | 2014-06-17 | 11時 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 12時 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 13時 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 14時 | 0.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 15時 | 0.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 16時 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 17時 | 0.38987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145
[5 empty] | 2014-06-17 | 18時 | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23283
[5 empty] | 2014-06-17 | 19時 | 0.017251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18488
[5 empty] | 2014-06-17 | 20時 | 0.050169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 21時 | 0.011967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040714
[5 empty] | 2014-06-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 7時 | 0.10113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 8時 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 9時 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 10時 | 2.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 11時 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 12時 | 2.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 13時 | 2.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 14時 | 2.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 15時 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 16時 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 17時 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 18時 | 0.94759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 19時 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 20時 | 0.28703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 21時 | 0.16244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 22時 | 0.011957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 7時 | 0.34663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 8時 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 9時 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 10時 | 2.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 11時 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 12時 | 3.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 13時 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 14時 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 15時 | 3.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 16時 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 17時 | 3.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 18時 | 1.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 19時 | 0.96967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 20時 | 0.54063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 21時 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 22時 | 0.066915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 8時 | 0.87296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 9時 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 10時 | 2.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 11時 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 12時 | 2.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 13時 | 3.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 14時 | 3.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 15時 | 3.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 16時 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 17時 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 18時 | 0.98053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 19時 | 0.68919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 20時 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 21時 | 0.31896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 22時 | 0.098216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-20 | 23時 | 0.0028238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 10時 | 0.012223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 11時 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 12時 | 0.81163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 13時 | 0.84256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 14時 | 0.84436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 15時 | 0.77565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 16時 | 0.45781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 17時 | 0.13647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 18時 | 0.015048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 19時 | 0.0034151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 20時 | 0.06536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 21時 | 0.009666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 11時 | 0.51614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 12時 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 13時 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 14時 | 1.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 15時 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 16時 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 17時 | 0.89142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 18時 | 0.38397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 19時 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 20時 | 0.24996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 21時 | 0.095888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 22時 | 0.0097451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 16時 | 0.0028139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12332
[5 empty] | 2014-06-23 | 17時 | 0.0016547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065564
[5 empty] | 2014-06-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 20時 | 0.058518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46423
[5 empty] | 2014-06-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 8時 | 0.015844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5933
[5 empty] | 2014-06-24 | 9時 | 2.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3656
[5 empty] | 2014-06-24 | 10時 | 2.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 11時 | 2.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 12時 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 13時 | 1.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 14時 | 1.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 15時 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 16時 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5889
[5 empty] | 2014-06-24 | 17時 | 0.37513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626
[5 empty] | 2014-06-24 | 18時 | 0.36529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53036
[5 empty] | 2014-06-24 | 19時 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227
[5 empty] | 2014-06-24 | 20時 | 0.076906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 21時 | 0.056969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6894
[5 empty] | 2014-06-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 9時 | 0.80288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2143
[5 empty] | 2014-06-25 | 10時 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 11時 | 1.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386
[5 empty] | 2014-06-25 | 12時 | 1.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 13時 | 0.86112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 14時 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 15時 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 16時 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 17時 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 18時 | 1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 19時 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 20時 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 21時 | 0.86015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-25 | 22時 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067278
[5 empty] | 2014-06-25 | 23時 | 0.012538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025168
[5 empty] | 2014-06-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 6時 | 0.010463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31854
[5 empty] | 2014-06-26 | 7時 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639
[5 empty] | 2014-06-26 | 8時 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 9時 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 10時 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 11時 | 3.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 12時 | 3.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 13時 | 3.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 14時 | 3.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 15時 | 3.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 16時 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 17時 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 18時 | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 19時 | 0.81779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 20時 | 0.29045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 21時 | 0.066149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 22時 | 0.004134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 8時 | 0.56282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 9時 | 0.91269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 10時 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 11時 | 2.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 12時 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 13時 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 14時 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 15時 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 16時 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 17時 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 18時 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 19時 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 20時 | 0.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 21時 | 0.57543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 22時 | 0.18263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-27 | 23時 | 0.0024129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 9時 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 10時 | 0.96534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 11時 | 1.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 12時 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 13時 | 0.63626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 14時 | 0.30098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 15時 | 0.50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 16時 | 0.57831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 17時 | 0.23643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0819
[5 empty] | 2014-06-28 | 18時 | 0.077814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5636
[5 empty] | 2014-06-28 | 19時 | 0.34648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0245
[5 empty] | 2014-06-28 | 20時 | 0.29254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049
[5 empty] | 2014-06-28 | 21時 | 0.089369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-28 | 22時 | 0.03621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58729
[5 empty] | 2014-06-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 9時 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47745
[5 empty] | 2014-06-29 | 10時 | 0.038856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16566
[5 empty] | 2014-06-29 | 11時 | 0.70921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8413
[5 empty] | 2014-06-29 | 12時 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2445
[5 empty] | 2014-06-29 | 13時 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 14時 | 2.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 15時 | 2.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 16時 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 17時 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77188
[5 empty] | 2014-06-29 | 18時 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0542
[5 empty] | 2014-06-29 | 19時 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-29 | 20時 | 0.89236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73873
[5 empty] | 2014-06-29 | 21時 | 0.72286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315
[5 empty] | 2014-06-29 | 22時 | 0.24031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039
[5 empty] | 2014-06-29 | 23時 | 0.012335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045884
[5 empty] | 2014-06-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 7時 | 0.091451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4838
[5 empty] | 2014-06-30 | 8時 | 1.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5499
[5 empty] | 2014-06-30 | 9時 | 2.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 10時 | 3.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 11時 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 12時 | 3.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 13時 | 3.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 14時 | 3.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 15時 | 3.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 16時 | 3.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 17時 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 18時 | 2.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 19時 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 20時 | 0.61961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 21時 | 0.44537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 22時 | 0.13307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-06-30 | 23時 | 0.0028419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 7時 | 0.098126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 8時 | 0.82534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1046
[5 empty] | 2014-07-01 | 9時 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92209
[5 empty] | 2014-07-01 | 10時 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 11時 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35027
[5 empty] | 2014-07-01 | 12時 | 0.81849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053041
[5 empty] | 2014-07-01 | 13時 | 0.63548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 14時 | 0.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 15時 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-01 | 16時 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43852
[5 empty] | 2014-07-01 | 17時 | 0.84102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3309
[5 empty] | 2014-07-01 | 18時 | 0.68394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11817
[5 empty] | 2014-07-01 | 19時 | 0.46256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77588
[5 empty] | 2014-07-01 | 20時 | 0.35453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91888
[5 empty] | 2014-07-01 | 21時 | 0.31146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46232
[5 empty] | 2014-07-01 | 22時 | 0.047074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38518
[5 empty] | 2014-07-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 7時 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9581
[5 empty] | 2014-07-02 | 8時 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 9時 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 10時 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 11時 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 12時 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 13時 | 3.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 14時 | 3.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 15時 | 3.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 16時 | 3.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 17時 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 18時 | 0.95952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 19時 | 0.73385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-02 | 20時 | 0.48892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090243
[5 empty] | 2014-07-02 | 21時 | 0.21403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087193
[5 empty] | 2014-07-02 | 22時 | 0.0098074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349
[5 empty] | 2014-07-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 8時 | 0.88376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991
[5 empty] | 2014-07-03 | 9時 | 2.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 10時 | 2.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 11時 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 12時 | 2.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 13時 | 2.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 14時 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 15時 | 2.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 16時 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 17時 | 2.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 18時 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 19時 | 0.84415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 20時 | 0.63002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 21時 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 22時 | 0.14465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-03 | 23時 | 0.0016758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085526
[5 empty] | 2014-07-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 10時 | 0.0085164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08837
[5 empty] | 2014-07-04 | 11時 | 0.024593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054891
[5 empty] | 2014-07-04 | 12時 | 0.28394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2725
[5 empty] | 2014-07-04 | 13時 | 0.072513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19557
[5 empty] | 2014-07-04 | 14時 | 0.036188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-04 | 15時 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26974
[5 empty] | 2014-07-04 | 16時 | 0.39696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010162
[5 empty] | 2014-07-04 | 17時 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418
[5 empty] | 2014-07-04 | 18時 | 0.063032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7272
[5 empty] | 2014-07-04 | 19時 | 0.26683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292
[5 empty] | 2014-07-04 | 20時 | 0.21827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501
[5 empty] | 2014-07-04 | 21時 | 0.061125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18524
[5 empty] | 2014-07-04 | 22時 | 0.0032716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39039
[5 empty] | 2014-07-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 8時 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7532
[5 empty] | 2014-07-05 | 9時 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9076
[5 empty] | 2014-07-05 | 10時 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49178
[5 empty] | 2014-07-05 | 11時 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 12時 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 13時 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 14時 | 1.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 15時 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 16時 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 17時 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 18時 | 0.50414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52851
[5 empty] | 2014-07-05 | 19時 | 0.65895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 20時 | 0.38164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-05 | 21時 | 0.17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014297
[5 empty] | 2014-07-05 | 22時 | 0.048732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16066
[5 empty] | 2014-07-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 7時 | 0.48409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 8時 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 9時 | 2.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 10時 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 11時 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 12時 | 3.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 13時 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 14時 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 15時 | 3.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 16時 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 17時 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 18時 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 19時 | 1.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 20時 | 0.73398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 21時 | 0.55793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 22時 | 0.11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-06 | 23時 | 0.0045385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 8時 | 0.90011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 9時 | 1.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 10時 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 11時 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 12時 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 13時 | 2.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 14時 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 15時 | 2.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 16時 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 17時 | 2.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 18時 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 19時 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 20時 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 21時 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 22時 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-07 | 23時 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832
[5 empty] | 2014-07-08 | 0時 | 0.082839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95499
[5 empty] | 2014-07-08 | 1時 | 0.16116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76192
[5 empty] | 2014-07-08 | 2時 | 0.23947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514
[5 empty] | 2014-07-08 | 3時 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77192
[5 empty] | 2014-07-08 | 4時 | 0.14342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46026
[5 empty] | 2014-07-08 | 5時 | 0.40464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32236
[5 empty] | 2014-07-08 | 6時 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 7時 | 2.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 8時 | 2.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 9時 | 3.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 10時 | 2.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 11時 | 2.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 12時 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 13時 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 14時 | 3.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 15時 | 3.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 16時 | 2.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 17時 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 18時 | 1.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 19時 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 20時 | 0.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 21時 | 0.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 22時 | 0.045016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-08 | 23時 | 0.0011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 7時 | 0.037395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 8時 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 9時 | 1.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 10時 | 2.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 11時 | 2.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 12時 | 2.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 13時 | 2.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 14時 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 15時 | 2.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 16時 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 17時 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 18時 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 19時 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 20時 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 21時 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-09 | 22時 | 0.29527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80383
[5 empty] | 2014-07-09 | 23時 | 0.044769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4884
[5 empty] | 2014-07-10 | 0時 | 0.010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007329
[5 empty] | 2014-07-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 6時 | 0.027683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
[5 empty] | 2014-07-10 | 7時 | 0.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1051
[5 empty] | 2014-07-10 | 8時 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 9時 | 3.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 10時 | 3.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 11時 | 3.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 12時 | 4.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 13時 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 14時 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 15時 | 3.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 16時 | 3.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 17時 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 18時 | 3.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 19時 | 2.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 20時 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 21時 | 1.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 22時 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-10 | 23時 | 0.15902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39021
[5 empty] | 2014-07-11 | 0時 | 0.029064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40872
[5 empty] | 2014-07-11 | 1時 | 0.0071656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 5時 | 0.020135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061079
[5 empty] | 2014-07-11 | 6時 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 7時 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 8時 | 3.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 9時 | 3.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 10時 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 11時 | 3.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 12時 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 13時 | 4.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 14時 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 15時 | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 16時 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 17時 | 3.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 18時 | 3.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 19時 | 3.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 20時 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 21時 | 2.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 22時 | 2.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-11 | 23時 | 0.96178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23177
[5 empty] | 2014-07-12 | 0時 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244
[5 empty] | 2014-07-12 | 1時 | 0.21589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89392
[5 empty] | 2014-07-12 | 2時 | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74981
[5 empty] | 2014-07-12 | 3時 | 0.042166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56073
[5 empty] | 2014-07-12 | 4時 | 0.027925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6022
[5 empty] | 2014-07-12 | 5時 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89462
[5 empty] | 2014-07-12 | 6時 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1074
[5 empty] | 2014-07-12 | 7時 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 8時 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 9時 | 3.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 10時 | 3.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 11時 | 3.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 12時 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 13時 | 3.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 14時 | 4.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 15時 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 16時 | 3.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 17時 | 3.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 18時 | 3.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 19時 | 3.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 20時 | 2.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 21時 | 2.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 22時 | 2.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-12 | 23時 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 0時 | 0.45638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3977
[5 empty] | 2014-07-13 | 1時 | 0.064127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45596
[5 empty] | 2014-07-13 | 2時 | 0.010467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 3時 | 0.0027768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026417
[5 empty] | 2014-07-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 5時 | 0.012556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088935
[5 empty] | 2014-07-13 | 6時 | 0.22666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1914
[5 empty] | 2014-07-13 | 7時 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2411
[5 empty] | 2014-07-13 | 8時 | 2.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 9時 | 3.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 10時 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 11時 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 12時 | 3.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 13時 | 3.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 14時 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 15時 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 16時 | 3.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 17時 | 3.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 18時 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 19時 | 1.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 20時 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 21時 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 22時 | 0.52633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-13 | 23時 | 0.11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32809
[5 empty] | 2014-07-14 | 0時 | 0.039267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25536
[5 empty] | 2014-07-14 | 1時 | 0.006582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 2時 | 0.0012866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 6時 | 0.077976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 7時 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 8時 | 2.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 9時 | 2.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 10時 | 2.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 11時 | 3.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 12時 | 3.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 13時 | 3.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 14時 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 15時 | 3.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 16時 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 17時 | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 18時 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 19時 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 20時 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 21時 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 22時 | 0.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-14 | 23時 | 0.024414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 0時 | 0.011757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 6時 | 0.015265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13151
[5 empty] | 2014-07-15 | 7時 | 0.35031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161
[5 empty] | 2014-07-15 | 8時 | 2.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 9時 | 2.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 10時 | 2.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 11時 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 12時 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 13時 | 3.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 14時 | 3.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 15時 | 2.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 16時 | 2.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 17時 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 18時 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 19時 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 20時 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 21時 | 0.86988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-15 | 22時 | 0.13456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081963
[5 empty] | 2014-07-15 | 23時 | 0.018555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018633
[5 empty] | 2014-07-16 | 0時 | 0.0057752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056274
[5 empty] | 2014-07-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 6時 | 0.027845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36184
[5 empty] | 2014-07-16 | 7時 | 0.22084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11772
[5 empty] | 2014-07-16 | 8時 | 1.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0617
[5 empty] | 2014-07-16 | 9時 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 10時 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 11時 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 12時 | 3.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 13時 | 3.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 14時 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 15時 | 3.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 16時 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 17時 | 2.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 18時 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 19時 | 2.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 20時 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 21時 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-16 | 22時 | 0.47807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69785
[5 empty] | 2014-07-16 | 23時 | 0.19939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59666
[5 empty] | 2014-07-17 | 0時 | 0.089764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77088
[5 empty] | 2014-07-17 | 1時 | 0.047925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55006
[5 empty] | 2014-07-17 | 2時 | 0.014594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012265
[5 empty] | 2014-07-17 | 3時 | 0.004756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045124
[5 empty] | 2014-07-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 5時 | 0.055561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039597
[5 empty] | 2014-07-17 | 6時 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293
[5 empty] | 2014-07-17 | 7時 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 8時 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 9時 | 3.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 10時 | 3.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 11時 | 3.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 12時 | 3.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 13時 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 14時 | 3.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 15時 | 3.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 16時 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 17時 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 18時 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 19時 | 2.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 20時 | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 21時 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-17 | 22時 | 0.95334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51639
[5 empty] | 2014-07-17 | 23時 | 0.11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1123
[5 empty] | 2014-07-18 | 0時 | 0.068296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987
[5 empty] | 2014-07-18 | 1時 | 0.038606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74267
[5 empty] | 2014-07-18 | 2時 | 0.017122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028349
[5 empty] | 2014-07-18 | 3時 | 0.010791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056965
[5 empty] | 2014-07-18 | 4時 | 0.0042519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088986
[5 empty] | 2014-07-18 | 5時 | 0.022286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10387
[5 empty] | 2014-07-18 | 6時 | 0.23984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5105
[5 empty] | 2014-07-18 | 7時 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8561
[5 empty] | 2014-07-18 | 8時 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479
[5 empty] | 2014-07-18 | 9時 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 10時 | 2.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 11時 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 12時 | 2.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 13時 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 14時 | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 15時 | 2.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 16時 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 17時 | 2.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 18時 | 2.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
[5 empty] | 2014-07-18 | 19時 | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 20時 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 21時 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-18 | 22時 | 0.53832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51789
[5 empty] | 2014-07-18 | 23時 | 0.024964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 0時 | 0.017616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095381
[5 empty] | 2014-07-19 | 1時 | 0.0044231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048373
[5 empty] | 2014-07-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 6時 | 0.07334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39373
[5 empty] | 2014-07-19 | 7時 | 0.50553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3058
[5 empty] | 2014-07-19 | 8時 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8391
[5 empty] | 2014-07-19 | 9時 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 10時 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 11時 | 3.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 12時 | 3.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 13時 | 3.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 14時 | 3.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 15時 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 16時 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 17時 | 2.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 18時 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919
[5 empty] | 2014-07-19 | 19時 | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 20時 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 21時 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-19 | 22時 | 0.68407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77554
[5 empty] | 2014-07-19 | 23時 | 0.033923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026229
[5 empty] | 2014-07-20 | 0時 | 0.019589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020817
[5 empty] | 2014-07-20 | 1時 | 0.0066949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062365
[5 empty] | 2014-07-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 6時 | 0.15289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44253
[5 empty] | 2014-07-20 | 7時 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9077
[5 empty] | 2014-07-20 | 8時 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 9時 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 10時 | 3.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 11時 | 4.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 12時 | 4.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 13時 | 4.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 14時 | 4.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 15時 | 4.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 16時 | 4.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 17時 | 3.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 18時 | 3.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 19時 | 3.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 20時 | 3.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 21時 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 22時 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-20 | 23時 | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 0時 | 0.44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010295
[5 empty] | 2014-07-21 | 1時 | 0.38365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20405
[5 empty] | 2014-07-21 | 2時 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915
[5 empty] | 2014-07-21 | 3時 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52211
[5 empty] | 2014-07-21 | 4時 | 0.027556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46421
[5 empty] | 2014-07-21 | 5時 | 0.091118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2379
[5 empty] | 2014-07-21 | 6時 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 7時 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 8時 | 3.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 9時 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 10時 | 3.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 11時 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 12時 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 13時 | 4.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 14時 | 3.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 15時 | 3.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 16時 | 3.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 17時 | 3.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 18時 | 3.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 19時 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 20時 | 3.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 21時 | 3.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 22時 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-21 | 23時 | 2.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 0時 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 1時 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63816
[5 empty] | 2014-07-22 | 2時 | 0.85048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657
[5 empty] | 2014-07-22 | 3時 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2505
[5 empty] | 2014-07-22 | 4時 | 0.37061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92617
[5 empty] | 2014-07-22 | 5時 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98216
[5 empty] | 2014-07-22 | 6時 | 2.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 7時 | 3.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 8時 | 3.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 9時 | 3.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 10時 | 4.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 11時 | 4.2172 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0.18428
[5 empty] | 2014-07-22 | 12時 | 4.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 13時 | 4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 14時 | 4.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 15時 | 4.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 16時 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 17時 | 4.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 18時 | 3.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 19時 | 3.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 20時 | 3.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 21時 | 3.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 22時 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-22 | 23時 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 0時 | 1.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066387
[5 empty] | 2014-07-23 | 1時 | 0.81796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1768
[5 empty] | 2014-07-23 | 2時 | 0.50416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3921
[5 empty] | 2014-07-23 | 3時 | 0.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505
[5 empty] | 2014-07-23 | 4時 | 0.20384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82105
[5 empty] | 2014-07-23 | 5時 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977
[5 empty] | 2014-07-23 | 6時 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 7時 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 8時 | 3.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 9時 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 10時 | 4.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 11時 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 12時 | 4.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 13時 | 4.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 14時 | 4.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 15時 | 4.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 16時 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 17時 | 4.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 18時 | 3.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 19時 | 3.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 20時 | 3.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 21時 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 22時 | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-23 | 23時 | 2.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 0時 | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 1時 | 1.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 2時 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 3時 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39427
[5 empty] | 2014-07-24 | 4時 | 0.73957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035
[5 empty] | 2014-07-24 | 5時 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 6時 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 7時 | 3.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 8時 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 9時 | 3.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 10時 | 4.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 11時 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 12時 | 4.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 13時 | 4.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 14時 | 4.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 15時 | 4.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 16時 | 4.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 17時 | 4.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 18時 | 3.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 19時 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 20時 | 3.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 21時 | 3.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 22時 | 3.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-24 | 23時 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 0時 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 1時 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974
[5 empty] | 2014-07-25 | 2時 | 0.85502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90595
[5 empty] | 2014-07-25 | 3時 | 0.34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83694
[5 empty] | 2014-07-25 | 4時 | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92115
[5 empty] | 2014-07-25 | 5時 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 6時 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 7時 | 3.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 8時 | 3.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 9時 | 3.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 10時 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 11時 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 12時 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 13時 | 4.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 14時 | 4.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 15時 | 4.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 16時 | 4.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 17時 | 4.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 18時 | 3.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 19時 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 20時 | 3.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 21時 | 3.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 22時 | 3.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-25 | 23時 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 0時 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5866
[5 empty] | 2014-07-26 | 1時 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91036
[5 empty] | 2014-07-26 | 2時 | 0.95173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4123
[5 empty] | 2014-07-26 | 3時 | 0.68841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151
[5 empty] | 2014-07-26 | 4時 | 0.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
[5 empty] | 2014-07-26 | 5時 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172
[5 empty] | 2014-07-26 | 6時 | 2.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 7時 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 8時 | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 9時 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 10時 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 11時 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 12時 | 2.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 13時 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 14時 | 3.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 15時 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 16時 | 3.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 17時 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 18時 | 3.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 19時 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 20時 | 2.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 21時 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-26 | 22時 | 1.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1451
[5 empty] | 2014-07-26 | 23時 | 0.31894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072
[5 empty] | 2014-07-27 | 0時 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5389
[5 empty] | 2014-07-27 | 1時 | 0.21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282
[5 empty] | 2014-07-27 | 2時 | 0.14952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1537
[5 empty] | 2014-07-27 | 3時 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1394
[5 empty] | 2014-07-27 | 4時 | 0.11756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2222
[5 empty] | 2014-07-27 | 5時 | 0.14419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48382
[5 empty] | 2014-07-27 | 6時 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0856
[5 empty] | 2014-07-27 | 7時 | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 8時 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 9時 | 3.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 10時 | 3.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 11時 | 3.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 12時 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 13時 | 3.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 14時 | 2.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 15時 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 16時 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 17時 | 2.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 18時 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081089
[5 empty] | 2014-07-27 | 19時 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 20時 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 21時 | 1.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 22時 | 0.84599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-27 | 23時 | 0.045629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 0時 | 0.027603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 1時 | 0.022611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019261
[5 empty] | 2014-07-28 | 2時 | 0.013916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050759
[5 empty] | 2014-07-28 | 3時 | 0.0079746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082554
[5 empty] | 2014-07-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 5時 | 0.024924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18376
[5 empty] | 2014-07-28 | 6時 | 0.47898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1643
[5 empty] | 2014-07-28 | 7時 | 1.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5453
[5 empty] | 2014-07-28 | 8時 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72101
[5 empty] | 2014-07-28 | 9時 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 10時 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 11時 | 3.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 12時 | 3.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 13時 | 3.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 14時 | 3.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 15時 | 3.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 16時 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 17時 | 3.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 18時 | 3.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 19時 | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 20時 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 21時 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 22時 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-28 | 23時 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62444
[5 empty] | 2014-07-29 | 0時 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622
[5 empty] | 2014-07-29 | 1時 | 1.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1218
[5 empty] | 2014-07-29 | 2時 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4068
[5 empty] | 2014-07-29 | 3時 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7532
[5 empty] | 2014-07-29 | 4時 | 0.84314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8409
[5 empty] | 2014-07-29 | 5時 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99914
[5 empty] | 2014-07-29 | 6時 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 7時 | 2.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 8時 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 9時 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 10時 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 11時 | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 12時 | 3.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 13時 | 3.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 14時 | 3.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 15時 | 3.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 16時 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 17時 | 3.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 18時 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 19時 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 20時 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 21時 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-29 | 22時 | 2.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56062
[5 empty] | 2014-07-29 | 23時 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99607
[5 empty] | 2014-07-30 | 0時 | 0.84051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3196
[5 empty] | 2014-07-30 | 1時 | 0.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104
[5 empty] | 2014-07-30 | 2時 | 0.67822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118
[5 empty] | 2014-07-30 | 3時 | 0.62822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7447
[5 empty] | 2014-07-30 | 4時 | 0.54201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9137
[5 empty] | 2014-07-30 | 5時 | 0.92817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464
[5 empty] | 2014-07-30 | 6時 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 7時 | 3.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 8時 | 3.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 9時 | 3.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 10時 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 11時 | 4.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 12時 | 4.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 13時 | 4.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 14時 | 4.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 15時 | 4.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 16時 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 17時 | 3.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 18時 | 3.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 19時 | 3.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 20時 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 21時 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 22時 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-30 | 23時 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 0時 | 1.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41995
[5 empty] | 2014-07-31 | 1時 | 1.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1837
[5 empty] | 2014-07-31 | 2時 | 0.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651
[5 empty] | 2014-07-31 | 3時 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504
[5 empty] | 2014-07-31 | 4時 | 0.63767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7128
[5 empty] | 2014-07-31 | 5時 | 1.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4635
[5 empty] | 2014-07-31 | 6時 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 7時 | 3.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 8時 | 3.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 9時 | 3.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 10時 | 3.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 11時 | 4.5382 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | 0.23899
[5 empty] | 2014-07-31 | 12時 | 4.5116 | 0 | 0 | 0 | 0.11317 | 0.01157
[5 empty] | 2014-07-31 | 13時 | 4.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 14時 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 15時 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 16時 | 4.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 17時 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 18時 | 3.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 19時 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 20時 | 3.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 21時 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 22時 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-07-31 | 23時 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46828
[5 empty] | 2014-08-01 | 0時 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84036
[5 empty] | 2014-08-01 | 1時 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49896
[5 empty] | 2014-08-01 | 2時 | 0.0083501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 6時 | 0.66971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17569
[5 empty] | 2014-08-01 | 7時 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 8時 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 9時 | 2.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 10時 | 2.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 11時 | 3.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 12時 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 13時 | 3.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 14時 | 3.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 15時 | 3.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 16時 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 17時 | 3.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 18時 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 19時 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 20時 | 2.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 21時 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 22時 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-01 | 23時 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39926
[5 empty] | 2014-08-02 | 0時 | 0.055025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38432
[5 empty] | 2014-08-02 | 1時 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 6時 | 0.61494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289
[5 empty] | 2014-08-02 | 7時 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 8時 | 3.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 9時 | 3.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 10時 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 11時 | 4.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 12時 | 4.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 13時 | 4.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 14時 | 4.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 15時 | 4.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 16時 | 4.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 17時 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 18時 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 19時 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 20時 | 1.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 21時 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 22時 | 0.64513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-02 | 23時 | 0.079865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 0時 | 0.012653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 1時 | 0.0046444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 6時 | 0.37704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 7時 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 8時 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 9時 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 10時 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 11時 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 12時 | 4.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 13時 | 3.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 14時 | 4.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 15時 | 4.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 16時 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 17時 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 18時 | 3.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 19時 | 2.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 20時 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 21時 | 2.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 22時 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-03 | 23時 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 0時 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 1時 | 0.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26287
[5 empty] | 2014-08-04 | 2時 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49976
[5 empty] | 2014-08-04 | 3時 | 0.50189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80266
[5 empty] | 2014-08-04 | 4時 | 0.36765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62674
[5 empty] | 2014-08-04 | 5時 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049
[5 empty] | 2014-08-04 | 6時 | 2.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 7時 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 8時 | 2.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 9時 | 3.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 10時 | 3.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 11時 | 3.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 12時 | 3.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 13時 | 3.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 14時 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 15時 | 3.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 16時 | 3.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 17時 | 3.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 18時 | 3.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 19時 | 2.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 20時 | 2.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 21時 | 2.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-04 | 22時 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5451
[5 empty] | 2014-08-04 | 23時 | 0.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739
[5 empty] | 2014-08-05 | 0時 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458
[5 empty] | 2014-08-05 | 1時 | 0.12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968
[5 empty] | 2014-08-05 | 2時 | 0.062831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74889
[5 empty] | 2014-08-05 | 3時 | 0.066133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76922
[5 empty] | 2014-08-05 | 4時 | 0.033022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86987
[5 empty] | 2014-08-05 | 5時 | 0.13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3047
[5 empty] | 2014-08-05 | 6時 | 2.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4595
[5 empty] | 2014-08-05 | 7時 | 2.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 8時 | 3.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 9時 | 3.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 10時 | 3.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 11時 | 3.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 12時 | 3.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 13時 | 3.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 14時 | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 15時 | 3.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 16時 | 3.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 17時 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 18時 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 19時 | 3.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 20時 | 3.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 21時 | 2.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-05 | 22時 | 2.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911
[5 empty] | 2014-08-05 | 23時 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794
[5 empty] | 2014-08-06 | 0時 | 0.62007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4163
[5 empty] | 2014-08-06 | 1時 | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152
[5 empty] | 2014-08-06 | 2時 | 0.24654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2888
[5 empty] | 2014-08-06 | 3時 | 0.18376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95166
[5 empty] | 2014-08-06 | 4時 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272
[5 empty] | 2014-08-06 | 5時 | 0.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66
[5 empty] | 2014-08-06 | 6時 | 2.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 7時 | 2.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 8時 | 3.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 9時 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 10時 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 11時 | 3.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 12時 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 13時 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 14時 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 15時 | 3.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 16時 | 3.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 17時 | 3.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 18時 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 19時 | 3.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 20時 | 2.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 21時 | 2.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-06 | 22時 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98096
[5 empty] | 2014-08-06 | 23時 | 0.34438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444
[5 empty] | 2014-08-07 | 0時 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64868
[5 empty] | 2014-08-07 | 1時 | 0.095727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81175
[5 empty] | 2014-08-07 | 2時 | 0.03717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59135
[5 empty] | 2014-08-07 | 3時 | 0.016575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027882
[5 empty] | 2014-08-07 | 4時 | 0.0057775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042608
[5 empty] | 2014-08-07 | 5時 | 0.043357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015959
[5 empty] | 2014-08-07 | 6時 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1374
[5 empty] | 2014-08-07 | 7時 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 8時 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 9時 | 3.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 10時 | 3.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 11時 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 12時 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 13時 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 14時 | 3.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 15時 | 3.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 16時 | 3.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 17時 | 3.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 18時 | 3.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 19時 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 20時 | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 21時 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 22時 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-07 | 23時 | 0.63544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86079
[5 empty] | 2014-08-08 | 0時 | 0.27011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93703
[5 empty] | 2014-08-08 | 1時 | 0.14354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76723
[5 empty] | 2014-08-08 | 2時 | 0.076072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54271
[5 empty] | 2014-08-08 | 3時 | 0.020295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 4時 | 0.017056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015849
[5 empty] | 2014-08-08 | 5時 | 0.13316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4857
[5 empty] | 2014-08-08 | 6時 | 2.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39396
[5 empty] | 2014-08-08 | 7時 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 8時 | 3.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 9時 | 3.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 10時 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 11時 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 12時 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 13時 | 3.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 14時 | 3.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 15時 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 16時 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 17時 | 3.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 18時 | 3.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 19時 | 3.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 20時 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 21時 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 22時 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-08 | 23時 | 0.66988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80357
[5 empty] | 2014-08-09 | 0時 | 0.42732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2222
[5 empty] | 2014-08-09 | 1時 | 0.31354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85536
[5 empty] | 2014-08-09 | 2時 | 0.25266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95928
[5 empty] | 2014-08-09 | 3時 | 0.071489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53091
[5 empty] | 2014-08-09 | 4時 | 0.020244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 5時 | 0.40217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5782
[5 empty] | 2014-08-09 | 6時 | 2.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 7時 | 2.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 8時 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 9時 | 3.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 10時 | 3.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 11時 | 3.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 12時 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 13時 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 14時 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 15時 | 3.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 16時 | 3.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 17時 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 18時 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 19時 | 2.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 20時 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 21時 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 22時 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-09 | 23時 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 0時 | 0.72162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18674
[5 empty] | 2014-08-10 | 1時 | 0.46294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71476
[5 empty] | 2014-08-10 | 2時 | 0.30875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63513
[5 empty] | 2014-08-10 | 3時 | 0.22926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76744
[5 empty] | 2014-08-10 | 4時 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54085
[5 empty] | 2014-08-10 | 5時 | 0.26602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74035
[5 empty] | 2014-08-10 | 6時 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 7時 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 8時 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 9時 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 10時 | 2.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 11時 | 3.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 12時 | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 13時 | 3.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 14時 | 3.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 15時 | 2.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 16時 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 17時 | 2.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 18時 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 19時 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 20時 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 21時 | 1.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-10 | 22時 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089227
[5 empty] | 2014-08-10 | 23時 | 0.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6684
[5 empty] | 2014-08-11 | 0時 | 0.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
[5 empty] | 2014-08-11 | 1時 | 0.35065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81085
[5 empty] | 2014-08-11 | 2時 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81846
[5 empty] | 2014-08-11 | 3時 | 0.30771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99966
[5 empty] | 2014-08-11 | 4時 | 0.20354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87053
[5 empty] | 2014-08-11 | 5時 | 0.30509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97
[5 empty] | 2014-08-11 | 6時 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 7時 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 8時 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 9時 | 3.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 10時 | 3.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 11時 | 3.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 12時 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 13時 | 3.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 14時 | 3.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 15時 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 16時 | 3.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 17時 | 3.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 18時 | 3.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 19時 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 20時 | 2.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 21時 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 22時 | 2.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-11 | 23時 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057
[5 empty] | 2014-08-12 | 0時 | 0.85137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007
[5 empty] | 2014-08-12 | 1時 | 0.71043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
[5 empty] | 2014-08-12 | 2時 | 0.33148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2887
[5 empty] | 2014-08-12 | 3時 | 0.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
[5 empty] | 2014-08-12 | 4時 | 0.18209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123
[5 empty] | 2014-08-12 | 5時 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396
[5 empty] | 2014-08-12 | 6時 | 1.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4546
[5 empty] | 2014-08-12 | 7時 | 2.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 8時 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 9時 | 2.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 10時 | 3.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 11時 | 3.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 12時 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 13時 | 3.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 14時 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 15時 | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 16時 | 3.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 17時 | 2.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 18時 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 19時 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 20時 | 2.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 21時 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-12 | 22時 | 1.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928
[5 empty] | 2014-08-12 | 23時 | 0.88994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792
[5 empty] | 2014-08-13 | 0時 | 0.31067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
[5 empty] | 2014-08-13 | 1時 | 0.17072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068
[5 empty] | 2014-08-13 | 2時 | 0.083992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65524
[5 empty] | 2014-08-13 | 3時 | 0.04379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76406
[5 empty] | 2014-08-13 | 4時 | 0.023432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015769
[5 empty] | 2014-08-13 | 5時 | 0.018712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041729
[5 empty] | 2014-08-13 | 6時 | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 7時 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1001
[5 empty] | 2014-08-13 | 8時 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 9時 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 10時 | 2.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 11時 | 2.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 12時 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 13時 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 14時 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 15時 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 16時 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 17時 | 3.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 18時 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 19時 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 20時 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 21時 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-13 | 22時 | 0.98236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6354
[5 empty] | 2014-08-13 | 23時 | 0.48005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8308
[5 empty] | 2014-08-14 | 0時 | 0.30526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2763
[5 empty] | 2014-08-14 | 1時 | 0.24879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179
[5 empty] | 2014-08-14 | 2時 | 0.16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029
[5 empty] | 2014-08-14 | 3時 | 0.11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473
[5 empty] | 2014-08-14 | 4時 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1909
[5 empty] | 2014-08-14 | 5時 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7126
[5 empty] | 2014-08-14 | 6時 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72
[5 empty] | 2014-08-14 | 7時 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 8時 | 2.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 9時 | 3.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 10時 | 3.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 11時 | 3.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 12時 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 13時 | 3.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 14時 | 3.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 15時 | 3.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 16時 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 17時 | 3.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 18時 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 19時 | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 20時 | 2.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 21時 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-14 | 22時 | 2.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87517
[5 empty] | 2014-08-14 | 23時 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7121
[5 empty] | 2014-08-15 | 0時 | 0.71649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051
[5 empty] | 2014-08-15 | 1時 | 0.56354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0009
[5 empty] | 2014-08-15 | 2時 | 0.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1797
[5 empty] | 2014-08-15 | 3時 | 0.33612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351
[5 empty] | 2014-08-15 | 4時 | 0.28418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
[5 empty] | 2014-08-15 | 5時 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1269
[5 empty] | 2014-08-15 | 6時 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 7時 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 8時 | 2.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 9時 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 10時 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 11時 | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 12時 | 3.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 13時 | 3.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 14時 | 3.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 15時 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 16時 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 17時 | 3.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 18時 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 19時 | 3.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 20時 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 21時 | 2.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 22時 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-15 | 23時 | 1.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 0時 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116
[5 empty] | 2014-08-16 | 1時 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89296
[5 empty] | 2014-08-16 | 2時 | 0.079579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62099
[5 empty] | 2014-08-16 | 3時 | 0.050461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73553
[5 empty] | 2014-08-16 | 4時 | 0.046194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78997
[5 empty] | 2014-08-16 | 5時 | 0.059315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13691
[5 empty] | 2014-08-16 | 6時 | 0.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2243
[5 empty] | 2014-08-16 | 7時 | 2.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85
[5 empty] | 2014-08-16 | 8時 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 9時 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 10時 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 11時 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 12時 | 3.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 13時 | 3.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 14時 | 3.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 15時 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 16時 | 2.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 17時 | 3.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 18時 | 2.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 19時 | 2.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 20時 | 2.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 21時 | 2.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-16 | 22時 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917
[5 empty] | 2014-08-16 | 23時 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892
[5 empty] | 2014-08-17 | 0時 | 0.20007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044
[5 empty] | 2014-08-17 | 1時 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1825
[5 empty] | 2014-08-17 | 2時 | 0.048457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82903
[5 empty] | 2014-08-17 | 3時 | 0.019307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021742
[5 empty] | 2014-08-17 | 4時 | 0.010518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06488
[5 empty] | 2014-08-17 | 5時 | 0.032224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073576
[5 empty] | 2014-08-17 | 6時 | 0.84846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2542
[5 empty] | 2014-08-17 | 7時 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432
[5 empty] | 2014-08-17 | 8時 | 3.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 9時 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 10時 | 3.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 11時 | 3.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 12時 | 3.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 13時 | 3.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 14時 | 3.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 15時 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 16時 | 3.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 17時 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 18時 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 19時 | 2.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 20時 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 21時 | 2.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 22時 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-17 | 23時 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3179
[5 empty] | 2014-08-18 | 0時 | 0.59971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7236
[5 empty] | 2014-08-18 | 1時 | 0.38344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847
[5 empty] | 2014-08-18 | 2時 | 0.36712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
[5 empty] | 2014-08-18 | 3時 | 0.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5777
[5 empty] | 2014-08-18 | 4時 | 0.25591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6389
[5 empty] | 2014-08-18 | 5時 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5965
[5 empty] | 2014-08-18 | 6時 | 2.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09457
[5 empty] | 2014-08-18 | 7時 | 2.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 8時 | 2.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 9時 | 3.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 10時 | 3.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 11時 | 3.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 12時 | 3.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 13時 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 14時 | 3.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 15時 | 3.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 16時 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 17時 | 3.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 18時 | 2.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 19時 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 20時 | 2.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 21時 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-18 | 22時 | 2.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538
[5 empty] | 2014-08-18 | 23時 | 0.94014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5383
[5 empty] | 2014-08-19 | 0時 | 0.70169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7876
[5 empty] | 2014-08-19 | 1時 | 0.57128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493
[5 empty] | 2014-08-19 | 2時 | 0.42476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5719
[5 empty] | 2014-08-19 | 3時 | 0.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568
[5 empty] | 2014-08-19 | 4時 | 0.24479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248
[5 empty] | 2014-08-19 | 5時 | 0.42282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1402
[5 empty] | 2014-08-19 | 6時 | 1.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75046
[5 empty] | 2014-08-19 | 7時 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 8時 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 9時 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 10時 | 3.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 11時 | 3.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 12時 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 13時 | 3.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 14時 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 15時 | 3.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 16時 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 17時 | 3.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 18時 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 19時 | 2.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 20時 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 21時 | 2.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-19 | 22時 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3816
[5 empty] | 2014-08-19 | 23時 | 0.85097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2981
[5 empty] | 2014-08-20 | 0時 | 0.32898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338
[5 empty] | 2014-08-20 | 1時 | 0.23069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
[5 empty] | 2014-08-20 | 2時 | 0.18235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129
[5 empty] | 2014-08-20 | 3時 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
[5 empty] | 2014-08-20 | 4時 | 0.066828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82831
[5 empty] | 2014-08-20 | 5時 | 0.13353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6802
[5 empty] | 2014-08-20 | 6時 | 0.87974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.068
[5 empty] | 2014-08-20 | 7時 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 8時 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 9時 | 2.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 10時 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 11時 | 3.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 12時 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 13時 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 14時 | 3.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 15時 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 16時 | 3.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 17時 | 3.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 18時 | 3.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 19時 | 3.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 20時 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 21時 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-20 | 22時 | 1.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157
[5 empty] | 2014-08-20 | 23時 | 0.75543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923
[5 empty] | 2014-08-21 | 0時 | 0.31322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385
[5 empty] | 2014-08-21 | 1時 | 0.12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224
[5 empty] | 2014-08-21 | 2時 | 0.053232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6515
[5 empty] | 2014-08-21 | 3時 | 0.019682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 4時 | 0.010633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037615
[5 empty] | 2014-08-21 | 5時 | 0.031577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041781
[5 empty] | 2014-08-21 | 6時 | 0.55214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008
[5 empty] | 2014-08-21 | 7時 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7817
[5 empty] | 2014-08-21 | 8時 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 9時 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 10時 | 3.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 11時 | 3.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 12時 | 3.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 13時 | 3.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 14時 | 3.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 15時 | 3.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 16時 | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 17時 | 3.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 18時 | 3.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 19時 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 20時 | 3.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 21時 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 22時 | 2.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-21 | 23時 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98102
[5 empty] | 2014-08-22 | 0時 | 0.79473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3384
[5 empty] | 2014-08-22 | 1時 | 0.48655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
[5 empty] | 2014-08-22 | 2時 | 0.42487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9865
[5 empty] | 2014-08-22 | 3時 | 0.38598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2561
[5 empty] | 2014-08-22 | 4時 | 0.29707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4609
[5 empty] | 2014-08-22 | 5時 | 0.69916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5748
[5 empty] | 2014-08-22 | 6時 | 2.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 7時 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 8時 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 9時 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 10時 | 3.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 11時 | 3.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 12時 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 13時 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 14時 | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 15時 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 16時 | 3.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 17時 | 3.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 18時 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 19時 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 20時 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 21時 | 2.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-22 | 22時 | 2.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85319
[5 empty] | 2014-08-22 | 23時 | 1.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5696
[5 empty] | 2014-08-23 | 0時 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8374
[5 empty] | 2014-08-23 | 1時 | 1.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2198
[5 empty] | 2014-08-23 | 2時 | 0.80131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0048
[5 empty] | 2014-08-23 | 3時 | 0.60163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151
[5 empty] | 2014-08-23 | 4時 | 0.42136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587
[5 empty] | 2014-08-23 | 5時 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4723
[5 empty] | 2014-08-23 | 6時 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 7時 | 2.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 8時 | 3.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 9時 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 10時 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 11時 | 3.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 12時 | 3.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 13時 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 14時 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 15時 | 3.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 16時 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 17時 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 18時 | 3.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 19時 | 3.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 20時 | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 21時 | 3.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 22時 | 3.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-23 | 23時 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 0時 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39359
[5 empty] | 2014-08-24 | 1時 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776
[5 empty] | 2014-08-24 | 2時 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7762
[5 empty] | 2014-08-24 | 3時 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097
[5 empty] | 2014-08-24 | 4時 | 0.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9252
[5 empty] | 2014-08-24 | 5時 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4905
[5 empty] | 2014-08-24 | 6時 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 7時 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 8時 | 3.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 9時 | 2.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 10時 | 2.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 11時 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 12時 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 13時 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 14時 | 3.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 15時 | 3.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 16時 | 2.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 17時 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049
[5 empty] | 2014-08-24 | 18時 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0006
[5 empty] | 2014-08-24 | 19時 | 1.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 20時 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 21時 | 1.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-24 | 22時 | 1.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72351
[5 empty] | 2014-08-24 | 23時 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607
[5 empty] | 2014-08-25 | 0時 | 0.18225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951
[5 empty] | 2014-08-25 | 1時 | 0.12818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2884
[5 empty] | 2014-08-25 | 2時 | 0.074387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84395
[5 empty] | 2014-08-25 | 3時 | 0.050582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91319
[5 empty] | 2014-08-25 | 4時 | 0.019288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063701
[5 empty] | 2014-08-25 | 5時 | 0.035498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1063
[5 empty] | 2014-08-25 | 6時 | 0.52636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6723
[5 empty] | 2014-08-25 | 7時 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782
[5 empty] | 2014-08-25 | 8時 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541
[5 empty] | 2014-08-25 | 9時 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 10時 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 11時 | 2.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 12時 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 13時 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 14時 | 3.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 15時 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 16時 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 17時 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 18時 | 2.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 19時 | 1.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 20時 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 21時 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-25 | 22時 | 1.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923
[5 empty] | 2014-08-25 | 23時 | 0.16776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582
[5 empty] | 2014-08-26 | 0時 | 0.13699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74904
[5 empty] | 2014-08-26 | 1時 | 0.058463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55044
[5 empty] | 2014-08-26 | 2時 | 0.020211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 3時 | 0.015938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013897
[5 empty] | 2014-08-26 | 4時 | 0.0051736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0529
[5 empty] | 2014-08-26 | 5時 | 0.0066349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663
[5 empty] | 2014-08-26 | 6時 | 0.17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 7時 | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1906
[5 empty] | 2014-08-26 | 8時 | 2.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 9時 | 2.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 10時 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 11時 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 12時 | 3.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 13時 | 3.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 14時 | 3.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 15時 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 16時 | 2.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 17時 | 2.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 18時 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 19時 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 20時 | 0.83572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 21時 | 0.61079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 22時 | 0.056752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-26 | 23時 | 0.0049557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 7時 | 0.93925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 8時 | 2.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 9時 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 10時 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 11時 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 12時 | 3.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 13時 | 3.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 14時 | 3.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 15時 | 3.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 16時 | 3.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 17時 | 3.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 18時 | 2.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 19時 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 20時 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 21時 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-27 | 22時 | 0.27158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22142
[5 empty] | 2014-08-27 | 23時 | 0.023175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 0時 | 0.01233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 1時 | 0.0020748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773
[5 empty] | 2014-08-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 6時 | 0.027275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13253
[5 empty] | 2014-08-28 | 7時 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047445
[5 empty] | 2014-08-28 | 8時 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 9時 | 3.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 10時 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 11時 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 12時 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 13時 | 3.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 14時 | 3.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 15時 | 3.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 16時 | 3.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 17時 | 3.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 18時 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 19時 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 20時 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 21時 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 22時 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-28 | 23時 | 0.06784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76925
[5 empty] | 2014-08-29 | 0時 | 0.013997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 1時 | 0.0079322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038151
[5 empty] | 2014-08-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 6時 | 0.71465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96851
[5 empty] | 2014-08-29 | 7時 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 8時 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 9時 | 3.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 10時 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 11時 | 3.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 12時 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 13時 | 3.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 14時 | 3.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 15時 | 3.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 16時 | 3.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 17時 | 3.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 18時 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 19時 | 1.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 20時 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 21時 | 0.83352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 22時 | 0.38476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-29 | 23時 | 0.012901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 0時 | 0.0019591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012508
[5 empty] | 2014-08-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 7時 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 8時 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 9時 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 10時 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 11時 | 3.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 12時 | 3.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 13時 | 3.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 14時 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 15時 | 3.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 16時 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 17時 | 3.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 18時 | 2.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 19時 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 20時 | 0.97514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 21時 | 0.68669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 22時 | 0.33538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-30 | 23時 | 0.01076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 0時 | 0.0023202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087106
[5 empty] | 2014-08-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 7時 | 0.55041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 8時 | 2.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 9時 | 2.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 10時 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 11時 | 3.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 12時 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 13時 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 14時 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 15時 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 16時 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 17時 | 2.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 18時 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 19時 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 20時 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 21時 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 22時 | 0.72498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-08-31 | 23時 | 0.034574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 0時 | 0.020803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 1時 | 0.018232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000198
[5 empty] | 2014-09-01 | 2時 | 0.007451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038195
[5 empty] | 2014-09-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 6時 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7763
[5 empty] | 2014-09-01 | 7時 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5747
[5 empty] | 2014-09-01 | 8時 | 2.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 9時 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 10時 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 11時 | 4.2163 | 0 | 0 | 0 | 0.66517 | 0.086355
[5 empty] | 2014-09-01 | 12時 | 4.3369 | 0 | 0 | 0 | 0.49124 | 0.039508
[5 empty] | 2014-09-01 | 13時 | 4.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 14時 | 4.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 15時 | 3.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 16時 | 3.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 17時 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 18時 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 19時 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 20時 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 21時 | 3.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 22時 | 2.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-01 | 23時 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 0時 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56838
[5 empty] | 2014-09-02 | 1時 | 0.91171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101
[5 empty] | 2014-09-02 | 2時 | 0.62709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454
[5 empty] | 2014-09-02 | 3時 | 0.30086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95236
[5 empty] | 2014-09-02 | 4時 | 0.14653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85315
[5 empty] | 2014-09-02 | 5時 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81468
[5 empty] | 2014-09-02 | 6時 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9785
[5 empty] | 2014-09-02 | 7時 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 8時 | 2.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 9時 | 3.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 10時 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 11時 | 4.3605 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0.11882
[5 empty] | 2014-09-02 | 12時 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 13時 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 14時 | 4.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 15時 | 4.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 16時 | 4.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 17時 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 18時 | 3.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 19時 | 3.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 20時 | 3.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 21時 | 3.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 22時 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-02 | 23時 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 0時 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 1時 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88561
[5 empty] | 2014-09-03 | 2時 | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
[5 empty] | 2014-09-03 | 3時 | 0.41216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5361
[5 empty] | 2014-09-03 | 4時 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
[5 empty] | 2014-09-03 | 5時 | 0.43338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1598
[5 empty] | 2014-09-03 | 6時 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 7時 | 2.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 8時 | 3.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 9時 | 3.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 10時 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 11時 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0.25984
[5 empty] | 2014-09-03 | 12時 | 4.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.46656 | 0.034773
[5 empty] | 2014-09-03 | 13時 | 4.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 14時 | 4.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 15時 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 16時 | 4.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 17時 | 3.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 18時 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 19時 | 3.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 20時 | 3.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 21時 | 3.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 22時 | 3.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-03 | 23時 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 0時 | 2.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 1時 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 2時 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 3時 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020905
[5 empty] | 2014-09-04 | 4時 | 0.93914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41907
[5 empty] | 2014-09-04 | 5時 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 6時 | 2.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 7時 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 8時 | 3.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 9時 | 4.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 10時 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 11時 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0.17707
[5 empty] | 2014-09-04 | 12時 | 4.3617 | 0 | 0 | 0 | 0.40334 | 0.034183
[5 empty] | 2014-09-04 | 13時 | 4.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 14時 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 15時 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 16時 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 17時 | 1.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3396
[5 empty] | 2014-09-04 | 18時 | 0.66654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672
[5 empty] | 2014-09-04 | 19時 | 0.84946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 20時 | 0.51896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-04 | 21時 | 0.18269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665
[5 empty] | 2014-09-04 | 22時 | 0.066713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22427
[5 empty] | 2014-09-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 7時 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1906
[5 empty] | 2014-09-05 | 8時 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 9時 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 10時 | 2.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 11時 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 12時 | 3.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 13時 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 14時 | 2.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 15時 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 16時 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 17時 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 18時 | 0.54154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 19時 | 0.45814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 20時 | 0.25604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 21時 | 0.046077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-05 | 22時 | 0.014148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021602
[5 empty] | 2014-09-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 7時 | 0.094645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 8時 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 9時 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 10時 | 2.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 11時 | 2.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 12時 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 13時 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 14時 | 3.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 15時 | 3.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 16時 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 17時 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 18時 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 19時 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 20時 | 0.45978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 21時 | 0.21169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 22時 | 0.072039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 8時 | 0.095199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 9時 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 10時 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 11時 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 12時 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 13時 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 14時 | 1.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 15時 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 16時 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 17時 | 0.78336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 18時 | 0.55589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 19時 | 0.72554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 20時 | 0.36847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 21時 | 0.13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 22時 | 0.034326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 8時 | 0.0036963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11372
[5 empty] | 2014-09-08 | 9時 | 0.018159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023363
[5 empty] | 2014-09-08 | 10時 | 0.022013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 11時 | 0.22747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27185
[5 empty] | 2014-09-08 | 12時 | 0.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 13時 | 0.26573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 14時 | 0.52943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184
[5 empty] | 2014-09-08 | 15時 | 0.75004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 16時 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 17時 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4675
[5 empty] | 2014-09-08 | 18時 | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548
[5 empty] | 2014-09-08 | 19時 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 20時 | 0.46456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-08 | 21時 | 0.31913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52575
[5 empty] | 2014-09-08 | 22時 | 0.13427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27607
[5 empty] | 2014-09-08 | 23時 | 0.0033346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060865
[5 empty] | 2014-09-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 7時 | 0.028654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32948
[5 empty] | 2014-09-09 | 8時 | 0.021792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11112
[5 empty] | 2014-09-09 | 9時 | 0.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8697
[5 empty] | 2014-09-09 | 10時 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125
[5 empty] | 2014-09-09 | 11時 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-09 | 12時 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32167
[5 empty] | 2014-09-09 | 13時 | 0.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2647
[5 empty] | 2014-09-09 | 14時 | 0.23733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41625
[5 empty] | 2014-09-09 | 15時 | 0.76501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902
[5 empty] | 2014-09-09 | 16時 | 0.88075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9155
[5 empty] | 2014-09-09 | 17時 | 0.41246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7824
[5 empty] | 2014-09-09 | 18時 | 0.51406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89079
[5 empty] | 2014-09-09 | 19時 | 0.35186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384
[5 empty] | 2014-09-09 | 20時 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7308
[5 empty] | 2014-09-09 | 21時 | 0.49959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309
[5 empty] | 2014-09-09 | 22時 | 0.087553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56643
[5 empty] | 2014-09-09 | 23時 | 0.0080017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10961
[5 empty] | 2014-09-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 7時 | 0.56133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8175
[5 empty] | 2014-09-10 | 8時 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 9時 | 2.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 10時 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 11時 | 3.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 12時 | 3.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 13時 | 3.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 14時 | 3.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 15時 | 3.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 16時 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 17時 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 18時 | 0.74785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 19時 | 0.59612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 20時 | 0.42354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 21時 | 0.26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 22時 | 0.037061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-10 | 23時 | 0.0003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 8時 | 0.96038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 9時 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 10時 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 11時 | 2.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 12時 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 13時 | 2.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 14時 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 15時 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 16時 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 17時 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 18時 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 19時 | 0.18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 20時 | 0.11327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 21時 | 0.030634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 22時 | 0.001862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 9時 | 0.35914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 10時 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 11時 | 2.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 12時 | 2.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 13時 | 2.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 14時 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 15時 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 16時 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 17時 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 18時 | 0.24296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 19時 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 20時 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 21時 | 0.026595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 10時 | 0.32642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 11時 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 12時 | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 13時 | 0.78449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 14時 | 0.60994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 15時 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 16時 | 0.26477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 17時 | 0.02796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 18時 | 0.0061766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 19時 | 0.001377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 20時 | 0.055828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 21時 | 0.0038123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 11時 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 12時 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 13時 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 14時 | 2.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 15時 | 2.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 16時 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 17時 | 0.83461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 18時 | 0.30483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 19時 | 0.27567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 20時 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 21時 | 0.03991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 22時 | 0.0093106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 9時 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 10時 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 11時 | 1.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 12時 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 13時 | 0.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 14時 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 15時 | 0.99023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 16時 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 17時 | 0.26342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 18時 | 0.26314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 19時 | 0.090625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21835
[5 empty] | 2014-09-15 | 20時 | 0.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 21時 | 0.014701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 8時 | 0.96338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 9時 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 10時 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 11時 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 12時 | 2.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 13時 | 3.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 14時 | 3.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 15時 | 2.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 16時 | 2.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 17時 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 18時 | 0.48154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 19時 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 20時 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 21時 | 0.047509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 8時 | 0.30214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 9時 | 2.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 10時 | 2.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 11時 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 12時 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 13時 | 2.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 14時 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 15時 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 16時 | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 17時 | 0.87008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 18時 | 0.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 19時 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 20時 | 0.19243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 21時 | 0.15391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 22時 | 0.0047395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 9時 | 0.53706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 10時 | 2.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 11時 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 12時 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 13時 | 2.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 14時 | 2.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 15時 | 2.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 16時 | 2.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 17時 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 18時 | 0.33322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 19時 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 20時 | 0.24902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 21時 | 0.093071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 22時 | 0.025069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 9時 | 0.52141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 10時 | 1.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 11時 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 12時 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 13時 | 2.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 14時 | 2.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 15時 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 16時 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 17時 | 0.84401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 18時 | 0.46353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 19時 | 0.49033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 20時 | 0.30325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 21時 | 0.083313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 22時 | 0.028805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 8時 | 0.41088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 9時 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 10時 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 11時 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 12時 | 2.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 13時 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 14時 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 15時 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 16時 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 17時 | 0.69759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 18時 | 0.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 19時 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 20時 | 0.19855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 21時 | 0.034517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 22時 | 0.00042725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 8時 | 0.49615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 9時 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 10時 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 11時 | 2.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 12時 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 13時 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 14時 | 2.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 15時 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 16時 | 2.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 17時 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 18時 | 0.32631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 19時 | 0.28368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 20時 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 21時 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 8時 | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 9時 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 10時 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 11時 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 12時 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 13時 | 2.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 14時 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 15時 | 2.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 16時 | 2.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 17時 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 18時 | 0.46581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 19時 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 20時 | 0.035747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 21時 | 0.0079895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-09-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-10-31 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-11-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-01 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-02 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-03 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-04 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-05 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-06 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-07 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-08 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-09 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-10 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-11 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-12 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-13 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-14 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-15 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-16 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-17 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-18 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-19 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-20 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-21 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-22 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-23 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-24 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-25 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-26 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-27 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-28 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-29 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-30 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 0時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 1時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 3時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 4時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 5時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 6時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 7時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 8時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 9時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 10時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 11時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 12時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 13時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 15時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 16時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 17時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 18時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 19時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 20時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 21時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 22時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2014-12-31 | 23時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 貼り付けシート
見出し１ |  | 外気温 | 絶対 湿度 | 居間食堂(LD)・台所(K) |  | 和室 |  | 主寝室 |  | 子供室1 |  | 子供室2 |  | 浴室 |  | 1F便所 |  | 洗面所 |  | ホール |  | クローゼット |  | 2Fホール |  | 2F便所
見出し２ |  |  |  | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱 | 顕熱 | 潜熱
式番号 |  | - | - | 第三章第一節（１）
記号 |  | θ_(ex,d,t) | X_ex | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i) | L_(CS,d,t,i) | L_(CL,d,t,i)
単位 |  | ℃ | g/kg' | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h
2014-01-01 | 0時 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 1時 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 2時 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 3時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 4時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 5時 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 6時 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 7時 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 8時 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 9時 | 5.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 10時 | 7.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 11時 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 12時 | 9.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 13時 | 9.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 14時 | 9.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 15時 | 8.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 16時 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 17時 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 18時 | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 19時 | 6.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 20時 | 6.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 21時 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 22時 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 23時 | 5.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 0時 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 1時 | 5.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 2時 | 5.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 3時 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 4時 | 5.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 5時 | 5.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 6時 | 5.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 7時 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 8時 | 5.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 9時 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 10時 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 11時 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 12時 | 7.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 13時 | 7.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 14時 | 7.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 15時 | 7.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 16時 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 17時 | 6.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 18時 | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 19時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 20時 | 3.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 21時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 22時 | 2.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 23時 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 0時 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 1時 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 2時 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 3時 | 0.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 4時 | 0.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 5時 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 6時 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 7時 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 8時 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 9時 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 10時 | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 11時 | 4.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 12時 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 13時 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 14時 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 15時 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 16時 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 17時 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 18時 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 19時 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 20時 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 21時 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 22時 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 23時 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 0時 | 5.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 1時 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 2時 | 6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 3時 | 5.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 4時 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 5時 | 6.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 6時 | 6.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 7時 | 6.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 8時 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 9時 | 7.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 10時 | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 11時 | 8.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 12時 | 8.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 13時 | 9.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 14時 | 9.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 15時 | 9.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 16時 | 9.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 17時 | 9.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 18時 | 8.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 19時 | 8.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 20時 | 7.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 21時 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 22時 | 6.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 23時 | 5.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 0時 | 6.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 1時 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 2時 | 5.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 3時 | 6.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 4時 | 6.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 5時 | 5.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 6時 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 7時 | 5.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 8時 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 9時 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 10時 | 7.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 11時 | 7.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 12時 | 7.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 13時 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 14時 | 7.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 15時 | 6.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 16時 | 5.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 17時 | 4.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 18時 | 4.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 19時 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 20時 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 21時 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 22時 | 1.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 23時 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 0時 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 1時 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 2時 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 3時 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 4時 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 5時 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 6時 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 7時 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 8時 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 9時 | 4.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 10時 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 11時 | 6.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 12時 | 6.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 13時 | 6.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 14時 | 6.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 15時 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 16時 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 17時 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 18時 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 19時 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 20時 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 21時 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 22時 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 23時 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 0時 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 1時 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 2時 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 3時 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 4時 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 5時 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 6時 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 7時 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 8時 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 9時 | 7.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 10時 | 7.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 11時 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 12時 | 9.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 13時 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 14時 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 15時 | 9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 16時 | 8.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 17時 | 8.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 18時 | 8.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 19時 | 7.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 20時 | 7.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 21時 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 22時 | 7.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 23時 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 0時 | 5.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 1時 | 5.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 2時 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 3時 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 4時 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 5時 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 6時 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 7時 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 8時 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 9時 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 10時 | 8.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 11時 | 10.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 12時 | 11.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 13時 | 12 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 14時 | 12.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 15時 | 11.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 16時 | 11.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 17時 | 9.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 18時 | 8.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 19時 | 8.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 20時 | 7.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 21時 | 6.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 22時 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 23時 | 5.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 0時 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 1時 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 2時 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 3時 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 4時 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 5時 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 6時 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 7時 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 8時 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 9時 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 10時 | 9.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 11時 | 11.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 12時 | 13.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 13時 | 15.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 14時 | 15.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 15時 | 14.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 16時 | 14.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 17時 | 13.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 18時 | 12.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 19時 | 11.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 20時 | 11.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 21時 | 10.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 22時 | 10.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 23時 | 9.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 0時 | 8.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 1時 | 7.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 2時 | 6.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 3時 | 5.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 4時 | 5.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 5時 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 6時 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 7時 | 3.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 8時 | 4.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 9時 | 6.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 10時 | 6.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 11時 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 12時 | 7.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 13時 | 7.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 14時 | 7.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 15時 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 16時 | 5.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 17時 | 5.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 18時 | 4.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 19時 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 20時 | 3.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 21時 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 22時 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 23時 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 0時 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 1時 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 2時 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 3時 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 4時 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 5時 | 0.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 6時 | 0.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 7時 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 8時 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 9時 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 10時 | 5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 11時 | 6.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 12時 | 6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 13時 | 6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 14時 | 6.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 15時 | 6.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 16時 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 17時 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 18時 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 19時 | 4.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 20時 | 4.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 21時 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 22時 | 3.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 23時 | 3.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 0時 | 3.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 1時 | 3.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 2時 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 3時 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 4時 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 5時 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 6時 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 7時 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 8時 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 9時 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 10時 | 6.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 11時 | 8.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 12時 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 13時 | 7.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 14時 | 7.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 15時 | 6.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 16時 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 17時 | 4.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 18時 | 3.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 19時 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 20時 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 21時 | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 22時 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 23時 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 0時 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 1時 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 2時 | 1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 3時 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 4時 | 0.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 5時 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 6時 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 7時 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 8時 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 9時 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 10時 | 6.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 11時 | 7.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 12時 | 7.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 13時 | 6.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 14時 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 15時 | 5.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 16時 | 4.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 17時 | 3.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 18時 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 19時 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 20時 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 21時 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 22時 | 0.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 23時 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 0時 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 1時 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 2時 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 3時 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 4時 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 5時 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 6時 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 7時 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 8時 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 9時 | 3.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 10時 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 11時 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 12時 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 13時 | 5.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 14時 | 4.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 15時 | 4.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 16時 | 3.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 17時 | 2.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 18時 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 19時 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 20時 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 21時 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 22時 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 23時 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 0時 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 1時 | -0.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 2時 | -0.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 3時 | -0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 4時 | -0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 5時 | -0.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 6時 | -0.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 7時 | -0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 8時 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 9時 | 4.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 10時 | 5.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 11時 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 12時 | 6.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 13時 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 14時 | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 15時 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 16時 | 5.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 17時 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 18時 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 19時 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 20時 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 21時 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 22時 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 23時 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 0時 | 2.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 1時 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 2時 | 1.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 3時 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 4時 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 5時 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 6時 | 0.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 7時 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 8時 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 9時 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 10時 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 11時 | 8.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 12時 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 13時 | 8.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 14時 | 8.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 15時 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 16時 | 6.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 17時 | 5.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 18時 | 4.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 19時 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 20時 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 21時 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 22時 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 23時 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 0時 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 1時 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 2時 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 3時 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 4時 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 5時 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 6時 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 7時 | 2.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 8時 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 9時 | 2.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 10時 | 2.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 11時 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 12時 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 13時 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 14時 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 15時 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 16時 | 5.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 17時 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 18時 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 19時 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 20時 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 21時 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 22時 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 23時 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 0時 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 1時 | -0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 2時 | -0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 3時 | -1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 4時 | -1.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 5時 | -1.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 6時 | -1.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 7時 | -0.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 8時 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 9時 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 10時 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 11時 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 12時 | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 13時 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 14時 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 15時 | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 16時 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 17時 | 7.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 18時 | 7.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 19時 | 7.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 20時 | 6.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 21時 | 5.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 22時 | 4.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 23時 | 4.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 0時 | 4.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 1時 | 6.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 2時 | 5.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 3時 | 4.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 4時 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 5時 | 5.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 6時 | 5.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 7時 | 4.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 8時 | 5.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 9時 | 5.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 10時 | 6.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 11時 | 6.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 12時 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 13時 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 14時 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 15時 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 16時 | 6.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 17時 | 5.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 18時 | 5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 19時 | 4.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 20時 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 21時 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 22時 | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 23時 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 0時 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 1時 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 2時 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 3時 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 4時 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 5時 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 6時 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 7時 | 1.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 8時 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 9時 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 10時 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 11時 | 4.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 12時 | 6.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 13時 | 7.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 14時 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 15時 | 9.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 16時 | 9.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 17時 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 18時 | 8.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 19時 | 8.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 20時 | 7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 21時 | 6.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 22時 | 4.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 23時 | 4.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 0時 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 1時 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 2時 | 2.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 3時 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 4時 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 5時 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 6時 | 0.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 7時 | 1.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 8時 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 9時 | 6.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 10時 | 8.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 11時 | 8.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 12時 | 10.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 13時 | 10.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 14時 | 10.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 15時 | 10.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 16時 | 9.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 17時 | 9.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 18時 | 8.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 19時 | 7.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 20時 | 7.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 21時 | 7.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 22時 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 23時 | 6.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 0時 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 1時 | 6.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 2時 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 3時 | 6.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 4時 | 5.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 5時 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 6時 | 5.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 7時 | 5.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 8時 | 6.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 9時 | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 10時 | 7.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 11時 | 7.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 12時 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 13時 | 8.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 14時 | 8.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 15時 | 8.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 16時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 17時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 18時 | 8.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 19時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 20時 | 8.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 21時 | 8.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 22時 | 8.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 23時 | 8.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 0時 | 8.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 1時 | 8.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 2時 | 8.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 3時 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 4時 | 8.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 5時 | 8.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 6時 | 8.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 7時 | 9.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 8時 | 9.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 9時 | 9.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 10時 | 9.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 11時 | 9.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 12時 | 9.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 13時 | 9.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 14時 | 9.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 15時 | 10.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 16時 | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 17時 | 9.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 18時 | 8.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 19時 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 20時 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 21時 | 6.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 22時 | 6.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 23時 | 5.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 0時 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 1時 | 5.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 2時 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 3時 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 4時 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 5時 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 6時 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 7時 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 8時 | 5.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 9時 | 7.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 10時 | 7.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 11時 | 8.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 12時 | 8.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 13時 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 14時 | 8.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 15時 | 7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 16時 | 7.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 17時 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 18時 | 5.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 19時 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 20時 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 21時 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 22時 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 23時 | 3.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 0時 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 1時 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 2時 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 3時 | 3.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 4時 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 5時 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 6時 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 7時 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 8時 | 5.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 9時 | 5.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 10時 | 6.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 11時 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 12時 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 13時 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 14時 | 8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 15時 | 7.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 16時 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 17時 | 5.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 18時 | 5.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 19時 | 4.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 20時 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 21時 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 22時 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 23時 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 0時 | 2.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 1時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 2時 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 3時 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 4時 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 5時 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 6時 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 7時 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 8時 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 9時 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 10時 | 6.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 11時 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 12時 | 8.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 13時 | 8.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 14時 | 9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 15時 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 16時 | 7.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 17時 | 6.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 18時 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 19時 | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 20時 | 4.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 21時 | 3.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 22時 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 23時 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 0時 | 2.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 1時 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 2時 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 3時 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 4時 | 0.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 5時 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 6時 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 7時 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 8時 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 9時 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 10時 | 7.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 11時 | 8.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 12時 | 7.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 13時 | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 14時 | 7.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 15時 | 6.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 16時 | 6.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 17時 | 5.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 18時 | 4.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 19時 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 20時 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 21時 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 22時 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 23時 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 0時 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 1時 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 2時 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 3時 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 4時 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 5時 | -0.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 6時 | -0.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 7時 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 8時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 9時 | 5.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 10時 | 7.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 11時 | 6.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 12時 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 13時 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 14時 | 7.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 15時 | 7.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 16時 | 6.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 17時 | 5.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 18時 | 5.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 19時 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 20時 | 3.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 21時 | 3.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 22時 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 23時 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 0時 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 1時 | 0.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 2時 | 0.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 3時 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 4時 | 0.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 5時 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 6時 | -0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 7時 | -0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 8時 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 9時 | 4.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 10時 | 5.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 11時 | 6.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 12時 | 7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 13時 | 6.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 14時 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 15時 | 6.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 16時 | 3.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 17時 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 18時 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 19時 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 20時 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 21時 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 22時 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 23時 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 0時 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 1時 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 2時 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 3時 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 4時 | -0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 5時 | -0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 6時 | -1.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 7時 | -0.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 8時 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 9時 | 3.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 10時 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 11時 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 12時 | 5.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 13時 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 14時 | 3.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 15時 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 16時 | 3.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 17時 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 18時 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 19時 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 20時 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 21時 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 22時 | -0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 23時 | -0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 0時 | -1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 1時 | -1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 2時 | -1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 3時 | -2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 4時 | -2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 5時 | -2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 6時 | -2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 7時 | -1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 8時 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 9時 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 10時 | 4.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 11時 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 12時 | 5.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 13時 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 14時 | 5.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 15時 | 5.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 16時 | 4.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 17時 | 3.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 18時 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 19時 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 20時 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 21時 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 22時 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 23時 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 0時 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 1時 | 0.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 2時 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 3時 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 4時 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 5時 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 6時 | 0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 7時 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 8時 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 9時 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 10時 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 11時 | 9.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 12時 | 9.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 13時 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 14時 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 15時 | 8.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 16時 | 9.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 17時 | 8.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 18時 | 7.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 19時 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 20時 | 5.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 21時 | 5.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 22時 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 23時 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 0時 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 1時 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 2時 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 3時 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 4時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 5時 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 6時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 7時 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 8時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 9時 | 6.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 10時 | 6.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 11時 | 6.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 12時 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 13時 | 6.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 14時 | 7.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 15時 | 6.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 16時 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 17時 | 5.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 18時 | 4.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 19時 | 3.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 20時 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 21時 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 22時 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 23時 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 0時 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 1時 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 2時 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 3時 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 4時 | 0.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 5時 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 6時 | -0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 7時 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 8時 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 9時 | 6.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 10時 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 11時 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 12時 | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 13時 | 8.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 14時 | 8.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 15時 | 8.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 16時 | 7.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 17時 | 6.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 18時 | 6.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 19時 | 5.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 20時 | 5.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 21時 | 5.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 22時 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 23時 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 0時 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 1時 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 2時 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 3時 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 4時 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 5時 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 6時 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 7時 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 8時 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 9時 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 10時 | 8.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 11時 | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 12時 | 9.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 13時 | 9.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 14時 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 15時 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 16時 | 7.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 17時 | 6.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 18時 | 5.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 19時 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 20時 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 21時 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 22時 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 23時 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 0時 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 1時 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 2時 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 3時 | 1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 4時 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 5時 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 6時 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 7時 | 1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 8時 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 9時 | 5.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 10時 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 11時 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 12時 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 13時 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 14時 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 15時 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 16時 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 17時 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 18時 | 5.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 19時 | 4.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 20時 | 3.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 21時 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 22時 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 23時 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 0時 | 1.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 1時 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 2時 | 0.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 3時 | 0.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 4時 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 5時 | -0.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 6時 | -0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 7時 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 8時 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 9時 | 5.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 10時 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 11時 | 8.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 12時 | 8.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 13時 | 9.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 14時 | 9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 15時 | 9.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 16時 | 9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 17時 | 8.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 18時 | 8.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 19時 | 7.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 20時 | 5.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 21時 | 5.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 22時 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 23時 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 0時 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 1時 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 2時 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 3時 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 4時 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 5時 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 6時 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 7時 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 8時 | 4.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 9時 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 10時 | 9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 11時 | 9.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 12時 | 10.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 13時 | 11.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 14時 | 10.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 15時 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 16時 | 9.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 17時 | 8.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 18時 | 7.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 19時 | 6.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 20時 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 21時 | 5.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 22時 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 23時 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 0時 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 1時 | 1.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 2時 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 3時 | 1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 4時 | 1.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 5時 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 6時 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 7時 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 8時 | 6.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 9時 | 7.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 10時 | 8.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 11時 | 8.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 12時 | 7.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 13時 | 7.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 14時 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 15時 | 7.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 16時 | 6.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 17時 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 18時 | 5.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 19時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 20時 | 4.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 21時 | 3.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 22時 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 23時 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 0時 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 1時 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 2時 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 3時 | -0.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 4時 | -0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 5時 | -0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 6時 | -1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 7時 | -0.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 8時 | 1.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 9時 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 10時 | 5.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 11時 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 12時 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 13時 | 8.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 14時 | 8.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 15時 | 8.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 16時 | 8.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 17時 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 18時 | 7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 19時 | 6.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 20時 | 6.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 21時 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 22時 | 5.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 23時 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 0時 | 5.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 1時 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 2時 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 3時 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 4時 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 5時 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 6時 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 7時 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 8時 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 9時 | 5.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 10時 | 6.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 11時 | 6.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 12時 | 7.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 13時 | 7.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 14時 | 8.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 15時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 16時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 17時 | 8.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 18時 | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 19時 | 9.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 20時 | 10.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 21時 | 10.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 22時 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 23時 | 9.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 0時 | 8.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 1時 | 8.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 2時 | 8.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 3時 | 8.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 4時 | 8.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 5時 | 8.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 6時 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 7時 | 8.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 8時 | 9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 9時 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 10時 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 11時 | 12.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 12時 | 12.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 13時 | 11.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 14時 | 12.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 15時 | 12.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 16時 | 12.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 17時 | 11.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 18時 | 10.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 19時 | 9.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 20時 | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 21時 | 7.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 22時 | 7.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 23時 | 7.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 0時 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 1時 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 2時 | 5.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 3時 | 5.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 4時 | 5.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 5時 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 6時 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 7時 | 6.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 8時 | 8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 9時 | 9.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 10時 | 9.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 11時 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 12時 | 11.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 13時 | 11.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 14時 | 11.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 15時 | 11.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 16時 | 10.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 17時 | 9.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 18時 | 7.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 19時 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 20時 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 21時 | 5.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 22時 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 23時 | 3.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 0時 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 1時 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 2時 | 1.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 3時 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 4時 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 5時 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 6時 | 0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 7時 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 8時 | 3.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 9時 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 10時 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 11時 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 12時 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 13時 | 7.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 14時 | 7.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 15時 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 16時 | 7.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 17時 | 7.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 18時 | 6.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 19時 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 20時 | 6.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 21時 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 22時 | 5.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 23時 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 0時 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 1時 | 5.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 2時 | 5.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 3時 | 5.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 4時 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 5時 | 5.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 6時 | 5.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 7時 | 5.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 8時 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 9時 | 8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 10時 | 9.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 11時 | 10.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 12時 | 11.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 13時 | 11.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 14時 | 11.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 15時 | 12.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 16時 | 11.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 17時 | 11.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 18時 | 11 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 19時 | 10.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 20時 | 10.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 21時 | 10.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 22時 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 23時 | 10.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 0時 | 10.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 1時 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 2時 | 8.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 3時 | 9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 4時 | 8.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 5時 | 8.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 6時 | 8.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 7時 | 9.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 8時 | 9.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 9時 | 10.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 10時 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 11時 | 13.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 12時 | 13.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 13時 | 14.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 14時 | 14.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 15時 | 13.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 16時 | 11.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 17時 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 18時 | 11.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 19時 | 11.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 20時 | 10.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 21時 | 10.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 22時 | 10.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 23時 | 10.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 0時 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 1時 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 2時 | 7.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 3時 | 7.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 4時 | 7.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 5時 | 6.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 6時 | 5.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 7時 | 5.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 8時 | 6.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 9時 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 10時 | 7.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 11時 | 7.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 12時 | 7.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 13時 | 7.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 14時 | 7.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 15時 | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 16時 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 17時 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 18時 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 19時 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 20時 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 21時 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 22時 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 23時 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 0時 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 1時 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 2時 | 1.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 3時 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 4時 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 5時 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 6時 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 7時 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 8時 | 3.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 9時 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 10時 | 5.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 11時 | 5.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 12時 | 5.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 13時 | 5.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 14時 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 15時 | 6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 16時 | 4.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 17時 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 18時 | 3.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 19時 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 20時 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 21時 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 22時 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 23時 | 1.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 0時 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 1時 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 2時 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 3時 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 4時 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 5時 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 6時 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 7時 | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 8時 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 9時 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 10時 | 5.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 11時 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 12時 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 13時 | 6.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 14時 | 6.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 15時 | 5.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 16時 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 17時 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 18時 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 19時 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 20時 | 4.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 21時 | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 22時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 23時 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 0時 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 1時 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 2時 | 4.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 3時 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 4時 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 5時 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 6時 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 7時 | 3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 8時 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 9時 | 5.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 10時 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 11時 | 5.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 12時 | 5.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 13時 | 5.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 14時 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 15時 | 4.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 16時 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 17時 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 18時 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 19時 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 20時 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 21時 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 22時 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 23時 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 0時 | -0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 1時 | -0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 2時 | -0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 3時 | -1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 4時 | -1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 5時 | -1.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 6時 | -1.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 7時 | -0.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 8時 | -0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 9時 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 10時 | 4.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 11時 | 5.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 12時 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 13時 | 5.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 14時 | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 15時 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 16時 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 17時 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 18時 | 2.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 19時 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 20時 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 21時 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 22時 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 23時 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 0時 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 1時 | -0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 2時 | -0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 3時 | -1.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 4時 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 5時 | -0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 6時 | -0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 7時 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 8時 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 9時 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 10時 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 11時 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 12時 | 5.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 13時 | 5.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 14時 | 6.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 15時 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 16時 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 17時 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 18時 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 19時 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 20時 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 21時 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 22時 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 23時 | -0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 0時 | -0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 1時 | -1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 2時 | -1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 3時 | -2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 4時 | -2.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 5時 | -2.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 6時 | -2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 7時 | -1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 8時 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 9時 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 10時 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 11時 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 12時 | 5.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 13時 | 4.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 14時 | 5.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 15時 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 16時 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 17時 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 18時 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 19時 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 20時 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 21時 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 22時 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 23時 | -0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 0時 | -1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 1時 | -1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 2時 | -2.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 3時 | -2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 4時 | -2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 5時 | -2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 6時 | -2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 7時 | -2.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 8時 | -1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 9時 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 10時 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 11時 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 12時 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 13時 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 14時 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 15時 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 16時 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 17時 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 18時 | -0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 19時 | -1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 20時 | -1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 21時 | -1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 22時 | -1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 23時 | -2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 0時 | -2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 1時 | -2.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 2時 | -2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 3時 | -2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 4時 | -2.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 5時 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 6時 | -2.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 7時 | -1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 8時 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 9時 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 10時 | 2.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 11時 | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 12時 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 13時 | 3.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 14時 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 15時 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 16時 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 17時 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 18時 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 19時 | -0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 20時 | -1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 21時 | -1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 22時 | -2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 23時 | -2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 0時 | -2.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 1時 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 2時 | -3.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 3時 | -3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 4時 | -3.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 5時 | -3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 6時 | -3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 7時 | -2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 8時 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 9時 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 10時 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 11時 | 5.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 12時 | 5.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 13時 | 4.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 14時 | 4.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 15時 | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 16時 | 4.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 17時 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 18時 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 19時 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 20時 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 21時 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 22時 | -0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 23時 | -0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 0時 | -2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 1時 | -1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 2時 | -2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 3時 | -3.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 4時 | -3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 5時 | -3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 6時 | -3.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 7時 | -2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 8時 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 9時 | 3.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 10時 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 11時 | 8.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 12時 | 8.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 13時 | 8.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 14時 | 9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 15時 | 9.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 16時 | 8.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 17時 | 7.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 18時 | 6.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 19時 | 5.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 20時 | 5.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 21時 | 3.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 22時 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 23時 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 0時 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 1時 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 2時 | -0.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 3時 | -0.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 4時 | -0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 5時 | -0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 6時 | -1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 7時 | -0.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 8時 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 9時 | 5.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 10時 | 7.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 11時 | 8.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 12時 | 10.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 13時 | 10.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 14時 | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 15時 | 10.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 16時 | 10.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 17時 | 9.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 18時 | 9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 19時 | 8.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 20時 | 8.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 21時 | 8.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 22時 | 7.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 23時 | 6.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 0時 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 1時 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 2時 | 5.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 3時 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 4時 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 5時 | 5.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 6時 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 7時 | 6.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 8時 | 6.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 9時 | 6.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 10時 | 7.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 11時 | 7.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 12時 | 8.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 13時 | 8.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 14時 | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 15時 | 8.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 16時 | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 17時 | 8.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 18時 | 8.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 19時 | 7.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 20時 | 6.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 21時 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 22時 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 23時 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 0時 | 1.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 1時 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 2時 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 3時 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 4時 | -0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 5時 | -0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 6時 | -0.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 7時 | 0.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 8時 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 9時 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 10時 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 11時 | 0.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 12時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 13時 | 0.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 14時 | 0.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 15時 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 16時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 17時 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 18時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 19時 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 20時 | 0.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 21時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 22時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 23時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 0時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 1時 | 0.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 2時 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 3時 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 4時 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 5時 | -0.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 6時 | -1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 7時 | -0.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 8時 | 0.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 9時 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 10時 | 5.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 11時 | 5.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 12時 | 7.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 13時 | 7.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 14時 | 7.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 15時 | 7.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 16時 | 6.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 17時 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 18時 | 3.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 19時 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 20時 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 21時 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 22時 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 23時 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 0時 | -0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 1時 | -0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 2時 | -1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 3時 | -1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 4時 | -0.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 5時 | -1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 6時 | -1.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 7時 | -0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 8時 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 9時 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 10時 | 6.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 11時 | 6.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 12時 | 6.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 13時 | 6.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 14時 | 6.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 15時 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 16時 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 17時 | 4.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 18時 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 19時 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 20時 | 4.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 21時 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 22時 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 23時 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 0時 | 4.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 1時 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 2時 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 3時 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 4時 | 2.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 5時 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 6時 | 2.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 7時 | 3.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 8時 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 9時 | 7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 10時 | 9.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 11時 | 11.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 12時 | 12.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 13時 | 13.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 14時 | 12.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 15時 | 12.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 16時 | 11.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 17時 | 11.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 18時 | 9.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 19時 | 6.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 20時 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 21時 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 22時 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 23時 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 0時 | 1.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 1時 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 2時 | 0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 3時 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 4時 | -0.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 5時 | -0.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 6時 | -0.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 7時 | 1.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 8時 | 5.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 9時 | 9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 10時 | 11.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 11時 | 12.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 12時 | 12.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 13時 | 12.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 14時 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 15時 | 11 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 16時 | 9.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 17時 | 8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 18時 | 6.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 19時 | 4.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 20時 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 21時 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 22時 | -0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 23時 | -0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 0時 | -1.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 1時 | -2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 2時 | -2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 3時 | -2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 4時 | -2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 5時 | -2.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 6時 | -2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 7時 | -0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 8時 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 9時 | 4.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 10時 | 5.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 11時 | 5.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 12時 | 6.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 13時 | 7.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 14時 | 8.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 15時 | 8.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 16時 | 7.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 17時 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 18時 | 6.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 19時 | 4.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 20時 | 3.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 21時 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 22時 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 23時 | -0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 0時 | -1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 1時 | -2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 2時 | -2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 3時 | -3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 4時 | -3.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 5時 | -4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 6時 | -3.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 7時 | -1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 8時 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 9時 | 5.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 10時 | 8.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 11時 | 9.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 12時 | 10.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 13時 | 11 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 14時 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 15時 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 16時 | 10.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 17時 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 18時 | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 19時 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 20時 | 5.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 21時 | 4.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 22時 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 23時 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 0時 | 1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 1時 | 1.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 2時 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 3時 | 0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 4時 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 5時 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 6時 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 7時 | 2.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 8時 | 7.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 9時 | 10.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 10時 | 12.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 11時 | 13.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 12時 | 14.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 13時 | 14.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 14時 | 15.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 15時 | 12.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 16時 | 10.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 17時 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 18時 | 8.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 19時 | 7.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 20時 | 5.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 21時 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 22時 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 23時 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 0時 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 1時 | 5.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 2時 | 5.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 3時 | 5.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 4時 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 5時 | 5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 6時 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 7時 | 5.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 8時 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 9時 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 10時 | 7.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 11時 | 8.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 12時 | 9.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 13時 | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 14時 | 11.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 15時 | 11.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 16時 | 10.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 17時 | 10.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 18時 | 8.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 19時 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 20時 | 6.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 21時 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 22時 | 4.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 23時 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 0時 | 4.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 1時 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 2時 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 3時 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 4時 | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 5時 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 6時 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 7時 | 4.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 8時 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 9時 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 10時 | 7.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 11時 | 8.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 12時 | 8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 13時 | 9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 14時 | 8.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 15時 | 7.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 16時 | 7.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 17時 | 5.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 18時 | 4.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 19時 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 20時 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 21時 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 22時 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 23時 | -0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 0時 | -0.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 1時 | -0.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 2時 | -1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 3時 | -1.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 4時 | -2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 5時 | -2.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 6時 | -2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 7時 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 8時 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 9時 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 10時 | 6.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 11時 | 7.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 12時 | 8.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 13時 | 9.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 14時 | 8.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 15時 | 9.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 16時 | 8.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 17時 | 6.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 18時 | 5.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 19時 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 20時 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 21時 | 1.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 22時 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 23時 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 0時 | -0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 1時 | -0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 2時 | -1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 3時 | -1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 4時 | -2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 5時 | -1.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 6時 | -1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 7時 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 8時 | 3.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 9時 | 6.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 10時 | 9.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 11時 | 12.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 12時 | 13.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 13時 | 14.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 14時 | 13.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 15時 | 14.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 16時 | 13.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 17時 | 12 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 18時 | 10.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 19時 | 8.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 20時 | 8.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 21時 | 9.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 22時 | 9.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 23時 | 9.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 0時 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 1時 | 8.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 2時 | 8.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 3時 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 4時 | 8.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 5時 | 8.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 6時 | 10.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 7時 | 11.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 8時 | 12.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 9時 | 13.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 10時 | 13.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 11時 | 13.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 12時 | 14.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 13時 | 15.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 14時 | 15.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 15時 | 13.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 16時 | 12.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 17時 | 11.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 18時 | 11.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 19時 | 11.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 20時 | 11.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 21時 | 11.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 22時 | 11.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 23時 | 10.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 0時 | 11.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 1時 | 11.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 2時 | 11.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 3時 | 11.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 4時 | 10.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 5時 | 10.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 6時 | 10.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 7時 | 11.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 8時 | 11.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 9時 | 12.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 10時 | 12.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 11時 | 13.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 12時 | 14.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 13時 | 14.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 14時 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 15時 | 14.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 16時 | 14 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 17時 | 13.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 18時 | 13.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 19時 | 12.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 20時 | 12.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 21時 | 12.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 22時 | 12.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 23時 | 12.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 0時 | 11.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 1時 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 2時 | 11.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 3時 | 11.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 4時 | 11 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 5時 | 9.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 6時 | 9.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 7時 | 9.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 8時 | 10.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 9時 | 11.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 10時 | 11.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 11時 | 10.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 12時 | 10.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 13時 | 8.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 14時 | 9.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 15時 | 9.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 16時 | 9.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 17時 | 8.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 18時 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 19時 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 20時 | 6.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 21時 | 5.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 22時 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 23時 | 4.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 0時 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 1時 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 2時 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 3時 | 1.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 4時 | 0.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 5時 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 6時 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 7時 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 8時 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 9時 | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 10時 | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 11時 | 9.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 12時 | 11 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 13時 | 10.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 14時 | 10.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 15時 | 10.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 16時 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 17時 | 9.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 18時 | 7.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 19時 | 7.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 20時 | 6.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 21時 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 22時 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 23時 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 0時 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 1時 | 0.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 2時 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 3時 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 4時 | -0.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 5時 | -0.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 6時 | 0.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 7時 | 2.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 8時 | 5.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 9時 | 9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 10時 | 11.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 11時 | 12.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 12時 | 13.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 13時 | 14.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 14時 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 15時 | 14.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 16時 | 13.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 17時 | 12.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 18時 | 11.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 19時 | 10.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 20時 | 8.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 21時 | 6.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 22時 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 23時 | 4.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 0時 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 1時 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 2時 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 3時 | 1.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 4時 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 5時 | 0.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 6時 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 7時 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 8時 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 9時 | 9.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 10時 | 11.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 11時 | 13.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 12時 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 13時 | 15.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 14時 | 17.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 15時 | 17.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 16時 | 15.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 17時 | 12.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 18時 | 10.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 19時 | 9.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 20時 | 8.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 21時 | 6.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 22時 | 5.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 23時 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 0時 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 1時 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 2時 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 3時 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 4時 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 5時 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 6時 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 7時 | 5.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 8時 | 9.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 9時 | 12.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 10時 | 15.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 11時 | 16.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 12時 | 16.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 13時 | 16.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 14時 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 15時 | 15.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 16時 | 15.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 17時 | 14.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 18時 | 14 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 19時 | 13.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 20時 | 12.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 21時 | 12 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 22時 | 11.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 23時 | 11.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 0時 | 11.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 1時 | 11.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 2時 | 10.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 3時 | 11.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 4時 | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 5時 | 8.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 6時 | 8.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 7時 | 9.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 8時 | 10 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 9時 | 10.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 10時 | 14.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 11時 | 17.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 12時 | 17.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 13時 | 18.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 14時 | 19.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 15時 | 19 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 16時 | 18.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 17時 | 17 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 18時 | 15.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 19時 | 14.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 20時 | 13.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 21時 | 12.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 22時 | 12.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 23時 | 11.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 0時 | 10.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 1時 | 10.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 2時 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 3時 | 10.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 4時 | 10.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 5時 | 10.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 6時 | 10.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 7時 | 10.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 8時 | 11.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 9時 | 11.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 10時 | 12.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 11時 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 12時 | 9.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 13時 | 9.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 14時 | 9.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 15時 | 11.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 16時 | 11.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 17時 | 11.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 18時 | 10.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 19時 | 11.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 20時 | 11.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 21時 | 10.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 22時 | 10.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 23時 | 10.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 0時 | 10.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 1時 | 10.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 2時 | 10.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 3時 | 10.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 4時 | 8.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 5時 | 7.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 6時 | 8.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 7時 | 10.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 8時 | 13.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 9時 | 15.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 10時 | 16.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 11時 | 17.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 12時 | 17.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 13時 | 16.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 14時 | 17.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 15時 | 17.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 16時 | 17.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 17時 | 15.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 18時 | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 19時 | 12.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 20時 | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 21時 | 9.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 22時 | 9.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 23時 | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 0時 | 7.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 1時 | 7.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 2時 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 3時 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 4時 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 5時 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 6時 | 6.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 7時 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 8時 | 12.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 9時 | 13.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 10時 | 14.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 11時 | 13.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 12時 | 15.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 13時 | 15.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 14時 | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 15時 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 16時 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 17時 | 12.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 18時 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 19時 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 20時 | 8.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 21時 | 6.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 22時 | 6.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 23時 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 0時 | 4.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 1時 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 2時 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 3時 | 2.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 4時 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 5時 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 6時 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 7時 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 8時 | 7.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 9時 | 9.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 10時 | 11.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 11時 | 12.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 12時 | 12.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 13時 | 12.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 14時 | 12.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 15時 | 11.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 16時 | 10.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 17時 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 18時 | 10.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 19時 | 10.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 20時 | 11 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 21時 | 11.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 22時 | 11.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 23時 | 11.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 0時 | 11.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 1時 | 11.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 2時 | 12 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 3時 | 12.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 4時 | 13.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 5時 | 13.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 6時 | 14.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 7時 | 14.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 8時 | 14.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 9時 | 15.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 10時 | 15.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 11時 | 16.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 12時 | 16.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 13時 | 16.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 14時 | 17.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 15時 | 18.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 16時 | 16.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 17時 | 15.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 18時 | 15.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 19時 | 15 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 20時 | 14 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 21時 | 14.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 22時 | 14.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 23時 | 13.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 0時 | 12.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 1時 | 11.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 2時 | 11.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 3時 | 10.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 4時 | 10.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 5時 | 10.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 6時 | 11.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 7時 | 12.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 8時 | 12.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 9時 | 14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 10時 | 12.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 11時 | 12.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 12時 | 13.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 13時 | 12.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 14時 | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 15時 | 11 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 16時 | 9.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 17時 | 8.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 18時 | 7.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 19時 | 7.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 20時 | 7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 21時 | 6.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 22時 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 23時 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 0時 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 1時 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 2時 | 6.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 3時 | 6.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 4時 | 5.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 5時 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 6時 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 7時 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 8時 | 8.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 9時 | 8.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 10時 | 9.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 11時 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 12時 | 10.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 13時 | 11.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 14時 | 11.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 15時 | 11.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 16時 | 10.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 17時 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 18時 | 7.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 19時 | 6.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 20時 | 6.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 21時 | 5.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 22時 | 5.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 23時 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 0時 | 4.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 1時 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 2時 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 3時 | 4.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 4時 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 5時 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 6時 | 4.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 7時 | 6.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 8時 | 7.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 9時 | 8.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 10時 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 11時 | 9.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 12時 | 10.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 13時 | 11.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 14時 | 11.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 15時 | 12.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 16時 | 12.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 17時 | 10.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 18時 | 8.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 19時 | 7.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 20時 | 6.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 21時 | 5.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 22時 | 5.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 23時 | 4.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 0時 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 1時 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 2時 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 3時 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 4時 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 5時 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 6時 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 7時 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 8時 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 9時 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 10時 | 11.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 11時 | 13.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 12時 | 14.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 13時 | 14.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 14時 | 14.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 15時 | 13.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 16時 | 13.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 17時 | 12.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 18時 | 11.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 19時 | 11.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 20時 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 21時 | 9.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 22時 | 9.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 23時 | 9.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 0時 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 1時 | 8.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 2時 | 8.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 3時 | 8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 4時 | 7.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 5時 | 7.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 6時 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 7時 | 8.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 8時 | 9.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 9時 | 10.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 10時 | 11.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 11時 | 12.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 12時 | 13.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 13時 | 12.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 14時 | 13.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 15時 | 13.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 16時 | 13 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 17時 | 11.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 18時 | 9.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 19時 | 8.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 20時 | 8.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 21時 | 6.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 22時 | 7.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 23時 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 0時 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 1時 | 6.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 2時 | 6.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 3時 | 6.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 4時 | 5.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 5時 | 6.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 6時 | 6.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 7時 | 6.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 8時 | 7.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 9時 | 7.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 10時 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 11時 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 12時 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 13時 | 6.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 14時 | 7.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 15時 | 8.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 16時 | 8.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 17時 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 18時 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 19時 | 6.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 20時 | 6.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 21時 | 7.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 22時 | 7.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 23時 | 8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 0時 | 8.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 1時 | 9.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 2時 | 9.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 3時 | 10.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 4時 | 11.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 5時 | 11.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 6時 | 11.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 7時 | 11.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 8時 | 12.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 9時 | 13.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 10時 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 11時 | 13.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 12時 | 14 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 13時 | 14.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 14時 | 14.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 15時 | 14.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 16時 | 14.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 17時 | 14.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 18時 | 14.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 19時 | 14.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 20時 | 14.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 21時 | 14.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 22時 | 13.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 23時 | 13.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 0時 | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 1時 | 13.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 2時 | 13.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 3時 | 13.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 4時 | 13 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 5時 | 12 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 6時 | 11.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 7時 | 13.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 8時 | 15.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 9時 | 17.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 10時 | 18.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 11時 | 19.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 12時 | 20.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 13時 | 19.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 14時 | 20.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 15時 | 19.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 16時 | 19.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 17時 | 18.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 18時 | 17.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 19時 | 17 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 20時 | 17 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 21時 | 16.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 22時 | 15.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 23時 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 0時 | 13.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 1時 | 12.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 2時 | 11.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 3時 | 11 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 4時 | 10.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 5時 | 10.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 6時 | 10.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 7時 | 11.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 8時 | 13.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 9時 | 15.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 10時 | 16.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 11時 | 17.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 12時 | 17.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 13時 | 18.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 14時 | 18.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 15時 | 18.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 16時 | 18.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 17時 | 17.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 18時 | 17.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 19時 | 15.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 20時 | 15.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 21時 | 15 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 22時 | 13.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 23時 | 13 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 0時 | 12.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 1時 | 11.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 2時 | 11.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 3時 | 11.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 4時 | 11.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 5時 | 11.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 6時 | 10.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 7時 | 11.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 8時 | 12 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 9時 | 12.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 10時 | 13.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 11時 | 13.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 12時 | 13.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 13時 | 13.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 14時 | 13.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 15時 | 13.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 16時 | 14 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 17時 | 13.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 18時 | 13.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 19時 | 13.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 20時 | 13.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 21時 | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 22時 | 13.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 23時 | 12.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 0時 | 12.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 1時 | 13 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 2時 | 12.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 3時 | 12.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 4時 | 12.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 5時 | 12.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 6時 | 12.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 7時 | 13.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 8時 | 13.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 9時 | 14.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 10時 | 16.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 11時 | 17.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 12時 | 16.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 13時 | 16.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 14時 | 17.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 15時 | 17.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 16時 | 16.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 17時 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 18時 | 15.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 19時 | 14.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 20時 | 13.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 21時 | 12.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 22時 | 11.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 23時 | 11.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 0時 | 10.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 1時 | 9.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 2時 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 3時 | 8.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 4時 | 8.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 5時 | 8.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 6時 | 8.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 7時 | 10.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 8時 | 13.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 9時 | 15.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 10時 | 17.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 11時 | 18.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 12時 | 18.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 13時 | 19.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 14時 | 20.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 15時 | 21 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 16時 | 20.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 17時 | 19.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 18時 | 17.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 19時 | 16.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 20時 | 16.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 21時 | 15.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 22時 | 15.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 23時 | 14.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 0時 | 14.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 1時 | 13.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 2時 | 13.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 3時 | 13.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 4時 | 12.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 5時 | 12.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 6時 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 7時 | 14 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 8時 | 15 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 9時 | 16.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 10時 | 16.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 11時 | 18.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 12時 | 18.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 13時 | 18.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 14時 | 18.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 15時 | 18.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 16時 | 16.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 17時 | 16.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 18時 | 15 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 19時 | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 20時 | 13.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 21時 | 12.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 22時 | 11.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 23時 | 11 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 0時 | 10.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 1時 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 2時 | 8.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 3時 | 8.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 4時 | 7.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 5時 | 7.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 6時 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 7時 | 9.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 8時 | 12.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 9時 | 14.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 10時 | 16.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 11時 | 18 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 12時 | 18.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 13時 | 18.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 14時 | 19.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 15時 | 19.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 16時 | 19.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 17時 | 18.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 18時 | 16.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 19時 | 15.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 20時 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 21時 | 15.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 22時 | 14.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 23時 | 14 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 0時 | 13.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 1時 | 13.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 2時 | 12.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 3時 | 12.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 4時 | 11.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 5時 | 11.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 6時 | 11.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 7時 | 12.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 8時 | 14.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 9時 | 17 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 10時 | 18.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 11時 | 19.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 12時 | 21.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 13時 | 21.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 14時 | 21.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 15時 | 20.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 16時 | 21.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 17時 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 18時 | 19.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 19時 | 18.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 20時 | 18.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 21時 | 17.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 22時 | 17 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 23時 | 16.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 0時 | 15.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 1時 | 15.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 2時 | 16.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 3時 | 16.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 4時 | 15.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 5時 | 15.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 6時 | 15.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 7時 | 15.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 8時 | 15.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 9時 | 15.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 10時 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 11時 | 16 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 12時 | 16.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 13時 | 16.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 14時 | 16.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 15時 | 17.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 16時 | 17.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 17時 | 17.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 18時 | 17.1 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 19時 | 17.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 20時 | 16.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 21時 | 16.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 22時 | 15.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 23時 | 15.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 0時 | 15.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 1時 | 15.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 2時 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 3時 | 14.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 4時 | 13.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 5時 | 13.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 6時 | 12.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 7時 | 12.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 8時 | 13.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 9時 | 13.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 10時 | 14.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 11時 | 13.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 12時 | 13.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 13時 | 14.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 14時 | 13.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 15時 | 13.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 16時 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 17時 | 12.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 18時 | 12.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 19時 | 12 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 20時 | 11.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 21時 | 10.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 22時 | 9.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 23時 | 9.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 0時 | 9.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 1時 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 2時 | 7.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 3時 | 7.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 4時 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 5時 | 7.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 6時 | 7.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 7時 | 7.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 8時 | 10.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 9時 | 12.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 10時 | 13.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 11時 | 14.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 12時 | 13.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 13時 | 13.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 14時 | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 15時 | 9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 16時 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 17時 | 7.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 18時 | 6.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 19時 | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 20時 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 21時 | 5.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 22時 | 5.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 23時 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 0時 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 1時 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 2時 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 3時 | 5.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 4時 | 5.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 5時 | 5.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 6時 | 6.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 7時 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 8時 | 10.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 9時 | 11.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 10時 | 11.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 11時 | 12 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 12時 | 12.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 13時 | 12.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 14時 | 12.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 15時 | 13 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 16時 | 12.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 17時 | 10.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 18時 | 9.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 19時 | 9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 20時 | 8.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 21時 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 22時 | 6.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 23時 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 0時 | 5.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 1時 | 5.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 2時 | 4.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 3時 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 4時 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 5時 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 6時 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 7時 | 5.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 8時 | 9.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 9時 | 11.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 10時 | 12.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 11時 | 13.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 12時 | 14.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 13時 | 14.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 14時 | 15.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 15時 | 15.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 16時 | 15 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 17時 | 14.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 18時 | 13.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 19時 | 12.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 20時 | 11.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 21時 | 11.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 22時 | 11.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 23時 | 10.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 0時 | 9.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 1時 | 8.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 2時 | 8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 3時 | 6.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 4時 | 6.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 5時 | 6.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 6時 | 6.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 7時 | 9.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 8時 | 11.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 9時 | 13.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 10時 | 15.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 11時 | 16.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 12時 | 17.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 13時 | 17.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 14時 | 18.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 15時 | 18.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 16時 | 17.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 17時 | 16.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 18時 | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 19時 | 13.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 20時 | 13.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 21時 | 12.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 22時 | 12.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 23時 | 11.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 0時 | 11.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 1時 | 10.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 2時 | 10.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 3時 | 10 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 4時 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 5時 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 6時 | 10.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 7時 | 11.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 8時 | 13.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 9時 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 10時 | 13.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 11時 | 14.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 12時 | 15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 13時 | 15.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 14時 | 14 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 15時 | 13.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 16時 | 13.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 17時 | 12.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 18時 | 10.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 19時 | 9.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 20時 | 8.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 21時 | 8.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 22時 | 8.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 23時 | 7.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 0時 | 6.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 1時 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 2時 | 5.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 3時 | 5.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 4時 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 5時 | 4.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 6時 | 5.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 7時 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 8時 | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 9時 | 12.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 10時 | 13.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 11時 | 14.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 12時 | 15.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 13時 | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 14時 | 16.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 15時 | 16.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 16時 | 16 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 17時 | 15.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 18時 | 15.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 19時 | 13.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 20時 | 12.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 21時 | 11.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 22時 | 10.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 23時 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 0時 | 9.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 1時 | 8.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 2時 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 3時 | 7.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 4時 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 5時 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 6時 | 8.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 7時 | 10.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 8時 | 13 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 9時 | 14.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 10時 | 17.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 11時 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 12時 | 21 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 13時 | 21.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 14時 | 21.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 15時 | 19.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 16時 | 19.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 17時 | 19.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 18時 | 18.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 19時 | 17.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 20時 | 16.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 21時 | 16.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 22時 | 15.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 23時 | 15.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 0時 | 15.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 1時 | 15.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 2時 | 14.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 3時 | 14.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 4時 | 13.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 5時 | 10.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 6時 | 10.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 7時 | 11.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 8時 | 11.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 9時 | 11.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 10時 | 14.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 11時 | 15.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 12時 | 15.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 13時 | 16.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 14時 | 16.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 15時 | 17.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 16時 | 17.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 17時 | 16.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 18時 | 15.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 19時 | 14.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 20時 | 13.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 21時 | 12.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 22時 | 11.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 23時 | 10.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 0時 | 10.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 1時 | 9.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 2時 | 9.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 3時 | 8.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 4時 | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 5時 | 7.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 6時 | 8.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 7時 | 10.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 8時 | 15.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 9時 | 18.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 10時 | 20.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 11時 | 21.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 12時 | 21.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 13時 | 21.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 14時 | 22.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 15時 | 22.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 16時 | 22 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 17時 | 21.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 18時 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 19時 | 18.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 20時 | 16.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 21時 | 15.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 22時 | 14.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 23時 | 13.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 0時 | 12.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 1時 | 11.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 2時 | 10.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 3時 | 10.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 4時 | 9.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 5時 | 9.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 6時 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 7時 | 12.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 8時 | 15.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 9時 | 17.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 10時 | 19.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 11時 | 21.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 12時 | 21.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 13時 | 22.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 14時 | 23.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 15時 | 24.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 16時 | 24.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 17時 | 23.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 18時 | 21.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 19時 | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 20時 | 18.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 21時 | 17.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 22時 | 16.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 23時 | 16 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 0時 | 15.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 1時 | 15.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 2時 | 15.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 3時 | 14.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 4時 | 14.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 5時 | 14.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 6時 | 15 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 7時 | 15.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 8時 | 15.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 9時 | 16.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 10時 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 11時 | 19.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 12時 | 19.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 13時 | 22.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 14時 | 21.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 15時 | 20.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 16時 | 20.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 17時 | 19.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 18時 | 18.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 19時 | 17.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 20時 | 16.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 21時 | 14.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 22時 | 13.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 23時 | 12.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 0時 | 11.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 1時 | 10.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 2時 | 9.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 3時 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 4時 | 8.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 5時 | 8.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 6時 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 7時 | 12.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 8時 | 16.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 9時 | 19.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 10時 | 20.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 11時 | 22.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 12時 | 22.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 13時 | 23 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 14時 | 23.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 15時 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 16時 | 23.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 17時 | 21.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 18時 | 20.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 19時 | 19.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 20時 | 17.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 21時 | 16.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 22時 | 15 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 23時 | 14.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 0時 | 13.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 1時 | 12.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 2時 | 12.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 3時 | 11.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 4時 | 11.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 5時 | 11.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 6時 | 12 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 7時 | 12.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 8時 | 13.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 9時 | 15.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 10時 | 16.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 11時 | 16.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 12時 | 16.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 13時 | 17.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 14時 | 18.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 15時 | 18.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 16時 | 18.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 17時 | 18.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 18時 | 18.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 19時 | 17.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 20時 | 16 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 21時 | 15.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 22時 | 14.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 23時 | 15.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 0時 | 14.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 1時 | 13.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 2時 | 13.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 3時 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 4時 | 12.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 5時 | 12.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 6時 | 13 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 7時 | 15.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 8時 | 17.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 9時 | 18.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 10時 | 19.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 11時 | 20.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 12時 | 21.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 13時 | 21.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 14時 | 21.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 15時 | 22 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 16時 | 21.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 17時 | 20.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 18時 | 18.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 19時 | 17.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 20時 | 16.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 21時 | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 22時 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 23時 | 13.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 0時 | 12.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 1時 | 12 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 2時 | 10.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 3時 | 9.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 4時 | 9.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 5時 | 8.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 6時 | 9.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 7時 | 11.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 8時 | 14.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 9時 | 17.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 10時 | 19.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 11時 | 19.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 12時 | 21.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 13時 | 21.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 14時 | 22.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 15時 | 21.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 16時 | 21.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 17時 | 20.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 18時 | 19.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 19時 | 17.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 20時 | 16.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 21時 | 15.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 22時 | 14.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 23時 | 13.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 0時 | 12.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 1時 | 12.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 2時 | 11.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 3時 | 11.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 4時 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 5時 | 10.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 6時 | 11.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 7時 | 13.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 8時 | 16.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 9時 | 19.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 10時 | 21.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 11時 | 22.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 12時 | 24.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 13時 | 23.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 14時 | 23.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 15時 | 22.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 16時 | 22.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 17時 | 21.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 18時 | 21.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 19時 | 20.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 20時 | 19.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 21時 | 18.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 22時 | 17.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 23時 | 17.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 0時 | 16.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 1時 | 15.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 2時 | 15.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 3時 | 14.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 4時 | 14.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 5時 | 14.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 6時 | 15.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 7時 | 17.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 8時 | 19.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 9時 | 22.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 10時 | 23.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 11時 | 25 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 12時 | 25.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 13時 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 14時 | 27.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 15時 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 16時 | 25.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 17時 | 24.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 18時 | 24 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 19時 | 22.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 20時 | 20.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 21時 | 19.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 22時 | 18.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 23時 | 17.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 0時 | 16.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 1時 | 15.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 2時 | 14.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 3時 | 14.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 4時 | 16.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 5時 | 15.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 6時 | 16.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 7時 | 18 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 8時 | 18.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 9時 | 20.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 10時 | 21.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 11時 | 22.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 12時 | 23.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 13時 | 22.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 14時 | 22 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 15時 | 21.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 16時 | 20.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 17時 | 19.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 18時 | 19.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 19時 | 18.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 20時 | 18.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 21時 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 22時 | 17.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 23時 | 17.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 0時 | 17.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 1時 | 16.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 2時 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 3時 | 11.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 4時 | 12.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 5時 | 12.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 6時 | 13.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 7時 | 12.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 8時 | 14 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 9時 | 14.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 10時 | 14.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 11時 | 14.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 12時 | 14.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 13時 | 16.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 14時 | 16.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 15時 | 15.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 16時 | 14.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 17時 | 13 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 18時 | 13.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 19時 | 13.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 20時 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 21時 | 12.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 22時 | 12.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 23時 | 11.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 0時 | 11.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 1時 | 11.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 2時 | 11.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 3時 | 11.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 4時 | 11.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 5時 | 12.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 6時 | 12.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 7時 | 13 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 8時 | 14 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 9時 | 14.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 10時 | 14.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 11時 | 14.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 12時 | 14.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 13時 | 15.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 14時 | 15.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 15時 | 15.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 16時 | 14.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 17時 | 14.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 18時 | 14.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 19時 | 14.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 20時 | 14 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 21時 | 13.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 22時 | 13.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 23時 | 13.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 0時 | 13.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 1時 | 13.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 2時 | 13.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 3時 | 14.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 4時 | 14.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 5時 | 14.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 6時 | 15.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 7時 | 16.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 8時 | 17 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 9時 | 16.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 10時 | 16.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 11時 | 16.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 12時 | 16.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 13時 | 15.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 14時 | 15.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 15時 | 15.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 16時 | 15.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 17時 | 14.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 18時 | 15.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 19時 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 20時 | 14.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 21時 | 14.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 22時 | 14.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 23時 | 14.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 0時 | 14.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 1時 | 14.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 2時 | 14.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 3時 | 13.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 4時 | 13.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 5時 | 12.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 6時 | 12.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 7時 | 13.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 8時 | 14.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 9時 | 16.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 10時 | 17.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 11時 | 17.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 12時 | 19.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 13時 | 19.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 14時 | 19.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 15時 | 19.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 16時 | 18.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 17時 | 17 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 18時 | 16 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 19時 | 15.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 20時 | 14.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 21時 | 14.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 22時 | 13.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 23時 | 13.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 0時 | 12.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 1時 | 11.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 2時 | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 3時 | 10.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 4時 | 10.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 5時 | 10.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 6時 | 11.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 7時 | 12.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 8時 | 13.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 9時 | 14.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 10時 | 15.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 11時 | 17.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 12時 | 18.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 13時 | 20.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 14時 | 20.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 15時 | 20.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 16時 | 20.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 17時 | 19.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 18時 | 17.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 19時 | 16.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 20時 | 15.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 21時 | 15.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 22時 | 14.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 23時 | 13.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 0時 | 13 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 1時 | 12.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 2時 | 12.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 3時 | 12.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 4時 | 11.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 5時 | 11.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 6時 | 13.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 7時 | 15.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 8時 | 17.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 9時 | 19 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 10時 | 19.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 11時 | 19.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 12時 | 20.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 13時 | 21 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 14時 | 20.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 15時 | 21.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 16時 | 21.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 17時 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 18時 | 19.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 19時 | 18.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 20時 | 17.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 21時 | 16.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 22時 | 16.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 23時 | 15.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 0時 | 15.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 1時 | 14.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 2時 | 14.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 3時 | 14.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 4時 | 14.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 5時 | 14.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 6時 | 15.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 7時 | 16.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 8時 | 17.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 9時 | 18.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 10時 | 18.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 11時 | 18.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 12時 | 19.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 13時 | 19.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 14時 | 19.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 15時 | 19.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 16時 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 17時 | 19.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 18時 | 19.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 19時 | 18.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 20時 | 17.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 21時 | 16.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 22時 | 16.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 23時 | 15.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 0時 | 14.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 1時 | 14.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 2時 | 13.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 3時 | 13.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 4時 | 13.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 5時 | 13.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 6時 | 14.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 7時 | 16.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 8時 | 18.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 9時 | 20.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 10時 | 21.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 11時 | 22.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 12時 | 22.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 13時 | 23.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 14時 | 24 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 15時 | 24.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 16時 | 24.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 17時 | 23.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 18時 | 22.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 19時 | 21.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 20時 | 20.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 21時 | 19.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 22時 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 23時 | 17.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 0時 | 17.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 1時 | 16.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 2時 | 15.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 3時 | 14.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 4時 | 14.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 5時 | 13.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 6時 | 15.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 7時 | 17.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 8時 | 19.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 9時 | 20.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 10時 | 21.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 11時 | 23 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 12時 | 24.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 13時 | 24.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 14時 | 24.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 15時 | 24.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 16時 | 22.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 17時 | 22.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 18時 | 21.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 19時 | 20.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 20時 | 19.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 21時 | 19.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 22時 | 19.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 23時 | 19.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 0時 | 18.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 1時 | 18.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 2時 | 18.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 3時 | 17.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 4時 | 17.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 5時 | 17.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 6時 | 18.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 7時 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 8時 | 21.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 9時 | 21.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 10時 | 22.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 11時 | 23 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 12時 | 22.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 13時 | 21.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 14時 | 19.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 15時 | 19.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 16時 | 19.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 17時 | 18.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 18時 | 18.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 19時 | 17.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 20時 | 16.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 21時 | 17.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 22時 | 16.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 23時 | 15.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 0時 | 15.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 1時 | 15.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 2時 | 15.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 3時 | 15.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 4時 | 15.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 5時 | 15.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 6時 | 15.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 7時 | 15.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 8時 | 16.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 9時 | 17.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 10時 | 17.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 11時 | 20.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 12時 | 19.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 13時 | 19 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 14時 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 15時 | 16.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 16時 | 15.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 17時 | 14.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 18時 | 14.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 19時 | 13.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 20時 | 13.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 21時 | 13.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 22時 | 12.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 23時 | 12.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 0時 | 12.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 1時 | 11.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 2時 | 10.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 3時 | 10.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 4時 | 10.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 5時 | 10.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 6時 | 11 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 7時 | 14.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 8時 | 17.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 9時 | 20.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 10時 | 20.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 11時 | 21.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 12時 | 22.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 13時 | 23.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 14時 | 23.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 15時 | 24.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 16時 | 23.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 17時 | 22.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 18時 | 21.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 19時 | 20.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 20時 | 19.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 21時 | 19.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 22時 | 18 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 23時 | 16.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 0時 | 16.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 1時 | 15.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 2時 | 15.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 3時 | 15 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 4時 | 14.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 5時 | 14.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 6時 | 16.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 7時 | 17.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 8時 | 21.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 9時 | 23.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 10時 | 25.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 11時 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 12時 | 26.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 13時 | 27.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 14時 | 28.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 15時 | 27.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 16時 | 26.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 17時 | 25.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 18時 | 24.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 19時 | 23.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 20時 | 22.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 21時 | 22 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 22時 | 21.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 23時 | 20.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 0時 | 19.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 1時 | 19 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 2時 | 18.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 3時 | 17.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 4時 | 17.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 5時 | 18 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 6時 | 19.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 7時 | 19.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 8時 | 21 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 9時 | 23.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 10時 | 26 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 11時 | 27.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 12時 | 29.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 13時 | 29.3 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 14時 | 29.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 15時 | 29.3 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 16時 | 28.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 17時 | 27.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 18時 | 26.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 19時 | 26 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 20時 | 25.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 21時 | 25.1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 22時 | 24.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 23時 | 24.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 0時 | 24.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 1時 | 24.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 2時 | 24.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 3時 | 24.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 4時 | 24.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 5時 | 22.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 6時 | 20.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 7時 | 16.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 8時 | 15.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 9時 | 15.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 10時 | 14.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 11時 | 14.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 12時 | 13.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 13時 | 13.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 14時 | 13.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 15時 | 15 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 16時 | 15.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 17時 | 15 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 18時 | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 19時 | 13.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 20時 | 12.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 21時 | 11.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 22時 | 11 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 23時 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 0時 | 9.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 1時 | 8.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 2時 | 8.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 3時 | 8.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 4時 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 5時 | 8.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 6時 | 10.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 7時 | 12 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 8時 | 14.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 9時 | 17.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 10時 | 18.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 11時 | 20.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 12時 | 21.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 13時 | 23.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 14時 | 23.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 15時 | 22.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 16時 | 21.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 17時 | 20.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 18時 | 18.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 19時 | 16.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 20時 | 15.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 21時 | 15.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 22時 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 23時 | 13.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 0時 | 12.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 1時 | 12.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 2時 | 12.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 3時 | 11 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 4時 | 10.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 5時 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 6時 | 11.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 7時 | 13.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 8時 | 14.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 9時 | 15.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 10時 | 16.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 11時 | 17 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 12時 | 18.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 13時 | 19.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 14時 | 18.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 15時 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 16時 | 19 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 17時 | 18.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 18時 | 17.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 19時 | 16.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 20時 | 16 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 21時 | 15.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 22時 | 14.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 23時 | 14.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 0時 | 14.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 1時 | 13.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 2時 | 14 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 3時 | 13.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 4時 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 5時 | 14.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 6時 | 14.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 7時 | 15.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 8時 | 16.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 9時 | 17.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 10時 | 18.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 11時 | 19.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 12時 | 19.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 13時 | 19.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 14時 | 19.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 15時 | 19.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 16時 | 19.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 17時 | 18 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 18時 | 17.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 19時 | 17 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 20時 | 17.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 21時 | 16.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 22時 | 16.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 23時 | 16.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 0時 | 16 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 1時 | 15.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 2時 | 15.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 3時 | 15.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 4時 | 15.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 5時 | 15.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 6時 | 15.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 7時 | 15.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 8時 | 16.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 9時 | 16.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 10時 | 17.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 11時 | 17.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 12時 | 17.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 13時 | 17.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 14時 | 17.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 15時 | 19.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 16時 | 18.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 17時 | 18.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 18時 | 17.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 19時 | 16.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 20時 | 16.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 21時 | 15.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 22時 | 15 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 23時 | 14.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 0時 | 13.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 1時 | 13.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 2時 | 13.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 3時 | 12.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 4時 | 13.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 5時 | 13.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 6時 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 7時 | 15.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 8時 | 17 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 9時 | 18.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 10時 | 20.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 11時 | 21.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 12時 | 24 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 13時 | 25.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 14時 | 24.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 15時 | 24.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 16時 | 22.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 17時 | 21.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 18時 | 20.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 19時 | 19.9 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 20時 | 19.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 21時 | 18.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 22時 | 18.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 23時 | 17.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 0時 | 16.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 1時 | 15.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 2時 | 15.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 3時 | 14.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 4時 | 14 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 5時 | 13.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 6時 | 14.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 7時 | 17.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 8時 | 20.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 9時 | 23.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 10時 | 24.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 11時 | 26.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 12時 | 27.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 13時 | 27.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 14時 | 27.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 15時 | 26.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 16時 | 26.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 17時 | 25.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 18時 | 23.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 19時 | 22.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 20時 | 22.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 21時 | 21.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 22時 | 19.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 23時 | 18.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 0時 | 17.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 1時 | 16.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 2時 | 15.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 3時 | 15.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 4時 | 14.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 5時 | 14.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 6時 | 16.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 7時 | 18.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 8時 | 20.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 9時 | 22.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 10時 | 23.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 11時 | 24 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 12時 | 23.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 13時 | 25.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 14時 | 25.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 15時 | 25.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 16時 | 24.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 17時 | 24 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 18時 | 23.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 19時 | 22.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 20時 | 21.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 21時 | 20.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 22時 | 19.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 23時 | 19.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 0時 | 18.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 1時 | 18.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 2時 | 17.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 3時 | 17.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 4時 | 17.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 5時 | 16.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 6時 | 16.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 7時 | 16.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 8時 | 16.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 9時 | 16.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 10時 | 16.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 11時 | 16.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 12時 | 16.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 13時 | 17.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 14時 | 17.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 15時 | 16.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 16時 | 17.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 17時 | 17 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 18時 | 17.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 19時 | 16.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 20時 | 16.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 21時 | 17.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 22時 | 17 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 23時 | 17 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 0時 | 16.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 1時 | 16.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 2時 | 16.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 3時 | 16.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 4時 | 15.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 5時 | 15 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 6時 | 16.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 7時 | 18.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 8時 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 9時 | 20.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 10時 | 21.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 11時 | 22.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 12時 | 23.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 13時 | 25 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 14時 | 25 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 15時 | 24.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 16時 | 24.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 17時 | 23.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 18時 | 22.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 19時 | 21.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 20時 | 20.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 21時 | 19.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 22時 | 18 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 23時 | 17.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 0時 | 17 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 1時 | 16.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 2時 | 16.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 3時 | 16.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 4時 | 16 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 5時 | 16.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 6時 | 16.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 7時 | 16.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 8時 | 17.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 9時 | 18.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 10時 | 19.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 11時 | 20.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 12時 | 20.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 13時 | 22.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 14時 | 24.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 15時 | 23.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 16時 | 23.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 17時 | 21.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 18時 | 20.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 19時 | 19.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 20時 | 19.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 21時 | 18.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 22時 | 17.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 23時 | 16.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 0時 | 15.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 1時 | 15.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 2時 | 14.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 3時 | 14 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 4時 | 13.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 5時 | 13.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 6時 | 13.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 7時 | 15.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 8時 | 18.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 9時 | 21.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 10時 | 24.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 11時 | 25.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 12時 | 25.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 13時 | 26.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 14時 | 27.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 15時 | 27.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 16時 | 26.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 17時 | 24.4 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 18時 | 21.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 19時 | 21.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 20時 | 20.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 21時 | 19.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 22時 | 18.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 23時 | 18.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 0時 | 17.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 1時 | 16.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 2時 | 15.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 3時 | 15.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 4時 | 15.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 5時 | 15.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 6時 | 17 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 7時 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 8時 | 21.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 9時 | 21.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 10時 | 24.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 11時 | 24.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 12時 | 25.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 13時 | 26.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 14時 | 25.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 15時 | 26.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 16時 | 25.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 17時 | 24.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 18時 | 23.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 19時 | 21.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 20時 | 20.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 21時 | 19.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 22時 | 18.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 23時 | 18.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 0時 | 17.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 1時 | 16.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 2時 | 15.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 3時 | 14.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 4時 | 13.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 5時 | 14.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 6時 | 15.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 7時 | 17.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 8時 | 18.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 9時 | 20.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 10時 | 21.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 11時 | 22.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 12時 | 24.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 13時 | 23.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 14時 | 24.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 15時 | 24.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 16時 | 25 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 17時 | 24.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 18時 | 23.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 19時 | 21.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 20時 | 20.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 21時 | 19.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 22時 | 18.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 23時 | 17.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 0時 | 16.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 1時 | 16.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 2時 | 15.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 3時 | 14.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 4時 | 14.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 5時 | 14.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 6時 | 15.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 7時 | 18.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 8時 | 19.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 9時 | 21.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 10時 | 23.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 11時 | 25 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 12時 | 26.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 13時 | 27.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 14時 | 28.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 15時 | 28.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 16時 | 28 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 17時 | 27.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 18時 | 26.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 19時 | 25 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 20時 | 23.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 21時 | 21.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 22時 | 20.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 23時 | 19.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 0時 | 18.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 1時 | 18.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 2時 | 16.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 3時 | 16.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 4時 | 16 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 5時 | 16.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 6時 | 17.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 7時 | 20.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 8時 | 23.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 9時 | 25.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 10時 | 25.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 11時 | 25.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 12時 | 26 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 13時 | 25.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 14時 | 24.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 15時 | 25 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 16時 | 24.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 17時 | 23.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 18時 | 22.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 19時 | 22 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 20時 | 22.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 21時 | 21.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 22時 | 20.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 23時 | 20.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 0時 | 18.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043754 | 0 | 0 | 0 | 0.037426 | 0 | 0.12076 | 0 | 0.15383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053929 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 1時 | 17.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 2時 | 17 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 3時 | 16.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 4時 | 16.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 5時 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 6時 | 17 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 7時 | 17.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 8時 | 18.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 9時 | 19.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 10時 | 20.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 11時 | 19.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 12時 | 20.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 13時 | 20.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 14時 | 20.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 15時 | 21.1 | 10.9 | 0.29432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 16時 | 21.1 | 10.5 | 0.21234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 17時 | 20.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 18時 | 20.5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 19時 | 19.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 20時 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 21時 | 19.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 22時 | 18.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 23時 | 18.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 0時 | 17.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 1時 | 16.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 2時 | 16.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 3時 | 16.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 4時 | 16.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 5時 | 16.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 6時 | 17.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 7時 | 19 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 8時 | 20.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 9時 | 22.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 10時 | 23.2 | 11.1 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 11時 | 24.8 | 11.6 | 2.1352 | 0 | 0.30967 | 0 | 0 | 0 | 0.14398 | 0 | 0.40312 | 0 | 0 | 0 | 0.069943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 12時 | 24.1 | 11.9 | 3.48 | 0 | 0.95842 | 0 | 0.35681 | 0 | 0.60745 | 0 | 0.79319 | 0 | 0 | 0 | 0.21472 | 0 | 0.080991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021274 | 0
2014-05-31 | 13時 | 25.3 | 11 | 3.3726 | 0 | 1.1952 | 0 | 0.91521 | 0 | 0.96529 | 0 | 1.1424 | 0 | 0.054661 | 0 | 0.27944 | 0 | 0.21705 | 0 | 0.35808 | 0 | 0.06698 | 0 | 0.35395 | 0 | 0.14206 | 0
2014-05-31 | 14時 | 26.1 | 10.9 | 3.1359 | 0 | 1.3294 | 0 | 1.3336 | 0 | 0.99856 | 0 | 1.1035 | 0 | 0.37956 | 0 | 0.27918 | 0 | 0.26216 | 0 | 0.5829 | 0 | 0.42183 | 0 | 0.57658 | 0 | 0.19184 | 0
2014-05-31 | 15時 | 25.6 | 11.9 | 2.7944 | 0 | 0.95434 | 0 | 0.82487 | 0 | 0.69308 | 0 | 0.74628 | 0 | 0.24458 | 0 | 0.22788 | 0 | 0.20855 | 0 | 0.51267 | 0 | 0.2829 | 0 | 0.50271 | 0 | 0.14586 | 0
2014-05-31 | 16時 | 24.3 | 12 | 2.2907 | 0 | 0.61806 | 0 | 0.72883 | 0 | 0.44446 | 0 | 0.4482 | 0 | 0.28898 | 0 | 0.18309 | 0 | 0.16805 | 0 | 0.53203 | 0 | 0.28372 | 0 | 0.383 | 0 | 0.1009 | 0
2014-05-31 | 17時 | 23.9 | 12 | 1.2758 | 0 | 0.25786 | 0 | 0.5784 | 0 | 0.17605 | 0 | 0.36083 | 0 | 0.31936 | 0 | 0.17621 | 0 | 0.17698 | 0 | 0.48644 | 0 | 0.27986 | 0 | 0.29091 | 0 | 0.087683 | 0
2014-05-31 | 18時 | 23 | 11.8 | 0.22267 | 0 | 0 | 0 | 0.014024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 0 | 0.094354 | 0 | 0.079272 | 0 | 0.061807 | 0 | 0.0062774 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 19時 | 22.3 | 11.6 | 0.33879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041238 | 0 | 0.0025235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 20時 | 21.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010769 | 0 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 21時 | 21.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 22時 | 19.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 23時 | 19.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 0時 | 18.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 1時 | 17.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 2時 | 17.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 3時 | 17 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 4時 | 16.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 5時 | 16.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 6時 | 17.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 7時 | 19.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 8時 | 22.5 | 10.5 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 9時 | 24.5 | 10 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 10時 | 26.7 | 9.5 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0.071967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 11時 | 29.1 | 9.1 | 4.3657 | 0 | 1.1339 | 0 | 0.28909 | 0 | 0.64404 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.22614 | 0 | 0.034024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025844 | 0
2014-06-01 | 12時 | 30.3 | 8.7 | 4.7747 | 0 | 1.7216 | 0 | 1.1134 | 0 | 1.1662 | 0 | 1.3828 | 0 | 0.037143 | 0 | 0.2898 | 0 | 0.27976 | 0 | 0.43349 | 0 | 0.17074 | 0 | 0.46171 | 0 | 0.19021 | 0
2014-06-01 | 13時 | 30.6 | 8.2 | 4.0457 | 0 | 1.8837 | 0 | 1.6655 | 0 | 1.2674 | 0 | 1.4322 | 0 | 0.23698 | 0 | 0.3003 | 0 | 0.28921 | 0 | 0.85274 | 0 | 0.65083 | 0 | 0.82453 | 0 | 0.24361 | 0
2014-06-01 | 14時 | 31.1 | 7.8 | 3.7529 | 0 | 1.7478 | 0 | 1.974 | 0 | 1.259 | 0 | 1.3802 | 0 | 0.60183 | 0 | 0.29291 | 0 | 0.315 | 0 | 1.0475 | 0 | 0.89054 | 0 | 0.89056 | 0 | 0.25136 | 0
2014-06-01 | 15時 | 32.1 | 8.1 | 4.5042 | 0 | 1.7569 | 0 | 2.0527 | 0 | 1.295 | 0 | 1.4122 | 0 | 0.72064 | 0 | 0.29835 | 0 | 0.3449 | 0 | 1.2672 | 0 | 0.97186 | 0 | 0.92142 | 0 | 0.26241 | 0
2014-06-01 | 16時 | 29.4 | 8.5 | 3.8277 | 0 | 1.3479 | 0 | 1.5834 | 0 | 0.95859 | 0 | 1.0323 | 0 | 0.61878 | 0 | 0.25259 | 0 | 0.28603 | 0 | 1.0504 | 0 | 0.76581 | 0 | 0.76276 | 0 | 0.21222 | 0
2014-06-01 | 17時 | 28.8 | 8.8 | 3.6359 | 0 | 0.9222 | 0 | 1.0669 | 0 | 0.65183 | 0 | 0.92612 | 0 | 0.4365 | 0 | 0.22498 | 0 | 0.2519 | 0 | 0.78358 | 0 | 0.54331 | 0 | 0.58925 | 0 | 0.17385 | 0
2014-06-01 | 18時 | 26.4 | 9.2 | 1.937 | 0 | 0.31591 | 0 | 0.41531 | 0 | 0.21802 | 0 | 0.32508 | 0 | 0.20672 | 0 | 0.15112 | 0 | 0.16282 | 0 | 0.38828 | 0 | 0.23348 | 0 | 0.30309 | 0 | 0.081289 | 0
2014-06-01 | 19時 | 25.6 | 9.5 | 1.4932 | 0 | 0.00045825 | 0 | 0.059303 | 0 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0 | 0.097108 | 0 | 0.076697 | 0 | 0.21199 | 0 | 0.046792 | 0 | 0.0902 | 0 | 0.012473 | 0
2014-06-01 | 20時 | 24.1 | 9.9 | 0.47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025016 | 0 | 0.043577 | 0 | 0.072808 | 0 | 0.4722 | 0 | 0.054853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 21時 | 22.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13285 | 0 | 0.0036848 | 0 | 0.01819 | 0 | 0.031019 | 0 | 0.13434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 22時 | 21.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 23時 | 20.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 0時 | 19.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 1時 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 2時 | 17.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 3時 | 17.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 4時 | 17.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 5時 | 17.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 6時 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 7時 | 21 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 8時 | 23 | 10.8 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 9時 | 25.3 | 10.6 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3911 | 0 | 0 | 0 | 0.069183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 10時 | 25.8 | 10.4 | 3.3493 | 0 | 0.57618 | 0 | 0.12771 | 0 | 0.39241 | 0 | 0.89334 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.03656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 11時 | 27.9 | 10.2 | 4.4139 | 0 | 1.339 | 0 | 0.78347 | 0 | 0.96252 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 0.27634 | 0 | 0.21086 | 0 | 0.22748 | 0 | 0 | 0 | 0.28685 | 0 | 0.14815 | 0
2014-06-02 | 12時 | 29.2 | 10.1 | 4.8258 | 0 | 1.915 | 0 | 1.2615 | 0 | 1.223 | 0 | 1.4077 | 0 | 0.1985 | 0 | 0.30763 | 0 | 0.33344 | 0 | 0.72372 | 0 | 0.34699 | 0 | 0.74212 | 0 | 0.23505 | 0
2014-06-02 | 13時 | 29.6 | 9.9 | 4.331 | 0 | 1.9943 | 0 | 1.6889 | 0 | 1.3616 | 0 | 1.5294 | 0 | 0.28749 | 0 | 0.32623 | 0 | 0.32759 | 0 | 0.95863 | 0 | 0.64357 | 0 | 0.92215 | 0 | 0.2755 | 0
2014-06-02 | 14時 | 30.2 | 9.8 | 4.4855 | 0 | 1.9992 | 0 | 1.8082 | 0 | 1.4453 | 0 | 1.6149 | 0 | 0.46955 | 0 | 0.34018 | 0 | 0.35797 | 0 | 1.0401 | 0 | 0.73337 | 0 | 0.99995 | 0 | 0.30124 | 0
2014-06-02 | 15時 | 29.3 | 10 | 4.4418 | 0 | 1.7028 | 0 | 1.5718 | 0 | 1.2211 | 0 | 1.3573 | 0 | 0.47119 | 0 | 0.30998 | 0 | 0.3346 | 0 | 1.0788 | 0 | 0.66289 | 0 | 0.89793 | 0 | 0.26664 | 0
2014-06-02 | 16時 | 28.8 | 10.3 | 3.7564 | 0 | 1.2558 | 0 | 1.1425 | 0 | 0.89053 | 0 | 0.97907 | 0 | 0.35942 | 0 | 0.25156 | 0 | 0.25898 | 0 | 0.8497 | 0 | 0.50406 | 0 | 0.69132 | 0 | 0.20152 | 0
2014-06-02 | 17時 | 27.2 | 10.6 | 2.9248 | 0 | 0.70066 | 0 | 0.68164 | 0 | 0.49546 | 0 | 0.76428 | 0 | 0.2397 | 0 | 0.19538 | 0 | 0.19853 | 0 | 0.58983 | 0 | 0.31714 | 0 | 0.46196 | 0 | 0.13269 | 0
2014-06-02 | 18時 | 26 | 10.9 | 1.732 | 0 | 0.21534 | 0 | 0.26579 | 0 | 0.16153 | 0 | 0.26714 | 0 | 0.11636 | 0 | 0.13932 | 0 | 0.13933 | 0 | 0.32483 | 0 | 0.13918 | 0 | 0.23388 | 0 | 0.062002 | 0
2014-06-02 | 19時 | 25.1 | 11.1 | 1.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38415 | 0 | 0 | 0 | 0.043196 | 0 | 0.090465 | 0 | 0.064065 | 0 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0.045322 | 0 | 0.0016635 | 0
2014-06-02 | 20時 | 24.6 | 11.5 | 0.60159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045298 | 0 | 0.033549 | 0 | 0.077561 | 0 | 0.47613 | 0 | 0.10263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 21時 | 22.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19265 | 0 | 0.050327 | 0 | 0.022058 | 0 | 0.039792 | 0 | 0.14724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 22時 | 21.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 23時 | 21.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 0時 | 21.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 1時 | 21.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 2時 | 20.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 3時 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 4時 | 20.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 5時 | 20 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 6時 | 20.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 7時 | 21.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 8時 | 22.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 9時 | 23 | 12.4 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29781 | 0.0050784 | 0.14097 | 0 | 0 | 0 | 0.03333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 10時 | 25.5 | 12.4 | 3.8305 | 0 | 0.3052 | 0 | 0.363 | 0 | 1.2649 | 0.11487 | 1.1317 | 0.026764 | 0 | 0 | 0.20932 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 11時 | 26.2 | 12.4 | 5.0424 | 0 | 1.2647 | 0 | 1.0284 | 0 | 1.2182 | 0 | 1.5985 | 0.12478 | 0.079969 | 0 | 0.31111 | 0 | 0.28173 | 0 | 0.51457 | 0 | 0.012065 | 0 | 0.37619 | 0 | 0.167 | 0
2014-06-03 | 12時 | 27.4 | 12.5 | 4.547 | 0 | 1.8343 | 0 | 1.251 | 0 | 1.245 | 0 | 1.4047 | 0 | 0.23592 | 0 | 0.32006 | 0 | 0.30805 | 0 | 0.80871 | 0 | 0.33867 | 0 | 0.75962 | 0 | 0.2353 | 0
2014-06-03 | 13時 | 27.4 | 12.5 | 3.857 | 0 | 1.8006 | 0 | 1.5413 | 0 | 1.2196 | 0 | 1.3469 | 0 | 0.27307 | 0 | 0.31252 | 0 | 0.30658 | 0 | 0.92592 | 0 | 0.57061 | 0 | 0.84804 | 0 | 0.2474 | 0
2014-06-03 | 14時 | 27.6 | 12.6 | 3.8888 | 0 | 1.7562 | 0 | 1.5655 | 0 | 1.2551 | 0 | 1.3862 | 0 | 0.41336 | 0 | 0.31807 | 0 | 0.32487 | 0 | 0.93029 | 0 | 0.60253 | 0 | 0.8908 | 0 | 0.26396 | 0
2014-06-03 | 15時 | 26.9 | 12.3 | 3.8444 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.2398 | 0 | 1.3602 | 0 | 1.0874 | 0 | 0.43581 | 0 | 0.28356 | 0 | 0.35011 | 0 | 0.90134 | 0 | 0.48601 | 0 | 0.75558 | 0 | 0.21778 | 0
2014-06-03 | 16時 | 27 | 12.1 | 3.7896 | 0 | 1.0712 | 0 | 1.1237 | 0 | 1.1485 | 0.031013 | 0.809 | 0 | 0.44528 | 0 | 0.23868 | 0 | 0.47118 | 0 | 0.81243 | 0 | 0.488 | 0 | 0.60683 | 0 | 0.16732 | 0
2014-06-03 | 17時 | 26.8 | 11.9 | 2.7007 | 0 | 0.59439 | 0 | 0.58386 | 0 | 0.69911 | 0.10009 | 0.42777 | 0 | 0.22297 | 0 | 0.17662 | 0 | 0.19206 | 0 | 0.43974 | 0 | 0.26696 | 0 | 0.38116 | 0 | 0.10152 | 0
2014-06-03 | 18時 | 26.4 | 11.7 | 1.9299 | 0 | 0.20379 | 0 | 0.24103 | 0 | 0.18699 | 0 | 0.13119 | 0 | 0.10013 | 0 | 0.13449 | 0 | 0.084898 | 0 | 0.29574 | 0 | 0.12242 | 0 | 0.19143 | 0 | 0.046995 | 0
2014-06-03 | 19時 | 25.5 | 11.6 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0.0088009 | 0 | 0.54046 | 0 | 0.43044 | 0 | 0.0090895 | 0 | 0.08829 | 0 | 0.023883 | 0 | 0.11486 | 0 | 0.001538 | 0 | 0.052884 | 0 | 0.00067796 | 0
2014-06-03 | 20時 | 24.8 | 11.4 | 0.64436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.037372 | 0.33459 | 0 | 0.027378 | 0 | 0.067227 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.0092341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 21時 | 23.8 | 11.4 | 0.07886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32397 | 0.063216 | 0.21345 | 0 | 0.031902 | 0 | 0.050875 | 0 | 0.13773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 22時 | 23.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014853 | 0 | 0.076562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 23時 | 23.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 0時 | 22.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 1時 | 22.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 2時 | 21 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 3時 | 20.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 4時 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 5時 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 6時 | 20.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 7時 | 22.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 8時 | 24.1 | 11.4 | 0.56511 | 0 | 0 | 0 | 0.14336 | 0 | 0.0049843 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007445 | 0 | 0.081671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 9時 | 25.3 | 10.9 | 4.2187 | 0 | 0.038267 | 0 | 0.38154 | 0 | 1.0254 | 0.14294 | 1.0842 | 0.13143 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 10時 | 26.6 | 10.4 | 5.6215 | 0 | 1.1753 | 0 | 1.0172 | 0 | 1.6896 | 0.011076 | 1.7538 | 0.01004 | 0.03488 | 0 | 0.30309 | 0 | 0.28536 | 0 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0.29675 | 0 | 0.13954 | 0
2014-06-04 | 11時 | 27.1 | 9.9 | 5.4081 | 0 | 1.8313 | 0 | 1.1917 | 0 | 1.2792 | 0 | 1.6958 | 0 | 0.2178 | 0 | 0.32106 | 0 | 0.30869 | 0 | 0.80416 | 0 | 0.26908 | 0 | 0.76947 | 0 | 0.23531 | 0
2014-06-04 | 12時 | 27.8 | 9.5 | 5.3973 | 0 | 2.1465 | 0 | 1.5001 | 0 | 1.5124 | 0 | 1.7354 | 0 | 0.31105 | 0 | 0.36908 | 0 | 0.37119 | 0 | 1 | 0 | 0.46151 | 0 | 0.98825 | 0 | 0.30937 | 0
2014-06-04 | 13時 | 28.1 | 9 | 4.0942 | 0 | 1.7533 | 0 | 1.2709 | 0 | 1.246 | 0 | 1.4129 | 0 | 0.28112 | 0 | 0.32537 | 0 | 0.31815 | 0 | 0.82463 | 0 | 0.44022 | 0 | 0.87792 | 0 | 0.2703 | 0
2014-06-04 | 14時 | 28.2 | 8.5 | 3.4169 | 0 | 1.4513 | 0 | 1.0861 | 0 | 1.044 | 0 | 1.1752 | 0 | 0.2536 | 0 | 0.28566 | 0 | 0.27147 | 0 | 0.71208 | 0 | 0.39925 | 0 | 0.75339 | 0 | 0.23201 | 0
2014-06-04 | 15時 | 28.3 | 8.8 | 3.525 | 0 | 1.1663 | 0 | 0.90675 | 0 | 1.2211 | 0 | 0.95004 | 0 | 0.28847 | 0 | 0.25436 | 0 | 0.30374 | 0 | 0.73939 | 0 | 0.35032 | 0 | 0.627 | 0 | 0.18959 | 0
2014-06-04 | 16時 | 28 | 9.1 | 3.6404 | 0 | 0.84622 | 0 | 0.69116 | 0 | 1.0235 | 0 | 0.69169 | 0 | 0.21997 | 0 | 0.21189 | 0 | 0.42137 | 0 | 0.63808 | 0 | 0.27953 | 0 | 0.47973 | 0 | 0.141 | 0
2014-06-04 | 17時 | 27.7 | 9.4 | 2.8561 | 0 | 0.5223 | 0 | 0.46862 | 0 | 0.68681 | 0 | 0.43106 | 0 | 0.13317 | 0 | 0.16938 | 0 | 0.17727 | 0 | 0.41188 | 0 | 0.20439 | 0 | 0.33331 | 0 | 0.096702 | 0
2014-06-04 | 18時 | 27.2 | 9.7 | 2.0409 | 0 | 0.20955 | 0 | 0.23149 | 0 | 0.21662 | 0 | 0.17636 | 0 | 0.068494 | 0 | 0.13666 | 0 | 0.085636 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.18718 | 0 | 0.052226 | 0
2014-06-04 | 19時 | 26.2 | 10.1 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0.028167 | 0 | 0.58699 | 0 | 0.49123 | 0 | 0.0038104 | 0 | 0.094726 | 0 | 0.030639 | 0 | 0.14024 | 0 | 0.014113 | 0 | 0.071323 | 0 | 0.0087072 | 0
2014-06-04 | 20時 | 24.6 | 10.4 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 | 0 | 0.32911 | 0 | 0.024105 | 0 | 0.067927 | 0 | 0.26851 | 0 | 0.0065473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 21時 | 23.4 | 10.5 | 0.0082862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2923 | 0 | 0.18019 | 0 | 0.02688 | 0 | 0.04763 | 0 | 0.13393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 22時 | 23 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074516 | 0 | 0.060267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 23時 | 22.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 0時 | 22.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 1時 | 22 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 2時 | 21.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 3時 | 21.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 4時 | 21.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 5時 | 21 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 6時 | 21.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 7時 | 22.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 8時 | 23.4 | 11 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 9時 | 24.6 | 10.9 | 2.5566 | 0 | 0.0094036 | 0 | 0.1416 | 0 | 0.18046 | 0 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0.16138 | 0 | 0.093356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 10時 | 25.1 | 10.9 | 3.3007 | 0 | 0.95949 | 0 | 0.61015 | 0 | 0.7257 | 0 | 0.99579 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0.1982 | 0 | 0.15105 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0 | 0.074018 | 0
2014-06-05 | 11時 | 25.5 | 10.7 | 4.0072 | 0 | 1.5151 | 0 | 0.9612 | 0 | 1.0134 | 0 | 1.1767 | 0 | 0.15525 | 0 | 0.29179 | 0 | 0.26369 | 0 | 0.43919 | 0 | 0.098667 | 0 | 0.58646 | 0 | 0.19383 | 0
2014-06-05 | 12時 | 25.5 | 10.7 | 4.8238 | 0 | 1.8168 | 0 | 1.2287 | 0 | 1.2553 | 0 | 1.427 | 0 | 0.25624 | 0 | 0.33563 | 0 | 0.3727 | 0 | 0.83839 | 0 | 0.32136 | 0 | 0.8355 | 0 | 0.26188 | 0
2014-06-05 | 13時 | 26 | 10.5 | 3.3265 | 0 | 1.4381 | 0 | 1.01 | 0 | 1.0029 | 0 | 1.1233 | 0 | 0.22251 | 0 | 0.29079 | 0 | 0.27471 | 0 | 0.65633 | 0 | 0.30808 | 0 | 0.71975 | 0 | 0.21863 | 0
2014-06-05 | 14時 | 25 | 10.5 | 2.4752 | 0 | 1.0712 | 0 | 0.76369 | 0 | 0.75134 | 0 | 0.82759 | 0 | 0.18419 | 0 | 0.24521 | 0 | 0.21749 | 0 | 0.51118 | 0 | 0.22849 | 0 | 0.57637 | 0 | 0.1721 | 0
2014-06-05 | 15時 | 24.8 | 10.6 | 2.3722 | 0 | 0.74843 | 0 | 0.54701 | 0 | 0.53015 | 0 | 0.56604 | 0 | 0.14366 | 0 | 0.20507 | 0 | 0.17911 | 0 | 0.50703 | 0 | 0.1625 | 0 | 0.42535 | 0 | 0.12262 | 0
2014-06-05 | 16時 | 24.8 | 10.7 | 1.9977 | 0 | 0.44316 | 0 | 0.34244 | 0 | 0.32361 | 0 | 0.32163 | 0 | 0.098985 | 0 | 0.16235 | 0 | 0.12761 | 0 | 0.38159 | 0 | 0.099117 | 0 | 0.27485 | 0 | 0.073771 | 0
2014-06-05 | 17時 | 24.5 | 10.9 | 1.2157 | 0 | 0.14204 | 0 | 0.12018 | 0 | 0.10924 | 0 | 0.30818 | 0 | 0.047916 | 0 | 0.12561 | 0 | 0.095731 | 0 | 0.23745 | 0 | 0.023068 | 0 | 0.13317 | 0 | 0.02926 | 0
2014-06-05 | 18時 | 23.8 | 11.1 | 0.48253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086121 | 0 | 0.062485 | 0 | 0.060251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 19時 | 23.1 | 11.2 | 0.59851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049836 | 0 | 0.0084137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 20時 | 22.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033063 | 0 | 0.38891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 21時 | 21.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057946 | 0 | 0.089015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 22時 | 21.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 23時 | 21.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 0時 | 21 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 1時 | 20.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 2時 | 20.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 3時 | 20.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 4時 | 19.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 5時 | 19.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 6時 | 20.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 7時 | 21.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 8時 | 22.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 9時 | 23 | 9 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 10時 | 22.1 | 9 | 1.2112 | 0 | 0.011092 | 0 | 0 | 0 | 0.092479 | 0 | 0.16963 | 0 | 0 | 0 | 0.13523 | 0 | 0.0048776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 11時 | 22.6 | 9.2 | 1.7156 | 0 | 0.4881 | 0 | 0.15294 | 0 | 0.3252 | 0 | 0.36214 | 0 | 0 | 0 | 0.17362 | 0 | 0.079867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 12時 | 21.6 | 9.2 | 2.0022 | 0 | 0.4995 | 0 | 0.22752 | 0 | 0.32104 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 0.18404 | 0 | 0.15775 | 0 | 0.11055 | 0 | 0 | 0 | 0.095115 | 0 | 0.039874 | 0
2014-06-06 | 13時 | 20.7 | 9.3 | 0.95097 | 0 | 0.39367 | 0 | 0.16935 | 0 | 0.25168 | 0 | 0.25916 | 0 | 0.011613 | 0 | 0.16603 | 0 | 0.10473 | 0 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0.14589 | 0 | 0.039548 | 0
2014-06-06 | 14時 | 20.8 | 9.4 | 0.56073 | 0 | 0.2666 | 0 | 0.099836 | 0 | 0.16585 | 0 | 0.15071 | 0 | 0.014865 | 0 | 0.14132 | 0 | 0.076813 | 0 | 0.066999 | 0 | 0 | 0 | 0.10908 | 0 | 0.025442 | 0
2014-06-06 | 15時 | 19.7 | 9.8 | 0.45534 | 0 | 0.044319 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10425 | 0 | 0.045461 | 0 | 0.059158 | 0 | 0 | 0 | 0.021494 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 16時 | 18.6 | 10.3 | 0.077005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 17時 | 18.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 18時 | 18.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 19時 | 18 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 20時 | 17.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 21時 | 17.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 22時 | 17.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 23時 | 17.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 0時 | 17.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 1時 | 17.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 2時 | 17.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 3時 | 17.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 4時 | 17.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 5時 | 17.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 6時 | 17.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 7時 | 18.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 8時 | 20.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 9時 | 21.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 10時 | 22.5 | 10.9 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 11時 | 24.1 | 10.8 | 2.4157 | 0 | 0.36503 | 0 | 0 | 0 | 0.21356 | 0 | 0.4487 | 0 | 0 | 0 | 0.11283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 12時 | 23.9 | 10.7 | 3.8296 | 0 | 1.092 | 0 | 0.4576 | 0 | 0.68536 | 0 | 0.91535 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0.15167 | 0 | 0.021638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047294 | 0
2014-06-07 | 13時 | 24.2 | 10.6 | 2.8316 | 0 | 0.99881 | 0 | 0.61692 | 0 | 0.80313 | 0 | 0.92132 | 0 | 0.066717 | 0 | 0.26013 | 0 | 0.20777 | 0 | 0.30367 | 0 | 0 | 0 | 0.3271 | 0 | 0.12225 | 0
2014-06-07 | 14時 | 24.8 | 10.5 | 2.7958 | 0 | 1.118 | 0 | 0.86738 | 0 | 0.84508 | 0 | 0.9409 | 0 | 0.20314 | 0 | 0.26438 | 0 | 0.23121 | 0 | 0.38213 | 0 | 0.15237 | 0 | 0.47341 | 0 | 0.16771 | 0
2014-06-07 | 15時 | 24.9 | 10.1 | 2.961 | 0 | 1.0104 | 0 | 1.0267 | 0 | 0.73256 | 0 | 0.78462 | 0 | 0.35701 | 0 | 0.24186 | 0 | 0.23615 | 0 | 0.71505 | 0 | 0.35753 | 0 | 0.52082 | 0 | 0.1528 | 0
2014-06-07 | 16時 | 24.6 | 9.7 | 2.3488 | 0 | 0.67355 | 0 | 1.1208 | 0 | 0.45641 | 0 | 0.43431 | 0 | 0.54031 | 0 | 0.18695 | 0 | 0.19418 | 0 | 0.81576 | 0 | 0.52281 | 0 | 0.4099 | 0 | 0.098929 | 0
2014-06-07 | 17時 | 23.6 | 9.3 | 1.1493 | 0 | 0.25357 | 0 | 0.42468 | 0 | 0.14928 | 0 | 0.32547 | 0 | 0.27281 | 0 | 0.14543 | 0 | 0.13862 | 0 | 0.36112 | 0 | 0.20357 | 0 | 0.2284 | 0 | 0.050566 | 0
2014-06-07 | 18時 | 23 | 8.9 | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075637 | 0 | 0.086165 | 0 | 0.071485 | 0 | 0.068455 | 0 | 0 | 0 | 0.007853 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 19時 | 21.6 | 8.6 | 0.22127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 20時 | 19.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 21時 | 18.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 22時 | 18.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 23時 | 17.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 0時 | 16.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 1時 | 15.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 2時 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 3時 | 14.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 4時 | 14.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 5時 | 14.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 6時 | 16.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 7時 | 17.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 8時 | 20 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 9時 | 22 | 7.7 | 0.32557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 10時 | 23.4 | 7.8 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 11時 | 24.5 | 7.8 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10672 | 0 | 0 | 0 | 0.013007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 12時 | 24.8 | 7.8 | 2.5678 | 0 | 0.70851 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0 | 0.43965 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 13時 | 25.3 | 7.9 | 2.0369 | 0 | 0.85541 | 0 | 0.5078 | 0 | 0.46245 | 0 | 0.59777 | 0 | 0 | 0 | 0.18749 | 0 | 0.04865 | 0 | 0.078154 | 0 | 0 | 0 | 0.016083 | 0 | 0.013647 | 0
2014-06-08 | 14時 | 26.3 | 8 | 2.001 | 0 | 0.82102 | 0 | 1.2392 | 0 | 0.6448 | 0 | 0.71133 | 0 | 0.27803 | 0 | 0.20618 | 0 | 0.16445 | 0 | 0.43273 | 0 | 0.41016 | 0 | 0.32581 | 0 | 0.075036 | 0
2014-06-08 | 15時 | 26.9 | 7.7 | 2.4804 | 0 | 0.89906 | 0 | 1.537 | 0 | 0.66302 | 0 | 0.65905 | 0 | 0.64003 | 0 | 0.20186 | 0 | 0.21502 | 0 | 0.86041 | 0 | 0.71293 | 0 | 0.45606 | 0 | 0.10782 | 0
2014-06-08 | 16時 | 26.8 | 7.5 | 2.4529 | 0 | 0.77539 | 0 | 1.5101 | 0 | 0.54371 | 0 | 0.5045 | 0 | 0.74499 | 0 | 0.18036 | 0 | 0.20679 | 0 | 0.94377 | 0 | 0.77276 | 0 | 0.45402 | 0 | 0.098708 | 0
2014-06-08 | 17時 | 26.2 | 7.2 | 2.1085 | 0 | 0.51592 | 0 | 1.0847 | 0 | 0.337 | 0 | 0.51084 | 0 | 0.61243 | 0 | 0.20941 | 0 | 0.24575 | 0 | 0.7682 | 0 | 0.59894 | 0 | 0.43374 | 0 | 0.12909 | 0
2014-06-08 | 18時 | 25.1 | 6.9 | 1.0482 | 0 | 0.083515 | 0 | 0.31843 | 0 | 0.03757 | 0 | 0.06235 | 0 | 0.27119 | 0 | 0.1366 | 0 | 0.14841 | 0 | 0.29021 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.17374 | 0 | 0.040814 | 0
2014-06-08 | 19時 | 24.1 | 6.7 | 0.82082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20187 | 0 | 0 | 0 | 0.087742 | 0 | 0.0731 | 0 | 0.048859 | 0 | 0.057584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 20時 | 22.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018769 | 0 | 0.040651 | 0 | 0.41546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 21時 | 21.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 22時 | 19.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 23時 | 18.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 0時 | 17.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 1時 | 17.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 2時 | 16.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 3時 | 16.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 4時 | 15.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 5時 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 6時 | 17.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 7時 | 19.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 8時 | 23.6 | 9.1 | 0.34888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 9時 | 25.2 | 9.2 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 10時 | 27.1 | 9.3 | 3.2056 | 0 | 0.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.081588 | 0 | 0.66283 | 0 | 0 | 0 | 0.11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 11時 | 28.8 | 9.4 | 4.4259 | 0 | 1.191 | 0 | 0.43493 | 0 | 0.77576 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.25034 | 0 | 0.091372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002624 | 0 | 0.052324 | 0
2014-06-09 | 12時 | 29.2 | 9.5 | 4.6329 | 0 | 1.6898 | 0 | 1.1144 | 0 | 1.1371 | 0 | 1.3373 | 0 | 0.093918 | 0 | 0.29473 | 0 | 0.30428 | 0 | 0.51433 | 0 | 0.18394 | 0 | 0.5462 | 0 | 0.19823 | 0
2014-06-09 | 13時 | 30.5 | 9.6 | 4.0545 | 0 | 1.8549 | 0 | 1.6626 | 0 | 1.2771 | 0 | 1.4377 | 0 | 0.25593 | 0 | 0.30725 | 0 | 0.30222 | 0 | 0.89744 | 0 | 0.64945 | 0 | 0.83968 | 0 | 0.24738 | 0
2014-06-09 | 14時 | 30.8 | 9.7 | 3.8021 | 0 | 1.748 | 0 | 1.9597 | 0 | 1.267 | 0 | 1.3888 | 0 | 0.56704 | 0 | 0.29975 | 0 | 0.32319 | 0 | 1.0763 | 0 | 0.87697 | 0 | 0.90271 | 0 | 0.255 | 0
2014-06-09 | 15時 | 30.7 | 9.7 | 4.0123 | 0 | 1.5766 | 0 | 2.0416 | 0 | 1.1403 | 0 | 1.2234 | 0 | 0.77038 | 0 | 0.27869 | 0 | 0.32964 | 0 | 1.2959 | 0 | 0.98838 | 0 | 0.86461 | 0 | 0.23505 | 0
2014-06-09 | 16時 | 30 | 9.9 | 3.9085 | 0 | 1.3874 | 0 | 1.7516 | 0 | 0.98118 | 0 | 1.0432 | 0 | 0.71818 | 0 | 0.25416 | 0 | 0.29854 | 0 | 1.1726 | 0 | 0.87183 | 0 | 0.77098 | 0 | 0.21035 | 0
2014-06-09 | 17時 | 29.7 | 9.9 | 4.0309 | 0 | 1.025 | 0 | 1.0989 | 0 | 0.72185 | 0 | 1.0042 | 0 | 0.44041 | 0 | 0.22165 | 0 | 0.25052 | 0 | 0.80084 | 0 | 0.56186 | 0 | 0.60207 | 0 | 0.17322 | 0
2014-06-09 | 18時 | 28.1 | 10.1 | 2.7678 | 0 | 0.52706 | 0 | 0.59744 | 0 | 0.37012 | 0 | 0.50163 | 0 | 0.25736 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.19978 | 0 | 0.53566 | 0 | 0.32704 | 0 | 0.39111 | 0 | 0.11339 | 0
2014-06-09 | 19時 | 26.7 | 10.2 | 1.9217 | 0 | 0.14946 | 0 | 0.20138 | 0 | 0.55036 | 0 | 0.1051 | 0 | 0.13022 | 0 | 0.119 | 0 | 0.10953 | 0 | 0.33458 | 0 | 0.12075 | 0 | 0.17719 | 0 | 0.041013 | 0
2014-06-09 | 20時 | 25.4 | 10.3 | 0.94705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074167 | 0 | 0.19813 | 0 | 0.084718 | 0 | 0.096439 | 0 | 0.50794 | 0 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 21時 | 24.5 | 10.2 | 0.32557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38206 | 0 | 0.23764 | 0 | 0.068305 | 0 | 0.066959 | 0 | 0.18964 | 0 | 0.17585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 22時 | 23.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042186 | 0 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 23時 | 22.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 0時 | 21.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 1時 | 20.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 2時 | 19.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 3時 | 19.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 4時 | 18.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 5時 | 18.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 6時 | 19.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 7時 | 21.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 8時 | 23 | 9.9 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21872 | 0 | 0 | 0 | 0.0065662 | 0 | 0.0019397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 9時 | 25.3 | 9.8 | 4.8412 | 0 | 0 | 0 | 0.048669 | 0 | 0.62115 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0.16054 | 0 | 0.054369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 10時 | 26.2 | 9.8 | 5.1385 | 0 | 0.65519 | 0 | 0.51342 | 0 | 1.3238 | 0 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0.17991 | 0 | 0.19926 | 0 | 0 | 0 | 0.11034 | 0 | 0.051104 | 0
2014-06-10 | 11時 | 28.3 | 9.7 | 5.2389 | 0 | 1.4616 | 0 | 1.0151 | 0 | 1.1297 | 0 | 1.576 | 0 | 0.070427 | 0 | 0.28696 | 0 | 0.25518 | 0 | 0.60398 | 0 | 0.087244 | 0 | 0.60414 | 0 | 0.19519 | 0
2014-06-10 | 12時 | 28.3 | 9.7 | 4.3838 | 0 | 1.8006 | 0 | 1.2171 | 0 | 1.1772 | 0 | 1.3537 | 0 | 0.21394 | 0 | 0.29801 | 0 | 0.28359 | 0 | 0.80508 | 0 | 0.37156 | 0 | 0.79263 | 0 | 0.23124 | 0
2014-06-10 | 13時 | 28.5 | 9.6 | 3.6636 | 0 | 1.728 | 0 | 1.5649 | 0 | 1.1732 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.25875 | 0 | 0.29423 | 0 | 0.28922 | 0 | 0.93215 | 0 | 0.61564 | 0 | 0.85521 | 0 | 0.23905 | 0
2014-06-10 | 14時 | 28.4 | 9.6 | 3.156 | 0 | 1.5085 | 0 | 1.7619 | 0 | 1.0703 | 0 | 1.1491 | 0 | 0.53873 | 0 | 0.27254 | 0 | 0.28961 | 0 | 1.0256 | 0 | 0.78292 | 0 | 0.82381 | 0 | 0.21993 | 0
2014-06-10 | 15時 | 28.2 | 9.5 | 3.4121 | 0 | 1.2938 | 0 | 1.8197 | 0 | 1.2898 | 0 | 0.95707 | 0 | 0.79973 | 0 | 0.25176 | 0 | 0.35163 | 0 | 1.2079 | 0 | 0.87372 | 0 | 0.74947 | 0 | 0.18891 | 0
2014-06-10 | 16時 | 27.9 | 9.4 | 3.7287 | 0 | 1.067 | 0 | 1.7081 | 0 | 1.1277 | 0 | 0.73411 | 0 | 0.83832 | 0 | 0.2204 | 0 | 0.49027 | 0 | 1.2101 | 0 | 0.87346 | 0 | 0.63964 | 0 | 0.1535 | 0
2014-06-10 | 17時 | 27.7 | 9.3 | 3.1667 | 0 | 0.80352 | 0 | 1.1452 | 0 | 0.81967 | 0 | 0.52684 | 0 | 0.56861 | 0 | 0.22255 | 0 | 0.28075 | 0 | 0.81963 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.54411 | 0 | 0.15626 | 0
2014-06-10 | 18時 | 26.8 | 9.2 | 2.096 | 0 | 0.34979 | 0 | 0.5066 | 0 | 0.24786 | 0 | 0.17698 | 0 | 0.28838 | 0 | 0.16805 | 0 | 0.14392 | 0 | 0.47749 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.30533 | 0 | 0.083376 | 0
2014-06-10 | 19時 | 26 | 9.1 | 1.1845 | 0 | 0.031305 | 0 | 0.11084 | 0 | 0.57696 | 0 | 0.45912 | 0 | 0.095239 | 0 | 0.10424 | 0 | 0.051557 | 0 | 0.20981 | 0 | 0.081451 | 0 | 0.10835 | 0 | 0.014556 | 0
2014-06-10 | 20時 | 24.6 | 9 | 0.58752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0.29574 | 0 | 0.060046 | 0 | 0.069699 | 0 | 0.27555 | 0 | 0.030206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 21時 | 23.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27652 | 0 | 0.15714 | 0 | 0.040193 | 0 | 0.047404 | 0 | 0.13586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 22時 | 22.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 23時 | 21.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 0時 | 21.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 1時 | 20.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 2時 | 20.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 3時 | 19.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 4時 | 19.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 5時 | 19.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 6時 | 20.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 7時 | 21.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 8時 | 23.5 | 11.4 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 9時 | 24.8 | 10.5 | 4.6802 | 0 | 0 | 0 | 0.21198 | 0 | 0.80457 | 0 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0.17151 | 0 | 0.090699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 10時 | 26 | 9.7 | 5.7136 | 0 | 0.98662 | 0 | 0.88432 | 0 | 1.6391 | 0 | 1.7557 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0 | 0.27204 | 0 | 0.35042 | 0 | 0 | 0 | 0.22227 | 0 | 0.11893 | 0
2014-06-11 | 11時 | 26.5 | 8.9 | 5.9502 | 0 | 1.7347 | 0 | 1.2642 | 0 | 1.3917 | 0 | 1.8615 | 0 | 0.21889 | 0 | 0.35325 | 0 | 0.33831 | 0 | 0.88858 | 0 | 0.19691 | 0 | 0.79561 | 0 | 0.2618 | 0
2014-06-11 | 12時 | 27.7 | 8 | 5.4773 | 0 | 2.1246 | 0 | 1.4765 | 0 | 1.4909 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.30838 | 0 | 0.37356 | 0 | 0.37204 | 0 | 1.026 | 0 | 0.44821 | 0 | 0.97361 | 0 | 0.30679 | 0
2014-06-11 | 13時 | 28.7 | 7.2 | 4.2391 | 0 | 1.9271 | 0 | 1.6698 | 0 | 1.3093 | 0 | 1.4613 | 0 | 0.30692 | 0 | 0.33221 | 0 | 0.33292 | 0 | 1.0676 | 0 | 0.66024 | 0 | 0.94539 | 0 | 0.27526 | 0
2014-06-11 | 14時 | 27.9 | 6.4 | 3.3646 | 0 | 1.5855 | 0 | 1.7487 | 0 | 1.1015 | 0 | 1.1912 | 0 | 0.53991 | 0 | 0.28919 | 0 | 0.30712 | 0 | 1.071 | 0 | 0.76884 | 0 | 0.8588 | 0 | 0.23469 | 0
2014-06-11 | 15時 | 27.8 | 6.3 | 3.482 | 0 | 1.3178 | 0 | 1.76 | 0 | 1.2873 | 0 | 0.95868 | 0 | 0.77315 | 0 | 0.2585 | 0 | 0.35587 | 0 | 1.2071 | 0 | 0.83707 | 0 | 0.75336 | 0 | 0.19271 | 0
2014-06-11 | 16時 | 27.8 | 6.3 | 3.8412 | 0 | 1.1059 | 0 | 1.5611 | 0 | 1.1498 | 0 | 0.76872 | 0 | 0.7426 | 0 | 0.22869 | 0 | 0.49004 | 0 | 1.1279 | 0 | 0.77778 | 0 | 0.63767 | 0 | 0.15867 | 0
2014-06-11 | 17時 | 27.5 | 6.2 | 3.1131 | 0 | 0.78203 | 0 | 1.0246 | 0 | 0.80073 | 0 | 0.51222 | 0 | 0.49318 | 0 | 0.20806 | 0 | 0.25627 | 0 | 0.75587 | 0 | 0.52981 | 0 | 0.51137 | 0 | 0.14547 | 0
2014-06-11 | 18時 | 26.1 | 6.2 | 1.9079 | 0 | 0.26596 | 0 | 0.39983 | 0 | 0.17997 | 0 | 0.10249 | 0 | 0.24324 | 0 | 0.15493 | 0 | 0.12429 | 0 | 0.42583 | 0 | 0.23492 | 0 | 0.26003 | 0 | 0.068255 | 0
2014-06-11 | 19時 | 24.9 | 6.1 | 0.85077 | 0 | 0 | 0 | 0.0078844 | 0 | 0.46721 | 0 | 0.33141 | 0 | 0.057792 | 0 | 0.087594 | 0 | 0.029593 | 0 | 0.13334 | 0 | 0.013444 | 0 | 0.044497 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 20時 | 23.8 | 6.1 | 0.29474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023317 | 0 | 0.1732 | 0 | 0.029781 | 0 | 0.050848 | 0 | 0.24649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 21時 | 22.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15028 | 0 | 0.023666 | 0 | 0.0083842 | 0 | 0.023044 | 0 | 0.098693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 22時 | 21.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 23時 | 19.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 0時 | 18.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 1時 | 17.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 2時 | 16.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 3時 | 15.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 4時 | 15.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 5時 | 15.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 6時 | 17.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 7時 | 19.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 8時 | 22.1 | 7.1 | 0.29597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 9時 | 24.5 | 7.1 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 10時 | 24.8 | 7.1 | 2.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25061 | 0 | 0 | 0 | 0.032435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 11時 | 26.4 | 7.1 | 3.1755 | 0 | 0.58397 | 0 | 0 | 0 | 0.22253 | 0 | 0.6401 | 0 | 0 | 0 | 0.16659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 12時 | 26.6 | 7.1 | 3.5343 | 0 | 1.0696 | 0 | 0.45164 | 0 | 0.64683 | 0 | 0.90671 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.15921 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.059821 | 0
2014-06-12 | 13時 | 28.2 | 7.1 | 3.0743 | 0 | 1.3734 | 0 | 1.2504 | 0 | 0.94781 | 0 | 1.0619 | 0 | 0.092659 | 0 | 0.25755 | 0 | 0.22474 | 0 | 0.56532 | 0 | 0.33425 | 0 | 0.51143 | 0 | 0.15951 | 0
2014-06-12 | 14時 | 27.5 | 7.2 | 2.6007 | 0 | 1.2449 | 0 | 1.5648 | 0 | 0.88626 | 0 | 0.94049 | 0 | 0.47617 | 0 | 0.24255 | 0 | 0.24479 | 0 | 0.82064 | 0 | 0.66528 | 0 | 0.64455 | 0 | 0.16762 | 0
2014-06-12 | 15時 | 27.7 | 7.5 | 2.9304 | 0 | 1.1263 | 0 | 1.7071 | 0 | 0.80706 | 0 | 0.82308 | 0 | 0.70485 | 0 | 0.22838 | 0 | 0.26051 | 0 | 1.0668 | 0 | 0.81511 | 0 | 0.63252 | 0 | 0.15582 | 0
2014-06-12 | 16時 | 27.3 | 7.7 | 2.7626 | 0 | 0.9237 | 0 | 1.6249 | 0 | 0.63151 | 0 | 0.60713 | 0 | 0.78798 | 0 | 0.19845 | 0 | 0.23682 | 0 | 1.0934 | 0 | 0.83875 | 0 | 0.55207 | 0 | 0.12751 | 0
2014-06-12 | 17時 | 26.5 | 7.9 | 2.4039 | 0 | 0.62589 | 0 | 1.1146 | 0 | 0.39997 | 0 | 0.59106 | 0 | 0.61007 | 0 | 0.20437 | 0 | 0.2431 | 0 | 0.84138 | 0 | 0.61059 | 0 | 0.48731 | 0 | 0.14302 | 0
2014-06-12 | 18時 | 25 | 8.2 | 1.1397 | 0 | 0.13018 | 0 | 0.37261 | 0 | 0.050602 | 0 | 0.08754 | 0 | 0.29887 | 0 | 0.1471 | 0 | 0.16578 | 0 | 0.39047 | 0 | 0.2447 | 0 | 0.22554 | 0 | 0.05899 | 0
2014-06-12 | 19時 | 23.7 | 8.4 | 0.82609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19718 | 0 | 0 | 0 | 0.099045 | 0 | 0.076463 | 0 | 0.05479 | 0 | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 20時 | 22.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025613 | 0 | 0.044303 | 0 | 0.42622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 21時 | 21.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00389 | 0 | 0.095646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 22時 | 20.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 23時 | 20 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 0時 | 19 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 1時 | 18.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 2時 | 18.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 3時 | 17.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 4時 | 17.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 5時 | 17.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 6時 | 19.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 7時 | 21.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 8時 | 23.6 | 9.9 | 0.87021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 9時 | 24.1 | 9.6 | 2.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18129 | 0 | 0 | 0 | 0.035846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 10時 | 25 | 9.5 | 3.0433 | 0 | 0.37437 | 0 | 0 | 0 | 0.26162 | 0 | 0.71439 | 0 | 0 | 0 | 0.18553 | 0 | 0.020408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 11時 | 25.7 | 9.3 | 3.7497 | 0 | 1.105 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.7523 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0.25954 | 0 | 0.18497 | 0 | 0.13002 | 0 | 0 | 0 | 0.17349 | 0 | 0.086539 | 0
2014-06-13 | 12時 | 26.7 | 9.1 | 4.9472 | 0 | 1.7073 | 0 | 1.1795 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.4592 | 0 | 0.18785 | 0 | 0.33394 | 0 | 0.35838 | 0 | 0.66081 | 0 | 0.1562 | 0 | 0.6859 | 0 | 0.24252 | 0
2014-06-13 | 13時 | 26.5 | 8.9 | 4.1386 | 0 | 1.7493 | 0 | 1.2779 | 0 | 1.2472 | 0 | 1.4196 | 0 | 0.2617 | 0 | 0.33506 | 0 | 0.32884 | 0 | 0.79191 | 0 | 0.37566 | 0 | 0.83199 | 0 | 0.26356 | 0
2014-06-13 | 14時 | 25.8 | 8.7 | 3.0954 | 0 | 1.3382 | 0 | 0.97955 | 0 | 0.93388 | 0 | 1.0453 | 0 | 0.23704 | 0 | 0.28086 | 0 | 0.26288 | 0 | 0.6321 | 0 | 0.3135 | 0 | 0.69108 | 0 | 0.2098 | 0
2014-06-13 | 15時 | 25.5 | 8.8 | 2.9117 | 0 | 0.99051 | 0 | 0.74147 | 0 | 0.68688 | 0 | 0.75144 | 0 | 0.19963 | 0 | 0.23584 | 0 | 0.22022 | 0 | 0.63026 | 0 | 0.24586 | 0 | 0.5358 | 0 | 0.15764 | 0
2014-06-13 | 16時 | 24.2 | 8.9 | 2.1677 | 0 | 0.54613 | 0 | 0.42287 | 0 | 0.36632 | 0 | 0.37338 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.1773 | 0 | 0.14994 | 0 | 0.4466 | 0 | 0.1295 | 0 | 0.33693 | 0 | 0.090662 | 0
2014-06-13 | 17時 | 24 | 9 | 1.2047 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.16128 | 0 | 0.1197 | 0 | 0.31793 | 0 | 0.077187 | 0 | 0.13358 | 0 | 0.10862 | 0 | 0.2805 | 0 | 0.040512 | 0 | 0.16743 | 0 | 0.038745 | 0
2014-06-13 | 18時 | 23.4 | 9.1 | 0.42276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011296 | 0 | 0.093058 | 0 | 0.073842 | 0 | 0.091024 | 0 | 0 | 0 | 0.0037288 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 19時 | 22.8 | 9.3 | 0.55562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050546 | 0 | 0.010947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 20時 | 22.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030954 | 0 | 0.38591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 21時 | 21.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056456 | 0 | 0.089645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 22時 | 21.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 23時 | 21.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 0時 | 20.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 1時 | 20 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 2時 | 19.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 3時 | 19.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 4時 | 19.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 5時 | 19.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 6時 | 20.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 7時 | 21.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 8時 | 23 | 10.5 | 0.26406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 9時 | 24.1 | 10.6 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2194 | 0 | 0 | 0 | 0.084169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 10時 | 24.7 | 10.6 | 3.1298 | 0 | 0.64065 | 0 | 0.27911 | 0 | 0.4626 | 0 | 0.82549 | 0 | 0 | 0 | 0.21893 | 0 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012806 | 0
2014-06-14 | 11時 | 24.8 | 10.7 | 4.3996 | 0 | 1.2856 | 0 | 0.89562 | 0 | 1.0665 | 0 | 1.2916 | 0 | 0.089441 | 0 | 0.3135 | 0 | 0.2749 | 0 | 0.36872 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 | 0 | 0.18552 | 0
2014-06-14 | 12時 | 26 | 10.8 | 4.2581 | 0 | 1.4117 | 0 | 0.96736 | 0 | 1.0281 | 0 | 1.1833 | 0 | 0.19513 | 0 | 0.3008 | 0 | 0.31989 | 0 | 0.63766 | 0 | 0.19079 | 0 | 0.64642 | 0 | 0.20993 | 0
2014-06-14 | 13時 | 26.2 | 10.8 | 3.1683 | 0 | 1.2867 | 0 | 0.90782 | 0 | 0.92758 | 0 | 1.0467 | 0 | 0.19734 | 0 | 0.27704 | 0 | 0.25637 | 0 | 0.58933 | 0 | 0.26192 | 0 | 0.63457 | 0 | 0.1998 | 0
2014-06-14 | 14時 | 26.1 | 11 | 2.6331 | 0 | 1.0902 | 0 | 0.79358 | 0 | 0.78765 | 0 | 0.87521 | 0 | 0.18913 | 0 | 0.24806 | 0 | 0.22144 | 0 | 0.52204 | 0 | 0.25005 | 0 | 0.56341 | 0 | 0.17407 | 0
2014-06-14 | 15時 | 26 | 11.2 | 2.6774 | 0 | 0.85334 | 0 | 0.63554 | 0 | 0.61733 | 0 | 0.67202 | 0 | 0.16335 | 0 | 0.21756 | 0 | 0.19627 | 0 | 0.55935 | 0 | 0.20956 | 0 | 0.45848 | 0 | 0.13785 | 0
2014-06-14 | 16時 | 25.5 | 11.4 | 2.2555 | 0 | 0.54536 | 0 | 0.41936 | 0 | 0.39525 | 0 | 0.4103 | 0 | 0.11923 | 0 | 0.175 | 0 | 0.14586 | 0 | 0.43534 | 0 | 0.13803 | 0 | 0.31805 | 0 | 0.090306 | 0
2014-06-14 | 17時 | 25.4 | 11.5 | 1.6853 | 0 | 0.253 | 0 | 0.21459 | 0 | 0.19712 | 0 | 0.4161 | 0 | 0.071168 | 0 | 0.13953 | 0 | 0.11544 | 0 | 0.30697 | 0 | 0.071245 | 0 | 0.18738 | 0 | 0.048771 | 0
2014-06-14 | 18時 | 24.1 | 11.7 | 0.72246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018481 | 0 | 0.019458 | 0 | 0.10223 | 0 | 0.08638 | 0 | 0.14012 | 0 | 0 | 0 | 0.034749 | 0 | 0.0035632 | 0
2014-06-14 | 19時 | 22.6 | 11.9 | 0.59296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054556 | 0 | 0.017443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 20時 | 22.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037048 | 0 | 0.40018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 21時 | 22.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015003 | 0 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 22時 | 21.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 23時 | 21.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 0時 | 21.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 1時 | 21.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 2時 | 21.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 3時 | 20.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 4時 | 20.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 5時 | 21.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 6時 | 20.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 7時 | 21.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 8時 | 23.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 9時 | 24.8 | 12.3 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041513 | 0 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 0 | 0.029285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 10時 | 25.7 | 12.1 | 3.1042 | 0 | 0.82461 | 0 | 0.56915 | 0 | 0.75513 | 0 | 0.92227 | 0 | 0 | 0 | 0.26027 | 0 | 0.21172 | 0 | 0.08548 | 0 | 0 | 0 | 0.0076773 | 0 | 0.045731 | 0
2014-06-15 | 11時 | 25.8 | 11.9 | 3.8424 | 0 | 1.1181 | 0 | 0.85308 | 0 | 0.9334 | 0 | 1.0655 | 0 | 0.142 | 0 | 0.28555 | 0 | 0.25233 | 0 | 0.39048 | 0 | 0.053226 | 0 | 0.41404 | 0 | 0.16967 | 0
2014-06-15 | 12時 | 25.6 | 11.7 | 3.8767 | 0 | 1.2808 | 0 | 0.89146 | 0 | 0.93596 | 0 | 1.0547 | 0 | 0.19537 | 0 | 0.28341 | 0 | 0.30595 | 0 | 0.62745 | 0 | 0.20788 | 0 | 0.59552 | 0 | 0.19551 | 0
2014-06-15 | 13時 | 24.6 | 11.5 | 2.4606 | 0 | 1.0141 | 0 | 0.70303 | 0 | 0.72109 | 0 | 0.79792 | 0 | 0.16484 | 0 | 0.24491 | 0 | 0.21911 | 0 | 0.47344 | 0 | 0.18306 | 0 | 0.52355 | 0 | 0.16267 | 0
2014-06-15 | 14時 | 24.9 | 11.3 | 2.0489 | 0 | 0.84704 | 0 | 0.59258 | 0 | 0.61192 | 0 | 0.66508 | 0 | 0.14281 | 0 | 0.21871 | 0 | 0.18425 | 0 | 0.39865 | 0 | 0.16185 | 0 | 0.44848 | 0 | 0.13705 | 0
2014-06-15 | 15時 | 24.9 | 11.2 | 2.1116 | 0 | 0.61016 | 0 | 0.43086 | 0 | 0.44475 | 0 | 0.46683 | 0 | 0.10984 | 0 | 0.18806 | 0 | 0.15751 | 0 | 0.42875 | 0 | 0.11608 | 0 | 0.33956 | 0 | 0.099387 | 0
2014-06-15 | 16時 | 24.9 | 11.1 | 1.859 | 0 | 0.36692 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.27633 | 0 | 0.26799 | 0 | 0.072708 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.11595 | 0 | 0.33249 | 0 | 0.065529 | 0 | 0.22256 | 0 | 0.0604 | 0
2014-06-15 | 17時 | 24.1 | 10.9 | 0.99063 | 0 | 0.08644 | 0 | 0.052762 | 0 | 0.059705 | 0 | 0.24503 | 0 | 0.02499 | 0 | 0.11495 | 0 | 0.083019 | 0 | 0.18982 | 0 | 0 | 0 | 0.086715 | 0 | 0.015871 | 0
2014-06-15 | 18時 | 23.8 | 10.8 | 0.45234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083813 | 0 | 0.059631 | 0 | 0.04602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 19時 | 23.7 | 10.7 | 0.74796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056942 | 0 | 0.017483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 20時 | 23.3 | 10.6 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050365 | 0 | 0.42175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 21時 | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031449 | 0 | 0.12785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 22時 | 21.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 23時 | 20.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 0時 | 19.7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 1時 | 18.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 2時 | 19 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 3時 | 19.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 4時 | 19.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 5時 | 19.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 6時 | 19.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 7時 | 19.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 8時 | 20 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 9時 | 20.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 10時 | 21.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 11時 | 21.3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 12時 | 21.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 13時 | 21.1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 14時 | 20.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 15時 | 21.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 16時 | 20.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 17時 | 19.4 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 18時 | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 19時 | 19.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 20時 | 19.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 21時 | 19.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 22時 | 20.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 23時 | 20.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 0時 | 21.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 1時 | 21.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 2時 | 22.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 3時 | 21.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 4時 | 21.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 5時 | 21.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 6時 | 22.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 7時 | 22.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 8時 | 22.9 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 9時 | 23.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 10時 | 24.7 | 16.4 | 1.1252 | 3.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30245 | 1.8776 | 0.096277 | 1.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 11時 | 23.8 | 16.6 | 1.5642 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16766 | 0.11245 | 0.35421 | 0.86675 | 0 | 0 | 0.06854 | 0.14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 12時 | 24.6 | 16.6 | 1.5994 | 0.73984 | 0.10719 | 0.33403 | 0.02752 | 1.0977 | 0.31339 | 0.21516 | 0.36419 | 0.28531 | 0 | 0 | 0.13224 | 0.061417 | 0.0087947 | 0.12726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 13時 | 24.1 | 16.7 | 1.0509 | 0.54764 | 0.31368 | 0.11623 | 0.16807 | 0.19697 | 0.3045 | 0.28685 | 0.33305 | 0.18255 | 0 | 0 | 0.14745 | 0.046395 | 0.052839 | 0.086659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030697 | 0.087231
2014-06-17 | 14時 | 23.3 | 16.8 | 0.66164 | 0.53176 | 0.23696 | 0.12001 | 0.11962 | 0.20734 | 0.1994 | 0.17726 | 0.19819 | 0.17726 | 0 | 0 | 0.13521 | 0.020428 | 0.059996 | 0.016214 | 0.011237 | 0.25768 | 0 | 0 | 0.078129 | 0.21091 | 0.021914 | 0
2014-06-17 | 15時 | 22.8 | 16.3 | 0.99835 | 0.90142 | 0.12772 | 0.1011 | 0.040753 | 0.19073 | 0.4487 | 0.36562 | 0.082956 | 0.1011 | 0.019592 | 0 | 0.1244 | 0.021475 | 0.12147 | 0.030156 | 0.082724 | 0.010113 | 0 | 0 | 0.061927 | 0 | 0.01204 | 0
2014-06-17 | 16時 | 23 | 15.8 | 0.95607 | 1.9997 | 0.11041 | 0.082196 | 0.063314 | 0.17058 | 0.46509 | 0.32556 | 0.070445 | 0.082196 | 0.048075 | 0 | 0.1143 | 0.037978 | 0.2621 | 0.14119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026566 | 0.12057 | 0.010044 | 0
2014-06-17 | 17時 | 23 | 15.4 | 0.36511 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15309 | 0.28403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073409 | 0.036158 | 0.040285 | 0.060763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 18時 | 22.6 | 14.9 | 0.46696 | 0.97296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046712 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 19時 | 22.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015593 | 0.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013917 | 0.030852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 20時 | 22.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032517 | 0.014388 | 0.096245 | 0.10064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 21時 | 21.7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021465 | 0.072911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 22時 | 21.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 23時 | 21.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 0時 | 21.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 1時 | 20.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 2時 | 20.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 3時 | 20.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 4時 | 20.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 5時 | 20.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 6時 | 21.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 7時 | 22.7 | 12.4 | 0.25521 | 0.16387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 8時 | 24.1 | 12.2 | 3.6727 | 0.22998 | 0 | 0 | 0.12899 | 0.7918 | 0.057194 | 0.74333 | 0.51733 | 1.0796 | 0 | 0 | 0.067599 | 0.13537 | 0.095866 | 0.20877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 9時 | 25.4 | 12.1 | 5.1203 | 0.13794 | 0.061362 | 0 | 0.33513 | 0.34113 | 1.024 | 0.51578 | 1.3631 | 0.16986 | 0 | 0 | 0.2093 | 0.056996 | 0.12501 | 0.043934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 10時 | 25.7 | 12 | 5.7177 | 0.14666 | 1.081 | 0 | 0.91894 | 0.04521 | 1.6027 | 0.12551 | 1.7384 | 0.1258 | 0.01327 | 0.017301 | 0.30172 | 0.0019601 | 0.27393 | 0.014095 | 0.48112 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.41699 | 0.1641 | 0.078684
2014-06-18 | 11時 | 26.2 | 11.9 | 5.9453 | 0 | 1.7829 | 0 | 1.2678 | 0 | 1.3876 | 0 | 1.8652 | 0.10489 | 0.23783 | 0.026332 | 0.35321 | 0.002774 | 0.33965 | 0 | 0.92063 | 0.017002 | 0.2483 | 0 | 0.84789 | 0 | 0.27339 | 0
2014-06-18 | 12時 | 26.4 | 11.8 | 5.1106 | 0 | 2.0092 | 0 | 1.3675 | 0.0034337 | 1.3739 | 0 | 1.5873 | 0 | 0.29281 | 0 | 0.35726 | 0.00041205 | 0.35336 | 0.003852 | 0.97589 | 0 | 0.40303 | 0 | 0.94473 | 0.012674 | 0.29172 | 0.0015997
2014-06-18 | 13時 | 26.6 | 11.7 | 3.7351 | 0 | 1.7336 | 0 | 1.5097 | 0 | 1.1592 | 0 | 1.2867 | 0 | 0.27971 | 0.0048703 | 0.31276 | 0 | 0.30849 | 0 | 0.97305 | 0.0027 | 0.57332 | 0 | 0.88367 | 0 | 0.25058 | 0
2014-06-18 | 14時 | 27 | 11.7 | 3.1587 | 0 | 1.4927 | 0 | 1.6637 | 0 | 1.0396 | 0 | 1.1159 | 0 | 0.48266 | 0 | 0.28063 | 0 | 0.29143 | 0 | 1.0138 | 0 | 0.71725 | 0 | 0.81717 | 0 | 0.21997 | 0
2014-06-18 | 15時 | 27.1 | 11.6 | 3.5301 | 0 | 1.3239 | 0 | 1.6613 | 0 | 1.2985 | 0 | 0.97468 | 0 | 0.70203 | 0 | 0.26395 | 0 | 0.35499 | 0 | 1.1439 | 0 | 0.75965 | 0 | 0.74757 | 0 | 0.19396 | 0
2014-06-18 | 16時 | 26.1 | 11.6 | 3.1794 | 0 | 0.92702 | 0 | 0.94095 | 0 | 1.0236 | 0 | 0.65032 | 0 | 0.41347 | 0 | 0.2166 | 0 | 0.44518 | 0 | 0.57345 | 0 | 0.4127 | 0 | 0.54015 | 0 | 0.13773 | 0
2014-06-18 | 17時 | 26 | 11.6 | 2.387 | 0 | 0.54143 | 0 | 0.55899 | 0 | 0.6451 | 0 | 0.35532 | 0 | 0.23824 | 0 | 0.17216 | 0 | 0.19042 | 0 | 0.42528 | 0 | 0.24895 | 0 | 0.35593 | 0 | 0.09236 | 0
2014-06-18 | 18時 | 25.1 | 11.6 | 1.6812 | 0 | 0.12791 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.098176 | 0 | 0.033616 | 0 | 0.14764 | 0 | 0.14748 | 0 | 0.10543 | 0 | 0.34119 | 0 | 0.12367 | 0 | 0.19305 | 0 | 0.052243 | 0
2014-06-18 | 19時 | 24.4 | 11.6 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43767 | 0 | 0.29619 | 0 | 0.016744 | 0 | 0.085213 | 0 | 0.022358 | 0 | 0.088178 | 0 | 0 | 0 | 0.012417 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 20時 | 24.1 | 11.6 | 0.43648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06627 | 0 | 0.23056 | 0 | 0.022807 | 0 | 0.059349 | 0 | 0.25488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 21時 | 23.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24803 | 0.061169 | 0.13734 | 0 | 0.023696 | 0 | 0.04277 | 0 | 0.12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 22時 | 22.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015586 | 0 | 0.047225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 23時 | 22.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 0時 | 22 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 1時 | 21.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 2時 | 20.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 3時 | 20.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 4時 | 20.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 5時 | 20.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 6時 | 21.9 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 7時 | 23.3 | 11.6 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 8時 | 25.6 | 11.7 | 4.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48027 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0 | 0.010483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 9時 | 27 | 11.5 | 4.406 | 0 | 0.29257 | 0 | 0.38074 | 0 | 0.46957 | 0 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.23866 | 0 | 0.19366 | 0 | 0.10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034155 | 0
2014-06-19 | 10時 | 27.1 | 11.5 | 4.2801 | 0 | 1.1487 | 0 | 0.8993 | 0 | 0.9718 | 0 | 1.3335 | 0 | 0.058102 | 0 | 0.28821 | 0 | 0.24955 | 0 | 0.42014 | 0 | 0.04728 | 0 | 0.50096 | 0 | 0.19269 | 0
2014-06-19 | 11時 | 28.2 | 11.4 | 5.0683 | 0 | 1.8087 | 0 | 1.1918 | 0 | 1.2167 | 0 | 1.46 | 0 | 0.22389 | 0 | 0.32286 | 0 | 0.30424 | 0 | 0.68959 | 0 | 0.33881 | 0 | 0.81035 | 0 | 0.2548 | 0
2014-06-19 | 12時 | 29.6 | 11.3 | 5.8646 | 0 | 2.2547 | 0 | 1.583 | 0 | 1.5535 | 0 | 1.7908 | 0 | 0.33027 | 0 | 0.37467 | 0 | 0.43015 | 0 | 1.0962 | 0 | 0.53558 | 0 | 1.0449 | 0 | 0.32677 | 0
2014-06-19 | 13時 | 29 | 11.2 | 4.8398 | 0 | 2.0829 | 0 | 1.541 | 0 | 1.4718 | 0 | 1.6817 | 0 | 0.3423 | 0 | 0.36583 | 0 | 0.37961 | 0 | 1.0148 | 0 | 0.5501 | 0 | 1.0357 | 0 | 0.32271 | 0
2014-06-19 | 14時 | 28.9 | 11.1 | 4.5457 | 0 | 1.9788 | 0 | 1.6265 | 0 | 1.4041 | 0 | 1.589 | 0 | 0.41861 | 0 | 0.35287 | 0 | 0.36969 | 0 | 1.0803 | 0 | 0.62847 | 0 | 1.0103 | 0 | 0.31129 | 0
2014-06-19 | 15時 | 28.7 | 11.2 | 4.4996 | 0 | 1.7054 | 0 | 1.5202 | 0 | 1.1961 | 0 | 1.3361 | 0 | 0.46866 | 0 | 0.31773 | 0 | 0.34514 | 0 | 1.1532 | 0 | 0.6332 | 0 | 0.89491 | 0 | 0.26842 | 0
2014-06-19 | 16時 | 28.4 | 11.2 | 3.8045 | 0 | 1.2695 | 0 | 1.0921 | 0 | 0.8734 | 0 | 0.96204 | 0 | 0.35038 | 0 | 0.25729 | 0 | 0.26662 | 0 | 0.89367 | 0 | 0.4748 | 0 | 0.68343 | 0 | 0.2003 | 0
2014-06-19 | 17時 | 28.7 | 11.4 | 3.675 | 0 | 0.88364 | 0 | 0.77913 | 0 | 0.61697 | 0 | 0.90549 | 0 | 0.25534 | 0 | 0.21322 | 0 | 0.22244 | 0 | 0.7081 | 0 | 0.3647 | 0 | 0.50765 | 0 | 0.15084 | 0
2014-06-19 | 18時 | 27.5 | 11.4 | 2.5345 | 0 | 0.43024 | 0 | 0.43363 | 0 | 0.30139 | 0 | 0.4311 | 0 | 0.16716 | 0 | 0.17037 | 0 | 0.18328 | 0 | 0.4965 | 0 | 0.22635 | 0 | 0.32407 | 0 | 0.09633 | 0
2014-06-19 | 19時 | 25.9 | 11.5 | 1.7447 | 0 | 0.062168 | 0 | 0.082257 | 0 | 0.47693 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.08171 | 0 | 0.11176 | 0 | 0.09632 | 0 | 0.30509 | 0 | 0.049994 | 0 | 0.12021 | 0 | 0.024193 | 0
2014-06-19 | 20時 | 24.9 | 11.6 | 0.84025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030011 | 0 | 0.14237 | 0 | 0.060258 | 0 | 0.092365 | 0 | 0.50102 | 0 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 21時 | 23.8 | 11.5 | 0.19529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31844 | 0 | 0.1714 | 0 | 0.05311 | 0 | 0.061969 | 0 | 0.18299 | 0 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 22時 | 23.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 23時 | 22.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 0時 | 21.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 1時 | 21.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 2時 | 21.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 3時 | 20.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 4時 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 5時 | 20.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 6時 | 21 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 7時 | 22.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 8時 | 24.5 | 11.6 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15105 | 0 | 0 | 0 | 0.066752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 9時 | 26.6 | 11.8 | 4.0337 | 0 | 0.22392 | 0 | 0.30675 | 0 | 0.36489 | 0 | 0.98673 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 10時 | 28.1 | 12 | 4.4224 | 0 | 1.2072 | 0 | 0.9503 | 0 | 1.0373 | 0 | 1.3878 | 0 | 0.065279 | 0 | 0.29525 | 0 | 0.26083 | 0 | 0.42411 | 0 | 0.038419 | 0 | 0.42435 | 0 | 0.18028 | 0
2014-06-20 | 11時 | 27.7 | 12.2 | 5.7049 | 0 | 1.9819 | 0 | 1.3731 | 0 | 1.4158 | 0 | 1.6906 | 0 | 0.27264 | 0 | 0.36495 | 0 | 0.35586 | 0 | 0.83867 | 0 | 0.37118 | 0 | 0.90107 | 0 | 0.29444 | 0
2014-06-20 | 12時 | 27.9 | 12.5 | 5.2749 | 0 | 2.0706 | 0 | 1.4061 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.5507 | 0 | 0.30536 | 0 | 0.35008 | 0 | 0.40002 | 0 | 1.0287 | 0 | 0.46585 | 0 | 0.9617 | 0 | 0.29242 | 0
2014-06-20 | 13時 | 30.2 | 12.7 | 5.1632 | 0 | 2.2776 | 0 | 1.8313 | 0 | 1.591 | 0 | 1.7998 | 0 | 0.36957 | 0 | 0.3786 | 0 | 0.39981 | 0 | 1.189 | 0 | 0.70074 | 0 | 1.0978 | 0 | 0.33544 | 0
2014-06-20 | 14時 | 29.6 | 13 | 4.5984 | 0 | 2.0182 | 0 | 1.5995 | 0 | 1.4217 | 0 | 1.6056 | 0 | 0.38209 | 0 | 0.35245 | 0 | 0.36742 | 0 | 1.045 | 0 | 0.62417 | 0 | 1.0184 | 0 | 0.31153 | 0
2014-06-20 | 15時 | 29.2 | 12.9 | 4.2483 | 0 | 1.5841 | 0 | 1.2414 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.2387 | 0 | 0.32305 | 0 | 0.29928 | 0 | 0.31229 | 0 | 0.98352 | 0 | 0.50486 | 0 | 0.82601 | 0 | 0.24962 | 0
2014-06-20 | 16時 | 28.2 | 12.8 | 3.5069 | 0 | 1.1215 | 0 | 0.8946 | 0 | 0.77195 | 0 | 0.8559 | 0 | 0.25232 | 0 | 0.23913 | 0 | 0.23877 | 0 | 0.78739 | 0 | 0.3765 | 0 | 0.61339 | 0 | 0.18138 | 0
2014-06-20 | 17時 | 26.3 | 12.8 | 2.5326 | 0 | 0.58877 | 0 | 0.50122 | 0 | 0.39449 | 0 | 0.65585 | 0 | 0.17005 | 0 | 0.18094 | 0 | 0.17857 | 0 | 0.548 | 0 | 0.21774 | 0 | 0.39008 | 0 | 0.1109 | 0
2014-06-20 | 18時 | 25.4 | 12.7 | 1.5342 | 0 | 0.16983 | 0 | 0.20262 | 0 | 0.10722 | 0 | 0.20425 | 0 | 0.10388 | 0 | 0.14219 | 0 | 0.14402 | 0 | 0.3581 | 0 | 0.10241 | 0 | 0.20621 | 0 | 0.056816 | 0
2014-06-20 | 19時 | 25.3 | 12.6 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39132 | 0 | 0 | 0 | 0.04545 | 0 | 0.097672 | 0 | 0.074575 | 0 | 0.22783 | 0 | 0 | 0 | 0.039365 | 0 | 0.0015066 | 0
2014-06-20 | 20時 | 24.6 | 12.6 | 0.69229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054074 | 0 | 0.040154 | 0 | 0.084685 | 0 | 0.48855 | 0 | 0.15584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 21時 | 24.2 | 12.6 | 0.24776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32277 | 0 | 0.185 | 0 | 0.049704 | 0 | 0.06358 | 0 | 0.18352 | 0 | 0.12867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 22時 | 24 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046094 | 0 | 0.14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 23時 | 23.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 0時 | 23.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 1時 | 22.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 2時 | 22.7 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 3時 | 22.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 4時 | 22.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 5時 | 21.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 6時 | 21.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 7時 | 20.7 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 8時 | 21 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 9時 | 21.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 10時 | 22.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 11時 | 22.1 | 13.2 | 0.74734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12461 | 0.00010672 | 0.018286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 12時 | 22.7 | 13.1 | 1.7276 | 0.080025 | 0.33382 | 0 | 0.033992 | 0.017131 | 0.25574 | 0.16623 | 0.26093 | 0.18798 | 0 | 0 | 0.16588 | 0 | 0.13437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 13時 | 23.4 | 13 | 1.3295 | 0 | 0.46427 | 0 | 0.22992 | 0 | 0.31458 | 0 | 0.33053 | 0.070423 | 0.0027935 | 0 | 0.17925 | 0 | 0.1217 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.10032 | 0 | 0.038518 | 0.0021218
2014-06-21 | 14時 | 23.6 | 12.8 | 1.1855 | 0 | 0.42799 | 0 | 0.23036 | 0 | 0.33667 | 0.040977 | 0.34931 | 0 | 0.045774 | 0 | 0.1724 | 0 | 0.11741 | 0 | 0.15147 | 0 | 0 | 0 | 0.15748 | 0 | 0.052771 | 2.6949e-05
2014-06-21 | 15時 | 23.4 | 12.6 | 1.4313 | 0 | 0.30931 | 0 | 0.16066 | 0 | 0.23476 | 0 | 0.22539 | 0 | 0.043724 | 0 | 0.15527 | 0 | 0.111 | 0 | 0.20286 | 0 | 0 | 0 | 0.12969 | 0 | 0.04348 | 0
2014-06-21 | 16時 | 22.9 | 12.5 | 1.1422 | 0.010512 | 0.12285 | 0 | 0.039127 | 0 | 0.077187 | 0 | 0.051293 | 0 | 0.014034 | 0 | 0.12064 | 0 | 0.071071 | 0 | 0.14653 | 0 | 0 | 0 | 0.061883 | 0 | 0.010841 | 0
2014-06-21 | 17時 | 22.7 | 12.4 | 0.30411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070112 | 0 | 0 | 0 | 0.088626 | 0 | 0.047505 | 0 | 0.055147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 18時 | 21.8 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049554 | 0 | 0.017361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 19時 | 21.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 20時 | 21.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003327 | 0 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 21時 | 21.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 22時 | 20.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 23時 | 20.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 0時 | 20 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 1時 | 19.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 2時 | 19.7 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 3時 | 19.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 4時 | 19.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 5時 | 19.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 6時 | 20.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 7時 | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 8時 | 21.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 9時 | 22.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 10時 | 23.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 11時 | 25.2 | 13.2 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018449 | 0.107 | 0.079529 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.099996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 12時 | 25.6 | 13.3 | 2.5312 | 0 | 0.55761 | 0 | 0.16103 | 0 | 0.39332 | 0 | 0.44724 | 0 | 0 | 0 | 0.18262 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 13時 | 25 | 13.4 | 1.8472 | 0 | 0.60233 | 0 | 0.34555 | 0 | 0.47856 | 0.040183 | 0.56529 | 0.045704 | 0.015537 | 0 | 0.19909 | 0 | 0.14325 | 0 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0.11929 | 0 | 0.054821 | 0
2014-06-22 | 14時 | 25.1 | 13.4 | 1.6788 | 0 | 0.56023 | 0 | 0.40567 | 0 | 0.49328 | 0 | 0.54053 | 0 | 0.080499 | 0 | 0.19445 | 0 | 0.14718 | 0 | 0.19294 | 0 | 0.023365 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.088442 | 0
2014-06-22 | 15時 | 25.1 | 13.4 | 1.9646 | 0 | 0.5036 | 0 | 0.36016 | 0 | 0.39983 | 0 | 0.42216 | 0 | 0.083819 | 0 | 0.17887 | 0 | 0.14381 | 0 | 0.29814 | 0 | 0.055147 | 0 | 0.2473 | 0 | 0.080983 | 0
2014-06-22 | 16時 | 25.2 | 13.5 | 1.8328 | 0.31052 | 0.33547 | 0 | 0.24319 | 0 | 0.26838 | 0 | 0.26377 | 0 | 0.061602 | 0 | 0.15064 | 0 | 0.11263 | 0 | 0.27699 | 0 | 0.041542 | 0 | 0.19048 | 0 | 0.054963 | 0
2014-06-22 | 17時 | 24.9 | 13.6 | 1.2907 | 0.50203 | 0.12484 | 0 | 0.085155 | 0 | 0.10612 | 0 | 0.31256 | 0.15307 | 0.028257 | 0 | 0.12171 | 0 | 0.091639 | 0 | 0.19152 | 0 | 0.007602 | 0 | 0.10027 | 0 | 0.023076 | 0
2014-06-22 | 18時 | 24.2 | 13.5 | 0.66673 | 0.51787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013057 | 0 | 0 | 0 | 0.092125 | 0 | 0.071856 | 0 | 0.07208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 19時 | 23.5 | 13.6 | 0.79777 | 0.57968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895 | 0.13856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061331 | 0 | 0.024649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 20時 | 23 | 13.7 | 0.15838 | 0.37745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051545 | 0 | 0.42512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 21時 | 22.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043509 | 0.18684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033859 | 0 | 0.13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 22時 | 22.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030629 | 0 | 0.038935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 23時 | 22.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 0時 | 21.6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 1時 | 21.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 2時 | 20.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 3時 | 20.3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 4時 | 20.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 5時 | 20.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 6時 | 20.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 7時 | 20.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 8時 | 20.9 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 9時 | 21.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 10時 | 21.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 11時 | 21.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 12時 | 21.3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 13時 | 21.5 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 14時 | 21.8 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 15時 | 22 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 16時 | 22.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048524 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 17時 | 22.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028311 | 0.069811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 18時 | 22.3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 19時 | 22.3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 20時 | 22.3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10013 | 0.61443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 21時 | 22 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 22時 | 22 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 23時 | 21.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 0時 | 21.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 1時 | 21.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 2時 | 21.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 3時 | 21.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 4時 | 21.8 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 5時 | 22 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 6時 | 22.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 7時 | 23.4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 8時 | 24.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015066 | 2.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022994 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 9時 | 25.2 | 17.4 | 2.692 | 6.8115 | 0 | 0 | 0.23584 | 0.25399 | 0.74253 | 3.1987 | 0.53918 | 2.9169 | 0 | 0 | 0.12049 | 0.46343 | 0.077373 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 10時 | 27.6 | 17.6 | 4.2989 | 1.2149 | 0.65529 | 1.3635 | 0.70368 | 1.4702 | 1.4107 | 0.48004 | 1.3354 | 0.59807 | 0 | 0 | 0.24314 | 0.06296 | 0.21521 | 0.089538 | 0.1869 | 1.2071 | 0 | 0 | 0.029573 | 0.9496 | 0.033484 | 0.15913
2014-06-24 | 11時 | 27.8 | 17.9 | 4.5463 | 2.1567 | 1.0505 | 0.98759 | 0.87845 | 0.25382 | 0.982 | 0.25744 | 1.3304 | 0.50335 | 0.13067 | 0.20523 | 0.26538 | 0.0063133 | 0.23989 | 0 | 0.56006 | 0.61982 | 0.12265 | 1.1733 | 0.42771 | 0.50252 | 0.15654 | 0.086768
2014-06-24 | 12時 | 26.3 | 18.2 | 2.9781 | 1.0363 | 0.95481 | 0.27164 | 0.70264 | 0.27164 | 0.74486 | 0.27551 | 0.84454 | 0.27551 | 0.14944 | 0 | 0.23662 | 0.0023006 | 0.20576 | 0 | 0.46768 | 0 | 0.18971 | 0.27164 | 0.47655 | 0 | 0.15121 | 0
2014-06-24 | 13時 | 24.2 | 18.4 | 1.2825 | 0.85056 | 0.49129 | 0.28352 | 0.33868 | 0.28352 | 0.36303 | 0.28352 | 0.38926 | 0.28352 | 0.084718 | 0 | 0.17423 | 0.0021407 | 0.12917 | 0 | 0.21962 | 0 | 0.070316 | 0.28352 | 0.30663 | 0 | 0.088795 | 0
2014-06-24 | 14時 | 24.5 | 18.7 | 0.8621 | 0.904 | 0.31451 | 0.28337 | 0.21311 | 0.30133 | 0.25165 | 0.30133 | 0.24998 | 0.30133 | 0.048815 | 0 | 0.14666 | 0.0021456 | 0.093801 | 4.3492e-05 | 0.12671 | 0 | 0.032007 | 0.30133 | 0.20788 | 0.00044432 | 0.058832 | 0
2014-06-24 | 15時 | 24.5 | 18.3 | 1.2682 | 1.2284 | 0.17277 | 0.26104 | 0.10987 | 0.27516 | 0.52591 | 0.4884 | 0.13594 | 0.27758 | 0.087189 | 0 | 0.1337 | 0.0023174 | 0.1453 | 0 | 0.18511 | 0.03011 | 0.0011613 | 0.17673 | 0.13515 | 0.0025337 | 0.033185 | 0
2014-06-24 | 16時 | 24.4 | 18 | 1.1147 | 3.3075 | 0.052065 | 0.16538 | 0.020916 | 0.1931 | 0.44339 | 0.463 | 0.030998 | 0.16538 | 0.036574 | 0 | 0.10834 | 0.044938 | 0.27292 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030772 | 0.2426 | 0.007325 | 0.011615
2014-06-24 | 17時 | 23.2 | 17.6 | 0.35117 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13637 | 0.40646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070479 | 0.042328 | 0.041035 | 0.074366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 18時 | 23 | 17.2 | 0.541 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051255 | 0.034762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 19時 | 22.9 | 16.9 | 0.096268 | 0.91539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056726 | 0.54422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026264 | 0.032019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 20時 | 22.7 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015451 | 0.04648 | 0.1293 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 21時 | 22.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02968 | 0.65253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088427 | 0.064532 | 0.057456 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 22時 | 22.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 23時 | 22.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 0時 | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 1時 | 21.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 2時 | 21.3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 3時 | 21.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 4時 | 21.1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 5時 | 21.3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 6時 | 21.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 7時 | 22.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 8時 | 23 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 9時 | 22.8 | 16.4 | 0.9926 | 4.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24065 | 1.5593 | 0.053546 | 1.7509 | 0 | 0 | 0.034838 | 0.35813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 10時 | 23.4 | 16.7 | 2.0021 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69229 | 1.2103 | 0.46555 | 1.1305 | 0 | 0 | 0.11135 | 0.14479 | 0.034944 | 0.49966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 11時 | 23.3 | 17 | 1.8232 | 1.7386 | 0.087143 | 1.1936 | 0.086967 | 1.895 | 0.26725 | 0.18842 | 0.4894 | 0.55226 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.13824 | 0.062854 | 0.11287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 12時 | 23.6 | 17.4 | 1.3989 | 0.88293 | 0.28667 | 0.1427 | 0.13619 | 0.25027 | 0.26513 | 0.21077 | 0.28005 | 0.22413 | 0 | 0 | 0.14753 | 0.04726 | 0.076562 | 0.038064 | 0.055593 | 0.7292 | 0 | 0 | 0.011469 | 0.60848 | 0.00051475 | 0.10829
2014-06-25 | 13時 | 23.9 | 17.7 | 0.6554 | 0.68256 | 0.21034 | 0.15404 | 0.090332 | 0.2694 | 0.18031 | 0.22752 | 0.1703 | 0.22752 | 0 | 0 | 0.13088 | 0.04343 | 0.061263 | 0.034911 | 0.041305 | 0 | 0 | 0 | 0.067445 | 0 | 0.015474 | 0
2014-06-25 | 14時 | 24.1 | 18.1 | 0.7775 | 0.74959 | 0.25739 | 0.16917 | 0.13138 | 0.29354 | 0.23627 | 0.29923 | 0.23134 | 0.24986 | 0 | 0 | 0.14015 | 0.040881 | 0.076323 | 0.032683 | 0.071512 | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0 | 0.028933 | 0.10576
2014-06-25 | 15時 | 25.1 | 17.9 | 1.7409 | 1.2356 | 0.31982 | 0.16161 | 0.2108 | 1.2541 | 0.68251 | 0.45053 | 0.31627 | 0.28039 | 0.096536 | 0.085613 | 0.15984 | 0.0080713 | 0.1728 | 0.030165 | 0.21317 | 0.40405 | 0 | 0 | 0.14815 | 0.30747 | 0.050382 | 0
2014-06-25 | 16時 | 25.6 | 17.7 | 1.9715 | 3.2612 | 0.2589 | 0.15404 | 0.20932 | 0.29184 | 0.64765 | 0.4398 | 0.24802 | 0.24194 | 0.087845 | 0.014401 | 0.14777 | 0.021319 | 0.32812 | 0.079254 | 0.080564 | 0.5829 | 0.0094036 | 0.80299 | 0.14757 | 0.12494 | 0.042094 | 0.023198
2014-06-25 | 17時 | 26.5 | 17.5 | 2.0336 | 3.0124 | 0.22428 | 0.94951 | 0.2193 | 0.47322 | 0.50282 | 0.42759 | 0.21014 | 0.23006 | 0.062507 | 0 | 0.13661 | 0.0047018 | 0.13046 | 0.0091092 | 0.1832 | 0.39655 | 0.045367 | 0.14648 | 0.13804 | 0.11924 | 0.040946 | 0
2014-06-25 | 18時 | 26.4 | 17.3 | 1.6827 | 1.5796 | 0.059548 | 0.13892 | 0.080764 | 0.20518 | 0.10479 | 0.21819 | 0.042398 | 0.20518 | 0.028786 | 0 | 0.11851 | 0.0027041 | 0.060755 | 0.0025155 | 0.17622 | 0.024291 | 0.026135 | 0.52937 | 0.06836 | 0.030245 | 0.017407 | 0
2014-06-25 | 19時 | 25.7 | 17.1 | 1.0216 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5143 | 0.45027 | 0.4056 | 0.41318 | 0 | 0 | 0.085511 | 0.0021346 | 0.018991 | 0 | 0.074326 | 0.025714 | 0 | 0 | 0.0038983 | 0.020113 | 0 | 0
2014-06-25 | 20時 | 25.4 | 16.9 | 0.79306 | 0.98772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 0.38985 | 0.37185 | 0.38951 | 0.019268 | 0 | 0.074086 | 0.0027911 | 0.27386 | 0.022069 | 0.030058 | 0.28148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 21時 | 25 | 16.7 | 0.40326 | 0.69274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42057 | 0.38761 | 0.32674 | 0.42453 | 0.05046 | 0 | 0.070943 | 0.020975 | 0.16739 | 0.043276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 22時 | 24.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041524 | 0.054865 | 0.1373 | 0.28065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 23時 | 24.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018447 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 0時 | 23.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 1時 | 23.4 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 2時 | 23 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 3時 | 23.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 4時 | 23 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 5時 | 23.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 6時 | 23.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01597 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 7時 | 25.9 | 16.1 | 2.7708 | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019711 | 1.2051 | 0.24612 | 1.7678 | 0 | 0 | 0.13339 | 0.27703 | 0.13231 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 8時 | 27.6 | 16.2 | 4.8642 | 0.71596 | 0.50615 | 0.9278 | 1.3004 | 2.8732 | 0.84872 | 0.7802 | 1.2852 | 0.25364 | 0 | 0 | 0.25498 | 0.0083457 | 0.28948 | 0.028717 | 0.41614 | 1.4376 | 0 | 0 | 0.1204 | 0.74736 | 0.092455 | 0.21959
2014-06-26 | 9時 | 28.3 | 15.8 | 4.1794 | 0.39619 | 1.1889 | 0.72582 | 0.99737 | 0.1773 | 1.0327 | 0.15504 | 1.2862 | 0.1549 | 0.16945 | 0 | 0.29337 | 0.0054549 | 0.31887 | 0.0085564 | 0.73704 | 0.08408 | 0.22976 | 0.79318 | 0.58586 | 0.21913 | 0.20529 | 0
2014-06-26 | 10時 | 28.9 | 15.3 | 4.9014 | 0.30245 | 1.8523 | 0.099403 | 1.3755 | 0.10082 | 1.4083 | 0.10082 | 1.6698 | 0.10082 | 0.29255 | 0.0043208 | 0.357 | 0 | 0.36028 | 0 | 0.89939 | 0.025468 | 0.43976 | 0.11115 | 0.88591 | 0.018982 | 0.2989 | 0.0032106
2014-06-26 | 11時 | 29.4 | 14.9 | 6.2131 | 0.73182 | 2.1533 | 0.11445 | 1.5574 | 0.07672 | 1.565 | 0.07672 | 1.8144 | 0.07672 | 0.35417 | 0 | 0.38941 | 0 | 0.39788 | 0 | 1.0533 | 0.00261 | 0.53899 | 0.07672 | 1.0364 | 0 | 0.3415 | 0
2014-06-26 | 12時 | 29 | 14.4 | 5.8113 | 0.35566 | 2.1499 | 0.0466 | 1.5403 | 0.0466 | 1.5214 | 0.0466 | 1.7506 | 0.0466 | 0.36539 | 0 | 0.38364 | 0 | 0.44376 | 0 | 1.1488 | 0 | 0.54923 | 0.0466 | 1.0556 | 0 | 0.34109 | 0
2014-06-26 | 13時 | 29 | 14 | 5.1695 | 0.06751 | 2.2079 | 0.0225 | 1.66 | 0.0225 | 1.5559 | 0.0225 | 1.7788 | 0.0225 | 0.38062 | 0 | 0.38724 | 0 | 0.40927 | 0 | 1.1609 | 0 | 0.61303 | 0.0225 | 1.0927 | 0 | 0.34891 | 0
2014-06-26 | 14時 | 29.7 | 13.5 | 4.3138 | 0 | 1.929 | 0 | 1.8916 | 0 | 1.3502 | 0 | 1.5054 | 0 | 0.55148 | 0 | 0.33961 | 0 | 0.36939 | 0 | 1.2615 | 0 | 0.82505 | 0 | 1.0064 | 0 | 0.29885 | 0
2014-06-26 | 15時 | 28.6 | 13.3 | 4.038 | 0.13297 | 1.5817 | 0 | 1.8632 | 0 | 1.0915 | 0 | 1.1826 | 0 | 0.7132 | 0 | 0.29262 | 0 | 0.34223 | 0 | 1.3466 | 0 | 0.87557 | 0 | 0.87728 | 0 | 0.24403 | 0
2014-06-26 | 16時 | 28.4 | 13 | 3.6496 | 0.30555 | 1.2904 | 0 | 1.7317 | 0 | 0.8651 | 0 | 0.90495 | 0 | 0.76433 | 0 | 0.24781 | 0 | 0.29656 | 0 | 1.2845 | 0 | 0.87073 | 0 | 0.73306 | 0 | 0.19404 | 0
2014-06-26 | 17時 | 27.7 | 12.7 | 3.3532 | 0 | 0.92735 | 0 | 1.245 | 0 | 0.59845 | 0 | 0.84099 | 0.091652 | 0.60383 | 0 | 0.23812 | 0 | 0.28571 | 0 | 1.0139 | 0 | 0.65896 | 0 | 0.62308 | 0 | 0.18844 | 0
2014-06-26 | 18時 | 26 | 12.5 | 1.9467 | 0 | 0.39079 | 0 | 0.64948 | 0 | 0.20936 | 0 | 0.28934 | 0 | 0.39652 | 0 | 0.20578 | 0 | 0.24675 | 0 | 0.67885 | 0 | 0.38669 | 0 | 0.41689 | 0 | 0.13138 | 0
2014-06-26 | 19時 | 24.6 | 12.3 | 1.3587 | 0.27782 | 0 | 0 | 0.069237 | 0 | 0.35597 | 0 | 0 | 0 | 0.16412 | 0 | 0.11369 | 0 | 0.10635 | 0 | 0.30999 | 0 | 0.071746 | 0 | 0.096904 | 0 | 0.01662 | 0
2014-06-26 | 20時 | 23.3 | 12.1 | 0.35234 | 0.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073082 | 0 | 0.077185 | 0 | 0.48414 | 0 | 0.05107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 21時 | 22.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064957 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.036928 | 0 | 0.14808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 22時 | 21.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 23時 | 21.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 0時 | 20.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 1時 | 20 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 2時 | 19.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 3時 | 18.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 4時 | 18.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 5時 | 18.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 6時 | 20 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 7時 | 21.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 8時 | 22.7 | 11.9 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 9時 | 23.6 | 12.2 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4132 | 0 | 0 | 0 | 0.12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 10時 | 25.3 | 12.4 | 3.2881 | 0 | 0.52565 | 0 | 0.14112 | 0 | 0.37175 | 0 | 0.87171 | 0 | 0 | 0 | 0.22086 | 0 | 0.11411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013584 | 0
2014-06-27 | 11時 | 26.7 | 12.8 | 4.0584 | 0 | 1.2092 | 0 | 0.69567 | 0 | 0.87113 | 0 | 1.1177 | 0 | 0.025273 | 0 | 0.27441 | 0 | 0.2284 | 0 | 0.30867 | 0 | 0 | 0 | 0.34678 | 0 | 0.15207 | 0
2014-06-27 | 12時 | 27.7 | 13 | 4.4472 | 0 | 1.7221 | 0 | 1.1001 | 0 | 1.0939 | 0 | 1.2569 | 0 | 0.20352 | 0 | 0.29673 | 0 | 0.32693 | 0 | 0.74143 | 0 | 0.25279 | 0 | 0.71809 | 0 | 0.21543 | 0
2014-06-27 | 13時 | 28.3 | 13.3 | 3.691 | 0 | 1.7188 | 0 | 1.5122 | 0 | 1.1595 | 0 | 1.2874 | 0 | 0.25902 | 0 | 0.29985 | 0 | 0.29986 | 0 | 0.91261 | 0 | 0.57151 | 0 | 0.82259 | 0 | 0.23441 | 0
2014-06-27 | 14時 | 29.8 | 13.6 | 3.6496 | 0 | 1.6859 | 0 | 1.8585 | 0 | 1.2053 | 0 | 1.3085 | 0 | 0.51772 | 0 | 0.29633 | 0 | 0.31795 | 0 | 1.0939 | 0 | 0.81926 | 0 | 0.87367 | 0 | 0.24198 | 0
2014-06-27 | 15時 | 29.1 | 13.6 | 4.0649 | 0 | 1.5901 | 0 | 1.8059 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.2184 | 0 | 0.64047 | 0 | 0.28936 | 0 | 0.33181 | 0 | 1.2215 | 0 | 0.82229 | 0 | 0.85159 | 0 | 0.23572 | 0
2014-06-27 | 16時 | 28.5 | 13.6 | 3.7455 | 0 | 1.3194 | 0 | 1.5964 | 0 | 0.90397 | 0 | 0.95646 | 0 | 0.65256 | 0 | 0.25314 | 0 | 0.29224 | 0 | 1.157 | 0 | 0.76921 | 0 | 0.72843 | 0 | 0.1967 | 0
2014-06-27 | 17時 | 27.9 | 13.7 | 3.4381 | 0.24463 | 0.92449 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.61507 | 0 | 0.87601 | 0.053281 | 0.44071 | 0 | 0.22168 | 0 | 0.25131 | 0 | 0.82682 | 0 | 0.5107 | 0 | 0.56486 | 0 | 0.16245 | 0
2014-06-27 | 18時 | 27 | 13.7 | 2.3925 | 0.66094 | 0.46392 | 0 | 0.59691 | 0 | 0.29031 | 0 | 0.3977 | 0.00443 | 0.30333 | 0 | 0.19454 | 0 | 0.22517 | 0 | 0.61433 | 0 | 0.33249 | 0 | 0.39392 | 0 | 0.12036 | 0
2014-06-27 | 19時 | 26.2 | 13.7 | 1.8419 | 0.61831 | 0.12864 | 0 | 0.17255 | 0 | 0.50747 | 0.077282 | 0.047223 | 0.0041074 | 0.14773 | 0 | 0.12562 | 0 | 0.11918 | 0 | 0.36408 | 0 | 0.11071 | 0 | 0.15912 | 0 | 0.036025 | 0
2014-06-27 | 20時 | 25.6 | 13.8 | 1.0521 | 0.43066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08911 | 0.010313 | 0.2089 | 0.20865 | 0.10091 | 0 | 0.10523 | 0 | 0.52091 | 0 | 0.35132 | 0 | 0.00036409 | 0 | 0.032268 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 21時 | 24.3 | 13.6 | 0.36483 | 0.17941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38024 | 0.19604 | 0.23288 | 0.19589 | 0.079494 | 0 | 0.072693 | 0 | 0.19954 | 0 | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 22時 | 23.9 | 13.4 | 0.0031073 | 0.098016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 0.18373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051048 | 0 | 0.15463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 23時 | 22.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 0時 | 21.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 1時 | 21.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 2時 | 21.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 3時 | 21.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 4時 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 5時 | 21.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 6時 | 21.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 7時 | 22.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 8時 | 23.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 9時 | 24 | 13.7 | 0.51003 | 0.070947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084937 | 0.042943 | 0.018481 | 0.037439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 10時 | 24.8 | 14.2 | 1.312 | 0.13781 | 0.13929 | 0 | 0.1036 | 0.32434 | 0.20847 | 0.31469 | 0.22891 | 0.34658 | 0 | 0 | 0.16193 | 0.020121 | 0.095051 | 0.030763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 11時 | 24.6 | 14.6 | 2.4092 | 0.60409 | 0.58281 | 0 | 0.35024 | 0.18803 | 0.48382 | 0.22057 | 0.54149 | 0.23704 | 0.0034024 | 0 | 0.20975 | 0.0064977 | 0.15579 | 0.0090401 | 0.11464 | 0.097783 | 0 | 0 | 0.077934 | 0.10717 | 0.042919 | 0.040192
2014-06-28 | 12時 | 24.4 | 15.1 | 2.1906 | 0.46495 | 0.49333 | 0 | 0.33027 | 0.1258 | 0.41424 | 0.087522 | 0.44127 | 0.087522 | 0.060206 | 0 | 0.18856 | 0.0029321 | 0.18582 | 0.0029321 | 0.21842 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.072325 | 0.072222 | 0.0033001
2014-06-28 | 13時 | 23 | 15.6 | 0.68945 | 0.33069 | 0.24989 | 0 | 0.11582 | 0.094645 | 0.17566 | 0.11023 | 0.16136 | 0.11023 | 0.02881 | 0 | 0.14396 | 0.001603 | 0.091334 | 0.001603 | 0.08779 | 0 | 0 | 0 | 0.13185 | 0.014136 | 0.037867 | 0.001273
2014-06-28 | 14時 | 22.5 | 16 | 0.23936 | 0.26927 | 0.09455 | 0 | 0.010151 | 0.12146 | 0.061255 | 0.089754 | 0.036597 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.0025371 | 0.051592 | 0.001572 | 0.01823 | 0 | 0 | 0 | 0.055298 | 0 | 0.010101 | 0.0024883
2014-06-28 | 15時 | 22.5 | 16.3 | 0.65755 | 0.74896 | 0.051594 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.04064 | 0.1011 | 0.010521 | 0.1011 | 0 | 0 | 0.10914 | 0.0038041 | 0.055597 | 0.0023266 | 0.084406 | 0 | 0 | 0 | 0.029234 | 0.01526 | 0.0026177 | 0
2014-06-28 | 16時 | 23 | 16.6 | 0.89755 | 0.86732 | 0.023521 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.026108 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10229 | 0.0058401 | 0.04853 | 0.0036621 | 0.085442 | 0.0032956 | 0 | 0 | 0.0074074 | 0.047959 | 0 | 0
2014-06-28 | 17時 | 23 | 16.8 | 0.23134 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036378 | 0.34725 | 0 | 0 | 0.077226 | 0.0087969 | 0.03164 | 0.0055066 | 0.0067168 | 0.042875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 18時 | 23.2 | 17.1 | 0.057319 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052225 | 0.015683 | 0.01471 | 0.015075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 19時 | 23.3 | 17.4 | 0.51075 | 1.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038362 | 0.022476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 20時 | 23.1 | 17.6 | 0.053979 | 0.69807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039276 | 0.060501 | 0.37747 | 0.20801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 21時 | 23.1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029382 | 0.07252 | 0.1171 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 22時 | 23.1 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011551 | 0.12692 | 0.046712 | 0.54777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 23時 | 23.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 0時 | 23.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 1時 | 23.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 2時 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 3時 | 23 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 4時 | 22.8 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 5時 | 23 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 6時 | 23.2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 7時 | 23.2 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 8時 | 23.4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 9時 | 24 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018741 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 10時 | 24 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058455 | 0.25334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 11時 | 24.5 | 18.3 | 0.89409 | 7.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 0.27399 | 0.01924 | 0.50505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 12時 | 25.4 | 18.5 | 2.3693 | 1.5455 | 0.41183 | 1.8388 | 0.21795 | 2.5156 | 0.3923 | 2.885 | 0.41173 | 2.8658 | 0 | 0 | 0.19032 | 0.082958 | 0.17196 | 0.30178 | 0.059711 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02022 | 0.31371
2014-06-29 | 13時 | 26.1 | 18.7 | 2.1061 | 0.904 | 0.66339 | 1.1393 | 0.50242 | 1.6437 | 0.6112 | 0.4701 | 0.67231 | 0.47151 | 0.074928 | 0.013559 | 0.21545 | 0.013357 | 0.17701 | 0.013357 | 0.24009 | 0.68886 | 0.020038 | 0.97785 | 0.24298 | 1.1835 | 0.10077 | 0.13934
2014-06-29 | 14時 | 25.9 | 18.9 | 1.9544 | 0.93965 | 0.7408 | 0.4886 | 0.54782 | 0.31322 | 0.58902 | 0.31322 | 0.64298 | 0.31322 | 0.11896 | 0 | 0.20936 | 0 | 0.17238 | 0 | 0.31898 | 0.13801 | 0.11436 | 0.77771 | 0.35563 | 0.11326 | 0.11764 | 0
2014-06-29 | 15時 | 25.7 | 18.9 | 2.1811 | 1.1412 | 0.61178 | 0.31322 | 0.45131 | 0.31322 | 0.46826 | 0.31322 | 0.50013 | 0.31322 | 0.11174 | 0 | 0.18963 | 0.010244 | 0.16177 | 0 | 0.42088 | 0.010648 | 0.1233 | 0.31322 | 0.32205 | 0 | 0.099473 | 0
2014-06-29 | 16時 | 25.5 | 18.8 | 1.9753 | 1.3232 | 0.40503 | 0.30728 | 0.29881 | 0.30728 | 0.31 | 0.30728 | 0.31365 | 0.30728 | 0.080331 | 0 | 0.15859 | 0.0050069 | 0.12538 | 0 | 0.34744 | 0.010451 | 0.082649 | 0.30728 | 0.23368 | 0 | 0.067426 | 0
2014-06-29 | 17時 | 25.4 | 18.7 | 1.5675 | 3.8594 | 0.1891 | 0.28337 | 0.14698 | 0.30133 | 0.15904 | 0.30133 | 0.37581 | 0.49866 | 0.045899 | 0 | 0.13093 | 0.0044099 | 0.10516 | 0 | 0.25995 | 0.011267 | 0.036432 | 0.30133 | 0.14032 | 0 | 0.035748 | 0
2014-06-29 | 18時 | 25 | 18.7 | 1.0716 | 3.6615 | 0 | 0 | 0.0069428 | 0.224 | 0.012442 | 0.19186 | 0.075409 | 0.28337 | 0.011977 | 0 | 0.10509 | 0.0040396 | 0.09009 | 0 | 0.15693 | 0.031094 | 0 | 0 | 0.039989 | 0.021793 | 0.0051624 | 0
2014-06-29 | 19時 | 24.7 | 18.7 | 1.2051 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29825 | 0.59602 | 0 | 0 | 0.0018765 | 0 | 0.079409 | 0.0042584 | 0.048444 | 0.00045373 | 0.099673 | 0.080891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 20時 | 24.5 | 18.7 | 0.63026 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019021 | 0.48971 | 0.023848 | 0 | 0.079753 | 0.0074794 | 0.47887 | 0.029713 | 0.079804 | 0.86847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 21時 | 24.1 | 18.5 | 0.23278 | 0.99946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29874 | 0.75844 | 0.17434 | 0.66781 | 0.045093 | 0 | 0.06312 | 0.0080384 | 0.18194 | 0.015573 | 0.08354 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 22時 | 23.9 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.47765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.082098 | 0.13943 | 0.39049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 23時 | 23.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018974 | 0.074344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 0時 | 23.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 1時 | 23.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 2時 | 23.4 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 3時 | 23.2 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 4時 | 22.7 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 5時 | 23 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 6時 | 23.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 7時 | 23.9 | 17.3 | 0.071393 | 3.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035843 | 0.40159 | 0.031344 | 0.55385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 8時 | 24.6 | 17.2 | 1.6276 | 2.8268 | 0 | 0 | 0.3818 | 3.8307 | 0.074676 | 1.5386 | 0.078154 | 1.6564 | 0 | 0 | 0.13526 | 0.19829 | 0.14603 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 9時 | 26.6 | 17.1 | 2.4095 | 0.62216 | 0.44505 | 1.6867 | 0.51628 | 0.63707 | 0.57047 | 1.008 | 0.64107 | 1.0983 | 0 | 0 | 0.21612 | 0.059727 | 0.2244 | 0.089311 | 0.22731 | 1.084 | 0 | 0 | 0.036422 | 0.90181 | 0.035929 | 0.30324
2014-06-30 | 10時 | 28.4 | 17.1 | 4.3154 | 0.70969 | 1.5705 | 1.1206 | 1.1951 | 0.20631 | 1.2651 | 0.20631 | 1.4652 | 0.20631 | 0.21812 | 0 | 0.32747 | 0.010302 | 0.32322 | 0 | 0.71703 | 0.61709 | 0.2346 | 1.3005 | 0.65249 | 0.49948 | 0.23518 | 0.016064
2014-06-30 | 11時 | 29.5 | 17.1 | 6.1398 | 1.63 | 2.2437 | 0.20631 | 1.5634 | 0.26554 | 1.586 | 0.25779 | 1.814 | 0.25719 | 0.33961 | 0.0046825 | 0.38893 | 0.0021794 | 0.39944 | 0.013199 | 0.99864 | 0.0070101 | 0.50447 | 0.22557 | 0.98816 | 0.064308 | 0.32499 | 0.0063562
2014-06-30 | 12時 | 31.1 | 17.2 | 6.7462 | 0.86146 | 2.6182 | 0.26917 | 1.8615 | 0.21527 | 1.8366 | 0.21527 | 2.1006 | 0.21527 | 0.42226 | 0 | 0.42992 | 0 | 0.50554 | 0 | 1.3332 | 0.021958 | 0.66784 | 0.21527 | 1.2017 | 0 | 0.38857 | 0
2014-06-30 | 13時 | 29.7 | 17.2 | 4.7985 | 0.64581 | 2.0769 | 0.21527 | 1.5051 | 0.21527 | 1.4368 | 0.21527 | 1.6412 | 0.21527 | 0.36174 | 0 | 0.36542 | 0 | 0.38454 | 0 | 1.0535 | 0 | 0.57162 | 0.21527 | 1.035 | 0 | 0.32502 | 0
2014-06-30 | 14時 | 29.2 | 17.2 | 3.9758 | 0.64581 | 1.7132 | 0.21527 | 1.2639 | 0.21527 | 1.1894 | 0.21527 | 1.354 | 0.21527 | 0.31431 | 0 | 0.3173 | 0 | 0.32262 | 0 | 0.89829 | 0 | 0.49404 | 0.21527 | 0.8798 | 0 | 0.27482 | 0
2014-06-30 | 15時 | 29.4 | 16.4 | 4.246 | 0.712 | 1.5422 | 0.16708 | 1.1995 | 0.16708 | 1.0869 | 0.16708 | 1.2298 | 0.16708 | 0.31799 | 0 | 0.29627 | 0 | 0.31005 | 0 | 0.99042 | 0.00568 | 0.4853 | 0.16708 | 0.79221 | 0 | 0.24741 | 0
2014-06-30 | 16時 | 30.1 | 15.8 | 4.2102 | 0.81237 | 1.4048 | 0.13094 | 1.4044 | 0.13094 | 0.99195 | 0.13094 | 1.0991 | 0.13094 | 0.47848 | 0 | 0.27118 | 0 | 0.29747 | 0 | 1.1356 | 0.00445 | 0.64695 | 0.13094 | 0.73214 | 0 | 0.22076 | 0
2014-06-30 | 17時 | 27.3 | 15 | 3.2381 | 1.4118 | 0.84183 | 0.08274 | 0.84446 | 0.08274 | 0.55904 | 0.08274 | 0.83672 | 0.28819 | 0.33989 | 0 | 0.21728 | 0 | 0.23819 | 0 | 0.77588 | 0.00281 | 0.40839 | 0.08274 | 0.53021 | 0 | 0.15891 | 0
2014-06-30 | 18時 | 26.5 | 14.5 | 2.119 | 1.1667 | 0.36079 | 0.05262 | 0.36046 | 0.05262 | 0.22437 | 0.05262 | 0.3394 | 0.05262 | 0.17246 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.16925 | 0 | 0.45755 | 0.00179 | 0.19548 | 0.05262 | 0.28363 | 0 | 0.078373 | 0
2014-06-30 | 19時 | 25.8 | 13.7 | 1.6977 | 0.61727 | 0.049135 | 0.0041074 | 0.059622 | 0.0041074 | 0.45328 | 0.20353 | 0.0070809 | 0.0027809 | 0.084493 | 0 | 0.10732 | 0 | 0.092407 | 0 | 0.30643 | 0.00016821 | 0.040945 | 0.0043677 | 0.096268 | 0.0001851 | 0.015696 | 0
2014-06-30 | 20時 | 24.6 | 13.3 | 0.7663 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041619 | 0 | 0.10104 | 0.16609 | 0.058458 | 0 | 0.088779 | 0 | 0.49752 | 0 | 0.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 21時 | 24 | 13.4 | 0.24233 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32085 | 0.16514 | 0.17649 | 0.16992 | 0.056084 | 0 | 0.064022 | 0 | 0.18638 | 0 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 22時 | 23.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15695 | 0.17567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042824 | 0 | 0.13581 | 6.9773e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 23時 | 23.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011143 | 2.4821e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 0時 | 23.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 1時 | 23 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 2時 | 22.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 3時 | 22.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 4時 | 22.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 5時 | 22.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 6時 | 23.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 7時 | 23.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17969 | 0.20036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 8時 | 23.9 | 16.4 | 0.50828 | 3.2243 | 0 | 0 | 0.45817 | 2.1952 | 0.086817 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061203 | 0.16674 | 0.13604 | 0.095842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 9時 | 23.3 | 16.8 | 1.4105 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4847 | 0.92491 | 0.21465 | 2.0195 | 0 | 0 | 0.086922 | 0.070114 | 0.0191 | 0.066803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 10時 | 23.7 | 16.9 | 1.7414 | 0.98032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63544 | 0.51305 | 0.41144 | 0.36648 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.073338 | 0.045889 | 0.056707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 11時 | 23.5 | 16.9 | 1.4308 | 1.6672 | 0 | 0 | 0.0026867 | 0.54087 | 0.14972 | 0.18284 | 0.34744 | 0.52161 | 0 | 0 | 0.11913 | 0.022357 | 0.044745 | 0.016574 | 0.028405 | 0.58323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 12時 | 23.1 | 16.3 | 0.8387 | 0.70235 | 0.072134 | 0.83613 | 0.012097 | 0.19296 | 0.10295 | 0.1011 | 0.092768 | 0.1011 | 0 | 0 | 0.11729 | 0.020531 | 0.043577 | 0.015187 | 0.037238 | 0.058801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 13時 | 23.7 | 17.1 | 0.43825 | 0.58203 | 0.12058 | 0.13135 | 0.0314 | 0.22983 | 0.11461 | 0.23814 | 0.095297 | 0.13135 | 0 | 0 | 0.11794 | 0.019875 | 0.046507 | 0.014618 | 0.02575 | 0 | 0 | 0 | 0.034676 | 0.04897 | 0.0025675 | 0.019579
2014-07-01 | 14時 | 24.2 | 17.4 | 0.38963 | 0.6323 | 0.11817 | 0.1427 | 0.035436 | 0.24859 | 0.11191 | 0.21077 | 0.088373 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.11505 | 0.020206 | 0.045584 | 0.014756 | 0.023007 | 0 | 0 | 0 | 0.041462 | 0 | 0.0092341 | 0
2014-07-01 | 15時 | 23.9 | 17.1 | 1.0779 | 1.0772 | 0.11992 | 0.13135 | 0.042548 | 0.2415 | 0.46544 | 0.43969 | 0.085762 | 0.13135 | 0.031915 | 0 | 0.12534 | 0.022436 | 0.12894 | 0.032303 | 0.11732 | 0.013132 | 0 | 0 | 0.052567 | 0 | 0.0115 | 0
2014-07-01 | 16時 | 24.2 | 17.1 | 1.2385 | 2.7723 | 0.10965 | 0.13135 | 0.049453 | 0.24506 | 0.48611 | 0.4027 | 0.075699 | 0.13135 | 0.045683 | 0 | 0.1196 | 0.051976 | 0.2829 | 0.19321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037313 | 0.19268 | 0.0098367 | 0
2014-07-01 | 17時 | 24 | 16.8 | 0.83792 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25057 | 0.38497 | 0 | 0 | 0.001155 | 0 | 0.096841 | 0.046529 | 0.076272 | 0.077696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022034 | 0.18774 | 0 | 0
2014-07-01 | 18時 | 23.9 | 16.8 | 0.93224 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083648 | 0.033031 | 0.016129 | 0.024673 | 0.0043 | 0.21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 19時 | 23.7 | 16.6 | 0.39505 | 0.86018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21884 | 0.50916 | 0.046026 | 0.44437 | 0 | 0 | 0.051415 | 0.029162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 20時 | 23.5 | 16.6 | 0.19601 | 0.86264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | 0.7224 | 0 | 0 | 0.03877 | 0.040835 | 0.19657 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 21時 | 23.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20596 | 0.67191 | 0.13113 | 0.35345 | 0 | 0 | 0.037399 | 0.057393 | 0.10809 | 0.10343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 22時 | 23.7 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012984 | 0.087678 | 0.059408 | 0.40609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 23時 | 23.5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 0時 | 23.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 1時 | 22.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 2時 | 22.4 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 3時 | 22.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 4時 | 22.3 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 5時 | 22.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 6時 | 23.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 7時 | 25.1 | 15.2 | 1.5748 | 3.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099704 | 1.0845 | 0 | 0 | 0.063382 | 0.28964 | 0.2543 | 0.42576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 8時 | 26.1 | 15.4 | 4.7625 | 0.71924 | 0.16218 | 0.7833 | 1.3328 | 3.0151 | 0.93946 | 2.0564 | 1.293 | 0.90442 | 0 | 0 | 0.22505 | 0.05897 | 0.31848 | 0.046336 | 0.2028 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073446 | 0.17208
2014-07-02 | 9時 | 28.1 | 15.1 | 6.2407 | 0.75639 | 1.2471 | 0.75206 | 1.1325 | 0.1288 | 1.742 | 0.33185 | 1.8945 | 0.33114 | 0.12595 | 0.011853 | 0.32361 | 0.0074386 | 0.31057 | 0.011747 | 0.78804 | 0.48452 | 0.10323 | 0.60414 | 0.53947 | 0.71365 | 0.21214 | 0.068207
2014-07-02 | 10時 | 27.4 | 14.7 | 6.4369 | 0.62413 | 1.8415 | 0.063761 | 1.345 | 0.066023 | 1.9569 | 0.27194 | 2.0437 | 0.27438 | 0.27754 | 0 | 0.36477 | 0.0014198 | 0.37533 | 0.0013529 | 1.0413 | 0.00421 | 0.37587 | 0.063761 | 0.88908 | 0.038595 | 0.28924 | 0.0041864
2014-07-02 | 11時 | 29.7 | 15.4 | 7.3622 | 1.1544 | 2.4124 | 0.132 | 1.6964 | 0.10684 | 1.7584 | 0.10684 | 2.258 | 0.31796 | 0.37618 | 0.0078315 | 0.41296 | 0 | 0.43037 | 0 | 1.3052 | 0.013978 | 0.57072 | 0.11356 | 1.1274 | 0 | 0.36315 | 0
2014-07-02 | 12時 | 29.3 | 15.2 | 6.2332 | 0.50318 | 2.4546 | 0.09479 | 1.7283 | 0.09479 | 1.7202 | 0.09479 | 1.9909 | 0.09479 | 0.40416 | 0 | 0.41653 | 0 | 0.43886 | 0 | 1.2738 | 0 | 0.60662 | 0.09479 | 1.1791 | 0 | 0.37597 | 0
2014-07-02 | 13時 | 29.7 | 14.8 | 4.8929 | 0.21209 | 2.0829 | 0.0707 | 1.4969 | 0.0707 | 1.4473 | 0.0707 | 1.6594 | 0.0707 | 0.3578 | 0 | 0.36675 | 0 | 0.37847 | 0 | 1.0733 | 0 | 0.56622 | 0.0707 | 1.0344 | 0 | 0.32545 | 0
2014-07-02 | 14時 | 29.3 | 14.4 | 4.0824 | 0.1398 | 1.7433 | 0.0466 | 1.279 | 0.0466 | 1.2127 | 0.0466 | 1.3822 | 0.0466 | 0.3164 | 0 | 0.32135 | 0 | 0.32444 | 0 | 0.92103 | 0 | 0.49852 | 0.0466 | 0.88738 | 0 | 0.27781 | 0
2014-07-02 | 15時 | 29.4 | 14 | 4.1497 | 0.4898 | 1.4453 | 0.0225 | 1.0925 | 0.0225 | 1.3816 | 0.22885 | 1.1462 | 0.0225 | 0.34765 | 0 | 0.28768 | 0 | 0.35345 | 0 | 0.93501 | 0.00225 | 0.443 | 0.0225 | 0.74952 | 0 | 0.23074 | 0
2014-07-02 | 16時 | 28.4 | 14.4 | 4.1427 | 1.2428 | 1.0528 | 0.0466 | 0.8158 | 0.0466 | 1.1267 | 0.25205 | 0.82016 | 0.0466 | 0.26628 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.46071 | 0 | 0.82582 | 0.17633 | 0.33877 | 0.0466 | 0.57357 | 0 | 0.17118 | 0
2014-07-02 | 17時 | 25.8 | 15.4 | 2.3492 | 1.7423 | 0.50168 | 0.10684 | 0.40686 | 0.10684 | 0.60766 | 0.31046 | 0.34624 | 0.10684 | 0.14568 | 0 | 0.17003 | 0 | 0.18456 | 0 | 0.39455 | 0.13355 | 0.16538 | 0.10684 | 0.34277 | 0 | 0.095401 | 0
2014-07-02 | 18時 | 23.7 | 15.8 | 1.4108 | 1.2046 | 0.033145 | 0.082196 | 0.037068 | 0.082196 | 0.014651 | 0.082196 | 0 | 0 | 0.054747 | 0 | 0.12101 | 3.2464e-05 | 0.069998 | 0 | 0.23743 | 0.015578 | 0.0050157 | 0.082196 | 0.10948 | 0.022142 | 0.023995 | 0
2014-07-02 | 19時 | 23.7 | 15 | 0.69093 | 0.64595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37888 | 0.32483 | 0.22121 | 0.3934 | 0 | 0 | 0.077046 | 0.00015693 | 0.010473 | 0 | 0.06027 | 0.017397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 20時 | 23.1 | 15.8 | 0.31042 | 0.72766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010383 | 0.20637 | 0.16974 | 0.30421 | 0 | 0 | 0.052209 | 0.010577 | 0.24374 | 0.021153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 21時 | 22.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1684 | 0.34334 | 0.057553 | 0.25337 | 0.0028454 | 0 | 0.032484 | 0.01618 | 0.11068 | 0.032241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 22時 | 21.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017317 | 0.16088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 23時 | 21.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 0時 | 22 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 1時 | 21.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 2時 | 22.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 3時 | 22 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 4時 | 21.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 5時 | 21.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 6時 | 22.7 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 7時 | 23.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 8時 | 24.7 | 14.8 | 1.1368 | 2.1613 | 0 | 0 | 0.029322 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068611 | 0.18348 | 0.028073 | 0.25891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 9時 | 25.6 | 14.4 | 2.1735 | 0.27757 | 0.22269 | 0.43206 | 0.31079 | 0.6047 | 0.3249 | 1.1481 | 0.43436 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.19141 | 0.079377 | 0.17744 | 0.085837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 10時 | 26.3 | 14.8 | 2.4801 | 0.20911 | 0.7216 | 0.044381 | 0.60739 | 0.21942 | 0.69003 | 0.14481 | 0.79056 | 0.14406 | 0.037913 | 0 | 0.23415 | 0.023698 | 0.20027 | 0.023698 | 0.22654 | 0.43826 | 0 | 0 | 0.14312 | 0.3678 | 0.083022 | 0.14329
2014-07-03 | 11時 | 26.4 | 15 | 3.4259 | 0.75426 | 1.0259 | 0.34204 | 0.74709 | 0.081577 | 0.80145 | 0.081577 | 0.90067 | 0.081577 | 0.15094 | 0.0027506 | 0.25469 | 0 | 0.22416 | 0 | 0.4366 | 0.24762 | 0.1206 | 0.38198 | 0.43849 | 0.19861 | 0.15421 | 0
2014-07-03 | 12時 | 26.8 | 14.4 | 3.7233 | 0.3808 | 1.2024 | 0.045945 | 0.84806 | 0.045945 | 0.88835 | 0.045945 | 0.99592 | 0.045945 | 0.19079 | 0 | 0.26778 | 0.0033805 | 0.29107 | 0 | 0.62926 | 0 | 0.24401 | 0.045945 | 0.56233 | 0 | 0.18477 | 0
2014-07-03 | 13時 | 27.2 | 14.4 | 2.9932 | 0.1398 | 1.2065 | 0.045945 | 0.86414 | 0.065535 | 0.88212 | 0.062661 | 0.98708 | 0.063644 | 0.19821 | 0 | 0.26372 | 0.0011958 | 0.24681 | 0.0048134 | 0.58863 | 0 | 0.28022 | 0.045945 | 0.58483 | 0 | 0.18883 | 0.003921
2014-07-03 | 14時 | 28 | 14.6 | 2.8431 | 0.17595 | 1.1565 | 0.057826 | 0.85179 | 0.05865 | 0.8516 | 0.05865 | 0.94932 | 0.05865 | 0.20014 | 0.00083408 | 0.25239 | 0.00055217 | 0.23197 | 0.00055217 | 0.57364 | 0 | 0.30411 | 0.06282 | 0.57052 | 0.015945 | 0.18279 | 0
2014-07-03 | 15時 | 28.4 | 14.2 | 3.63 | 0.31063 | 1.2344 | 0.045461 | 0.98407 | 0.03455 | 0.91032 | 0.03455 | 1.0145 | 0.03455 | 0.25998 | 0 | 0.26276 | 0 | 0.26227 | 0 | 0.80535 | 0.0068752 | 0.37377 | 0.03455 | 0.61198 | 0 | 0.19477 | 0
2014-07-03 | 16時 | 28 | 13.5 | 3.0364 | 0.39306 | 0.87395 | 0 | 0.6732 | 0 | 0.62463 | 0 | 0.68332 | 0 | 0.18536 | 0 | 0.21196 | 0 | 0.19936 | 0 | 0.6214 | 0 | 0.27456 | 0 | 0.45881 | 0 | 0.13935 | 0
2014-07-03 | 17時 | 27.3 | 13.9 | 2.6687 | 0.70896 | 0.52516 | 0.0093 | 0.41409 | 0.00875 | 0.3781 | 0.00951 | 0.63868 | 0.2121 | 0.12196 | 0 | 0.16883 | 0 | 0.15971 | 0 | 0.46743 | 0 | 0.17841 | 0.01014 | 0.31018 | 0 | 0.089811 | 0
2014-07-03 | 18時 | 25.7 | 13.7 | 1.5544 | 0.65476 | 0.13429 | 0.0041074 | 0.12004 | 0.0043677 | 0.095756 | 0.0043677 | 0.19748 | 0.00443 | 0.055235 | 0 | 0.12543 | 0 | 0.12127 | 0 | 0.28212 | 0 | 0.05401 | 0.00443 | 0.14323 | 1.4054e-06 | 0.035617 | 0
2014-07-03 | 19時 | 25 | 13.7 | 1.3997 | 0.61345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35915 | 0.20265 | 0 | 0 | 0.024267 | 0 | 0.089918 | 4.2161e-07 | 0.065173 | 0 | 0.1901 | 0.0001059 | 0 | 0 | 0.0062021 | 0.00035154 | 0 | 0
2014-07-03 | 20時 | 24.6 | 14.1 | 0.7088 | 0.48249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038511 | 0.21169 | 0.034158 | 0 | 0.084106 | 0.00033554 | 0.48838 | 0.00089813 | 0.1435 | 0.073774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 21時 | 24.1 | 14.4 | 0.25209 | 0.31128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31219 | 0.26907 | 0.1791 | 0.22552 | 0.04865 | 0 | 0.064354 | 0.00064813 | 0.18551 | 0.0012555 | 0.11959 | 0.064664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 22時 | 23.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13115 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038626 | 0.010978 | 0.12355 | 0.053767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 23時 | 22.7 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027788 | 0.012721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 0時 | 22.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 1時 | 22 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 2時 | 21.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 3時 | 21.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 4時 | 21.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 5時 | 21.7 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 6時 | 21.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 7時 | 22.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 8時 | 21.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 9時 | 22.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 10時 | 22.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014017 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 11時 | 22.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040478 | 0.11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 12時 | 22.8 | 16 | 0.40549 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061874 | 0.082426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 13時 | 22.8 | 16.1 | 0.052592 | 0.29278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066767 | 0.08183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 14時 | 22.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063775 | 0.084004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 15時 | 23.2 | 16.6 | 0.30257 | 0.73016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063065 | 0.088026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 16時 | 23.7 | 17.3 | 0.53904 | 0.66581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068894 | 0.092063 | 0.0025863 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 17時 | 23.6 | 16.6 | 0.24004 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058028 | 0.097481 | 0.0064846 | 0.052134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 18時 | 23.5 | 17.1 | 0.059987 | 1.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038022 | 0.10414 | 0.0003892 | 0.054124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 19時 | 23.4 | 16.8 | 0.39361 | 2.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026058 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 20時 | 23 | 16.4 | 0.0021406 | 0.56242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027615 | 0.11775 | 0.32408 | 0.50068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 21時 | 22.6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01453 | 0.11524 | 0.087652 | 0.22327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 22時 | 22.5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055116 | 0.39866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 23時 | 22.6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 0時 | 22.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 1時 | 22.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 2時 | 22.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 3時 | 22.2 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 4時 | 22.2 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 5時 | 22.6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 6時 | 23.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 7時 | 23.6 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 8時 | 24.5 | 16.8 | 0.26306 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01892 | 0.27932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 9時 | 24.9 | 16.2 | 1.1269 | 1.7883 | 0 | 0 | 0.050025 | 2.0695 | 0.043735 | 1.6936 | 0.051399 | 1.7211 | 0 | 0 | 0.12906 | 0.27698 | 0.090595 | 0.59567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 10時 | 25.5 | 15.9 | 1.7487 | 0.747 | 0.40054 | 1.4334 | 0.30642 | 0.18473 | 0.4041 | 0.86196 | 0.45483 | 0.87362 | 0 | 0 | 0.19161 | 0.068091 | 0.13811 | 0.10348 | 0.011381 | 1.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071751 | 0.21473
2014-07-05 | 11時 | 26 | 16.2 | 3.0197 | 1.2329 | 0.74275 | 0.78855 | 0.60695 | 1.1862 | 0.68655 | 0.29011 | 0.76686 | 0.29247 | 0.077938 | 0.06065 | 0.23407 | 0.035936 | 0.19453 | 0.035044 | 0.26596 | 0.0033082 | 0.010816 | 0.588 | 0.24334 | 1.0978 | 0.10945 | 0.11579
2014-07-05 | 12時 | 26.2 | 16.4 | 3.3109 | 0.69783 | 1.0099 | 0.2927 | 0.71742 | 0.16473 | 0.7682 | 0.16473 | 0.85448 | 0.16473 | 0.1531 | 0 | 0.24595 | 0.0078571 | 0.26277 | 0 | 0.50999 | 0.36206 | 0.1562 | 0.44404 | 0.45862 | 0.094664 | 0.15315 | 0
2014-07-05 | 13時 | 24.9 | 15.7 | 2.2267 | 0.36946 | 0.89489 | 0.12315 | 0.62484 | 0.12315 | 0.65255 | 0.12315 | 0.71846 | 0.12315 | 0.14726 | 0 | 0.22921 | 0.0035604 | 0.20212 | 0 | 0.42297 | 0 | 0.15762 | 0.12315 | 0.45476 | 0 | 0.14389 | 0
2014-07-05 | 14時 | 24.5 | 15.1 | 1.7907 | 0.26257 | 0.73511 | 0.087522 | 0.50611 | 0.087522 | 0.53066 | 0.087522 | 0.57287 | 0.087522 | 0.12721 | 0 | 0.20615 | 0.0034878 | 0.1707 | 0 | 0.35092 | 0 | 0.12553 | 0.087522 | 0.39302 | 0 | 0.12053 | 0
2014-07-05 | 15時 | 24.2 | 15.2 | 1.867 | 0.48179 | 0.51009 | 0.093458 | 0.3454 | 0.093458 | 0.36355 | 0.093458 | 0.37402 | 0.093458 | 0.096556 | 0 | 0.17761 | 0.0034988 | 0.14628 | 0 | 0.38611 | 0.0031747 | 0.075443 | 0.093458 | 0.29055 | 0 | 0.083851 | 0
2014-07-05 | 16時 | 24.1 | 15.5 | 1.6123 | 0.73386 | 0.27111 | 0.10464 | 0.1694 | 0.11239 | 0.19163 | 0.11127 | 0.17009 | 0.11127 | 0.054764 | 0 | 0.14272 | 0.0034417 | 0.10404 | 0 | 0.28449 | 0.0041634 | 0.017975 | 0.10464 | 0.1719 | 0 | 0.043723 | 0
2014-07-05 | 17時 | 24 | 15.6 | 0.94411 | 1.6863 | 0.07032 | 0.074632 | 0.027508 | 0.087137 | 0.045624 | 0.074632 | 0.22248 | 0.31371 | 0.016826 | 0 | 0.11268 | 0.0033845 | 0.080791 | 0 | 0.17856 | 0.0076043 | 0 | 0 | 0.062051 | 0.0084769 | 0.0087204 | 0
2014-07-05 | 18時 | 24 | 15.5 | 0.54619 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087023 | 0.0006224 | 0.065025 | 0.00060712 | 0.05987 | 0.031809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 19時 | 23.9 | 15.5 | 0.844 | 1.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 0.41127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062312 | 0.0035284 | 0.025594 | 0.0027388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 20時 | 23.5 | 15.4 | 0.24192 | 0.65969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05615 | 0.021171 | 0.4363 | 0.073767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 21時 | 23.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083533 | 0.35212 | 0 | 0 | 0.0031241 | 0 | 0.041625 | 0.023755 | 0.14641 | 0.05047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 22時 | 22.8 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031324 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013135 | 0.027774 | 0.063914 | 0.11985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 23時 | 22.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 0時 | 21.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 1時 | 21 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 2時 | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 3時 | 20.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 4時 | 19.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 5時 | 20.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 6時 | 21.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 7時 | 23.5 | 13.2 | 1.8078 | 0.080131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 8時 | 24.3 | 13.5 | 3.9113 | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34847 | 0.53249 | 0 | 0 | 0.092237 | 0.091858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 9時 | 25.8 | 13.9 | 4.3278 | 0.048495 | 0.21478 | 0 | 0.20499 | 0.51311 | 0.32553 | 0.29987 | 1.11 | 0.29038 | 0 | 0 | 0.249 | 0.019029 | 0.18821 | 0.11845 | 0.045762 | 0.39621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022128 | 0.061255
2014-07-06 | 10時 | 27.3 | 14 | 4.2634 | 0.066561 | 1.1202 | 0.014807 | 0.7583 | 0.27153 | 0.88644 | 0.21687 | 1.2726 | 0.022184 | 0.027194 | 0.0022898 | 0.2831 | 0.0012178 | 0.23918 | 0.0012178 | 0.38069 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.38532 | 0.27035 | 0.17122 | 0.0245
2014-07-06 | 11時 | 27.8 | 13.1 | 5.0332 | 0.02621 | 1.8344 | 0 | 1.1455 | 0 | 1.1856 | 0 | 1.432 | 0.014666 | 0.21813 | 0 | 0.3233 | 0.0034221 | 0.30458 | 0 | 0.68762 | 0.012097 | 0.27847 | 0 | 0.77888 | 0 | 0.24767 | 0
2014-07-06 | 12時 | 28.4 | 13.5 | 4.9105 | 0.18497 | 1.9973 | 0 | 1.2753 | 0.0098983 | 1.2257 | 0.012941 | 1.4057 | 0 | 0.26806 | 0.0043125 | 0.32087 | 0.0006119 | 0.36589 | 0.0046338 | 0.93851 | 0 | 0.41992 | 0 | 0.8731 | 0.018322 | 0.25961 | 0.0019748
2014-07-06 | 13時 | 28.6 | 12.5 | 3.9074 | 0 | 1.8862 | 0.0081527 | 1.5983 | 0 | 1.2105 | 0 | 1.3435 | 0 | 0.29256 | 0 | 0.30934 | 0 | 0.3186 | 0 | 1.0196 | 0.0059042 | 0.63666 | 0 | 0.90436 | 0 | 0.25534 | 0
2014-07-06 | 14時 | 29.6 | 11.9 | 3.6141 | 0 | 1.7328 | 0 | 1.8739 | 0 | 1.1856 | 0 | 1.2843 | 0 | 0.53384 | 0 | 0.29446 | 0 | 0.32024 | 0 | 1.1405 | 0 | 0.84014 | 0 | 0.89323 | 0 | 0.24412 | 0
2014-07-06 | 15時 | 29.3 | 11.6 | 3.7439 | 0 | 1.5018 | 0 | 1.9422 | 0 | 1.0384 | 0 | 1.0969 | 0 | 0.75355 | 0 | 0.26966 | 0 | 0.32136 | 0 | 1.3197 | 0 | 0.93564 | 0 | 0.82067 | 0 | 0.2152 | 0
2014-07-06 | 16時 | 29.5 | 11.6 | 3.643 | 0 | 1.311 | 0 | 1.8865 | 0 | 0.88525 | 0 | 0.91092 | 0 | 0.84165 | 0 | 0.24073 | 0 | 0.29677 | 0 | 1.3306 | 0 | 0.96881 | 0 | 0.72597 | 0 | 0.18544 | 0
2014-07-06 | 17時 | 28.9 | 9.8 | 3.7638 | 0 | 1.0251 | 0 | 1.4139 | 0 | 0.66873 | 0 | 0.91236 | 0 | 0.68103 | 0 | 0.24519 | 0 | 0.30257 | 0 | 1.0904 | 0 | 0.75927 | 0 | 0.65923 | 0 | 0.19855 | 0
2014-07-06 | 18時 | 27.8 | 12.8 | 2.7256 | 0 | 0.58689 | 0 | 0.83661 | 0 | 0.3527 | 0 | 0.45262 | 0 | 0.45654 | 0 | 0.22233 | 0 | 0.27318 | 0 | 0.7772 | 0 | 0.48954 | 0 | 0.48676 | 0 | 0.15413 | 0
2014-07-06 | 19時 | 26.4 | 13.5 | 1.8975 | 0 | 0.19006 | 0 | 0.25888 | 0 | 0.52413 | 0 | 0.057615 | 0 | 0.21808 | 0 | 0.13672 | 0 | 0.14063 | 0 | 0.4322 | 0 | 0.17447 | 0 | 0.20046 | 0 | 0.048827 | 0
2014-07-06 | 20時 | 25.5 | 13.2 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0.0014564 | 0 | 0.074897 | 0 | 0.18679 | 0 | 0.13017 | 0 | 0.10757 | 0 | 0.52813 | 0 | 0.37255 | 0 | 0.015386 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 21時 | 25.1 | 13.3 | 0.52429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | 0.28091 | 0.016857 | 0.10082 | 0 | 0.079829 | 0 | 0.21069 | 0 | 0.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 22時 | 23.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19344 | 0.019873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051998 | 0 | 0.15959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 23時 | 23.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 0時 | 23 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 1時 | 22.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 2時 | 22.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 3時 | 21.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 4時 | 21.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 5時 | 21.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 6時 | 22.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 7時 | 23.9 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 8時 | 24.9 | 15 | 1.3205 | 0.91811 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096493 | 0.05432 | 0.07196 | 0.062297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 9時 | 25.6 | 15 | 1.7802 | 0.29482 | 0.13321 | 0 | 0.23201 | 0.32554 | 0.25334 | 0.54253 | 0.31933 | 0.84044 | 0 | 0 | 0.17549 | 0.027087 | 0.15952 | 0.02798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 10時 | 26.8 | 15.2 | 2.4236 | 0.28037 | 0.68991 | 0 | 0.59679 | 0.16742 | 0.67624 | 0.37513 | 0.77095 | 0.14047 | 0.033978 | 0 | 0.22955 | 0.0016603 | 0.19587 | 0.0016603 | 0.25467 | 0.27665 | 0 | 0 | 0.15641 | 0.1366 | 0.084508 | 0.0497
2014-07-07 | 11時 | 26.3 | 15.4 | 3.313 | 0.91413 | 0.98869 | 0.050072 | 0.71963 | 0.10534 | 0.77451 | 0.10534 | 0.86749 | 0.10534 | 0.14503 | 0 | 0.24942 | 0.0013802 | 0.21841 | 0 | 0.44376 | 0.020736 | 0.12436 | 0.26134 | 0.43542 | 0.049187 | 0.15049 | 0
2014-07-07 | 12時 | 26.2 | 15.6 | 3.5472 | 0.58733 | 1.1342 | 0.11722 | 0.79441 | 0.11722 | 0.83659 | 0.11722 | 0.93523 | 0.11722 | 0.18123 | 0 | 0.26054 | 0.00068202 | 0.28237 | 0.0019245 | 0.60815 | 0 | 0.21925 | 0.11722 | 0.53932 | 0 | 0.17641 | 0
2014-07-07 | 13時 | 26.5 | 16 | 2.7937 | 0.42895 | 1.1275 | 0.14097 | 0.79469 | 0.1556 | 0.82038 | 0.14097 | 0.91416 | 0.15539 | 0.18541 | 0 | 0.25534 | 0.00059503 | 0.23584 | 0.00059503 | 0.55594 | 0 | 0.24558 | 0.14097 | 0.55209 | 0 | 0.17729 | 0
2014-07-07 | 14時 | 26.9 | 16.2 | 2.5482 | 0.46509 | 1.0411 | 0.15285 | 0.74931 | 0.15503 | 0.75986 | 0.16787 | 0.84127 | 0.15503 | 0.17918 | 0 | 0.24025 | 0.00027658 | 0.21561 | 0.00027658 | 0.52067 | 0 | 0.24958 | 0.16001 | 0.52048 | 0.0084233 | 0.16536 | 0.00088805
2014-07-07 | 15時 | 27.1 | 16.6 | 2.7721 | 0.74363 | 0.8736 | 0.17661 | 0.63678 | 0.17913 | 0.63599 | 0.17913 | 0.69609 | 0.17913 | 0.15867 | 0 | 0.21806 | 0 | 0.20064 | 0 | 0.58792 | 0.0094404 | 0.22527 | 0.17913 | 0.44874 | 0 | 0.13908 | 0
2014-07-07 | 16時 | 27 | 16.5 | 2.5346 | 0.92966 | 0.64347 | 0.17067 | 0.4793 | 0.1731 | 0.46858 | 0.1731 | 0.5002 | 0.1731 | 0.1258 | 0 | 0.18465 | 0 | 0.16177 | 0 | 0.50044 | 0.0064933 | 0.17881 | 0.1731 | 0.34409 | 0 | 0.10311 | 0
2014-07-07 | 17時 | 26.9 | 16.9 | 2.3487 | 2.6035 | 0.40241 | 0.19443 | 0.31427 | 0.1972 | 0.30407 | 0.1972 | 0.55013 | 0.3985 | 0.088452 | 0 | 0.15462 | 0 | 0.13888 | 0 | 0.39802 | 0.0074269 | 0.12645 | 0.1972 | 0.23932 | 0 | 0.068378 | 0
2014-07-07 | 18時 | 26.9 | 16.2 | 1.9487 | 2.2337 | 0.17844 | 0.15285 | 0.16482 | 0.15503 | 0.15206 | 0.15503 | 0.25999 | 0.15503 | 0.054218 | 0 | 0.12947 | 0 | 0.12464 | 0 | 0.29971 | 0.0060795 | 0.07944 | 0.15503 | 0.13965 | 0 | 0.038029 | 0
2014-07-07 | 19時 | 26.5 | 16.4 | 1.7558 | 1.1023 | 0.026302 | 0.10488 | 0.030489 | 0.15491 | 0.47637 | 0.36545 | 0.023738 | 0.15491 | 0.041604 | 0 | 0.10332 | 0 | 0.082567 | 0 | 0.26112 | 0.010247 | 0.014229 | 0.16473 | 0.053975 | 0.0021223 | 0.0073586 | 0
2014-07-07 | 20時 | 26.5 | 16.1 | 1.218 | 0.84567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13682 | 0.14901 | 0.27179 | 0.35771 | 0.065751 | 0 | 0.10448 | 0 | 0.51632 | 0 | 0.39943 | 0.40154 | 0 | 0 | 0.011165 | 0.021158 | 0 | 0
2014-07-07 | 21時 | 26.2 | 16.2 | 0.85539 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53365 | 0.35269 | 0.41212 | 0.35279 | 0.091243 | 0 | 0.090222 | 0 | 0.22146 | 0 | 0.37846 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 22時 | 25.8 | 17.3 | 0.55586 | 0.86115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39135 | 0.41948 | 0.13721 | 0.41923 | 0 | 0 | 0.087702 | 0.059746 | 0.235 | 0.25786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 23時 | 25.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071968 | 1.3202 | 0.064836 | 0.39987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062588 | 0.043712 | 0.014311 | 0.040001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 0時 | 25.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058527 | 0.69038 | 0.011536 | 0.39356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044213 | 0.042464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 1時 | 26.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10904 | 0.6671 | 0.056148 | 0.35966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042185 | 0.04623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 2時 | 26.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.77721 | 0.092401 | 0.30395 | 0.0083249 | 1.2661 | 0 | 0 | 0.043779 | 0.047906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 3時 | 26.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14336 | 0.63089 | 0.077036 | 0.25385 | 0.016409 | 0.25352 | 0 | 0 | 0.039828 | 0.048621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 4時 | 26.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0.50284 | 0.04481 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032365 | 0.043679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 5時 | 26 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20191 | 0.46492 | 0.13964 | 0.2604 | 0.11975 | 0.33945 | 0 | 0 | 0.066275 | 0.048944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 6時 | 26.4 | 13.4 | 1.2625 | 1.4415 | 0 | 0 | 0.34888 | 0.25193 | 0.42221 | 0.2049 | 0.57955 | 0.26876 | 0 | 0 | 0.15792 | 0.0069929 | 0.33308 | 0.10473 | 0.13366 | 0.52399 | 0 | 0 | 0.0054802 | 0.19105 | 0.022702 | 0.048523
2014-07-08 | 7時 | 27.3 | 14.2 | 4.539 | 0.91853 | 0.60023 | 0.9146 | 0.58392 | 0.03547 | 0.78808 | 0.23424 | 0.99366 | 0.055977 | 0.063499 | 0 | 0.23914 | 0 | 0.52134 | 0 | 0.72305 | 0.062265 | 0.1193 | 0.36705 | 0.36383 | 0.065335 | 0.12833 | 0.0071189
2014-07-08 | 8時 | 27.9 | 13.4 | 5.991 | 0.37587 | 1.0647 | 0 | 2.1731 | 0 | 1.3457 | 0.18879 | 1.718 | 0.19088 | 0.16743 | 0 | 0.2754 | 0 | 0.40496 | 0 | 1.0453 | 0.0010851 | 0.27565 | 0.0043801 | 0.61755 | 0.0039717 | 0.19145 | 0
2014-07-08 | 9時 | 28.3 | 13.4 | 5.9834 | 0.38583 | 1.4796 | 0.01778 | 1.1876 | 0 | 1.7188 | 0.19124 | 1.8119 | 0.19471 | 0.23826 | 0 | 0.31715 | 0 | 0.31489 | 0 | 0.98465 | 0 | 0.37022 | 0 | 0.78279 | 0 | 0.24979 | 0
2014-07-08 | 10時 | 27.4 | 13.1 | 5.6085 | 0.33347 | 1.567 | 0 | 1.149 | 0 | 1.7257 | 0.17544 | 1.7473 | 0.17747 | 0.25853 | 0 | 0.31936 | 0 | 0.32539 | 0 | 0.99888 | 0 | 0.37237 | 0 | 0.81929 | 0 | 0.25688 | 0
2014-07-08 | 11時 | 27.9 | 13.1 | 5.8925 | 0.21867 | 1.8214 | 0 | 1.2869 | 0 | 1.3455 | 0 | 1.7727 | 0.17719 | 0.29865 | 0 | 0.34141 | 0 | 0.34256 | 0 | 1.1032 | 0 | 0.43206 | 0 | 0.90092 | 0 | 0.2867 | 0
2014-07-08 | 12時 | 28.3 | 13 | 5.3043 | 0.09788 | 2.0143 | 0 | 1.414 | 0 | 1.4298 | 0 | 1.6478 | 0 | 0.33339 | 0 | 0.36274 | 0 | 0.37003 | 0 | 1.0939 | 0 | 0.48652 | 0 | 0.97323 | 0 | 0.31212 | 0
2014-07-08 | 13時 | 29.2 | 13 | 4.4862 | 0 | 1.8805 | 0 | 1.3499 | 0 | 1.3242 | 0 | 1.5107 | 0 | 0.31901 | 0 | 0.34242 | 0 | 0.34606 | 0 | 0.99182 | 0 | 0.49934 | 0 | 0.91824 | 0 | 0.29215 | 0
2014-07-08 | 14時 | 28.4 | 12.7 | 4.2013 | 0 | 1.7972 | 0 | 1.3705 | 0 | 1.2627 | 0 | 1.4325 | 0 | 0.35102 | 0 | 0.33258 | 0 | 0.33992 | 0 | 0.99407 | 0 | 0.51478 | 0 | 0.89828 | 0 | 0.28343 | 0
2014-07-08 | 15時 | 28.4 | 12.6 | 4.3662 | 0.0011802 | 1.5955 | 0 | 1.5423 | 0 | 1.4785 | 0.011236 | 1.2321 | 0 | 0.5897 | 0 | 0.30868 | 0 | 0.39878 | 0 | 1.23 | 0 | 0.66018 | 0 | 0.83417 | 0 | 0.24704 | 0
2014-07-08 | 16時 | 27.7 | 13.1 | 4.1925 | 0.42372 | 1.2281 | 0 | 1.5469 | 0 | 1.2087 | 0.17469 | 0.86726 | 0 | 0.70625 | 0 | 0.254 | 0 | 0.51894 | 0 | 1.2382 | 0 | 0.74747 | 0 | 0.68705 | 0 | 0.18501 | 0
2014-07-08 | 17時 | 27.3 | 12.6 | 3.3009 | 0.0036786 | 0.86743 | 0 | 1.0069 | 0 | 0.83264 | 0.14262 | 0.56656 | 0 | 0.47285 | 0 | 0.21972 | 0 | 0.2712 | 0 | 0.81416 | 0 | 0.50836 | 0 | 0.5359 | 0 | 0.15504 | 0
2014-07-08 | 18時 | 26.3 | 12.9 | 2.1995 | 0.67144 | 0.38452 | 0 | 0.48138 | 0 | 0.23913 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.27385 | 0 | 0.1775 | 0 | 0.15657 | 0 | 0.55366 | 0 | 0.27132 | 0 | 0.31708 | 0 | 0.090853 | 0
2014-07-08 | 19時 | 25.9 | 12.7 | 1.3282 | 0.23532 | 0.079576 | 0 | 0.11177 | 0 | 0.58999 | 0.10343 | 0.47861 | 0 | 0.096089 | 0 | 0.1135 | 0 | 0.064811 | 0 | 0.27815 | 0 | 0.076153 | 0 | 0.11991 | 0 | 0.019599 | 0
2014-07-08 | 20時 | 25.4 | 12.6 | 0.92946 | 0.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20021 | 0.13698 | 0.38851 | 0.050167 | 0.079217 | 0 | 0.086447 | 0 | 0.30015 | 0 | 0.16415 | 0 | 0 | 0 | 0.0046076 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 21時 | 24.7 | 12.8 | 0.40505 | 0.047438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.14789 | 0.29901 | 0.14799 | 0.072389 | 0 | 0.075721 | 0 | 0.17969 | 0 | 0.021367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 22時 | 23.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036758 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-08 | 23時 | 23.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 0時 | 23.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 1時 | 22.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 2時 | 21.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 3時 | 21.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 4時 | 21.9 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 5時 | 22.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 6時 | 22.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 7時 | 23.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0.037701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 8時 | 23.7 | 13.3 | 0.53853 | 0.074903 | 0 | 0 | 0.34134 | 0.79197 | 0.058775 | 0.69422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05385 | 0.03905 | 0.14389 | 0.019881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 9時 | 23.8 | 13.3 | 2.5882 | 0.33461 | 0 | 0 | 0.17665 | 0 | 0.80136 | 0.53121 | 0.57687 | 0.94392 | 0 | 0 | 0.15483 | 0.018788 | 0.10272 | 0.018636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 10時 | 24.6 | 13.6 | 3.4939 | 0.39674 | 0.52281 | 0 | 0.45668 | 0.030769 | 1.1577 | 0.19659 | 1.0258 | 0.24776 | 0 | 0 | 0.21726 | 0.0051693 | 0.18777 | 0.0049265 | 0.24892 | 0.084745 | 0 | 0 | 0.070144 | 0.091299 | 0.027107 | 0.035328
2014-07-09 | 11時 | 25.3 | 13.9 | 3.7624 | 0.53317 | 0.8811 | 0 | 0.66956 | 0 | 0.80237 | 0.016248 | 1.1072 | 0.21709 | 0.11088 | 0 | 0.24517 | 0 | 0.21413 | 0 | 0.56847 | 0.042147 | 0.010935 | 0 | 0.3841 | 0.043936 | 0.12964 | 0.0019953
2014-07-09 | 12時 | 26.4 | 14.4 | 4.2357 | 0.34832 | 1.5141 | 0 | 1.0465 | 0.0021229 | 1.1266 | 0.060705 | 1.2753 | 0.061329 | 0.22665 | 0 | 0.30837 | 0.00085193 | 0.29382 | 0 | 0.76867 | 0 | 0.25513 | 0 | 0.67525 | 0 | 0.22116 | 0
2014-07-09 | 13時 | 28 | 14.8 | 3.8293 | 0.21209 | 1.5714 | 0 | 1.1223 | 0.061123 | 1.141 | 0.0707 | 1.2832 | 0.0707 | 0.25129 | 0 | 0.30969 | 0.00015571 | 0.29842 | 0.00099486 | 0.77803 | 0 | 0.36673 | 0.030231 | 0.72999 | 0.0054115 | 0.23492 | 0.00063143
2014-07-09 | 14時 | 27.4 | 14.8 | 3.0741 | 0.21209 | 1.2889 | 0 | 0.93309 | 0.0707 | 0.91419 | 0.0707 | 1.0213 | 0.0707 | 0.22885 | 0 | 0.2708 | 0 | 0.25449 | 0 | 0.66292 | 0.0014682 | 0.32714 | 0.0707 | 0.64136 | 0 | 0.2004 | 0
2014-07-09 | 15時 | 28.1 | 15 | 3.839 | 0.66457 | 1.295 | 0 | 1.0146 | 0.08274 | 1.2998 | 0.28706 | 1.0363 | 0.08274 | 0.33997 | 0 | 0.27481 | 0 | 0.33495 | 0 | 0.85873 | 4.975e-05 | 0.3815 | 0.08274 | 0.64686 | 0 | 0.20028 | 0
2014-07-09 | 16時 | 29.8 | 15.7 | 4.8592 | 2.0629 | 1.2601 | 0.042271 | 1.4767 | 0.12491 | 1.2909 | 0.32989 | 0.97194 | 0.12491 | 0.60318 | 0 | 0.25821 | 0 | 0.51292 | 0 | 1.3644 | 0.45524 | 0.69835 | 0.12491 | 0.64834 | 0 | 0.18705 | 0
2014-07-09 | 17時 | 29 | 16 | 4.0004 | 2.1254 | 0.98493 | 0.14298 | 1.134 | 0.14298 | 0.95287 | 0.34761 | 0.7141 | 0.14298 | 0.48306 | 0 | 0.23912 | 0 | 0.2948 | 0 | 0.93301 | 0.1769 | 0.57076 | 0.14298 | 0.58334 | 0 | 0.18145 | 0
2014-07-09 | 18時 | 28.4 | 15.7 | 2.7077 | 1.1979 | 0.57155 | 0.12491 | 0.58652 | 0.12491 | 0.40109 | 0.12491 | 0.37659 | 0.12491 | 0.26214 | 0 | 0.18532 | 0 | 0.16573 | 0 | 0.58119 | 0.01177 | 0.3229 | 0.12491 | 0.36467 | 0 | 0.10785 | 0
2014-07-09 | 19時 | 27.5 | 15.8 | 1.7958 | 0.79818 | 0.25749 | 0.13094 | 0.25504 | 0.13094 | 0.73421 | 0.33105 | 0.65719 | 0.33106 | 0.11452 | 0 | 0.12961 | 0 | 0.08766 | 0 | 0.35515 | 0.0041709 | 0.1479 | 0.13094 | 0.19923 | 0 | 0.048017 | 0
2014-07-09 | 20時 | 27 | 15.9 | 1.4332 | 0.81148 | 0.077402 | 0.13504 | 0.089623 | 0.13696 | 0.35549 | 0.33657 | 0.57603 | 0.33648 | 0.11123 | 0 | 0.10703 | 0 | 0.32926 | 0 | 0.31619 | 0.1712 | 0.056532 | 0.13696 | 0.097537 | 0 | 0.016288 | 0
2014-07-09 | 21時 | 25.8 | 16.1 | 0.80123 | 0.64614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53245 | 0.34759 | 0.4467 | 0.34794 | 0.10372 | 0 | 0.09356 | 0 | 0.20587 | 0 | 0.16895 | 0.21053 | 0 | 0 | 0.0096432 | 0.021068 | 0 | 0
2014-07-09 | 22時 | 25.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063744 | 0.67862 | 0.064107 | 0.31646 | 0.0025047 | 0.21417 | 0 | 0 | 0.0692 | 0.035701 | 0.20482 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 23時 | 24.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021541 | 0.55471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042446 | 0.029671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 0時 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015825 | 0.031067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 1時 | 23.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 2時 | 23.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 3時 | 23 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 4時 | 22.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 5時 | 23.2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 6時 | 24.3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040731 | 0.24909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 7時 | 25.1 | 16.9 | 0.90689 | 3.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096063 | 0.20315 | 0.1016 | 0.099674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 8時 | 26.5 | 17.2 | 3.8981 | 1.0414 | 0.31224 | 0.83878 | 1.0429 | 2.4202 | 0.59759 | 1.8391 | 0.84182 | 1.8699 | 0 | 0 | 0.22882 | 0.015336 | 0.26724 | 0.021501 | 0.27416 | 1.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027238 | 0.20874
2014-07-10 | 9時 | 28.7 | 16.9 | 4.8975 | 0.64502 | 1.2299 | 0.64581 | 0.99934 | 0.2329 | 1.0343 | 0.22258 | 1.425 | 0.22241 | 0.1551 | 0 | 0.29574 | 0.0039881 | 0.32259 | 0.0057281 | 0.7496 | 0.068953 | 0.17528 | 0.89267 | 0.5461 | 0.45263 | 0.19249 | 0.009245
2014-07-10 | 10時 | 30.6 | 16 | 5.4887 | 0.42895 | 2.0325 | 0.16314 | 1.4009 | 0.14298 | 1.4127 | 0.14298 | 1.7698 | 0.14298 | 0.287 | 0 | 0.35193 | 0 | 0.35502 | 0 | 0.9133 | 0.017924 | 0.4715 | 0.15357 | 0.90109 | 0.014633 | 0.29094 | 0.002387
2014-07-10 | 11時 | 32.6 | 14.7 | 7.0097 | 0.65201 | 2.589 | 0.06467 | 1.7328 | 0.06467 | 1.7044 | 0.06467 | 2.0006 | 0.06467 | 0.37452 | 0 | 0.39657 | 0 | 0.41524 | 0 | 1.1316 | 0.0022 | 0.64675 | 0.06467 | 1.1309 | 0 | 0.35816 | 0
2014-07-10 | 12時 | 33.4 | 13.5 | 7.3814 | 0.19401 | 2.9495 | 0 | 2.0709 | 0 | 2.0029 | 0 | 2.3189 | 0 | 0.46543 | 0 | 0.44819 | 0 | 0.53657 | 0 | 1.4933 | 0 | 0.78762 | 0 | 1.3432 | 0 | 0.42851 | 0
2014-07-10 | 13時 | 32.4 | 13.9 | 5.8048 | 0.0492 | 2.5197 | 0.0093 | 1.8412 | 0.00875 | 1.7354 | 0.00951 | 2.003 | 0.00951 | 0.43378 | 0 | 0.40851 | 0 | 0.44592 | 0 | 1.2876 | 0 | 0.73345 | 0.01014 | 1.2311 | 0 | 0.38892 | 0
2014-07-10 | 14時 | 31.3 | 13.7 | 5.3842 | 0.01329 | 2.3473 | 0.00443 | 1.8322 | 0.00443 | 1.628 | 0.00443 | 1.8702 | 0.00443 | 0.46996 | 0 | 0.3912 | 0 | 0.42735 | 0 | 1.2904 | 0 | 0.7434 | 0.00443 | 1.1772 | 0 | 0.37084 | 0
2014-07-10 | 15時 | 31.6 | 13.7 | 5.384 | 0.22845 | 2.0673 | 0.00443 | 1.6548 | 0.00443 | 1.432 | 0.00443 | 1.6342 | 0.00443 | 0.45852 | 0 | 0.35635 | 0 | 0.39632 | 0 | 1.3111 | 0 | 0.70637 | 0.00443 | 1.0447 | 0 | 0.32585 | 0
2014-07-10 | 16時 | 31.8 | 13.7 | 4.9719 | 0.44002 | 1.7682 | 0.00443 | 1.7063 | 0.00443 | 1.2144 | 0.00443 | 1.3626 | 0.00443 | 0.57764 | 0 | 0.31071 | 0 | 0.35656 | 0 | 1.3634 | 0 | 0.80457 | 0.00443 | 0.91205 | 0 | 0.27532 | 0
2014-07-10 | 17時 | 31.4 | 13.6 | 5.2521 | 0.53089 | 1.3845 | 0 | 1.4136 | 0 | 0.93598 | 0 | 1.2706 | 0.20564 | 0.53194 | 0 | 0.28408 | 0 | 0.33702 | 0 | 1.1839 | 0 | 0.71841 | 0 | 0.78871 | 0 | 0.25027 | 0
2014-07-10 | 18時 | 30.4 | 13.9 | 4.0474 | 0.79713 | 0.89377 | 0.01498 | 0.85192 | 0.01486 | 0.59004 | 0.01502 | 0.76727 | 0.01648 | 0.3319 | 0 | 0.223 | 0 | 0.26625 | 0 | 0.80625 | 0 | 0.46751 | 0.01515 | 0.54511 | 0 | 0.16926 | 0
2014-07-10 | 19時 | 28.8 | 14.3 | 2.6981 | 0.73536 | 0.48801 | 0.04058 | 0.43095 | 0.04058 | 0.74882 | 0.24182 | 0.34563 | 0.04058 | 0.19925 | 0 | 0.15861 | 0 | 0.16865 | 0 | 0.58169 | 0.0013 | 0.2466 | 0.04058 | 0.31658 | 0 | 0.089387 | 0
2014-07-10 | 20時 | 28 | 14.3 | 1.822 | 0.5257 | 0.24509 | 0.04058 | 0.21147 | 0.04058 | 0.30612 | 0.04058 | 0.47355 | 0.24035 | 0.15717 | 0 | 0.13763 | 0 | 0.56937 | 0 | 0.70745 | 0.10547 | 0.12811 | 0.04058 | 0.17929 | 0 | 0.044977 | 0
2014-07-10 | 21時 | 27 | 14.9 | 1.1936 | 0.43034 | 0.053023 | 0.075642 | 0.057418 | 0.07672 | 0.62251 | 0.27548 | 0.51666 | 0.27583 | 0.14164 | 0 | 0.10805 | 0 | 0.25136 | 0 | 0.54684 | 0.095951 | 0.039525 | 0.07672 | 0.088491 | 0 | 0.012705 | 0
2014-07-10 | 22時 | 26.3 | 14.7 | 0.74439 | 0.39272 | 0 | 0 | 0.077477 | 0.27328 | 0.43566 | 0.26345 | 0.18712 | 0.26333 | 0.010552 | 0 | 0.098505 | 0.00023245 | 0.25914 | 0.0010034 | 0.098517 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.0099503 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 23時 | 25.3 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090537 | 0.4575 | 0.04477 | 0.25492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063648 | 0.0024309 | 0.018794 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 0時 | 24.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053484 | 0.46536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036184 | 0.0056558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 1時 | 24.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013708 | 0.012452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 2時 | 24.4 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 3時 | 24.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 4時 | 23.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 5時 | 23.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0305 | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 6時 | 25.2 | 15.5 | 2.3349 | 2.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14254 | 1.3846 | 0 | 0 | 0.11936 | 0.070023 | 0.19595 | 0.14845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 7時 | 27 | 16 | 4.6624 | 0.66136 | 0.0243 | 0.46426 | 0.080087 | 1.1245 | 0.3044 | 1.2844 | 0.9398 | 0.21992 | 0 | 0 | 0.20304 | 0.0067757 | 0.21252 | 0.007569 | 0.22794 | 0.72343 | 0 | 0 | 0.017225 | 0.3987 | 0.057772 | 0.11213
2014-07-11 | 8時 | 29.2 | 16.8 | 6.0696 | 0.7834 | 0.89628 | 0.43832 | 1.6434 | 0.79219 | 1.0014 | 0.29107 | 1.5855 | 0.21028 | 0.083684 | 0 | 0.28011 | 0.0010481 | 0.31915 | 0.001022 | 0.85133 | 0.051342 | 0.15697 | 0.60726 | 0.52835 | 0.14743 | 0.19095 | 0.0033089
2014-07-11 | 9時 | 30.9 | 16.4 | 6.3018 | 0.50124 | 1.7389 | 0.17939 | 1.3572 | 0.16708 | 1.3645 | 0.16708 | 1.8889 | 0.16708 | 0.26201 | 0 | 0.35157 | 0 | 0.388 | 0 | 1.0752 | 0.010559 | 0.45814 | 0.17429 | 0.88716 | 0.009007 | 0.29692 | 0
2014-07-11 | 10時 | 31.4 | 16 | 6.3305 | 0.42895 | 2.3438 | 0.14298 | 1.6444 | 0.14298 | 1.6321 | 0.14298 | 2.0597 | 0.14298 | 0.35594 | 0 | 0.39487 | 0 | 0.40844 | 0 | 1.1436 | 0 | 0.59784 | 0.14298 | 1.1124 | 0 | 0.36201 | 0
2014-07-11 | 11時 | 31.4 | 15.9 | 7.2691 | 1.1426 | 2.474 | 0.13696 | 1.7763 | 0.13696 | 1.7476 | 0.13696 | 2.0822 | 0.13696 | 0.40677 | 0 | 0.41945 | 0 | 0.43934 | 0 | 1.2598 | 0.00466 | 0.66032 | 0.13696 | 1.2044 | 0 | 0.39213 | 0
2014-07-11 | 12時 | 32.2 | 16.3 | 6.9263 | 0.70146 | 2.5918 | 0.16106 | 1.8653 | 0.16106 | 1.8161 | 0.16106 | 2.122 | 0.16106 | 0.43834 | 0 | 0.42827 | 0 | 0.50557 | 0 | 1.4107 | 0 | 0.7172 | 0.16106 | 1.2503 | 0 | 0.40608 | 0
2014-07-11 | 13時 | 32.9 | 16.3 | 5.888 | 0.48317 | 2.6273 | 0.16106 | 2.1246 | 0.16106 | 1.7513 | 0.16106 | 2.0054 | 0.16106 | 0.44465 | 0 | 0.40657 | 0 | 0.44689 | 0 | 1.4878 | 0 | 0.90458 | 0.16106 | 1.2513 | 0 | 0.38736 | 0
2014-07-11 | 14時 | 32.8 | 16.2 | 5.8009 | 0.46509 | 2.5491 | 0.15503 | 2.0753 | 0.15503 | 1.7689 | 0.15503 | 2.0205 | 0.15503 | 0.51402 | 0 | 0.40716 | 0 | 0.45138 | 0 | 1.4148 | 0 | 0.87794 | 0.15503 | 1.2528 | 0 | 0.39141 | 0
2014-07-11 | 15時 | 31.8 | 16.1 | 5.4962 | 0.66325 | 2.1446 | 0.14901 | 1.7355 | 0.14901 | 1.4727 | 0.14901 | 1.6784 | 0.14901 | 0.47708 | 0 | 0.36222 | 0 | 0.40695 | 0 | 1.3621 | 0.00507 | 0.75134 | 0.14901 | 1.0866 | 0 | 0.33565 | 0
2014-07-11 | 16時 | 32 | 16 | 5.1022 | 0.85634 | 1.8292 | 0.14298 | 1.6329 | 0.14298 | 1.2513 | 0.14298 | 1.4124 | 0.14298 | 0.51391 | 0 | 0.31743 | 0 | 0.36016 | 0 | 1.3234 | 0.00486 | 0.7563 | 0.14298 | 0.93569 | 0 | 0.28487 | 0
2014-07-11 | 17時 | 31.4 | 16.3 | 5.2355 | 2.2396 | 1.367 | 0.16106 | 1.1904 | 0.16106 | 0.92596 | 0.16106 | 1.2747 | 0.36863 | 0.38854 | 0 | 0.26697 | 0 | 0.30538 | 0 | 1.0389 | 0.00548 | 0.58364 | 0.16106 | 0.73833 | 0 | 0.22697 | 0
2014-07-11 | 18時 | 30.9 | 16.8 | 4.3233 | 2.6317 | 0.94449 | 0.19118 | 0.83933 | 0.19118 | 0.6401 | 0.19118 | 0.8365 | 0.19118 | 0.28336 | 0 | 0.22444 | 0 | 0.26467 | 0 | 0.81947 | 0.0065 | 0.44295 | 0.19118 | 0.55159 | 0 | 0.17214 | 0
2014-07-11 | 19時 | 29.9 | 16.7 | 3.0591 | 1.1707 | 0.61706 | 0.18515 | 0.51903 | 0.18515 | 0.85641 | 0.38667 | 0.47861 | 0.18515 | 0.19656 | 0 | 0.17176 | 0 | 0.18458 | 0 | 0.64848 | 0.0063 | 0.28183 | 0.18515 | 0.36592 | 0 | 0.10772 | 0
2014-07-11 | 20時 | 28.7 | 16.8 | 2.1411 | 0.97946 | 0.37158 | 0.19118 | 0.30909 | 0.19118 | 0.40241 | 0.19118 | 0.59276 | 0.39176 | 0.17249 | 0 | 0.15246 | 0 | 0.58967 | 0 | 0.82658 | 0.49706 | 0.17056 | 0.19118 | 0.24154 | 0 | 0.066626 | 0
2014-07-11 | 21時 | 28.2 | 16.7 | 1.6342 | 0.75655 | 0.23018 | 0.18515 | 0.20101 | 0.18515 | 0.75555 | 0.38452 | 0.67799 | 0.38505 | 0.17155 | 0 | 0.12827 | 0 | 0.27949 | 0 | 0.68568 | 0.23144 | 0.10905 | 0.18515 | 0.17157 | 0 | 0.041667 | 0
2014-07-11 | 22時 | 27.7 | 16.6 | 1.2618 | 0.7373 | 0.11702 | 0.17913 | 0.2518 | 0.37765 | 0.59134 | 0.37872 | 0.37524 | 0.37881 | 0.048711 | 0 | 0.12247 | 0 | 0.29298 | 0 | 0.39922 | 0.91964 | 0.064458 | 0.17913 | 0.10925 | 0 | 0.023243 | 0
2014-07-11 | 23時 | 26.8 | 16.5 | 0.21529 | 0.51706 | 0 | 0 | 0.2955 | 0.56973 | 0.2182 | 0.37224 | 0.16912 | 0.37195 | 0.0080885 | 0 | 0.096439 | 0 | 0.06227 | 0 | 0.063181 | 0.010135 | 0.013182 | 0.1731 | 0.042901 | 0 | 0.0041132 | 0
2014-07-12 | 0時 | 26.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23554 | 0.6124 | 0.14275 | 0.38327 | 0.086878 | 0.38309 | 0 | 0 | 0.082539 | 0.0037902 | 0.026882 | 0.0037351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 1時 | 25.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0.6235 | 0.066299 | 0.34373 | 0.0041167 | 0.34351 | 0 | 0 | 0.065636 | 0.0091404 | 0.0011163 | 0.0083538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 2時 | 25.3 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094863 | 0.62182 | 0.024162 | 0.36564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050623 | 0.016835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 3時 | 24.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027506 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032336 | 0.023921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 4時 | 25.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 0.62655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022958 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 5時 | 25.2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013968 | 0.95148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068791 | 0.067271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 6時 | 25.7 | 16.7 | 1.0241 | 3.7223 | 0 | 0 | 0.0001381 | 0.46548 | 0.089303 | 0.17167 | 0.030025 | 0.87643 | 0 | 0 | 0.11477 | 0.05188 | 0.27327 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-12 | 7時 | 26 | 17 | 1.9255 | 0.85841 | 0.072554 | 0.83076 | 0.18336 | 0.51398 | 0.2853 | 0.28806 | 0.29605 | 0.67021 | 0 | 0 | 0.15127 | 0.0013331 | 0.19389 | 0.0013331 | 0.29921 | 0.59331 | 0 | 0 | 0.027627 | 0.20275 | 0.012769 | 0.053929
2014-07-12 | 8時 | 26.9 | 17.4 | 3.522 | 0.88371 | 0.80825 | 0.67118 | 1.5333 | 0.3652 | 0.84804 | 0.24912 | 0.96155 | 0.24903 | 0.10686 | 0 | 0.23396 | 0 | 0.29626 | 0 | 0.73576 | 0.028996 | 0.11396 | 0.92491 | 0.39138 | 0.075777 | 0.1315 | 0.0048129
2014-07-12 | 9時 | 28.6 | 17.8 | 4.8774 | 0.75425 | 1.5647 | 0.27097 | 1.1796 | 0.25142 | 1.1884 | 0.25142 | 1.4984 | 0.25142 | 0.24108 | 0 | 0.31512 | 0 | 0.36101 | 0 | 0.94762 | 0 | 0.35826 | 0.26239 | 0.73075 | 0.0052566 | 0.23886 | 0.0012221
2014-07-12 | 10時 | 30.4 | 17.7 | 4.5498 | 0.73617 | 1.7472 | 0.24539 | 1.2888 | 0.24539 | 1.2936 | 0.24539 | 1.5183 | 0.24539 | 0.28569 | 0 | 0.33077 | 0 | 0.33473 | 0 | 0.91254 | 0 | 0.46462 | 0.24539 | 0.82895 | 0 | 0.2714 | 0
2014-07-12 | 11時 | 30.5 | 17.5 | 5.6291 | 1.7876 | 1.8481 | 0.23334 | 1.3421 | 0.23334 | 1.3314 | 0.23334 | 1.5395 | 0.23334 | 0.31143 | 0 | 0.34103 | 0 | 0.34398 | 0 | 0.97089 | 0.00793 | 0.50342 | 0.23334 | 0.88563 | 0 | 0.28932 | 0
2014-07-12 | 12時 | 31.7 | 17.5 | 6.3015 | 0.91302 | 2.3251 | 0.23334 | 1.6803 | 0.23334 | 1.6596 | 0.23334 | 1.912 | 0.23334 | 0.39128 | 0 | 0.39495 | 0 | 0.4649 | 0 | 1.2762 | 0 | 0.63327 | 0.23334 | 1.0853 | 0 | 0.35814 | 0
2014-07-12 | 13時 | 32.6 | 17.2 | 5.657 | 0.64581 | 2.3695 | 0.21527 | 1.7526 | 0.21527 | 1.6812 | 0.21527 | 1.9337 | 0.21527 | 0.41018 | 0 | 0.39764 | 0 | 0.42879 | 0 | 1.2548 | 0 | 0.69709 | 0.21527 | 1.1263 | 0 | 0.36772 | 0
2014-07-12 | 14時 | 32.9 | 17.3 | 5.4824 | 0.66389 | 2.3234 | 0.2213 | 1.781 | 0.2213 | 1.6454 | 0.2213 | 1.8906 | 0.2213 | 0.4407 | 0 | 0.38904 | 0 | 0.42081 | 0 | 1.2675 | 0 | 0.73564 | 0.2213 | 1.1251 | 0 | 0.3642 | 0
2014-07-12 | 15時 | 32.7 | 17 | 5.621 | 0.82481 | 2.1359 | 0.20322 | 1.7257 | 0.20322 | 1.5001 | 0.20322 | 1.7176 | 0.20322 | 0.47489 | 0 | 0.36521 | 0 | 0.40936 | 0 | 1.3756 | 0.00691 | 0.74647 | 0.20322 | 1.0581 | 0 | 0.33662 | 0
2014-07-12 | 16時 | 32.2 | 17.2 | 4.7366 | 1.0736 | 1.6354 | 0.21527 | 1.2815 | 0.21527 | 1.1237 | 0.21527 | 1.2812 | 0.21527 | 0.35693 | 0 | 0.29584 | 0 | 0.3213 | 0 | 1.0968 | 0.00732 | 0.58985 | 0.21527 | 0.8327 | 0 | 0.25954 | 0
2014-07-12 | 17時 | 30.2 | 18 | 4.4395 | 3.3123 | 1.0944 | 0.26346 | 0.86322 | 0.26346 | 0.7387 | 0.26346 | 1.0736 | 0.46999 | 0.2542 | 0 | 0.23189 | 0 | 0.254 | 0 | 0.84092 | 0.00896 | 0.41371 | 0.26346 | 0.6031 | 0 | 0.18371 | 0
2014-07-12 | 18時 | 29.5 | 17.2 | 3.5791 | 2.8794 | 0.71401 | 0.21527 | 0.59641 | 0.21527 | 0.48508 | 0.21527 | 0.66495 | 0.21527 | 0.18835 | 0 | 0.19237 | 0 | 0.21894 | 0 | 0.66501 | 0.00732 | 0.30815 | 0.21527 | 0.42863 | 0 | 0.13156 | 0
2014-07-12 | 19時 | 28.7 | 17.5 | 2.6803 | 1.3111 | 0.4399 | 0.23334 | 0.35674 | 0.23334 | 0.73806 | 0.43388 | 0.34226 | 0.23334 | 0.14033 | 0 | 0.15097 | 0 | 0.1545 | 0 | 0.54661 | 0.00793 | 0.18961 | 0.23334 | 0.27503 | 0 | 0.078525 | 0
2014-07-12 | 20時 | 28.3 | 17.6 | 1.9887 | 1.122 | 0.29003 | 0.23937 | 0.23483 | 0.23937 | 0.35443 | 0.23937 | 0.53611 | 0.43909 | 0.14378 | 0 | 0.14327 | 0 | 0.57512 | 0 | 0.75267 | 0.62236 | 0.12613 | 0.23937 | 0.18959 | 0 | 0.050854 | 0
2014-07-12 | 21時 | 27.8 | 17.7 | 1.5329 | 0.93688 | 0.179 | 0.24539 | 0.15503 | 0.24539 | 0.72427 | 0.44444 | 0.64069 | 0.4449 | 0.15631 | 0 | 0.12342 | 0 | 0.27178 | 0 | 0.64605 | 0.30674 | 0.079554 | 0.24539 | 0.14057 | 0 | 0.032094 | 0
2014-07-12 | 22時 | 27.8 | 17.5 | 1.3153 | 0.89972 | 0.13053 | 0.23334 | 0.26052 | 0.43161 | 0.6075 | 0.43275 | 0.39355 | 0.4328 | 0.047498 | 0 | 0.12472 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.41912 | 1.198 | 0.063739 | 0.23334 | 0.10699 | 0 | 0.023538 | 0
2014-07-12 | 23時 | 27.3 | 17.2 | 0.39358 | 0.64581 | 0.048381 | 0.21527 | 0.34914 | 0.61196 | 0.27261 | 0.4145 | 0.23317 | 0.41423 | 0.018223 | 0 | 0.10447 | 0 | 0.072824 | 0 | 0.10102 | 0 | 0.036745 | 0.21527 | 0.066837 | 0 | 0.013209 | 0
2014-07-13 | 0時 | 25.9 | 18.6 | 0.0023101 | 0.53062 | 0 | 0 | 0.24044 | 0.74656 | 0.14401 | 0.49804 | 0.091455 | 0.49794 | 0 | 0 | 0.085925 | 0.0022818 | 0.032775 | 0.0022818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002725 | 0.019406 | 0 | 0
2014-07-13 | 1時 | 23.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046314 | 0.59311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050849 | 0.008602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 2時 | 23.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023031 | 0.018123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 3時 | 23.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042705 | 0.032823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 4時 | 23.6 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 5時 | 23.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019025 | 0.11747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 6時 | 24.2 | 17.2 | 0.082824 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073727 | 0.088551 | 0.17943 | 0.18932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 7時 | 25.9 | 17.9 | 2.8607 | 2.3743 | 0 | 0 | 0.037777 | 1.4862 | 0.21688 | 1.7072 | 0.33606 | 1.7005 | 0 | 0 | 0.17659 | 0.044524 | 0.20814 | 0.039168 | 0.11734 | 0.81943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 8時 | 27.8 | 17.1 | 5.0606 | 0.89447 | 0.7872 | 1.5504 | 1.5237 | 0.99393 | 0.88441 | 0.30467 | 1.2983 | 0.33059 | 0.081394 | 0 | 0.25519 | 0.0016176 | 0.30348 | 0.0015772 | 0.75803 | 0.36847 | 0.055702 | 1.0404 | 0.36218 | 0.53552 | 0.13346 | 0.092082
2014-07-13 | 9時 | 28.7 | 16.6 | 5.3181 | 0.53739 | 1.6383 | 0.17661 | 1.2474 | 0.17913 | 1.2689 | 0.20334 | 1.6237 | 0.17913 | 0.25186 | 0 | 0.3378 | 0 | 0.38044 | 0 | 1.01 | 0.017626 | 0.36672 | 0.19148 | 0.78261 | 0.013786 | 0.26157 | 0.0020759
2014-07-13 | 10時 | 30.3 | 15.4 | 5.8732 | 0.32052 | 2.2598 | 0.12887 | 1.6143 | 0.10684 | 1.6297 | 0.10684 | 1.9563 | 0.10684 | 0.35897 | 0 | 0.39873 | 0 | 0.4162 | 0 | 1.145 | 0 | 0.5531 | 0.10684 | 1.0508 | 0 | 0.34801 | 0
2014-07-13 | 11時 | 30.2 | 15.4 | 6.6958 | 0.93837 | 2.3429 | 0.10684 | 1.6549 | 0.10684 | 1.6412 | 0.10684 | 1.9175 | 0.10684 | 0.38977 | 0 | 0.40759 | 0 | 0.42537 | 0 | 1.2034 | 0.00363 | 0.59694 | 0.10684 | 1.1153 | 0 | 0.36325 | 0
2014-07-13 | 12時 | 30.9 | 15.9 | 6.8263 | 0.62812 | 2.6119 | 0.13696 | 1.8332 | 0.13696 | 1.7964 | 0.13696 | 2.0772 | 0.13696 | 0.4372 | 0 | 0.43145 | 0 | 0.51017 | 0 | 1.4186 | 0 | 0.67699 | 0.13696 | 1.2251 | 0 | 0.39723 | 0
2014-07-13 | 13時 | 30.3 | 15.5 | 5.8834 | 0.33859 | 2.5625 | 0.11286 | 1.8791 | 0.11286 | 1.7394 | 0.11286 | 1.9979 | 0.11286 | 0.44112 | 0 | 0.42279 | 0 | 0.46109 | 0 | 1.3786 | 0 | 0.71802 | 0.11286 | 1.2294 | 0 | 0.3913 | 0
2014-07-13 | 14時 | 29.4 | 14.8 | 4.9532 | 0.21209 | 2.181 | 0.0707 | 1.6369 | 0.0707 | 1.4724 | 0.0707 | 1.6812 | 0.0707 | 0.42483 | 0 | 0.37638 | 0 | 0.40343 | 0 | 1.2094 | 0 | 0.64398 | 0.0707 | 1.0872 | 0 | 0.33937 | 0
2014-07-13 | 15時 | 30.4 | 15.2 | 5.1195 | 0.49882 | 1.9631 | 0.09479 | 1.5797 | 0.09479 | 1.3379 | 0.09479 | 1.5144 | 0.09479 | 0.45551 | 0 | 0.34614 | 0 | 0.38257 | 0 | 1.3005 | 0.00322 | 0.66386 | 0.09479 | 0.97708 | 0 | 0.30178 | 0
2014-07-13 | 16時 | 29.6 | 14.8 | 4.3221 | 0.63785 | 1.4922 | 0.0707 | 1.2022 | 0.0707 | 0.99463 | 0.0707 | 1.1146 | 0.0707 | 0.37139 | 0 | 0.28291 | 0 | 0.30436 | 0 | 1.0635 | 0.0024 | 0.52915 | 0.0707 | 0.76493 | 0 | 0.23046 | 0
2014-07-13 | 17時 | 29.4 | 14.4 | 4.1431 | 1.0339 | 1.0411 | 0.0466 | 0.84222 | 0.0466 | 0.68872 | 0.0466 | 0.99806 | 0.25233 | 0.27102 | 0 | 0.22873 | 0 | 0.24787 | 0 | 0.83211 | 0.00158 | 0.39778 | 0.0466 | 0.56095 | 0 | 0.16777 | 0
2014-07-13 | 18時 | 28.6 | 13.9 | 3.1438 | 0.79157 | 0.61133 | 0.01648 | 0.50877 | 0.01648 | 0.39795 | 0.01648 | 0.55133 | 0.01648 | 0.17876 | 0 | 0.18136 | 0 | 0.20267 | 0 | 0.61183 | 0.00056 | 0.26357 | 0.01648 | 0.36789 | 0 | 0.10873 | 0
2014-07-13 | 19時 | 27.7 | 13.3 | 2.3484 | 0.55091 | 0.3086 | 0 | 0.24159 | 0 | 0.63251 | 0.18038 | 0.21022 | 0 | 0.11877 | 0 | 0.13617 | 0 | 0.13353 | 0 | 0.47704 | 0 | 0.13145 | 0 | 0.20383 | 0 | 0.052863 | 0
2014-07-13 | 20時 | 26.8 | 13.2 | 1.5085 | 0.32541 | 0.098788 | 0 | 0.069341 | 0 | 0.20303 | 0 | 0.35327 | 0.15521 | 0.10971 | 0 | 0.12199 | 0 | 0.54576 | 0 | 0.55897 | 0 | 0.042261 | 0 | 0.096325 | 0 | 0.01767 | 0
2014-07-13 | 21時 | 26.1 | 13.2 | 0.97012 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54747 | 0.14896 | 0.42869 | 0.17268 | 0.11362 | 0 | 0.09812 | 0 | 0.23664 | 0 | 0.47172 | 0 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 22時 | 25.4 | 13.1 | 0.54478 | 0.10327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36781 | 0.16664 | 0.1086 | 0.16641 | 0 | 0 | 0.089369 | 0 | 0.24166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 23時 | 25.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04799 | 0.39767 | 0.030876 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061899 | 0 | 0.015768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 0時 | 24.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014355 | 0.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 1時 | 24.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 2時 | 24.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044032 | 0.0003616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 3時 | 23.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 4時 | 23.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 5時 | 23.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 6時 | 23.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050467 | 0.05645 | 0.12762 | 0.060724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 7時 | 24.7 | 14.7 | 1.6619 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014645 | 0.57841 | 0.027865 | 0.62652 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.037744 | 0.15588 | 0.039039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 8時 | 25.8 | 15.1 | 3.6023 | 0.46216 | 0.48375 | 0.096201 | 1.2064 | 1.0944 | 0.71854 | 0.39312 | 0.88031 | 0.41345 | 0.015701 | 0 | 0.23478 | 0.0015219 | 0.28462 | 0.0019258 | 0.53002 | 0.44638 | 0 | 0 | 0.11402 | 0.22181 | 0.066364 | 0.064539
2014-07-14 | 9時 | 27.3 | 15.5 | 4.1243 | 0.3574 | 1.3372 | 0.16305 | 1.0097 | 0.12946 | 1.0565 | 0.11127 | 1.2564 | 0.11127 | 0.20106 | 0 | 0.30293 | 0.00071913 | 0.34151 | 0.00071913 | 0.82986 | 0 | 0.18845 | 0.25937 | 0.58977 | 0.062581 | 0.20152 | 0
2014-07-14 | 10時 | 27 | 14.5 | 4.759 | 0.15787 | 1.9052 | 0.05188 | 1.2802 | 0.05262 | 1.3153 | 0.065751 | 1.56 | 0.06562 | 0.29121 | 0 | 0.35284 | 0 | 0.36065 | 0 | 0.92021 | 0.0076661 | 0.37253 | 0.055698 | 0.85392 | 0.0069826 | 0.27822 | 0.0010514
2014-07-14 | 11時 | 28.7 | 15.4 | 6.3494 | 0.93542 | 2.39 | 0.11075 | 1.598 | 0.10684 | 1.6137 | 0.10684 | 1.8585 | 0.10684 | 0.371 | 0 | 0.40477 | 0 | 0.42138 | 0 | 1.1415 | 0.00363 | 0.52872 | 0.10684 | 1.0686 | 0 | 0.34486 | 0
2014-07-14 | 12時 | 29 | 15 | 6.1035 | 0.46524 | 2.3477 | 0.08274 | 1.604 | 0.08274 | 1.5897 | 0.08274 | 1.8206 | 0.08274 | 0.38616 | 0 | 0.40116 | 0 | 0.46892 | 0 | 1.2568 | 0 | 0.56168 | 0.08274 | 1.096 | 0 | 0.34924 | 0
2014-07-14 | 13時 | 28.8 | 14.6 | 4.8799 | 0.17595 | 2.1138 | 0.05865 | 1.4867 | 0.05865 | 1.4279 | 0.05865 | 1.6286 | 0.05865 | 0.36079 | 0 | 0.37112 | 0 | 0.39128 | 0 | 1.1194 | 0 | 0.54437 | 0.05865 | 1.0197 | 0 | 0.32123 | 0
2014-07-14 | 14時 | 29.5 | 14.8 | 4.8082 | 0.21209 | 2.0988 | 0.0707 | 1.6393 | 0.0707 | 1.4402 | 0.0707 | 1.632 | 0.0707 | 0.44472 | 0 | 0.36547 | 0 | 0.39069 | 0 | 1.1964 | 0 | 0.64243 | 0.0707 | 1.0201 | 0 | 0.31918 | 0
2014-07-14 | 15時 | 30.7 | 15.1 | 4.7577 | 0.48012 | 1.8481 | 0.08877 | 1.9268 | 0.08877 | 1.2654 | 0.08877 | 1.3982 | 0.08877 | 0.69274 | 0 | 0.32518 | 0 | 0.37913 | 0 | 1.4857 | 0.00302 | 0.88888 | 0.08877 | 0.93694 | 0 | 0.27446 | 0
2014-07-14 | 16時 | 30.2 | 14.4 | 4.3036 | 0.56274 | 1.551 | 0.0466 | 1.8486 | 0.0466 | 1.0315 | 0.0466 | 1.1114 | 0.0466 | 0.77153 | 0 | 0.27866 | 0 | 0.33606 | 0 | 1.4265 | 0.00158 | 0.91945 | 0.0466 | 0.81422 | 0 | 0.22722 | 0
2014-07-14 | 17時 | 29.4 | 14.6 | 4.2785 | 1.1594 | 1.1884 | 0.05865 | 1.4578 | 0.05865 | 0.75888 | 0.05865 | 1.0348 | 0.26421 | 0.66987 | 0 | 0.26571 | 0 | 0.32797 | 0 | 1.2138 | 0.00199 | 0.76823 | 0.05865 | 0.71657 | 0 | 0.22053 | 0
2014-07-14 | 18時 | 28.5 | 13.6 | 3.1438 | 0.603 | 0.70513 | 0 | 0.77884 | 0 | 0.41882 | 0 | 0.54529 | 0 | 0.39194 | 0 | 0.2094 | 0 | 0.25534 | 0 | 0.77517 | 0 | 0.44648 | 0 | 0.46869 | 0 | 0.14099 | 0
2014-07-14 | 19時 | 27.5 | 13.6 | 2.2727 | 0.60407 | 0.33554 | 0 | 0.31795 | 0 | 0.61469 | 0.19723 | 0.17233 | 0 | 0.20861 | 0 | 0.14343 | 0 | 0.15102 | 0 | 0.5259 | 0 | 0.19662 | 0 | 0.23203 | 0 | 0.05892 | 0
2014-07-14 | 20時 | 26.7 | 13.3 | 1.4288 | 0.34333 | 0.096162 | 0 | 0.081248 | 0 | 0.17848 | 0 | 0.31455 | 0.17621 | 0.14501 | 0 | 0.12202 | 0 | 0.54954 | 0 | 0.5658 | 0 | 0.062651 | 0 | 0.094727 | 0 | 0.015069 | 0
2014-07-14 | 21時 | 26.1 | 14.1 | 0.90204 | 0.28419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52474 | 0.20854 | 0.39606 | 0.22664 | 0.12486 | 0 | 0.095699 | 0 | 0.23491 | 0 | 0.46815 | 0.00262 | 0 | 0 | 0.014564 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 22時 | 25.2 | 14.7 | 0.43322 | 0.39187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | 0.26286 | 0.066418 | 0.24348 | 0 | 0 | 0.083052 | 0.016316 | 0.23014 | 0.072046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 23時 | 24.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052358 | 0.015354 | 0.0053346 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 0時 | 24.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025538 | 0.01833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 1時 | 23.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 2時 | 23.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 3時 | 22.8 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 4時 | 22.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 5時 | 23 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 6時 | 24 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022953 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 7時 | 25.1 | 15.7 | 0.097915 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070288 | 0.15614 | 0.31837 | 0.091252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 8時 | 25.4 | 15.7 | 2.8139 | 1.4816 | 0 | 0 | 1.218 | 2.1566 | 0.71989 | 1.8313 | 0.60672 | 1.6525 | 0 | 0 | 0.18231 | 0.031437 | 0.29419 | 0.027488 | 0.16776 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 9時 | 26.9 | 16 | 4.7407 | 0.87152 | 0.94812 | 0.73433 | 0.86034 | 0.17473 | 1.4624 | 0.36707 | 1.4127 | 0.36637 | 0.093509 | 0 | 0.27204 | 0.0024976 | 0.26374 | 0.0010592 | 0.67447 | 0.2797 | 0.018129 | 0.31953 | 0.31448 | 0.43859 | 0.12167 | 0.087091
2014-07-15 | 10時 | 27.8 | 15.3 | 6.1693 | 0.72308 | 1.845 | 0.099403 | 1.2967 | 0.10206 | 1.9187 | 0.3061 | 1.9471 | 0.30698 | 0.27189 | 0 | 0.35206 | 0 | 0.36945 | 0 | 1.0465 | 0.018237 | 0.3492 | 0.25118 | 0.80572 | 0.0088856 | 0.26005 | 0.0014791
2014-07-15 | 11時 | 29.1 | 15.5 | 7.0006 | 1.193 | 2.3988 | 0.12351 | 1.6152 | 0.11286 | 1.6806 | 0.11286 | 2.1438 | 0.32307 | 0.36768 | 0 | 0.40162 | 0 | 0.42278 | 0 | 1.2956 | 0 | 0.52937 | 0.119 | 1.0624 | 0 | 0.33921 | 0
2014-07-15 | 12時 | 29.8 | 15.3 | 5.2551 | 0.52049 | 2.0459 | 0.10082 | 1.4146 | 0.10082 | 1.4075 | 0.10082 | 1.6158 | 0.10082 | 0.33855 | 0 | 0.35888 | 0 | 0.36962 | 0 | 1.0951 | 0 | 0.52066 | 0.10082 | 0.9653 | 0 | 0.30294 | 0
2014-07-15 | 13時 | 29.2 | 16.1 | 4.4812 | 0.44703 | 1.9053 | 0.14901 | 1.3491 | 0.14901 | 1.3123 | 0.14901 | 1.4996 | 0.14901 | 0.32672 | 0 | 0.34249 | 0 | 0.35205 | 0 | 1.0159 | 0 | 0.5014 | 0.14901 | 0.92427 | 0 | 0.29238 | 0
2014-07-15 | 14時 | 29.1 | 16.9 | 3.407 | 0.5916 | 1.4555 | 0.1972 | 1.0369 | 0.1972 | 0.98941 | 0.1972 | 1.12 | 0.1972 | 0.26333 | 0 | 0.28226 | 0 | 0.27729 | 0 | 0.79588 | 0 | 0.41332 | 0.1972 | 0.73137 | 0 | 0.2268 | 0
2014-07-15 | 15時 | 26.2 | 19.1 | 2.6137 | 1.4068 | 0.81593 | 0.32973 | 0.55335 | 0.32973 | 0.89021 | 0.53436 | 0.57517 | 0.32973 | 0.22666 | 0 | 0.21177 | 0 | 0.25825 | 0 | 0.62733 | 0.03297 | 0.20853 | 0.32973 | 0.46974 | 0 | 0.13479 | 0
2014-07-15 | 16時 | 25.3 | 18.8 | 2.2488 | 4.0119 | 0.4853 | 0.31166 | 0.32589 | 0.31166 | 0.70182 | 0.51386 | 0.32014 | 0.31166 | 0.14747 | 0 | 0.17057 | 0 | 0.37437 | 0 | 0.26712 | 1.1793 | 0.10725 | 0.31166 | 0.30069 | 0 | 0.080681 | 0
2014-07-15 | 17時 | 25.2 | 17.9 | 1.722 | 3.3098 | 0.25 | 0.25382 | 0.17493 | 0.25382 | 0.43825 | 0.45827 | 0.13942 | 0.25382 | 0.074991 | 0 | 0.13758 | 0 | 0.14023 | 0 | 0.24442 | 0.32201 | 0.050936 | 0.25382 | 0.17396 | 0.00086149 | 0.04271 | 0
2014-07-15 | 18時 | 25.7 | 17.1 | 1.6653 | 1.4337 | 0.062887 | 0.13135 | 0.045449 | 0.19401 | 0.062568 | 0.19401 | 0.0086252 | 0.13135 | 0.034892 | 0 | 0.11971 | 0 | 0.066474 | 0 | 0.25855 | 0.026388 | 0.013952 | 0.19401 | 0.067998 | 0.0092975 | 0.012892 | 0
2014-07-15 | 19時 | 25.4 | 17.6 | 1.075 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5005 | 0.45117 | 0.37758 | 0.51096 | 0 | 0 | 0.089994 | 9.1489e-05 | 0.026395 | 0 | 0.1482 | 0.043363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 20時 | 24.7 | 17.8 | 0.75343 | 1.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13255 | 0.44955 | 0.32226 | 0.44915 | 0.024306 | 0 | 0.075904 | 0.00162 | 0.2829 | 0.0032009 | 0.054909 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 21時 | 24.5 | 17.4 | 0.39458 | 0.86058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0.42455 | 0.28883 | 0.42466 | 0.054205 | 0 | 0.07495 | 0.023904 | 0.17741 | 0.043084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 22時 | 24.2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047157 | 0.067679 | 0.15228 | 0.31344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 23時 | 24.1 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027706 | 0.060192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 0時 | 23.9 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087512 | 0.069401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 1時 | 23.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 2時 | 23.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 3時 | 23.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 4時 | 23.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 5時 | 23.8 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 6時 | 23.9 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042194 | 0.42513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 7時 | 24.2 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042479 | 0.38397 | 0.2849 | 0.22482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 8時 | 24.4 | 17.6 | 1.0345 | 5.8299 | 0 | 0 | 0.76217 | 3.95 | 0.26181 | 2.7841 | 0.058901 | 1.7671 | 0 | 0 | 0.10106 | 0.17652 | 0.19024 | 0.16727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 9時 | 24.6 | 17.6 | 2.6144 | 1.2109 | 0 | 0 | 0.22988 | 0.44529 | 0.8577 | 0.59008 | 0.66006 | 1.3497 | 0 | 0 | 0.16413 | 0.052873 | 0.12342 | 0.050381 | 0.11889 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 10時 | 24.7 | 17.2 | 3.6502 | 1.053 | 0.63568 | 2.2244 | 0.54393 | 0.42203 | 1.2116 | 0.45639 | 1.0803 | 0.45398 | 0.049946 | 0 | 0.22589 | 0.0062817 | 0.20683 | 0 | 0.50027 | 0.54275 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.75762 | 0.078743 | 0.16281
2014-07-16 | 11時 | 25.7 | 17.6 | 4.105 | 2.0302 | 1.1256 | 0.37205 | 0.77049 | 0.23601 | 0.89142 | 0.23937 | 1.2119 | 0.44336 | 0.16378 | 0 | 0.26209 | 0.0023995 | 0.23961 | 0.0057427 | 0.71102 | 0 | 0.11712 | 1.2783 | 0.50321 | 0 | 0.15904 | 0
2014-07-16 | 12時 | 28.4 | 17.7 | 5.1671 | 0.94564 | 1.9538 | 0.24194 | 1.3393 | 0.29287 | 1.4032 | 0.24539 | 1.5935 | 0.24539 | 0.29693 | 0 | 0.35253 | 0 | 0.35542 | 0 | 1.0133 | 0.026982 | 0.41147 | 0.26077 | 0.84599 | 0.022261 | 0.27686 | 0.0035365
2014-07-16 | 13時 | 28.5 | 16.7 | 4.543 | 0.55545 | 1.9295 | 0.22145 | 1.3681 | 0.18515 | 1.3497 | 0.18515 | 1.5281 | 0.18515 | 0.31822 | 0 | 0.35062 | 0 | 0.35625 | 0 | 0.99325 | 0 | 0.47294 | 0.18515 | 0.89441 | 0 | 0.28592 | 0
2014-07-16 | 14時 | 28.2 | 17 | 4.3683 | 0.60967 | 1.9104 | 0.20322 | 1.5081 | 0.20322 | 1.3197 | 0.20322 | 1.4865 | 0.20322 | 0.41551 | 0 | 0.34604 | 0 | 0.36232 | 0 | 1.0839 | 0 | 0.56814 | 0.20322 | 0.92285 | 0 | 0.2883 | 0
2014-07-16 | 15時 | 29.3 | 17 | 4.7422 | 1.035 | 1.771 | 0.20322 | 1.6659 | 0.20322 | 1.5894 | 0.41055 | 1.3555 | 0.20322 | 0.62764 | 0 | 0.32797 | 0 | 0.42557 | 0 | 1.3134 | 0.02032 | 0.71525 | 0.20322 | 0.88583 | 0 | 0.26341 | 0
2014-07-16 | 16時 | 29.1 | 16.7 | 5.0509 | 2.7048 | 1.4739 | 0.18515 | 1.5183 | 0.18515 | 1.3807 | 0.39225 | 1.0791 | 0.18515 | 0.62473 | 0 | 0.28388 | 0 | 0.54792 | 0 | 1.353 | 0.70061 | 0.7032 | 0.18515 | 0.7624 | 0 | 0.21693 | 0
2014-07-16 | 17時 | 28.2 | 16.2 | 3.8578 | 2.2565 | 1.0301 | 0.15503 | 1.0839 | 0.15503 | 0.93467 | 0.36055 | 0.69662 | 0.15503 | 0.46775 | 0 | 0.23917 | 0 | 0.29602 | 0 | 0.9306 | 0.19379 | 0.53461 | 0.15503 | 0.59735 | 0 | 0.17728 | 0
2014-07-16 | 18時 | 27.5 | 16.2 | 2.6323 | 1.2898 | 0.56417 | 0.15503 | 0.59611 | 0.15503 | 0.35579 | 0.15503 | 0.32099 | 0.15503 | 0.29181 | 0 | 0.19641 | 0 | 0.18296 | 0 | 0.65664 | 0.0155 | 0.32602 | 0.15503 | 0.38504 | 0 | 0.11445 | 0
2014-07-16 | 19時 | 27.1 | 16.2 | 1.763 | 0.87046 | 0.25923 | 0.15503 | 0.23816 | 0.15503 | 0.70766 | 0.35499 | 0.62202 | 0.35492 | 0.12477 | 0 | 0.13352 | 0 | 0.09386 | 0 | 0.38808 | 0.00527 | 0.1402 | 0.15503 | 0.19498 | 0 | 0.04536 | 0
2014-07-16 | 20時 | 26.8 | 16.1 | 1.4157 | 0.84775 | 0.07986 | 0.14692 | 0.070368 | 0.14692 | 0.33548 | 0.34851 | 0.5491 | 0.34835 | 0.11535 | 0 | 0.1086 | 0 | 0.33257 | 0 | 0.33676 | 0.18638 | 0.047495 | 0.14901 | 0.087112 | 0.00027461 | 0.011834 | 0
2014-07-16 | 21時 | 26.3 | 16.1 | 0.94828 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56414 | 0.34748 | 0.47959 | 0.34778 | 0.1139 | 0 | 0.10022 | 0 | 0.21573 | 0 | 0.24008 | 0.21066 | 0 | 0 | 0.019759 | 0.021158 | 0 | 0
2014-07-16 | 22時 | 26 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13236 | 0.73625 | 0.11381 | 0.35347 | 0.054943 | 0.32763 | 0 | 0 | 0.08419 | 0.038341 | 0.23831 | 0.17758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 23時 | 25.8 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 0.60588 | 0.058999 | 0.32685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066374 | 0.031001 | 0.020554 | 0.028483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 0時 | 25.4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066712 | 0.59004 | 0.006751 | 0.33204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048616 | 0.031922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 1時 | 25.3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031488 | 0.61495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034151 | 0.033573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 2時 | 25.1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020273 | 0.042675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 3時 | 24.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067013 | 0.055176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 4時 | 24.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 5時 | 24.7 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079414 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 6時 | 25.6 | 16.4 | 2.168 | 3.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078263 | 1.4564 | 0.23002 | 1.818 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.092473 | 0.28294 | 0.23573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 7時 | 27.1 | 16.8 | 3.2778 | 0.82582 | 0.28873 | 0.87766 | 0.36061 | 2.1481 | 0.51236 | 0.29347 | 0.69005 | 0.30213 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.0040219 | 0.25038 | 0.0019415 | 0.44825 | 0.94927 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.73704 | 0.078254 | 0.11834
2014-07-17 | 8時 | 28.1 | 17.2 | 4.2608 | 0.85193 | 1.0502 | 0.68454 | 1.6877 | 0.25526 | 0.99639 | 0.24069 | 1.1804 | 0.24258 | 0.15481 | 0 | 0.26752 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.86101 | 0.037842 | 0.2087 | 0.93626 | 0.50403 | 0.026656 | 0.17331 | 0.0040706
2014-07-17 | 9時 | 30 | 17.6 | 5.4752 | 0.71811 | 1.8113 | 0.26068 | 1.3431 | 0.23937 | 1.3408 | 0.23937 | 1.6871 | 0.23937 | 0.28139 | 0 | 0.34343 | 0 | 0.39654 | 0 | 1.0756 | 0 | 0.44309 | 0.25048 | 0.83442 | 0.0076427 | 0.27678 | 0
2014-07-17 | 10時 | 30 | 16.8 | 5.6783 | 0.57353 | 2.2471 | 0.19118 | 1.5983 | 0.19118 | 1.5969 | 0.19118 | 1.9006 | 0.19118 | 0.36528 | 0 | 0.39325 | 0 | 0.4154 | 0 | 1.147 | 0 | 0.5566 | 0.19118 | 1.0506 | 0 | 0.34604 | 0
2014-07-17 | 11時 | 30.8 | 17.2 | 7.2145 | 1.6697 | 2.7075 | 0.21527 | 1.8399 | 0.21527 | 1.8159 | 0.21527 | 2.1092 | 0.21527 | 0.43127 | 0 | 0.43488 | 0 | 0.46551 | 0 | 1.3158 | 0.00732 | 0.66593 | 0.21527 | 1.2255 | 0 | 0.39715 | 0
2014-07-17 | 12時 | 31 | 17.7 | 7.1296 | 0.95486 | 2.8618 | 0.24539 | 1.9569 | 0.24539 | 1.8985 | 0.24539 | 2.1888 | 0.24539 | 0.46882 | 0 | 0.45003 | 0 | 0.53827 | 0 | 1.5123 | 0 | 0.72453 | 0.24539 | 1.3142 | 0 | 0.42016 | 0
2014-07-17 | 13時 | 31.9 | 17.6 | 6.171 | 0.71811 | 2.8204 | 0.23937 | 2.1391 | 0.23937 | 1.8302 | 0.23937 | 2.0864 | 0.23937 | 0.46926 | 0 | 0.42973 | 0 | 0.47659 | 0 | 1.5363 | 0 | 0.87237 | 0.23937 | 1.3056 | 0 | 0.40372 | 0
2014-07-17 | 14時 | 31.1 | 16.7 | 4.9917 | 0.55545 | 2.2383 | 0.18515 | 1.6724 | 0.18515 | 1.4863 | 0.18515 | 1.6923 | 0.18515 | 0.41578 | 0 | 0.36879 | 0 | 0.39794 | 0 | 1.2076 | 0 | 0.6954 | 0.18515 | 1.1015 | 0 | 0.33824 | 0
2014-07-17 | 15時 | 29.9 | 18.2 | 4.3276 | 1.0406 | 1.6454 | 0.27551 | 1.21 | 0.27551 | 1.0824 | 0.27551 | 1.2274 | 0.27551 | 0.31957 | 0 | 0.30013 | 0 | 0.32128 | 0 | 1.0655 | 0.00937 | 0.51482 | 0.27551 | 0.8433 | 0 | 0.25558 | 0
2014-07-17 | 16時 | 26.7 | 19.8 | 3.1658 | 1.5358 | 1.0107 | 0.3719 | 0.73647 | 0.3719 | 0.63213 | 0.3719 | 0.70469 | 0.3719 | 0.22474 | 0 | 0.22613 | 0 | 0.22854 | 0 | 0.78406 | 0.01264 | 0.30243 | 0.3719 | 0.56967 | 0 | 0.16558 | 0
2014-07-17 | 17時 | 27.5 | 19.3 | 3.138 | 4.1262 | 0.74738 | 0.34178 | 0.62695 | 0.34178 | 0.48478 | 0.34178 | 0.76133 | 0.54481 | 0.21523 | 0 | 0.19914 | 0 | 0.20845 | 0 | 0.70391 | 0.01162 | 0.2847 | 0.34178 | 0.43247 | 0 | 0.12868 | 0
2014-07-17 | 18時 | 26.9 | 18.9 | 2.289 | 3.9482 | 0.3734 | 0.31768 | 0.31651 | 0.31768 | 0.23098 | 0.31768 | 0.35211 | 0.31768 | 0.13168 | 0 | 0.15679 | 0 | 0.16821 | 0 | 0.48511 | 0.0108 | 0.16126 | 0.31768 | 0.25395 | 0 | 0.071713 | 0
2014-07-17 | 19時 | 26.6 | 19.2 | 2.015 | 1.6121 | 0.15819 | 0.33575 | 0.11681 | 0.33575 | 0.53159 | 0.5348 | 0.086385 | 0.33575 | 0.086992 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.11131 | 0 | 0.39472 | 0.01142 | 0.060939 | 0.33575 | 0.12343 | 0 | 0.026975 | 0
2014-07-17 | 20時 | 25.5 | 19.1 | 1.1908 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.32973 | 0.23849 | 0.52785 | 0.084189 | 0 | 0.10934 | 0 | 0.52746 | 0 | 0.40598 | 0.8778 | 0 | 0 | 0.027694 | 0.046813 | 0 | 0
2014-07-17 | 21時 | 25.5 | 18.9 | 0.8324 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50432 | 0.51531 | 0.37894 | 0.51539 | 0.10016 | 0 | 0.092886 | 0 | 0.22826 | 0 | 0.40992 | 0.47993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 22時 | 25.2 | 18.5 | 0.52676 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0.49169 | 0.10307 | 0.49141 | 0 | 0 | 0.088383 | 0.080563 | 0.23632 | 0.34771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 23時 | 25.1 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02373 | 1.7959 | 0.04953 | 0.44445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066582 | 0.058823 | 0.020741 | 0.054026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 0時 | 24.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043011 | 0.76484 | 0.0027406 | 0.42144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050498 | 0.056793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 1時 | 24.8 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018462 | 0.76462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036334 | 0.060244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 2時 | 24.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024478 | 0.065066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 3時 | 24.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015317 | 0.079941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 4時 | 24.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060787 | 0.098104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 5時 | 24.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032094 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 6時 | 24.6 | 18.1 | 0.080276 | 3.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072387 | 0.16133 | 0.19272 | 0.35795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 7時 | 25.4 | 18.9 | 1.4371 | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061525 | 1.3587 | 0.012825 | 1.6543 | 0 | 0 | 0.12826 | 0.061716 | 0.15666 | 0.0589 | 0.0049654 | 1.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 8時 | 25.6 | 18.8 | 2.2942 | 1.215 | 0.24027 | 1.6535 | 1.0844 | 3.2508 | 0.49476 | 1.0416 | 0.49599 | 1.1701 | 0 | 0 | 0.17921 | 0.0027355 | 0.2255 | 0.0026675 | 0.45722 | 0.89833 | 0 | 0 | 0.06155 | 0.41298 | 0.026422 | 0.17057
2014-07-18 | 9時 | 26.1 | 18.7 | 2.9024 | 0.91689 | 0.929 | 1.1911 | 0.73181 | 0.30936 | 0.77108 | 0.30133 | 0.86712 | 0.30133 | 0.13973 | 0 | 0.24589 | 0 | 0.27703 | 0 | 0.6465 | 0.044287 | 0.094694 | 1.5638 | 0.41803 | 0.21428 | 0.14143 | 0.010298
2014-07-18 | 10時 | 28.1 | 19.5 | 3.5676 | 1.0615 | 1.399 | 0.34885 | 1.0081 | 0.35382 | 1.0512 | 0.38971 | 1.1866 | 0.3896 | 0.22237 | 0 | 0.29235 | 0 | 0.28713 | 0 | 0.72354 | 0.0023884 | 0.30537 | 0.37238 | 0.62777 | 0.012072 | 0.20947 | 0.0026077
2014-07-18 | 11時 | 29.2 | 19.5 | 4.4031 | 2.598 | 1.3878 | 0.39338 | 0.99073 | 0.35382 | 1.0077 | 0.35382 | 1.1348 | 0.35382 | 0.23052 | 0 | 0.28556 | 0 | 0.27214 | 0 | 0.73046 | 0.01203 | 0.3556 | 0.35382 | 0.64481 | 0 | 0.21003 | 0
2014-07-18 | 12時 | 27.2 | 20.4 | 4.3464 | 1.4337 | 1.5105 | 0.40804 | 1.0525 | 0.40804 | 1.0633 | 0.40804 | 1.2056 | 0.40804 | 0.26023 | 0 | 0.30245 | 0 | 0.34581 | 0 | 0.87439 | 0 | 0.34917 | 0.40804 | 0.72873 | 0 | 0.23636 | 0
2014-07-18 | 13時 | 29.5 | 19.2 | 4.8821 | 1.0072 | 2.1251 | 0.33575 | 1.6127 | 0.33575 | 1.4551 | 0.33575 | 1.6446 | 0.33575 | 0.34758 | 0 | 0.36165 | 0 | 0.38148 | 0 | 1.1541 | 0 | 0.60531 | 0.33575 | 0.96181 | 0 | 0.30854 | 0
2014-07-18 | 14時 | 28.5 | 19 | 3.3624 | 0.97111 | 1.4795 | 0.3237 | 1.0707 | 0.3237 | 0.98972 | 0.3237 | 1.109 | 0.3237 | 0.26641 | 0 | 0.28492 | 0 | 0.28211 | 0 | 0.79047 | 0 | 0.42383 | 0.3237 | 0.73446 | 0 | 0.22464 | 0
2014-07-18 | 15時 | 25.3 | 19.2 | 2.2465 | 1.2163 | 0.74146 | 0.33575 | 0.50238 | 0.33575 | 0.44577 | 0.33575 | 0.48085 | 0.33575 | 0.1546 | 0 | 0.19801 | 0 | 0.18462 | 0 | 0.58815 | 0.01142 | 0.18641 | 0.33575 | 0.43142 | 0 | 0.1205 | 0
2014-07-18 | 16時 | 25.7 | 18.6 | 2.108 | 1.3065 | 0.49945 | 0.29961 | 0.33073 | 0.29961 | 0.31308 | 0.29961 | 0.32013 | 0.29961 | 0.10255 | 0 | 0.16436 | 0 | 0.14101 | 0 | 0.47469 | 0.01019 | 0.11657 | 0.29961 | 0.28413 | 0 | 0.077918 | 0
2014-07-18 | 17時 | 26.1 | 19.4 | 1.9709 | 4.1824 | 0.31776 | 0.34291 | 0.21813 | 0.3478 | 0.21376 | 0.3478 | 0.44297 | 0.54794 | 0.072569 | 0 | 0.14309 | 0 | 0.12694 | 0 | 0.39275 | 0.012108 | 0.079224 | 0.3478 | 0.18716 | 0 | 0.048887 | 0
2014-07-18 | 18時 | 26 | 19.1 | 1.5602 | 4.0662 | 0.096875 | 0.30572 | 0.069712 | 0.3251 | 0.065745 | 0.3251 | 0.15521 | 0.32973 | 0.039576 | 0 | 0.11944 | 0 | 0.11368 | 0 | 0.28983 | 0.013359 | 0.029323 | 0.3251 | 0.085763 | 0 | 0.018368 | 0
2014-07-18 | 19時 | 26.2 | 18.9 | 1.6914 | 1.5526 | 0.0079347 | 0.19942 | 0 | 0 | 0.43724 | 0.51977 | 0 | 0 | 0.035404 | 0 | 0.1005 | 0 | 0.080289 | 0 | 0.27689 | 0.022196 | 0 | 0 | 0.019219 | 0.070131 | 0 | 0
2014-07-18 | 20時 | 25.5 | 18.4 | 1.0153 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054908 | 0.26662 | 0.16333 | 0.7752 | 0.055219 | 0 | 0.097951 | 0 | 0.50974 | 0 | 0.31683 | 0.81754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 21時 | 24.8 | 17 | 0.5275 | 0.80736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40597 | 0.41956 | 0.26985 | 0.40039 | 0.073166 | 0 | 0.078839 | 0 | 0.20838 | 0 | 0.26964 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 22時 | 24.6 | 16.6 | 0.24136 | 0.67591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26274 | 0.37658 | 0.0069072 | 0.34889 | 0 | 0 | 0.069393 | 0.052491 | 0.19462 | 0.22655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-18 | 23時 | 24.5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044618 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 0時 | 24.4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025728 | 0.04813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 1時 | 24.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006603 | 0.058278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 2時 | 24.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 3時 | 23.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 4時 | 23.9 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 5時 | 23.6 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 6時 | 24 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02015 | 0.24375 | 0.090142 | 0.31542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 7時 | 24.5 | 15.8 | 0.55525 | 3.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085392 | 0.13702 | 0.092354 | 0.11896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 8時 | 25.3 | 16 | 1.934 | 0.84091 | 0 | 0 | 0.62593 | 2.8988 | 0.18278 | 1.6207 | 0.15946 | 1.091 | 0 | 0 | 0.15902 | 0.042681 | 0.18738 | 0.058855 | 0.069529 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 9時 | 26.4 | 16.6 | 2.522 | 0.52984 | 0.61366 | 1.4456 | 0.56894 | 0.31605 | 0.62943 | 0.26947 | 0.70075 | 0.75325 | 0.045275 | 0 | 0.22433 | 0.0050305 | 0.24467 | 0.007118 | 0.48057 | 0.46979 | 0 | 0 | 0.1559 | 0.62292 | 0.072559 | 0.14221
2014-07-19 | 10時 | 27.8 | 17.3 | 3.7691 | 0.71644 | 1.4585 | 0.31744 | 1.0358 | 0.25973 | 1.0966 | 0.24391 | 1.2491 | 0.24558 | 0.21836 | 0 | 0.30357 | 0.0019963 | 0.29918 | 0.0019963 | 0.71479 | 0 | 0.24385 | 0.91101 | 0.61226 | 0.028136 | 0.20957 | 0
2014-07-19 | 11時 | 28.7 | 17.5 | 5.0139 | 1.7855 | 1.6811 | 0.26036 | 1.1827 | 0.23334 | 1.213 | 0.23334 | 1.3769 | 0.23334 | 0.27224 | 0 | 0.32789 | 0 | 0.32379 | 0 | 0.84518 | 0.028556 | 0.38664 | 0.24436 | 0.75871 | 0.016682 | 0.25089 | 0.0027507
2014-07-19 | 12時 | 29.1 | 17.9 | 4.7552 | 0.98444 | 1.6807 | 0.25744 | 1.1781 | 0.25744 | 1.1815 | 0.25744 | 1.3408 | 0.25744 | 0.28329 | 0 | 0.32016 | 0 | 0.36668 | 0 | 0.93842 | 0 | 0.42204 | 0.25744 | 0.78603 | 0 | 0.25468 | 0
2014-07-19 | 13時 | 30.3 | 17.9 | 4.9705 | 0.77232 | 2.0891 | 0.25744 | 1.5284 | 0.25744 | 1.4728 | 0.25744 | 1.6776 | 0.25744 | 0.3504 | 0 | 0.36536 | 0 | 0.38486 | 0 | 1.1018 | 0 | 0.56874 | 0.25744 | 0.96412 | 0 | 0.31516 | 0
2014-07-19 | 14時 | 31.4 | 18.2 | 4.7516 | 0.82653 | 2.0137 | 0.27551 | 1.5059 | 0.27551 | 1.4179 | 0.27551 | 1.6144 | 0.27551 | 0.37157 | 0 | 0.35248 | 0 | 0.36952 | 0 | 1.0763 | 0 | 0.6032 | 0.27551 | 0.954 | 0 | 0.30756 | 0
2014-07-19 | 15時 | 28.2 | 17.6 | 3.5221 | 0.93119 | 1.2686 | 0.23937 | 0.91962 | 0.23937 | 0.8363 | 0.23937 | 0.94364 | 0.23937 | 0.25767 | 0 | 0.26258 | 0 | 0.26961 | 0 | 0.85956 | 0.00814 | 0.37916 | 0.23937 | 0.66947 | 0 | 0.20345 | 0
2014-07-19 | 16時 | 25.9 | 19.7 | 2.3822 | 1.513 | 0.64691 | 0.36587 | 0.43352 | 0.36587 | 0.38896 | 0.36587 | 0.42091 | 0.36587 | 0.1406 | 0 | 0.18343 | 0 | 0.16947 | 0 | 0.5615 | 0.01244 | 0.17354 | 0.36587 | 0.38797 | 0 | 0.10926 | 0
2014-07-19 | 17時 | 25.3 | 18.4 | 1.7103 | 3.5518 | 0.29471 | 0.28352 | 0.18183 | 0.28756 | 0.16969 | 0.28352 | 0.40039 | 0.48852 | 0.071996 | 0 | 0.14038 | 0 | 0.12624 | 0 | 0.38886 | 0.01001 | 0.065493 | 0.28756 | 0.20641 | 0.00034361 | 0.051606 | 0
2014-07-19 | 18時 | 25.6 | 19 | 1.4856 | 4 | 0.10267 | 0.30013 | 0.084889 | 0.31915 | 0.060073 | 0.31915 | 0.1513 | 0.3237 | 0.052625 | 0 | 0.12414 | 0 | 0.1213 | 0 | 0.31613 | 0.012569 | 0.036053 | 0.31915 | 0.10813 | 0.0013976 | 0.025987 | 0
2014-07-19 | 19時 | 25.6 | 18.6 | 1.591 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40346 | 0.50504 | 0 | 0 | 0.035564 | 0 | 0.098794 | 0 | 0.078549 | 0 | 0.26519 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.012641 | 0.066145 | 0 | 0
2014-07-19 | 20時 | 25.3 | 18.2 | 0.98601 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045051 | 0.25545 | 0.13239 | 0.73556 | 0.05478 | 0 | 0.097568 | 0 | 0.50907 | 0 | 0.29734 | 0.79329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 21時 | 25.1 | 18.2 | 0.61274 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43163 | 0.49098 | 0.2985 | 0.48216 | 0.077889 | 0 | 0.082406 | 0 | 0.21272 | 0 | 0.29599 | 0.46894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 22時 | 24.9 | 17.9 | 0.3401 | 0.95602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29728 | 0.45504 | 0.041873 | 0.42164 | 0 | 0 | 0.076149 | 0.073165 | 0.20866 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 23時 | 24.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049094 | 0.061599 | 0.00010672 | 0.03843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 0時 | 24.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028826 | 0.064055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 1時 | 24.1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009997 | 0.07736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 2時 | 24 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 3時 | 24.1 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 4時 | 23.9 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 5時 | 24.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 6時 | 24.7 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061742 | 0.33058 | 0.15683 | 0.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 7時 | 26.6 | 18.5 | 2.9387 | 6.0997 | 0 | 0 | 0.15719 | 4.0088 | 0.4739 | 2.7255 | 0.55603 | 2.5328 | 0 | 0 | 0.19676 | 0.080113 | 0.46001 | 0.062615 | 0.13446 | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 8時 | 27.8 | 19.1 | 5.5792 | 1.4739 | 0.82235 | 2.4544 | 2.062 | 0.60533 | 1.2812 | 0.56515 | 1.5898 | 0.56651 | 0.085122 | 0 | 0.26471 | 0.0025142 | 0.39157 | 0.0025142 | 0.92094 | 0.56365 | 0.071416 | 1.4025 | 0.3759 | 0.89148 | 0.13614 | 0.17298
2014-07-20 | 9時 | 30.9 | 19.4 | 7.4221 | 1.4679 | 1.8896 | 0.38415 | 1.4401 | 0.3478 | 1.9813 | 0.55213 | 2.2292 | 0.5551 | 0.27348 | 0 | 0.35795 | 0 | 0.36442 | 0 | 1.1351 | 0.048926 | 0.45449 | 0.36473 | 0.86728 | 0.021135 | 0.28084 | 0.0034219
2014-07-20 | 10時 | 31.9 | 18.9 | 7.7744 | 1.3895 | 2.4623 | 0.31768 | 1.6412 | 0.31768 | 2.184 | 0.5263 | 2.3937 | 0.52947 | 0.35106 | 0 | 0.38841 | 0 | 0.41565 | 0 | 1.3109 | 0.02097 | 0.59667 | 0.31768 | 1.0903 | 0 | 0.33989 | 0
2014-07-20 | 11時 | 32.5 | 18.5 | 7.8564 | 2.4215 | 2.8365 | 0.29358 | 1.8102 | 0.29358 | 1.7972 | 0.29358 | 2.3325 | 0.50656 | 0.40548 | 0 | 0.40541 | 0 | 0.43658 | 0 | 1.4154 | 0 | 0.68844 | 0.29358 | 1.2241 | 0 | 0.37771 | 0
2014-07-20 | 12時 | 33.2 | 18.1 | 6.7758 | 1.0271 | 3.006 | 0.26949 | 1.9438 | 0.26949 | 1.8439 | 0.26949 | 2.1404 | 0.26949 | 0.44385 | 0 | 0.41514 | 0 | 0.45626 | 0 | 1.479 | 0 | 0.77222 | 0.26949 | 1.2953 | 0 | 0.3964 | 0
2014-07-20 | 13時 | 33.2 | 18 | 6.0324 | 0.79039 | 2.8827 | 0.26346 | 2.2062 | 0.26346 | 1.7988 | 0.26346 | 2.0511 | 0.26346 | 0.45848 | 0 | 0.40551 | 0 | 0.45017 | 0 | 1.5411 | 0 | 0.937 | 0.26346 | 1.3021 | 0 | 0.39046 | 0
2014-07-20 | 14時 | 33.9 | 18.2 | 5.582 | 0.82653 | 2.6369 | 0.27551 | 2.4165 | 0.27551 | 1.7345 | 0.27551 | 1.9508 | 0.27551 | 0.69735 | 0 | 0.38759 | 0 | 0.45053 | 0 | 1.617 | 0 | 1.1007 | 0.27551 | 1.2686 | 0 | 0.37379 | 0
2014-07-20 | 15時 | 33.3 | 17.7 | 5.6116 | 1.1665 | 2.2779 | 0.24539 | 2.4109 | 0.24539 | 1.9028 | 0.45485 | 1.7071 | 0.24539 | 0.92172 | 0 | 0.35942 | 0 | 0.5009 | 0 | 1.7525 | 0.02454 | 1.1549 | 0.24539 | 1.1668 | 0 | 0.33341 | 0
2014-07-20 | 16時 | 32.5 | 18.1 | 6.5562 | 3.5951 | 1.9051 | 0.26949 | 1.721 | 0.26949 | 1.6701 | 0.47826 | 1.431 | 0.26949 | 0.63188 | 0 | 0.31924 | 0 | 0.59883 | 0 | 1.758 | 1.0197 | 0.81903 | 0.26949 | 0.97684 | 0 | 0.28453 | 0
2014-07-20 | 17時 | 32.1 | 18.1 | 5.5768 | 3.4644 | 1.4564 | 0.26949 | 1.2726 | 0.26949 | 1.2487 | 0.47661 | 1.0877 | 0.26949 | 0.4325 | 0 | 0.26753 | 0 | 0.33332 | 0 | 1.166 | 0.33686 | 0.62562 | 0.26949 | 0.76798 | 0 | 0.22943 | 0
2014-07-20 | 18時 | 31.4 | 19 | 3.7966 | 1.8056 | 1.0356 | 0.3237 | 0.91451 | 0.3237 | 0.71381 | 0.3237 | 0.7624 | 0.3237 | 0.31297 | 0 | 0.23359 | 0 | 0.23481 | 0 | 0.87833 | 0.03237 | 0.47825 | 0.3237 | 0.58306 | 0 | 0.17967 | 0
2014-07-20 | 19時 | 30.5 | 18.9 | 2.8767 | 1.3644 | 0.7162 | 0.31768 | 0.59733 | 0.31768 | 1.0455 | 0.51967 | 1.0373 | 0.52025 | 0.18662 | 0 | 0.17898 | 0 | 0.15868 | 0 | 0.63757 | 0.0108 | 0.31938 | 0.31768 | 0.41426 | 0 | 0.11981 | 0
2014-07-20 | 20時 | 30.4 | 19 | 2.6001 | 1.3777 | 0.56859 | 0.3237 | 0.46876 | 0.3237 | 0.69415 | 0.5252 | 0.98581 | 0.52565 | 0.1991 | 0 | 0.16046 | 0 | 0.40634 | 0 | 0.71618 | 0.40463 | 0.25144 | 0.3237 | 0.32343 | 0 | 0.09285 | 0
2014-07-20 | 21時 | 30.4 | 13 | 2.2277 | 0.090249 | 0.47503 | 0 | 0.39951 | 0 | 0.95129 | 0.16286 | 0.94622 | 0.16377 | 0.21055 | 0 | 0.15648 | 0 | 0.29585 | 0 | 0.66794 | 0 | 0.21446 | 0 | 0.27187 | 0 | 0.076413 | 0
2014-07-20 | 22時 | 27.8 | 13.7 | 0.66301 | 0.01212 | 0.18787 | 0 | 0.43547 | 0.36061 | 0.34203 | 0.20514 | 0.3358 | 0.2056 | 0.06975 | 0 | 0.12426 | 0 | 0.30232 | 0 | 0.39806 | 0 | 0.095991 | 0 | 0.15447 | 0 | 0.038583 | 0
2014-07-20 | 23時 | 27.2 | 13.6 | 0.32082 | 0 | 0.053975 | 0 | 0.35264 | 0.39221 | 0.23935 | 0.19733 | 0.20994 | 0.19748 | 0.025034 | 0 | 0.10344 | 0 | 0.073341 | 0 | 0.099911 | 0 | 0.042752 | 0 | 0.075691 | 0 | 0.015426 | 0
2014-07-21 | 0時 | 26.2 | 13.9 | 0.00076584 | 0.026641 | 0 | 0 | 0.23959 | 0.41276 | 0.13235 | 0.21469 | 0.080344 | 0.21466 | 0 | 0 | 0.085216 | 0 | 0.032961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010797 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 1時 | 26.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21377 | 0.44959 | 0.11905 | 0.24415 | 0.05998 | 0.24053 | 0 | 0 | 0.077895 | 7.0268e-06 | 0.016124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 2時 | 25.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | 0.49091 | 0.045332 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061472 | 0.0029312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 3時 | 25.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084849 | 0.47643 | 0.016998 | 0.26493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049097 | 0.0071693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 4時 | 24.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086782 | 0.51105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030422 | 0.011814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 5時 | 24.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013252 | 0.36771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09379 | 0.03125 | 0.023174 | 0.03427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-21 | 6時 | 25.9 | 15.4 | 2.7623 | 2.1561 | 0 | 0 | 0.079461 | 0.4466 | 0.20383 | 0.25955 | 0.40563 | 1.0352 | 0 | 0 | 0.1558 | 0.0029706 | 0.3228 | 0.0057004 | 0.20907 | 0.35011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010356 | 0.031848
2014-07-21 | 7時 | 27.3 | 16.9 | 4.4332 | 0.79526 | 0.53692 | 0.63042 | 0.48798 | 0.25723 | 0.58777 | 0.2508 | 0.96732 | 0.21262 | 0.053867 | 0 | 0.22084 | 0 | 0.26748 | 0 | 0.62353 | 0.033891 | 0.048287 | 0.5059 | 0.32094 | 0.094804 | 0.11987 | 0.0028916
2014-07-21 | 8時 | 29.8 | 17.9 | 5.7996 | 0.98176 | 1.407 | 0.26591 | 1.9413 | 0.27394 | 1.2445 | 0.27231 | 1.6217 | 0.25744 | 0.21703 | 0 | 0.31098 | 0 | 0.38084 | 0 | 1.0813 | 0.00875 | 0.35623 | 0.26344 | 0.69147 | 0.0040217 | 0.23365 | 0.00067415
2014-07-21 | 9時 | 31.7 | 17.8 | 6.4277 | 0.75425 | 2.116 | 0.25142 | 1.5487 | 0.25142 | 1.5309 | 0.25142 | 1.97 | 0.25142 | 0.32943 | 0 | 0.37681 | 0 | 0.43506 | 0 | 1.2498 | 0 | 0.55243 | 0.25142 | 0.98132 | 0 | 0.32493 | 0
2014-07-21 | 10時 | 31.6 | 18.2 | 6.5984 | 0.82653 | 2.6086 | 0.27551 | 1.8225 | 0.27551 | 1.7994 | 0.27551 | 2.1834 | 0.27551 | 0.4166 | 0 | 0.42744 | 0 | 0.45899 | 0 | 1.323 | 0 | 0.66625 | 0.27551 | 1.2043 | 0 | 0.39547 | 0
2014-07-21 | 11時 | 32.8 | 17.8 | 7.5295 | 1.9164 | 2.9574 | 0.25142 | 1.9078 | 0.25142 | 1.8414 | 0.25142 | 2.1544 | 0.25142 | 0.44441 | 0 | 0.43159 | 0 | 0.46703 | 0 | 1.3615 | 0.00855 | 0.74047 | 0.25142 | 1.2801 | 0 | 0.40554 | 0
2014-07-21 | 12時 | 34.3 | 18.4 | 7.381 | 1.0812 | 3.1772 | 0.28756 | 2.0737 | 0.28756 | 1.952 | 0.28756 | 2.2509 | 0.28756 | 0.48185 | 0 | 0.43968 | 0 | 0.53579 | 0 | 1.6038 | 0 | 0.84096 | 0.28756 | 1.3623 | 0 | 0.424 | 0
2014-07-21 | 13時 | 33.5 | 18.8 | 6.7428 | 0.93497 | 3.0386 | 0.31166 | 2.2011 | 0.31166 | 2.0114 | 0.31166 | 2.3161 | 0.31166 | 0.50895 | 0 | 0.45379 | 0 | 0.51266 | 0 | 1.5796 | 0 | 0.88545 | 0.31166 | 1.4118 | 0 | 0.44475 | 0
2014-07-21 | 14時 | 32 | 18.3 | 5.6264 | 0.84461 | 2.5137 | 0.28154 | 1.8636 | 0.28154 | 1.6776 | 0.28154 | 1.9292 | 0.28154 | 0.4759 | 0 | 0.4024 | 0 | 0.44563 | 0 | 1.3663 | 0 | 0.76903 | 0.28154 | 1.2357 | 0 | 0.38572 | 0
2014-07-21 | 15時 | 32.5 | 19.6 | 5.792 | 1.2956 | 2.271 | 0.35985 | 1.8258 | 0.35985 | 1.542 | 0.35985 | 1.7628 | 0.35985 | 0.51809 | 0 | 0.37565 | 0 | 0.42891 | 0 | 1.4819 | 0.01223 | 0.79223 | 0.35985 | 1.1257 | 0 | 0.35028 | 0
2014-07-21 | 16時 | 31.8 | 19.5 | 5.0776 | 1.4906 | 1.8242 | 0.35382 | 1.4925 | 0.35382 | 1.2231 | 0.35382 | 1.3894 | 0.35382 | 0.45313 | 0 | 0.31753 | 0 | 0.35725 | 0 | 1.2721 | 0.01203 | 0.67992 | 0.35382 | 0.92388 | 0 | 0.2831 | 0
2014-07-21 | 17時 | 31.4 | 19.3 | 5.2621 | 4.1373 | 1.3746 | 0.34178 | 1.1465 | 0.34178 | 0.91584 | 0.34178 | 1.2689 | 0.54923 | 0.3657 | 0 | 0.26678 | 0 | 0.30543 | 0 | 1.0545 | 0.01162 | 0.55619 | 0.34178 | 0.72716 | 0 | 0.22376 | 0
2014-07-21 | 18時 | 31.4 | 19.3 | 4.5539 | 4.2134 | 0.99697 | 0.34178 | 0.82751 | 0.34178 | 0.66926 | 0.34178 | 0.8748 | 0.34178 | 0.26369 | 0 | 0.22242 | 0 | 0.26244 | 0 | 0.83616 | 0.01162 | 0.43245 | 0.34178 | 0.54282 | 0 | 0.168 | 0
2014-07-21 | 19時 | 30.4 | 18.9 | 3.2451 | 1.5696 | 0.69137 | 0.31768 | 0.55198 | 0.31768 | 0.89974 | 0.51932 | 0.5327 | 0.31768 | 0.19869 | 0 | 0.17758 | 0 | 0.19383 | 0 | 0.7009 | 0.0108 | 0.29477 | 0.31768 | 0.38235 | 0 | 0.11349 | 0
2014-07-21 | 20時 | 30 | 19.2 | 2.5275 | 1.4143 | 0.52605 | 0.33575 | 0.41496 | 0.33575 | 0.50783 | 0.33575 | 0.71771 | 0.53666 | 0.19383 | 0 | 0.16803 | 0 | 0.61195 | 0 | 1.0022 | 0.87295 | 0.22438 | 0.33575 | 0.29153 | 0 | 0.084756 | 0
2014-07-21 | 21時 | 29.2 | 18.5 | 1.9858 | 1.0829 | 0.37918 | 0.29358 | 0.30464 | 0.29358 | 0.84993 | 0.49352 | 0.79187 | 0.49421 | 0.19832 | 0 | 0.14446 | 0 | 0.30369 | 0 | 0.8127 | 0.36698 | 0.16217 | 0.29358 | 0.22949 | 0 | 0.061687 | 0
2014-07-21 | 22時 | 28.7 | 18.1 | 1.6232 | 1.0094 | 0.27267 | 0.26949 | 0.36069 | 0.46854 | 0.68815 | 0.46963 | 0.49227 | 0.46987 | 0.078713 | 0 | 0.1396 | 0 | 0.31881 | 0 | 0.62483 | 1.3835 | 0.12132 | 0.26949 | 0.17241 | 0 | 0.044878 | 0
2014-07-21 | 23時 | 28.4 | 18.1 | 0.71154 | 0.80847 | 0.18861 | 0.26949 | 0.44675 | 0.66724 | 0.35596 | 0.4692 | 0.33331 | 0.46907 | 0.045889 | 0 | 0.11859 | 0 | 0.09467 | 0 | 0.19052 | 0 | 0.094127 | 0.26949 | 0.12399 | 0 | 0.032419 | 0
2014-07-22 | 0時 | 28.1 | 17.9 | 0.52489 | 0.77232 | 0.12437 | 0.25744 | 0.41449 | 0.65517 | 0.30234 | 0.45633 | 0.27731 | 0.45635 | 0.026881 | 0 | 0.10898 | 0 | 0.066268 | 0 | 0.12395 | 0 | 0.070966 | 0.25744 | 0.088884 | 0 | 0.022554 | 0
2014-07-22 | 1時 | 27.5 | 18 | 0.32162 | 0.79039 | 0.046339 | 0.26346 | 0.35778 | 0.66083 | 0.2432 | 0.46198 | 0.20922 | 0.46199 | 0.010509 | 0 | 0.099768 | 0 | 0.048479 | 0 | 0.069707 | 0 | 0.038782 | 0.26346 | 0.052905 | 0 | 0.010995 | 0
2014-07-22 | 2時 | 27.1 | 18 | 0.17267 | 0.74331 | 0 | 0 | 0.30974 | 0.66026 | 0.19907 | 0.46163 | 0.15644 | 0.46156 | 0 | 0 | 0.09263 | 0 | 0.036309 | 0 | 0.028034 | 0.02076 | 0.012952 | 0.26346 | 0.021476 | 0 | 0.00084759 | 0
2014-07-22 | 3時 | 26.7 | 17.8 | 0.0526 | 0.69255 | 0 | 0 | 0.26178 | 0.6898 | 0.15772 | 0.4493 | 0.10671 | 0.44917 | 0 | 0 | 0.08583 | 0.0020914 | 0.025069 | 0.0020914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-22 | 4時 | 26.3 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21103 | 0.72436 | 0.11588 | 0.44904 | 0.056699 | 0.44885 | 0 | 0 | 0.077441 | 0.0077137 | 0.012662 | 0.0067684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-22 | 5時 | 26.4 | 17.7 | 0.50906 | 1.4755 | 0 | 0 | 0.30878 | 0.74598 | 0.22498 | 0.44276 | 0.25158 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.11598 | 0.0026084 | 0.054582 | 0.0032696 | 0.0047646 | 0.080495 | 0 | 0 | 0.027194 | 0.046503 | 0.0097972 | 0.0026239
2014-07-22 | 6時 | 27 | 17.7 | 1.4007 | 0.76033 | 0.26663 | 1.1039 | 0.40761 | 0.44543 | 0.45868 | 0.44359 | 0.53916 | 0.44396 | 0.035864 | 0 | 0.17219 | 0 | 0.39138 | 0 | 0.50101 | 0.077216 | 0.049903 | 0.75812 | 0.17633 | 0.0056575 | 0.061089 | 0.00063571
2014-07-22 | 7時 | 28.4 | 17.9 | 4.9431 | 2.4065 | 0.89635 | 0.27228 | 0.6771 | 0.25744 | 0.86688 | 0.45735 | 1.0704 | 0.25744 | 0.14554 | 0 | 0.25419 | 0 | 0.55308 | 0 | 0.89886 | 0.05149 | 0.21806 | 0.26644 | 0.44085 | 0 | 0.1476 | 0
2014-07-22 | 8時 | 30.5 | 18.3 | 6.807 | 1.2626 | 1.359 | 0.28154 | 2.3696 | 0.28154 | 1.5243 | 0.48439 | 1.9525 | 0.48645 | 0.22508 | 0 | 0.3021 | 0 | 0.44609 | 0 | 1.2445 | 0 | 0.39376 | 0.28154 | 0.71576 | 0 | 0.22407 | 0
2014-07-22 | 9時 | 32.4 | 17.9 | 8.0884 | 1.2034 | 2.0661 | 0.25744 | 1.5204 | 0.25744 | 2.0129 | 0.46323 | 2.3723 | 0.46712 | 0.31079 | 0 | 0.36173 | 0 | 0.37284 | 0 | 1.268 | 0.01699 | 0.55934 | 0.25744 | 0.98248 | 0 | 0.30877 | 0
2014-07-22 | 10時 | 33.2 | 17.7 | 8.471 | 1.1757 | 2.7117 | 0.24539 | 1.8331 | 0.24539 | 2.3553 | 0.45402 | 2.6227 | 0.45805 | 0.40048 | 0 | 0.4156 | 0 | 0.45279 | 0 | 1.4929 | 0.0162 | 0.69678 | 0.24539 | 1.2273 | 0 | 0.3861 | 0
2014-07-22 | 11時 | 33 | 18.5 | 9.0015 | 2.4254 | 3.0977 | 0.29358 | 2.1024 | 0.29358 | 2.0902 | 0.29358 | 2.6971 | 0.5081 | 0.48272 | 0 | 0.4631 | 0 | 0.50834 | 0 | 1.6796 | 0 | 0.79409 | 0.29358 | 1.4138 | 0 | 0.45038 | 0
2014-07-22 | 12時 | 33.9 | 18.7 | 7.2876 | 1.1393 | 3.2004 | 0.30563 | 2.0755 | 0.30563 | 1.9581 | 0.30563 | 2.2859 | 0.30563 | 0.48678 | 0 | 0.44156 | 0 | 0.49001 | 0 | 1.6281 | 0 | 0.84261 | 0.30563 | 1.3923 | 0 | 0.43009 | 0
2014-07-22 | 13時 | 35.2 | 18.9 | 6.6544 | 0.95304 | 3.1452 | 0.31768 | 2.3991 | 0.31768 | 1.9592 | 0.31768 | 2.2433 | 0.31768 | 0.50245 | 0 | 0.43081 | 0 | 0.48467 | 0 | 1.7062 | 0 | 1.0469 | 0.31768 | 1.401 | 0 | 0.42462 | 0
2014-07-22 | 14時 | 34.3 | 17.7 | 5.7826 | 0.73617 | 2.7493 | 0.24539 | 2.5012 | 0.24539 | 1.7779 | 0.24539 | 2.0072 | 0.24539 | 0.72977 | 0 | 0.39692 | 0 | 0.46724 | 0 | 1.7101 | 0 | 1.1526 | 0.24539 | 1.3224 | 0 | 0.3898 | 0
2014-07-22 | 15時 | 34.5 | 18 | 5.9491 | 1.2219 | 2.4295 | 0.26346 | 2.5535 | 0.26346 | 1.9975 | 0.4732 | 1.8194 | 0.26346 | 0.96822 | 0 | 0.37312 | 0 | 0.52334 | 0 | 1.8721 | 0.02635 | 1.2364 | 0.26346 | 1.2296 | 0 | 0.35375 | 0
2014-07-22 | 16時 | 33 | 18.3 | 6.791 | 3.7242 | 2.0264 | 0.28154 | 2.3262 | 0.28154 | 1.7265 | 0.49083 | 1.4718 | 0.28154 | 0.97572 | 0 | 0.3259 | 0 | 0.64061 | 0 | 2.2229 | 1.0653 | 1.1741 | 0.28154 | 1.0637 | 0 | 0.2979 | 0
2014-07-22 | 17時 | 32.8 | 18.5 | 6.0525 | 3.7179 | 1.6819 | 0.29358 | 1.9275 | 0.29358 | 1.3654 | 0.50108 | 1.1879 | 0.29358 | 0.82281 | 0 | 0.31086 | 0 | 0.42119 | 0 | 1.6305 | 0.36698 | 1.0173 | 0.29358 | 0.94967 | 0 | 0.29156 | 0
2014-07-22 | 18時 | 31.5 | 17.8 | 3.909 | 1.5917 | 1.1692 | 0.25142 | 1.2259 | 0.25142 | 0.75149 | 0.25142 | 0.7802 | 0.25142 | 0.54098 | 0 | 0.26904 | 0 | 0.29888 | 0 | 1.1019 | 0.02514 | 0.68616 | 0.25142 | 0.71034 | 0 | 0.2221 | 0
2014-07-22 | 19時 | 31.1 | 17.6 | 3.0182 | 1.1299 | 0.83132 | 0.23937 | 0.74094 | 0.23937 | 1.0861 | 0.44169 | 1.0688 | 0.44213 | 0.29336 | 0 | 0.19611 | 0 | 0.19026 | 0 | 0.74995 | 0.00814 | 0.42343 | 0.23937 | 0.47633 | 0 | 0.13839 | 0
2014-07-22 | 20時 | 30.4 | 17.3 | 2.5616 | 1.0711 | 0.59116 | 0.2213 | 0.49362 | 0.2213 | 0.67494 | 0.42304 | 0.95506 | 0.42341 | 0.24221 | 0 | 0.16338 | 0 | 0.41574 | 0 | 0.75966 | 0.27662 | 0.28222 | 0.2213 | 0.33464 | 0 | 0.094189 | 0
2014-07-22 | 21時 | 29.6 | 17.3 | 2.0073 | 0.86606 | 0.41102 | 0.2213 | 0.33767 | 0.2213 | 0.87429 | 0.42178 | 0.85175 | 0.42259 | 0.21754 | 0 | 0.14947 | 0 | 0.2897 | 0 | 0.63372 | 0.29875 | 0.19091 | 0.2213 | 0.2429 | 0 | 0.064422 | 0
2014-07-22 | 22時 | 29.3 | 18 | 0.94505 | 0.79039 | 0.29763 | 0.26346 | 0.51477 | 0.66192 | 0.42005 | 0.46374 | 0.41999 | 0.46407 | 0.08804 | 0 | 0.13363 | 0 | 0.31488 | 0 | 0.64393 | 1.3263 | 0.14515 | 0.26346 | 0.17249 | 0 | 0.046366 | 0
2014-07-22 | 23時 | 28.7 | 18 | 0.65858 | 0.79039 | 0.18925 | 0.26346 | 0.45405 | 0.66187 | 0.3354 | 0.46272 | 0.31969 | 0.46291 | 0.047894 | 0 | 0.11638 | 0 | 0.091463 | 0 | 0.17905 | 0 | 0.10147 | 0.26346 | 0.11566 | 0 | 0.030331 | 0
2014-07-23 | 0時 | 28.2 | 18.1 | 0.44974 | 0.80847 | 0.10353 | 0.26949 | 0.39434 | 0.66723 | 0.27496 | 0.46817 | 0.24684 | 0.46825 | 0.023277 | 0 | 0.10502 | 0 | 0.061199 | 0 | 0.10997 | 0 | 0.066246 | 0.26949 | 0.071149 | 0 | 0.016884 | 0
2014-07-23 | 1時 | 27.2 | 18.1 | 0.1572 | 0.7603 | 0 | 0 | 0.29996 | 0.66657 | 0.18612 | 0.46778 | 0.14154 | 0.46776 | 0 | 0 | 0.091692 | 0 | 0.037998 | 0 | 0.03686 | 0.02123 | 0.014565 | 0.26949 | 0.018293 | 0 | 0 | 0
2014-07-23 | 2時 | 26.9 | 17.9 | 0.033197 | 0.70911 | 0 | 0 | 0.24705 | 0.6967 | 0.14331 | 0.45522 | 0.088541 | 0.45507 | 0 | 0 | 0.083563 | 0.0021473 | 0.023204 | 0.0021473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-23 | 3時 | 26.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19053 | 0.74606 | 0.097761 | 0.46698 | 0.036269 | 0.43279 | 0 | 0 | 0.073743 | 0.0081859 | 0.0087584 | 0.00713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-23 | 4時 | 26.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1398 | 0.76998 | 0.059425 | 0.42715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063117 | 0.017425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-23 | 5時 | 26 | 18 | 1.0293 | 2.2131 | 0 | 0 | 0.24254 | 0.79485 | 0.17957 | 0.47867 | 0.34956 | 0.89169 | 0 | 0 | 0.14767 | 0.011353 | 0.07818 | 0.023127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021287 | 0.18513 | 0.026091 | 0.01106
2014-07-23 | 6時 | 27.5 | 18.2 | 3.3324 | 0.86205 | 0.22939 | 1.3694 | 0.42048 | 0.47565 | 0.49273 | 0.48476 | 0.94862 | 0.49122 | 0.019201 | 0 | 0.20792 | 0 | 0.40892 | 0.00065771 | 0.57169 | 0.17354 | 0.044495 | 0.94306 | 0.25887 | 0.013971 | 0.11052 | 0.00046026
2014-07-23 | 7時 | 29 | 17.9 | 6.5453 | 2.4207 | 0.81992 | 0.27585 | 0.6219 | 0.25744 | 0.82182 | 0.45756 | 1.3684 | 0.25744 | 0.1279 | 0 | 0.26762 | 0 | 0.54432 | 0 | 0.94587 | 0.05149 | 0.22495 | 0.26863 | 0.4887 | 0 | 0.16924 | 0
2014-07-23 | 8時 | 30.8 | 18.9 | 7.5074 | 1.3797 | 1.3377 | 0.31768 | 2.3578 | 0.31768 | 1.5219 | 0.52012 | 2.0901 | 0.52482 | 0.21808 | 0 | 0.3127 | 0 | 0.44431 | 0 | 1.2888 | 0 | 0.40192 | 0.31768 | 0.76061 | 0 | 0.24454 | 0
2014-07-23 | 9時 | 32.4 | 17.6 | 8.3583 | 1.1532 | 2.0328 | 0.23937 | 1.4825 | 0.23937 | 1.9785 | 0.44509 | 2.4063 | 0.4501 | 0.30047 | 0 | 0.36193 | 0 | 0.36496 | 0 | 1.2768 | 0.0158 | 0.55244 | 0.23937 | 0.99457 | 0 | 0.31521 | 0
2014-07-23 | 10時 | 33.8 | 18.1 | 8.484 | 1.2494 | 2.6728 | 0.26949 | 1.7501 | 0.26949 | 2.2659 | 0.47786 | 2.5684 | 0.48243 | 0.37632 | 0 | 0.39867 | 0 | 0.428 | 0 | 1.4509 | 0.01779 | 0.68634 | 0.26949 | 1.1918 | 0 | 0.37216 | 0
2014-07-23 | 11時 | 34.3 | 18 | 8.4534 | 2.2215 | 3.0498 | 0.26346 | 1.9161 | 0.26346 | 1.878 | 0.26346 | 2.4612 | 0.47745 | 0.4283 | 0 | 0.41385 | 0 | 0.44993 | 0 | 1.5265 | 0 | 0.76591 | 0.26346 | 1.3012 | 0 | 0.40207 | 0
2014-07-23 | 12時 | 34.7 | 17.6 | 7.0706 | 0.93762 | 3.192 | 0.23937 | 2.0254 | 0.23937 | 1.8968 | 0.23937 | 2.2187 | 0.23937 | 0.46228 | 0 | 0.41881 | 0 | 0.46581 | 0 | 1.5745 | 0 | 0.83559 | 0.23937 | 1.3483 | 0 | 0.41161 | 0
2014-07-23 | 13時 | 34.5 | 17.2 | 6.2641 | 0.64581 | 3.0445 | 0.21527 | 2.3127 | 0.21527 | 1.8464 | 0.21527 | 2.1131 | 0.21527 | 0.4769 | 0 | 0.40825 | 0 | 0.45948 | 0 | 1.6399 | 0 | 1.0104 | 0.21527 | 1.3467 | 0 | 0.40208 | 0
2014-07-23 | 14時 | 34.6 | 17 | 5.6571 | 0.60967 | 2.7214 | 0.20322 | 2.5078 | 0.20322 | 1.7447 | 0.20322 | 1.9639 | 0.20322 | 0.73521 | 0 | 0.38596 | 0 | 0.45644 | 0 | 1.6999 | 0 | 1.1656 | 0.20322 | 1.2941 | 0 | 0.37792 | 0
2014-07-23 | 15時 | 34.3 | 17.3 | 5.757 | 1.0942 | 2.3668 | 0.2213 | 2.5421 | 0.2213 | 1.9442 | 0.43069 | 1.7525 | 0.2213 | 0.98059 | 0 | 0.36202 | 0 | 0.51265 | 0 | 1.8562 | 0.02213 | 1.2391 | 0.2213 | 1.1984 | 0 | 0.34058 | 0
2014-07-23 | 16時 | 34 | 17.2 | 7.0861 | 3.0264 | 2.0753 | 0.21527 | 2.4293 | 0.21527 | 1.7658 | 0.42417 | 1.5102 | 0.21527 | 1.0204 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.64835 | 0 | 2.3685 | 0.81459 | 1.2387 | 0.21527 | 1.0709 | 0 | 0.29926 | 0
2014-07-23 | 17時 | 33.1 | 17.2 | 6.1393 | 2.8959 | 1.706 | 0.21527 | 1.9895 | 0.21527 | 1.3774 | 0.42287 | 1.1984 | 0.21527 | 0.85984 | 0 | 0.31249 | 0 | 0.42804 | 0 | 1.677 | 0.26909 | 1.0574 | 0.21527 | 0.96106 | 0 | 0.29461 | 0
2014-07-23 | 18時 | 32.6 | 17.2 | 4.1662 | 1.4832 | 1.2762 | 0.21527 | 1.3247 | 0.21527 | 0.83033 | 0.21527 | 0.87004 | 0.21527 | 0.57153 | 0 | 0.27882 | 0 | 0.31406 | 0 | 1.164 | 0.02153 | 0.74238 | 0.21527 | 0.74715 | 0 | 0.23507 | 0
2014-07-23 | 19時 | 31.6 | 17.1 | 3.1747 | 1.0407 | 0.90319 | 0.20925 | 0.80172 | 0.20925 | 1.1323 | 0.41198 | 1.1239 | 0.41249 | 0.31407 | 0 | 0.20345 | 0 | 0.2022 | 0 | 0.79491 | 0.00711 | 0.45719 | 0.20925 | 0.50869 | 0 | 0.14913 | 0
2014-07-23 | 20時 | 31 | 16.9 | 2.7493 | 0.99961 | 0.67283 | 0.1972 | 0.55852 | 0.1972 | 0.72929 | 0.39921 | 1.0201 | 0.39965 | 0.2608 | 0 | 0.17193 | 0 | 0.42872 | 0 | 0.82674 | 0.2465 | 0.31744 | 0.1972 | 0.37006 | 0 | 0.1063 | 0
2014-07-23 | 21時 | 30.3 | 16.9 | 2.2129 | 0.79426 | 0.49856 | 0.1972 | 0.40617 | 0.1972 | 0.93354 | 0.39799 | 0.92259 | 0.39889 | 0.23537 | 0 | 0.15859 | 0 | 0.30324 | 0 | 0.70785 | 0.26622 | 0.2285 | 0.1972 | 0.28029 | 0 | 0.077301 | 0
2014-07-23 | 22時 | 29.6 | 17.2 | 1.0593 | 0.64581 | 0.35086 | 0.21527 | 0.55349 | 0.61442 | 0.45067 | 0.41588 | 0.45804 | 0.4163 | 0.10055 | 0 | 0.13938 | 0 | 0.32412 | 0 | 0.7159 | 1.0837 | 0.16707 | 0.21527 | 0.19893 | 0 | 0.055016 | 0
2014-07-23 | 23時 | 29.5 | 17.1 | 0.87972 | 0.62775 | 0.28023 | 0.20925 | 0.52368 | 0.60809 | 0.39871 | 0.40869 | 0.39475 | 0.40894 | 0.064276 | 0 | 0.12571 | 0 | 0.10485 | 0 | 0.23127 | 0 | 0.13993 | 0.20925 | 0.15167 | 0 | 0.043032 | 0
2014-07-24 | 0時 | 29.3 | 17.1 | 0.75604 | 0.62775 | 0.22769 | 0.20925 | 0.49182 | 0.60767 | 0.36467 | 0.40828 | 0.35309 | 0.40844 | 0.045141 | 0 | 0.11794 | 0 | 0.079375 | 0 | 0.17919 | 0 | 0.11901 | 0.20925 | 0.12087 | 0 | 0.034554 | 0
2014-07-24 | 1時 | 29.1 | 16.7 | 0.6559 | 0.55545 | 0.18466 | 0.18515 | 0.46135 | 0.58318 | 0.3365 | 0.38394 | 0.31886 | 0.38405 | 0.033106 | 0 | 0.11235 | 0 | 0.066541 | 0 | 0.14453 | 0 | 0.10194 | 0.18515 | 0.09745 | 0 | 0.027557 | 0
2014-07-24 | 2時 | 28.4 | 16.8 | 0.46468 | 0.57353 | 0.10864 | 0.19118 | 0.40035 | 0.58885 | 0.27914 | 0.38977 | 0.25146 | 0.38984 | 0.019117 | 0 | 0.10426 | 0 | 0.053841 | 0 | 0.10073 | 0 | 0.068507 | 0.19118 | 0.065606 | 0 | 0.016656 | 0
2014-07-24 | 3時 | 27.8 | 17 | 0.28603 | 0.60967 | 0.035548 | 0.20322 | 0.34045 | 0.6003 | 0.22507 | 0.40149 | 0.18691 | 0.40148 | 0.0051316 | 0 | 0.0964 | 0 | 0.042203 | 0 | 0.058953 | 0 | 0.036274 | 0.20322 | 0.031965 | 0 | 0.0051503 | 0
2014-07-24 | 4時 | 27.3 | 17.6 | 0.13911 | 0.67533 | 0 | 0 | 0.28708 | 0.63875 | 0.17847 | 0.43733 | 0.13066 | 0.43723 | 0 | 0 | 0.089487 | 0 | 0.031502 | 0 | 0.019137 | 0.01886 | 0.0074183 | 0.22194 | 0.0011338 | 0 | 0 | 0
2014-07-24 | 5時 | 27.2 | 17.3 | 2.0437 | 1.7909 | 0.12943 | 0.44075 | 0.26048 | 0.41924 | 0.3034 | 0.41898 | 0.51466 | 0.41881 | 0.017308 | 0 | 0.19414 | 0 | 0.16794 | 0 | 0.29964 | 0.066748 | 0.041779 | 0.23581 | 0.19318 | 0 | 0.078624 | 0
2014-07-24 | 6時 | 28.5 | 17.8 | 4.8992 | 1.1579 | 0.55131 | 0.25734 | 0.40048 | 0.25142 | 0.46451 | 0.25142 | 0.93368 | 0.25142 | 0.087477 | 0 | 0.22207 | 0 | 0.40652 | 0 | 0.70308 | 0.02514 | 0.15749 | 0.25142 | 0.34533 | 0 | 0.1398 | 0
2014-07-24 | 7時 | 30.1 | 18.2 | 6.166 | 1.0356 | 1.0107 | 0.27551 | 0.73776 | 0.27551 | 0.79584 | 0.27551 | 1.424 | 0.27551 | 0.16339 | 0 | 0.26635 | 0 | 0.3196 | 0 | 0.90092 | 0 | 0.29957 | 0.27551 | 0.56296 | 0 | 0.19676 | 0
2014-07-24 | 8時 | 31.4 | 18.4 | 7.1781 | 1.0768 | 1.4604 | 0.28756 | 1.9911 | 0.28756 | 1.2535 | 0.28756 | 1.9139 | 0.28756 | 0.24344 | 0 | 0.32157 | 0 | 0.38584 | 0 | 1.2073 | 0.00978 | 0.44703 | 0.28756 | 0.8037 | 0 | 0.26498 | 0
2014-07-24 | 9時 | 32.4 | 18.3 | 7.084 | 0.84461 | 2.092 | 0.28154 | 1.486 | 0.28154 | 1.437 | 0.28154 | 2.0516 | 0.28154 | 0.31981 | 0 | 0.36515 | 0 | 0.41404 | 0 | 1.2763 | 0 | 0.57163 | 0.28154 | 1.0098 | 0 | 0.32801 | 0
2014-07-24 | 10時 | 34.1 | 18.6 | 7.0865 | 0.89883 | 2.7298 | 0.29961 | 1.7804 | 0.29961 | 1.7233 | 0.29961 | 2.2196 | 0.29961 | 0.39409 | 0 | 0.40346 | 0 | 0.42716 | 0 | 1.3166 | 0 | 0.71081 | 0.29961 | 1.1982 | 0 | 0.38488 | 0
2014-07-24 | 11時 | 35 | 18.9 | 8.1528 | 2.3643 | 3.1524 | 0.31768 | 1.9931 | 0.31768 | 1.9044 | 0.31768 | 2.2776 | 0.31768 | 0.45068 | 0 | 0.43012 | 0 | 0.46793 | 0 | 1.4281 | 0.0108 | 0.80684 | 0.31768 | 1.3295 | 0 | 0.42001 | 0
2014-07-24 | 12時 | 34.3 | 18.6 | 7.3204 | 1.1179 | 3.2206 | 0.29961 | 2.0415 | 0.29961 | 1.8943 | 0.29961 | 2.2092 | 0.29961 | 0.47622 | 0 | 0.42751 | 0 | 0.52522 | 0 | 1.6142 | 0 | 0.83857 | 0.29961 | 1.3665 | 0 | 0.42078 | 0
2014-07-24 | 13時 | 34.5 | 18.3 | 6.3778 | 0.84461 | 3.0977 | 0.28154 | 2.3339 | 0.28154 | 1.8719 | 0.28154 | 2.1422 | 0.28154 | 0.48922 | 0 | 0.41725 | 0 | 0.47623 | 0 | 1.6658 | 0 | 1.0166 | 0.28154 | 1.3675 | 0 | 0.41127 | 0
2014-07-24 | 14時 | 34.5 | 18.3 | 5.7629 | 0.84461 | 2.768 | 0.28154 | 2.5114 | 0.28154 | 1.7653 | 0.28154 | 1.9899 | 0.28154 | 0.77208 | 0 | 0.39322 | 0 | 0.46992 | 0 | 1.7217 | 0 | 1.1614 | 0.28154 | 1.3114 | 0 | 0.38517 | 0
2014-07-24 | 15時 | 34.1 | 17.8 | 5.676 | 0.96986 | 2.3839 | 0.25142 | 2.5183 | 0.25142 | 1.5764 | 0.25142 | 1.7529 | 0.25142 | 0.91757 | 0 | 0.36085 | 0 | 0.45472 | 0 | 1.8454 | 0.00855 | 1.2249 | 0.25142 | 1.199 | 0 | 0.34379 | 0
2014-07-24 | 16時 | 33.8 | 18.3 | 5.5705 | 1.2716 | 2.1343 | 0.28154 | 2.0553 | 0.28154 | 1.4199 | 0.28154 | 1.5838 | 0.28154 | 0.74577 | 0 | 0.3352 | 0 | 0.41025 | 0 | 1.5685 | 0.00957 | 1.0041 | 0.28154 | 1.0657 | 0 | 0.31289 | 0
2014-07-24 | 17時 | 33.3 | 18 | 6.2198 | 3.3169 | 1.711 | 0.26346 | 1.6318 | 0.26346 | 1.1242 | 0.26346 | 1.4886 | 0.472 | 0.60619 | 0 | 0.3024 | 0 | 0.3736 | 0 | 1.3609 | 0.00896 | 0.83105 | 0.26346 | 0.89959 | 0 | 0.27007 | 0
2014-07-24 | 18時 | 32.8 | 17.7 | 5.3171 | 3.2059 | 1.2741 | 0.24539 | 1.1645 | 0.24539 | 0.82764 | 0.24539 | 1.0475 | 0.24539 | 0.43274 | 0 | 0.2622 | 0 | 0.32861 | 0 | 1.0803 | 0.00834 | 0.62822 | 0.24539 | 0.70307 | 0 | 0.2186 | 0
2014-07-24 | 19時 | 31.7 | 17.6 | 3.6749 | 1.3387 | 0.91619 | 0.23937 | 0.75615 | 0.23937 | 1.0251 | 0.44202 | 0.67545 | 0.23937 | 0.29227 | 0 | 0.20384 | 0 | 0.23698 | 0 | 0.86062 | 0.00814 | 0.41635 | 0.23937 | 0.49311 | 0 | 0.14769 | 0
2014-07-24 | 20時 | 30.8 | 17.2 | 2.807 | 1.0552 | 0.67501 | 0.21527 | 0.53159 | 0.21527 | 0.58268 | 0.21527 | 0.80427 | 0.41707 | 0.24688 | 0 | 0.18422 | 0 | 0.63951 | 0 | 1.162 | 0.55971 | 0.29538 | 0.21527 | 0.36304 | 0 | 0.10647 | 0
2014-07-24 | 21時 | 29.8 | 17.7 | 2.1836 | 0.93911 | 0.4828 | 0.24539 | 0.37504 | 0.24539 | 0.8971 | 0.44579 | 0.84748 | 0.44657 | 0.2296 | 0 | 0.155 | 0 | 0.32197 | 0 | 0.91076 | 0.30674 | 0.20662 | 0.24539 | 0.27462 | 0 | 0.075384 | 0
2014-07-24 | 22時 | 29.5 | 17.2 | 1.8316 | 0.84729 | 0.37073 | 0.21527 | 0.42355 | 0.41472 | 0.73814 | 0.41568 | 0.55056 | 0.416 | 0.10108 | 0 | 0.14892 | 0 | 0.33416 | 0 | 0.79504 | 1.1052 | 0.16156 | 0.21527 | 0.20724 | 0 | 0.056074 | 0
2014-07-24 | 23時 | 28.7 | 17.5 | 0.80148 | 0.70003 | 0.23812 | 0.23334 | 0.46837 | 0.63171 | 0.36953 | 0.43331 | 0.34975 | 0.43324 | 0.058308 | 0 | 0.12312 | 0 | 0.10336 | 0 | 0.23701 | 0 | 0.11108 | 0.23334 | 0.13995 | 0 | 0.037051 | 0
2014-07-25 | 0時 | 28.4 | 17.6 | 0.59066 | 0.71811 | 0.16018 | 0.23937 | 0.42471 | 0.63733 | 0.30865 | 0.43833 | 0.28434 | 0.43837 | 0.034437 | 0 | 0.11183 | 0 | 0.072109 | 0 | 0.16059 | 0 | 0.081866 | 0.23937 | 0.094796 | 0 | 0.024148 | 0
2014-07-25 | 1時 | 27.8 | 17.4 | 0.36829 | 0.68196 | 0.072121 | 0.22732 | 0.35992 | 0.62475 | 0.24393 | 0.42584 | 0.20905 | 0.42585 | 0.014916 | 0 | 0.10138 | 0 | 0.052325 | 0 | 0.09908 | 0 | 0.04562 | 0.22732 | 0.051799 | 0 | 0.010425 | 0
2014-07-25 | 2時 | 27.3 | 17.5 | 0.18312 | 0.68451 | 0.00047488 | 0.013714 | 0.29965 | 0.63009 | 0.18918 | 0.43146 | 0.1435 | 0.4314 | 0 | 0 | 0.092622 | 0 | 0.037902 | 0 | 0.049297 | 0.014407 | 0.013368 | 0.23334 | 0.012859 | 0 | 0 | 0
2014-07-25 | 3時 | 26.3 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0.66149 | 0.099923 | 0.4251 | 0.040031 | 0.39401 | 0 | 0 | 0.078717 | 0.0047969 | 0.017433 | 0.0047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-25 | 4時 | 26.5 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0.67814 | 0.092021 | 0.41254 | 0.029407 | 0.38226 | 0 | 0 | 0.073366 | 0.011445 | 0.0084276 | 0.010477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-25 | 5時 | 26.6 | 17.2 | 1.659 | 2.8689 | 0 | 0 | 0.1635 | 0.50513 | 0.22544 | 0.41242 | 0.42409 | 0.46538 | 0 | 0 | 0.18225 | 0 | 0.14858 | 0.00067676 | 0.18862 | 0.22954 | 0 | 0 | 0.087987 | 0.054407 | 0.043731 | 0.0050465
2014-07-25 | 6時 | 27.2 | 17.4 | 4.4786 | 1.0859 | 0.34877 | 0.97215 | 0.27512 | 0.22894 | 0.353 | 0.22732 | 0.7897 | 0.22732 | 0.044216 | 0 | 0.20666 | 0 | 0.3856 | 0 | 0.61919 | 0.023528 | 0.063554 | 0.67719 | 0.2683 | 0.00053952 | 0.1116 | 0.00010133
2014-07-25 | 7時 | 29.2 | 17.8 | 5.8285 | 0.96225 | 0.89964 | 0.26463 | 0.6445 | 0.25142 | 0.71741 | 0.25142 | 1.3102 | 0.25142 | 0.13912 | 0 | 0.25498 | 0 | 0.30408 | 0 | 0.84099 | 0 | 0.24254 | 0.25946 | 0.50081 | 0 | 0.17538 | 0
2014-07-25 | 8時 | 30.8 | 18.1 | 6.8939 | 1.0217 | 1.4738 | 0.26949 | 1.9827 | 0.26949 | 1.2613 | 0.26949 | 1.8511 | 0.26949 | 0.24045 | 0 | 0.32376 | 0 | 0.38978 | 0 | 1.2007 | 0.00916 | 0.42185 | 0.26949 | 0.7827 | 0 | 0.26033 | 0
2014-07-25 | 9時 | 32.4 | 18.2 | 7.0369 | 0.82653 | 2.2565 | 0.27551 | 1.6428 | 0.27551 | 1.6141 | 0.27551 | 2.1292 | 0.27551 | 0.35754 | 0 | 0.39643 | 0 | 0.45724 | 0 | 1.3789 | 0 | 0.60716 | 0.27551 | 1.0711 | 0 | 0.35674 | 0
2014-07-25 | 10時 | 32.8 | 16.7 | 6.9749 | 0.55545 | 2.765 | 0.18515 | 1.8265 | 0.18515 | 1.7793 | 0.18515 | 2.2257 | 0.18515 | 0.41906 | 0 | 0.42318 | 0 | 0.45452 | 0 | 1.37 | 0 | 0.70215 | 0.18515 | 1.2295 | 0 | 0.39831 | 0
2014-07-25 | 11時 | 33.5 | 17.3 | 8.465 | 1.714 | 3.1839 | 0.2213 | 2.1105 | 0.2213 | 2.0469 | 0.2213 | 2.4251 | 0.2213 | 0.49284 | 0 | 0.4699 | 0 | 0.51521 | 0 | 1.5536 | 0.00752 | 0.81251 | 0.2213 | 1.4056 | 0 | 0.45385 | 0
2014-07-25 | 12時 | 32.7 | 18 | 7.6946 | 1.0118 | 3.2526 | 0.26346 | 2.1213 | 0.26346 | 2.0092 | 0.26346 | 2.3391 | 0.26346 | 0.51196 | 0 | 0.46588 | 0 | 0.56763 | 0 | 1.6978 | 0 | 0.83003 | 0.26346 | 1.4347 | 0 | 0.45189 | 0
2014-07-25 | 13時 | 34.4 | 17.7 | 7.0734 | 0.73617 | 3.2669 | 0.24539 | 2.3959 | 0.24539 | 2.0682 | 0.24539 | 2.3767 | 0.24539 | 0.53247 | 0 | 0.46505 | 0 | 0.52914 | 0 | 1.7541 | 0 | 1.002 | 0.24539 | 1.4621 | 0 | 0.455 | 0
2014-07-25 | 14時 | 34.9 | 16.6 | 6.6683 | 0.53739 | 3.0402 | 0.17913 | 2.4747 | 0.17913 | 2.0012 | 0.17913 | 2.2846 | 0.17913 | 0.69365 | 0 | 0.44774 | 0 | 0.52109 | 0 | 1.7643 | 0 | 1.0854 | 0.17913 | 1.4264 | 0 | 0.43992 | 0
2014-07-25 | 15時 | 34.3 | 16.4 | 6.4717 | 0.72023 | 2.6215 | 0.16708 | 2.1347 | 0.16708 | 1.7496 | 0.16708 | 1.9967 | 0.16708 | 0.62985 | 0 | 0.40798 | 0 | 0.48048 | 0 | 1.6877 | 0.00568 | 0.95802 | 0.16708 | 1.2746 | 0 | 0.39237 | 0
2014-07-25 | 16時 | 34.3 | 16.6 | 5.8685 | 0.97057 | 2.22 | 0.17913 | 2.1559 | 0.17913 | 1.4708 | 0.17913 | 1.6574 | 0.17913 | 0.75717 | 0 | 0.353 | 0 | 0.4318 | 0 | 1.7287 | 0.00609 | 1.0514 | 0.17913 | 1.1074 | 0 | 0.33173 | 0
2014-07-25 | 17時 | 32.9 | 16.9 | 6.1002 | 2.6233 | 1.6764 | 0.1972 | 1.4672 | 0.1972 | 1.089 | 0.1972 | 1.4615 | 0.4063 | 0.51877 | 0 | 0.29407 | 0 | 0.35628 | 0 | 1.2715 | 0.0067 | 0.74258 | 0.1972 | 0.86966 | 0 | 0.26096 | 0
2014-07-25 | 18時 | 31.6 | 16.5 | 4.8241 | 2.4471 | 1.1508 | 0.1731 | 0.96426 | 0.1731 | 0.73232 | 0.1731 | 0.94792 | 0.1731 | 0.34223 | 0 | 0.23629 | 0 | 0.29107 | 0 | 0.9644 | 0.00589 | 0.51235 | 0.1731 | 0.62507 | 0 | 0.18884 | 0
2014-07-25 | 19時 | 30.7 | 17.1 | 3.4479 | 1.2466 | 0.80934 | 0.20925 | 0.63678 | 0.20925 | 0.9481 | 0.41138 | 0.58986 | 0.20925 | 0.24354 | 0 | 0.18873 | 0 | 0.21484 | 0 | 0.79986 | 0.00711 | 0.34375 | 0.20925 | 0.43686 | 0 | 0.12832 | 0
2014-07-25 | 20時 | 30.1 | 17.4 | 2.6582 | 1.0903 | 0.60335 | 0.22732 | 0.45902 | 0.22732 | 0.53322 | 0.22732 | 0.74789 | 0.42863 | 0.21982 | 0 | 0.1758 | 0 | 0.62653 | 0 | 1.0817 | 0.59103 | 0.2494 | 0.22732 | 0.32444 | 0 | 0.093599 | 0
2014-07-25 | 21時 | 29.2 | 18.2 | 2.0699 | 1.0292 | 0.43043 | 0.27551 | 0.32507 | 0.27551 | 0.86063 | 0.47565 | 0.80491 | 0.47637 | 0.21402 | 0 | 0.14987 | 0 | 0.31407 | 0 | 0.86921 | 0.34439 | 0.17379 | 0.27551 | 0.24784 | 0 | 0.066329 | 0
2014-07-25 | 22時 | 28.9 | 18.1 | 1.7453 | 1.0097 | 0.33312 | 0.26949 | 0.38833 | 0.46869 | 0.71088 | 0.46972 | 0.51889 | 0.46999 | 0.092479 | 0 | 0.14614 | 0 | 0.3299 | 0 | 0.70778 | 1.3835 | 0.13592 | 0.26949 | 0.19022 | 0 | 0.050146 | 0
2014-07-25 | 23時 | 27.7 | 18.4 | 0.62587 | 0.86268 | 0.17005 | 0.28756 | 0.40887 | 0.68564 | 0.31508 | 0.48741 | 0.28684 | 0.48731 | 0.047832 | 0 | 0.11755 | 0 | 0.096002 | 0 | 0.21088 | 0 | 0.073097 | 0.28756 | 0.1156 | 0 | 0.027851 | 0
2014-07-26 | 0時 | 27.5 | 19 | 0.43633 | 0.97111 | 0.099468 | 0.3237 | 0.37129 | 0.72118 | 0.26075 | 0.52242 | 0.22838 | 0.5224 | 0.025028 | 0 | 0.10697 | 0 | 0.065514 | 0 | 0.13765 | 0 | 0.046995 | 0.3237 | 0.071428 | 0 | 0.015461 | 0
2014-07-26 | 1時 | 27.5 | 18.8 | 0.35942 | 0.93497 | 0.065873 | 0.31166 | 0.35216 | 0.70865 | 0.24114 | 0.50997 | 0.20505 | 0.50992 | 0.013453 | 0 | 0.10206 | 0 | 0.052757 | 0 | 0.10199 | 0 | 0.034757 | 0.31166 | 0.046898 | 0 | 0.0087579 | 0
2014-07-26 | 2時 | 27.1 | 18.5 | 0.2255 | 0.88075 | 0.011973 | 0.29358 | 0.31149 | 0.6903 | 0.20261 | 0.49173 | 0.1597 | 0.49165 | 0.0025552 | 0 | 0.096074 | 0 | 0.042561 | 0 | 0.066036 | 0 | 0.012231 | 0.29358 | 0.021552 | 0 | 0.00060652 | 0
2014-07-26 | 3時 | 26.8 | 18.1 | 0.1252 | 0.7603 | 0 | 0 | 0.27488 | 0.71093 | 0.17053 | 0.4674 | 0.12123 | 0.46727 | 0 | 0 | 0.091042 | 0 | 0.034261 | 0 | 0.033575 | 0.02123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-26 | 4時 | 27 | 18.4 | 0.14095 | 0.84978 | 0 | 0 | 0.27934 | 0.76922 | 0.17899 | 0.48528 | 0.12971 | 0.48509 | 0 | 0 | 0.091268 | 0 | 0.033072 | 0 | 0.026847 | 0.03759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-26 | 5時 | 26.9 | 18.6 | 0.8364 | 2.3305 | 0.047936 | 0.79908 | 0.2159 | 0.5064 | 0.25274 | 0.49735 | 0.24926 | 0.49716 | 0.0030939 | 0 | 0.13614 | 0 | 0.10937 | 0 | 0.22803 | 0.090529 | 0.0075774 | 0.67289 | 0.050132 | 0 | 0.01136 | 0
2014-07-26 | 6時 | 27.9 | 18.4 | 2.5967 | 1.2599 | 0.40054 | 0.2983 | 0.30055 | 0.28756 | 0.35219 | 0.28756 | 0.40228 | 0.28756 | 0.063719 | 0 | 0.16782 | 0 | 0.36699 | 0 | 0.55474 | 0.02876 | 0.095555 | 0.33156 | 0.17717 | 0 | 0.060104 | 0
2014-07-26 | 7時 | 28.6 | 18.8 | 2.8924 | 1.1374 | 0.6769 | 0.31166 | 0.48297 | 0.31166 | 0.52843 | 0.31166 | 0.60048 | 0.31166 | 0.11213 | 0 | 0.19284 | 0 | 0.26122 | 0 | 0.63984 | 0 | 0.17411 | 0.31166 | 0.29908 | 0 | 0.10051 | 0
2014-07-26 | 8時 | 29.9 | 18.4 | 3.7666 | 1.0672 | 1.0674 | 0.28756 | 1.6672 | 0.28756 | 0.93145 | 0.28756 | 1.0327 | 0.28756 | 0.17945 | 0 | 0.24191 | 0 | 0.31975 | 0 | 0.90896 | 0.00978 | 0.29868 | 0.28756 | 0.48109 | 0 | 0.15887 | 0
2014-07-26 | 9時 | 29.8 | 17.8 | 3.6354 | 0.75425 | 1.3307 | 0.25142 | 1.0108 | 0.25142 | 0.98214 | 0.25142 | 1.118 | 0.25142 | 0.2299 | 0 | 0.27317 | 0 | 0.32544 | 0 | 0.90768 | 0 | 0.36078 | 0.25142 | 0.61139 | 0 | 0.20261 | 0
2014-07-26 | 10時 | 30.7 | 18.6 | 3.9841 | 0.89883 | 1.6092 | 0.29961 | 1.1695 | 0.29961 | 1.1586 | 0.29961 | 1.3243 | 0.29961 | 0.27678 | 0 | 0.30412 | 0 | 0.31526 | 0 | 0.89469 | 0 | 0.44452 | 0.29961 | 0.73618 | 0 | 0.24457 | 0
2014-07-26 | 11時 | 31 | 17.1 | 5.5246 | 1.6227 | 1.8196 | 0.20925 | 1.3064 | 0.20925 | 1.291 | 0.20925 | 1.4774 | 0.20925 | 0.3157 | 0 | 0.3331 | 0 | 0.34334 | 0 | 1.0008 | 0.00711 | 0.50398 | 0.20925 | 0.84114 | 0 | 0.27849 | 0
2014-07-26 | 12時 | 27.2 | 19 | 4.3295 | 1.1834 | 1.5519 | 0.3237 | 1.0606 | 0.3237 | 1.0352 | 0.3237 | 1.1829 | 0.3237 | 0.28447 | 0 | 0.3046 | 0 | 0.35727 | 0 | 0.94919 | 0 | 0.3772 | 0.3237 | 0.76956 | 0 | 0.24563 | 0
2014-07-26 | 13時 | 27.6 | 18.4 | 3.4198 | 0.86268 | 1.4537 | 0.28756 | 0.99684 | 0.28756 | 0.96823 | 0.28756 | 1.0959 | 0.28756 | 0.26044 | 0 | 0.28826 | 0 | 0.29185 | 0 | 0.83197 | 0 | 0.36325 | 0.28756 | 0.70768 | 0 | 0.2242 | 0
2014-07-26 | 14時 | 29.1 | 18.1 | 4.0809 | 0.80847 | 1.7382 | 0.26949 | 1.2911 | 0.26949 | 1.1987 | 0.26949 | 1.3543 | 0.26949 | 0.35015 | 0 | 0.32052 | 0 | 0.33308 | 0 | 0.99976 | 0 | 0.48956 | 0.26949 | 0.81101 | 0 | 0.26069 | 0
2014-07-26 | 15時 | 30.2 | 18 | 4.7159 | 1.0016 | 1.758 | 0.26346 | 1.4583 | 0.26346 | 1.2136 | 0.26346 | 1.3615 | 0.26346 | 0.44671 | 0 | 0.32206 | 0 | 0.35485 | 0 | 1.2357 | 0.00896 | 0.60826 | 0.26346 | 0.83178 | 0 | 0.26056 | 0
2014-07-26 | 16時 | 29.5 | 17.3 | 3.8158 | 1.0869 | 1.26 | 0.2213 | 0.95713 | 0.2213 | 0.82536 | 0.2213 | 0.91624 | 0.2213 | 0.30193 | 0 | 0.25384 | 0 | 0.26622 | 0 | 0.92207 | 0.00752 | 0.42454 | 0.2213 | 0.61873 | 0 | 0.18617 | 0
2014-07-26 | 17時 | 29.2 | 17.6 | 3.8034 | 3.0547 | 0.89586 | 0.23937 | 0.67254 | 0.23937 | 0.57981 | 0.23937 | 0.87464 | 0.44354 | 0.21611 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.22174 | 0 | 0.7526 | 0.00814 | 0.31573 | 0.23937 | 0.45441 | 0 | 0.13366 | 0
2014-07-26 | 18時 | 28.8 | 17.8 | 3.152 | 3.2554 | 0.58375 | 0.25142 | 0.42635 | 0.25142 | 0.37418 | 0.25142 | 0.52724 | 0.25142 | 0.14073 | 0 | 0.16951 | 0 | 0.18833 | 0 | 0.58598 | 0.00855 | 0.21598 | 0.25142 | 0.30539 | 0 | 0.088255 | 0
2014-07-26 | 19時 | 28.4 | 17.9 | 2.5815 | 1.3814 | 0.39318 | 0.25744 | 0.27702 | 0.25744 | 0.68693 | 0.45722 | 0.27671 | 0.25744 | 0.12044 | 0 | 0.14337 | 0 | 0.14518 | 0 | 0.53973 | 0.00875 | 0.14238 | 0.25744 | 0.20875 | 0 | 0.056688 | 0
2014-07-26 | 20時 | 26.9 | 19.5 | 1.6941 | 1.4651 | 0.18076 | 0.35382 | 0.10625 | 0.35382 | 0.24181 | 0.35382 | 0.4032 | 0.55307 | 0.12357 | 0 | 0.13213 | 0 | 0.56259 | 0 | 0.63849 | 0.91994 | 0.05328 | 0.35382 | 0.11967 | 0 | 0.026057 | 0
2014-07-26 | 21時 | 25.9 | 18.8 | 1.1115 | 1.1351 | 0.022652 | 0.30728 | 0 | 0 | 0.57108 | 0.51008 | 0.46005 | 0.51038 | 0.13034 | 0 | 0.10793 | 0 | 0.25355 | 0 | 0.54099 | 0.38982 | 0 | 0 | 0.053275 | 0.04772 | 0.0014054 | 0
2014-07-26 | 22時 | 25.5 | 19.1 | 0.75269 | 1.188 | 0 | 0 | 0.033476 | 0.87333 | 0.41094 | 0.52829 | 0.16038 | 0.52813 | 0.011801 | 0 | 0.10321 | 0 | 0.26856 | 0 | 0.051413 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-26 | 23時 | 25.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.94928 | 0.10636 | 0.55196 | 0.035596 | 0.51127 | 0 | 0 | 0.08551 | 0.00014686 | 0.047722 | 0.00014686 | 0.0062849 | 0.13623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 0時 | 25.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13663 | 0.92555 | 0.075 | 0.55128 | 0.0090223 | 0.51082 | 0 | 0 | 0.076233 | 0.013259 | 0.01975 | 0.012925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 1時 | 25.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13483 | 0.955 | 0.069842 | 0.54327 | 0.0052791 | 0.51059 | 0 | 0 | 0.070663 | 0.027129 | 0.0076867 | 0.024616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 2時 | 25.5 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10053 | 0.93735 | 0.039693 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061782 | 0.041996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 3時 | 25.6 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093774 | 0.8832 | 0.03552 | 0.47711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056618 | 0.057944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 4時 | 25.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081837 | 0.90154 | 0.024998 | 0.48264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050881 | 0.074628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 5時 | 25.4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067558 | 0.47696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091347 | 0.12397 | 0.037269 | 0.17716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 6時 | 26.1 | 18.9 | 1.4951 | 6.8333 | 0 | 0 | 0.040818 | 1.1768 | 0.12769 | 0.29454 | 0.11147 | 1.8326 | 0 | 0 | 0.13003 | 0.0020726 | 0.31128 | 0.015679 | 0.18988 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 7時 | 26.8 | 19 | 2.3474 | 1.1717 | 0.28624 | 2.529 | 0.29287 | 0.73157 | 0.37498 | 0.42535 | 0.41413 | 0.47716 | 0.026857 | 0 | 0.1698 | 0 | 0.22714 | 0 | 0.47831 | 0.036533 | 0 | 0 | 0.11433 | 0.29171 | 0.038287 | 0.060242
2014-07-27 | 8時 | 28.1 | 19.1 | 3.5808 | 1.1922 | 0.94065 | 0.36602 | 1.5669 | 0.36498 | 0.8628 | 0.36128 | 0.96013 | 0.36846 | 0.14745 | 0 | 0.23649 | 0 | 0.30739 | 0 | 0.82612 | 0.01121 | 0.18961 | 1.7325 | 0.41172 | 0.012012 | 0.135 | 0.0020589
2014-07-27 | 9時 | 28.4 | 18.9 | 3.2354 | 0.95304 | 1.1584 | 0.31768 | 0.86952 | 0.31768 | 0.86281 | 0.31768 | 0.97029 | 0.31768 | 0.19427 | 0 | 0.25785 | 0 | 0.30113 | 0 | 0.80586 | 0 | 0.2756 | 0.31768 | 0.52576 | 0 | 0.17239 | 0
2014-07-27 | 10時 | 28.8 | 19 | 3.4245 | 0.97111 | 1.3757 | 0.3237 | 0.98038 | 0.3237 | 0.99026 | 0.3237 | 1.1203 | 0.3237 | 0.23398 | 0 | 0.28117 | 0 | 0.28223 | 0 | 0.76877 | 0 | 0.34113 | 0.3237 | 0.631 | 0 | 0.20769 | 0
2014-07-27 | 11時 | 28.9 | 19.7 | 4.5578 | 2.6785 | 1.5088 | 0.36587 | 1.0478 | 0.36587 | 1.0527 | 0.36587 | 1.1924 | 0.36587 | 0.25741 | 0 | 0.29728 | 0 | 0.29418 | 0 | 0.82692 | 0.01244 | 0.37756 | 0.36587 | 0.69564 | 0 | 0.22715 | 0
2014-07-27 | 12時 | 29.7 | 19.7 | 4.7082 | 1.3078 | 1.6537 | 0.36587 | 1.1577 | 0.36587 | 1.1563 | 0.36587 | 1.3132 | 0.36587 | 0.2851 | 0 | 0.31264 | 0 | 0.36331 | 0 | 0.97525 | 0 | 0.43213 | 0.36587 | 0.76479 | 0 | 0.24987 | 0
2014-07-27 | 13時 | 28.6 | 20 | 3.6218 | 1.1518 | 1.5148 | 0.38394 | 1.056 | 0.38394 | 1.0363 | 0.38394 | 1.1756 | 0.38394 | 0.26928 | 0 | 0.29554 | 0 | 0.30072 | 0 | 0.85238 | 0 | 0.39368 | 0.38394 | 0.72708 | 0 | 0.23344 | 0
2014-07-27 | 14時 | 27.6 | 18.5 | 2.9815 | 0.88075 | 1.2681 | 0.29358 | 0.87767 | 0.29358 | 0.85054 | 0.29358 | 0.95784 | 0.29358 | 0.2378 | 0 | 0.26423 | 0 | 0.25875 | 0 | 0.73214 | 0 | 0.32603 | 0.29358 | 0.62757 | 0 | 0.19751 | 0
2014-07-27 | 15時 | 27.1 | 17.7 | 2.9594 | 0.94382 | 0.99383 | 0.24539 | 0.68109 | 0.24539 | 0.65164 | 0.24539 | 0.7217 | 0.24539 | 0.19626 | 0 | 0.23074 | 0 | 0.22738 | 0 | 0.73898 | 0.00834 | 0.25618 | 0.24539 | 0.49974 | 0 | 0.15289 | 0
2014-07-27 | 16時 | 27.4 | 17.1 | 2.7718 | 1.0396 | 0.76946 | 0.20925 | 0.52631 | 0.20925 | 0.50045 | 0.20925 | 0.54062 | 0.20925 | 0.15676 | 0 | 0.19771 | 0 | 0.18681 | 0 | 0.64164 | 0.00711 | 0.20896 | 0.20925 | 0.38046 | 0 | 0.11368 | 0
2014-07-27 | 17時 | 26.9 | 17.3 | 2.4132 | 2.8582 | 0.45491 | 0.2213 | 0.29499 | 0.2213 | 0.28359 | 0.2213 | 0.52876 | 0.42285 | 0.10014 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.15082 | 0 | 0.49063 | 0.00752 | 0.12403 | 0.2213 | 0.23958 | 0 | 0.065428 | 0
2014-07-27 | 18時 | 25.9 | 17.5 | 1.631 | 3.0571 | 0.14914 | 0.23334 | 0.05533 | 0.23006 | 0.072383 | 0.23006 | 0.1709 | 0.23334 | 0.036526 | 0 | 0.11969 | 0 | 0.11788 | 0 | 0.32788 | 0.00793 | 0.020446 | 0.23006 | 0.09519 | 0.00078096 | 0.018181 | 0
2014-07-27 | 19時 | 25.4 | 16.5 | 1.6167 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39131 | 0.37404 | 0 | 0 | 0.032529 | 0 | 0.09838 | 0 | 0.081328 | 0 | 0.30069 | 0.023192 | 0 | 0 | 0.0065976 | 0.025876 | 0 | 0
2014-07-27 | 20時 | 25.2 | 16.4 | 1.0368 | 0.89978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039661 | 0.15491 | 0.12408 | 0.51437 | 0.057746 | 0 | 0.10002 | 0 | 0.515 | 0 | 0.33406 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 21時 | 25.1 | 16.6 | 0.70275 | 0.73569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43864 | 0.38734 | 0.30816 | 0.38288 | 0.085487 | 0 | 0.087405 | 0 | 0.2218 | 0 | 0.35164 | 0.29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 22時 | 25.1 | 16.6 | 0.49403 | 0.73475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32476 | 0.37678 | 0.070414 | 0.3491 | 0 | 0 | 0.086848 | 0.050484 | 0.23295 | 0.21787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-27 | 23時 | 24.6 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062105 | 0.044209 | 0.017074 | 0.040857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 0時 | 24.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046243 | 0.053842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 1時 | 24.5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032794 | 0.068452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 2時 | 24.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020328 | 0.081251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 3時 | 24.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011566 | 0.099903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 4時 | 24.1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 5時 | 24.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03641 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 6時 | 25 | 17.8 | 0.36412 | 4.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089839 | 0.17001 | 0.21626 | 0.39924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 7時 | 25.9 | 17.9 | 1.7765 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093276 | 1.5168 | 0.072623 | 1.5104 | 0 | 0 | 0.14574 | 0.06026 | 0.18144 | 0.057714 | 0.07128 | 1.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 8時 | 26.6 | 18.4 | 2.7574 | 1.1342 | 0.42352 | 2.0802 | 1.193 | 3.8207 | 0.59492 | 1.0744 | 0.63518 | 1.0802 | 0.034233 | 0 | 0.19934 | 0.0024833 | 0.25411 | 0.0024216 | 0.58687 | 0.63118 | 0 | 0 | 0.11216 | 0.96696 | 0.047054 | 0.18499
2014-07-28 | 9時 | 27.5 | 18.6 | 2.9937 | 0.89883 | 1.0143 | 0.41975 | 0.75416 | 0.30296 | 0.7789 | 0.33151 | 0.87428 | 0.33337 | 0.15632 | 0 | 0.24646 | 0 | 0.28214 | 0 | 0.70313 | 0.037341 | 0.15395 | 1.3891 | 0.42343 | 0.038657 | 0.14245 | 0
2014-07-28 | 10時 | 27.7 | 18.6 | 3.329 | 0.89883 | 1.3243 | 0.33162 | 0.92753 | 0.29961 | 0.96031 | 0.29961 | 1.0849 | 0.29961 | 0.21798 | 0 | 0.28062 | 0 | 0.27768 | 0 | 0.71689 | 0 | 0.28293 | 0.31627 | 0.59241 | 0.0086527 | 0.19635 | 0.002195
2014-07-28 | 11時 | 28.7 | 18.8 | 5.0663 | 2.3126 | 1.7336 | 0.31166 | 1.1944 | 0.31166 | 1.22 | 0.31166 | 1.3841 | 0.31166 | 0.28576 | 0 | 0.32965 | 0 | 0.33157 | 0 | 0.90898 | 0.0106 | 0.40293 | 0.31166 | 0.77588 | 0 | 0.25665 | 0
2014-07-28 | 12時 | 29.7 | 18.9 | 5.7739 | 1.1652 | 2.1628 | 0.31768 | 1.4781 | 0.31768 | 1.4825 | 0.31768 | 1.6893 | 0.31768 | 0.3568 | 0 | 0.37547 | 0 | 0.44069 | 0 | 1.1919 | 0 | 0.52363 | 0.31768 | 0.96348 | 0 | 0.31636 | 0
2014-07-28 | 13時 | 30.3 | 19.3 | 5.5652 | 1.0253 | 2.4483 | 0.34178 | 1.7573 | 0.34178 | 1.6302 | 0.34178 | 1.8561 | 0.34178 | 0.40587 | 0 | 0.40085 | 0 | 0.43442 | 0 | 1.3107 | 0 | 0.66397 | 0.34178 | 1.0961 | 0 | 0.35249 | 0
2014-07-28 | 14時 | 30.6 | 19.3 | 5.2749 | 1.0253 | 2.3353 | 0.34178 | 1.776 | 0.34178 | 1.5635 | 0.34178 | 1.7756 | 0.34178 | 0.48475 | 0 | 0.38783 | 0 | 0.42428 | 0 | 1.3105 | 0 | 0.7106 | 0.34178 | 1.09 | 0 | 0.34371 | 0
2014-07-28 | 15時 | 30.5 | 19.5 | 5.1863 | 1.2768 | 2.0433 | 0.35382 | 1.8163 | 0.35382 | 1.3626 | 0.35382 | 1.5294 | 0.35382 | 0.60033 | 0 | 0.35145 | 0 | 0.40526 | 0 | 1.472 | 0.01203 | 0.79561 | 0.35382 | 0.99921 | 0 | 0.3027 | 0
2014-07-28 | 16時 | 30.5 | 19.8 | 4.7194 | 1.5421 | 1.7054 | 0.3719 | 1.5564 | 0.3719 | 1.1179 | 0.3719 | 1.2415 | 0.3719 | 0.55655 | 0 | 0.30278 | 0 | 0.3479 | 0 | 1.303 | 0.01264 | 0.72185 | 0.3719 | 0.8449 | 0 | 0.25044 | 0
2014-07-28 | 17時 | 29.6 | 19.7 | 4.4207 | 4.3887 | 1.1933 | 0.36587 | 1.0198 | 0.36587 | 0.75478 | 0.36587 | 1.0661 | 0.5724 | 0.37971 | 0 | 0.24375 | 0 | 0.27907 | 0 | 0.97049 | 0.01244 | 0.49668 | 0.36587 | 0.62298 | 0 | 0.18117 | 0
2014-07-28 | 18時 | 28.9 | 19.8 | 3.3994 | 4.526 | 0.73158 | 0.3719 | 0.57168 | 0.3719 | 0.44621 | 0.3719 | 0.60597 | 0.3719 | 0.21675 | 0 | 0.18526 | 0 | 0.21464 | 0 | 0.68058 | 0.01264 | 0.29754 | 0.3719 | 0.39425 | 0 | 0.1112 | 0
2014-07-28 | 19時 | 28 | 20.1 | 2.5709 | 1.7814 | 0.42314 | 0.38997 | 0.3065 | 0.38997 | 0.68219 | 0.59034 | 0.2693 | 0.38997 | 0.14932 | 0 | 0.14574 | 0 | 0.15146 | 0 | 0.56436 | 0.01326 | 0.16233 | 0.38997 | 0.23902 | 0 | 0.062139 | 0
2014-07-28 | 20時 | 27.8 | 19.8 | 1.9033 | 1.5195 | 0.27259 | 0.3719 | 0.18283 | 0.3719 | 0.30486 | 0.3719 | 0.4731 | 0.57119 | 0.14497 | 0 | 0.13983 | 0 | 0.57333 | 0 | 0.73834 | 0.96693 | 0.098595 | 0.3719 | 0.15491 | 0 | 0.036953 | 0
2014-07-28 | 21時 | 28.2 | 19.2 | 1.6549 | 1.2079 | 0.23511 | 0.33575 | 0.1645 | 0.33575 | 0.73869 | 0.53452 | 0.65278 | 0.53488 | 0.16505 | 0 | 0.12828 | 0 | 0.28025 | 0 | 0.70954 | 0.41969 | 0.085029 | 0.33575 | 0.13235 | 0 | 0.029146 | 0
2014-07-28 | 22時 | 27.6 | 18.9 | 1.3165 | 1.1532 | 0.14453 | 0.31768 | 0.2361 | 0.51595 | 0.58484 | 0.51712 | 0.36533 | 0.51715 | 0.051874 | 0 | 0.12624 | 0 | 0.30012 | 0 | 0.42875 | 1.631 | 0.051365 | 0.31768 | 0.09275 | 0 | 0.017783 | 0
2014-07-28 | 23時 | 27.2 | 18.6 | 0.41308 | 0.89883 | 0.067982 | 0.29961 | 0.32917 | 0.69604 | 0.25501 | 0.4987 | 0.21098 | 0.49839 | 0.022662 | 0 | 0.10659 | 0 | 0.078439 | 0 | 0.13766 | 0 | 0.027232 | 0.29961 | 0.05405 | 0 | 0.0083049 | 0
2014-07-29 | 0時 | 27.4 | 19.4 | 0.35932 | 1.0434 | 0.055555 | 0.3478 | 0.3401 | 0.74433 | 0.24205 | 0.54612 | 0.20279 | 0.54598 | 0.012177 | 0 | 0.10239 | 0 | 0.057256 | 0 | 0.097433 | 0 | 0.027091 | 0.3478 | 0.039923 | 0 | 0.006057 | 0
2014-07-29 | 1時 | 27.6 | 19.2 | 0.36966 | 1.0072 | 0.061286 | 0.33575 | 0.35351 | 0.73234 | 0.24865 | 0.53391 | 0.21217 | 0.53381 | 0.0098211 | 0 | 0.10193 | 0 | 0.051255 | 0 | 0.085615 | 0 | 0.032196 | 0.33575 | 0.038343 | 0 | 0.0068975 | 0
2014-07-29 | 2時 | 27.4 | 19.4 | 0.32462 | 1.0434 | 0.045961 | 0.3478 | 0.34457 | 0.74448 | 0.23692 | 0.54597 | 0.19981 | 0.54589 | 0.0073752 | 0 | 0.10034 | 0 | 0.047494 | 0 | 0.072857 | 0 | 0.025862 | 0.3478 | 0.034143 | 0 | 0.0057442 | 0
2014-07-29 | 3時 | 27.1 | 19.4 | 0.24782 | 1.0434 | 0.017183 | 0.3478 | 0.32235 | 0.74441 | 0.21436 | 0.54591 | 0.17399 | 0.54582 | 0.0029468 | 0 | 0.097381 | 0 | 0.043023 | 0 | 0.055549 | 0 | 0.013733 | 0.3478 | 0.024077 | 0 | 0.0022108 | 0
2014-07-29 | 4時 | 26.9 | 19.7 | 0.18932 | 1.0967 | 0.00017103 | 0.021503 | 0.30345 | 0.76228 | 0.19698 | 0.56386 | 0.15338 | 0.56375 | 0 | 0 | 0.094884 | 0 | 0.039202 | 0 | 0.040754 | 0.019718 | 0.0035055 | 0.36587 | 0.013534 | 0 | 0 | 0
2014-07-29 | 5時 | 27 | 18.9 | 0.49099 | 0.95385 | 0.06904 | 0.63313 | 0.35842 | 0.7139 | 0.25752 | 0.51557 | 0.24523 | 0.51543 | 0.0091792 | 0 | 0.11065 | 0 | 0.057054 | 0 | 0.079491 | 0.00053038 | 0.019891 | 0.31768 | 0.055033 | 0 | 0.014809 | 0
2014-07-29 | 6時 | 26.6 | 18.1 | 0.85801 | 0.80847 | 0.22303 | 0.2657 | 0.32104 | 0.46794 | 0.35739 | 0.46782 | 0.37064 | 0.46792 | 0.041409 | 0 | 0.15108 | 0 | 0.37344 | 0 | 0.46604 | 0.054616 | 0.039628 | 0.26949 | 0.12305 | 0 | 0.037426 | 0
2014-07-29 | 7時 | 27.6 | 18.2 | 3.2081 | 2.5215 | 0.56499 | 0.28736 | 0.4122 | 0.27551 | 0.59064 | 0.47471 | 0.57305 | 0.27551 | 0.09695 | 0 | 0.19954 | 0 | 0.49685 | 0 | 0.7183 | 0.0551 | 0.12597 | 0.27551 | 0.25745 | 0 | 0.083209 | 0
2014-07-29 | 8時 | 27.4 | 18.8 | 3.7221 | 1.3426 | 0.8435 | 0.31166 | 1.9336 | 0.31166 | 1.0971 | 0.51251 | 1.0822 | 0.51291 | 0.14501 | 0 | 0.22274 | 0 | 0.3675 | 0 | 0.94544 | 0 | 0.19577 | 0.31166 | 0.4091 | 0 | 0.12552 | 0
2014-07-29 | 9時 | 27.1 | 19.6 | 3.968 | 1.4924 | 0.93541 | 0.35985 | 0.72768 | 0.35985 | 1.2523 | 0.56287 | 1.1377 | 0.5634 | 0.15884 | 0 | 0.23163 | 0 | 0.22789 | 0 | 0.7353 | 0.02375 | 0.20955 | 0.35985 | 0.45832 | 0 | 0.13931 | 0
2014-07-29 | 10時 | 27.1 | 19.9 | 3.6959 | 1.5486 | 0.86643 | 0.37792 | 0.61083 | 0.37792 | 1.1927 | 0.58165 | 1.063 | 0.58203 | 0.14709 | 0 | 0.21763 | 0 | 0.21055 | 0 | 0.68641 | 0.02494 | 0.1962 | 0.37792 | 0.43287 | 0 | 0.12742 | 0
2014-07-29 | 11時 | 27.4 | 20 | 4.7843 | 3.0051 | 1.3834 | 0.38394 | 0.95165 | 0.38394 | 1.0321 | 0.38394 | 1.3841 | 0.58752 | 0.22732 | 0 | 0.28104 | 0 | 0.27565 | 0 | 0.92491 | 0 | 0.3018 | 0.38394 | 0.64078 | 0 | 0.20549 | 0
2014-07-29 | 12時 | 29.9 | 19.2 | 5.7404 | 1.2178 | 2.31 | 0.33575 | 1.5217 | 0.33575 | 1.5454 | 0.33575 | 1.7638 | 0.33575 | 0.35323 | 0 | 0.37456 | 0 | 0.39363 | 0 | 1.2157 | 0 | 0.53069 | 0.33575 | 0.9685 | 0 | 0.3157 | 0
2014-07-29 | 13時 | 29.4 | 18.1 | 4.8279 | 0.80847 | 2.1062 | 0.26949 | 1.4571 | 0.26949 | 1.4115 | 0.26949 | 1.6055 | 0.26949 | 0.35342 | 0 | 0.36207 | 0 | 0.37917 | 0 | 1.1191 | 0 | 0.53633 | 0.26949 | 0.96247 | 0 | 0.30626 | 0
2014-07-29 | 14時 | 30.4 | 19.1 | 4.9724 | 0.98919 | 2.1773 | 0.32973 | 1.6436 | 0.32973 | 1.4706 | 0.32973 | 1.6682 | 0.32973 | 0.4505 | 0 | 0.36834 | 0 | 0.39638 | 0 | 1.2307 | 0 | 0.64872 | 0.32973 | 1.008 | 0 | 0.31918 | 0
2014-07-29 | 15時 | 30.4 | 18.2 | 5.131 | 1.255 | 1.9246 | 0.27551 | 1.5125 | 0.27551 | 1.6642 | 0.4836 | 1.4656 | 0.27551 | 0.51422 | 0 | 0.34448 | 0 | 0.43966 | 0 | 1.2898 | 0.02755 | 0.62849 | 0.27551 | 0.92828 | 0 | 0.28614 | 0
2014-07-29 | 16時 | 29.7 | 18.8 | 5.3182 | 4.0365 | 1.5131 | 0.31166 | 1.2156 | 0.31166 | 1.3859 | 0.51914 | 1.1158 | 0.31166 | 0.43128 | 0 | 0.29054 | 0 | 0.54336 | 0 | 1.2931 | 1.1793 | 0.53051 | 0.31166 | 0.75475 | 0 | 0.22563 | 0
2014-07-29 | 17時 | 29.1 | 18.6 | 4.0793 | 3.7763 | 1.011 | 0.29961 | 0.77433 | 0.29961 | 0.91762 | 0.50506 | 0.70644 | 0.29961 | 0.26235 | 0 | 0.22165 | 0 | 0.2615 | 0 | 0.81141 | 0.37451 | 0.35988 | 0.29961 | 0.52437 | 0 | 0.15189 | 0
2014-07-29 | 18時 | 29 | 18.4 | 2.996 | 1.688 | 0.66519 | 0.28756 | 0.49364 | 0.28756 | 0.44396 | 0.28756 | 0.44815 | 0.28756 | 0.16437 | 0 | 0.18203 | 0 | 0.15893 | 0 | 0.62592 | 0.02876 | 0.24787 | 0.28756 | 0.34801 | 0 | 0.10025 | 0
2014-07-29 | 19時 | 28.5 | 18.6 | 2.2684 | 1.3062 | 0.43565 | 0.29961 | 0.31688 | 0.29961 | 0.84173 | 0.49992 | 0.79579 | 0.50015 | 0.098074 | 0 | 0.14598 | 0 | 0.11041 | 0 | 0.48635 | 0.01019 | 0.16077 | 0.29961 | 0.24432 | 0 | 0.064239 | 0
2014-07-29 | 20時 | 27.7 | 19.2 | 1.8878 | 1.4109 | 0.26731 | 0.33575 | 0.18731 | 0.33575 | 0.46164 | 0.536 | 0.71019 | 0.53614 | 0.12947 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.3619 | 0 | 0.48807 | 0.41969 | 0.09359 | 0.33575 | 0.16537 | 0 | 0.039307 | 0
2014-07-29 | 21時 | 27.2 | 19 | 1.4439 | 1.1717 | 0.1551 | 0.3237 | 0.10664 | 0.3237 | 0.69797 | 0.52297 | 0.6455 | 0.52355 | 0.14749 | 0 | 0.1244 | 0 | 0.2517 | 0 | 0.41477 | 0.437 | 0.049375 | 0.3237 | 0.11417 | 0 | 0.021866 | 0
2014-07-29 | 22時 | 27.7 | 18.5 | 0.60227 | 0.88075 | 0.14043 | 0.29358 | 0.37368 | 0.68967 | 0.31274 | 0.4929 | 0.29209 | 0.49299 | 0.047765 | 0 | 0.11949 | 0 | 0.29299 | 0 | 0.3655 | 1.4779 | 0.0539 | 0.29358 | 0.087775 | 0 | 0.018523 | 0
2014-07-29 | 23時 | 27.1 | 19 | 0.3516 | 0.97111 | 0.058078 | 0.3237 | 0.33645 | 0.72068 | 0.2391 | 0.52239 | 0.20551 | 0.52243 | 0.020817 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.075572 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.024909 | 0.3237 | 0.051458 | 0 | 0.0083623 | 0
2014-07-30 | 0時 | 26.7 | 18.6 | 0.18322 | 0.8789 | 1.7044e-05 | 0.017609 | 0.29478 | 0.6999 | 0.19038 | 0.49781 | 0.14685 | 0.49775 | 0.0037463 | 0 | 0.096451 | 0 | 0.049222 | 0 | 0.059858 | 0.018496 | 0.0010553 | 0.27779 | 0.020171 | 0 | 0 | 0
2014-07-30 | 1時 | 26.7 | 18.8 | 0.13119 | 0.8952 | 0 | 0 | 0.27643 | 0.76311 | 0.17433 | 0.50955 | 0.12598 | 0.50941 | 0 | 0 | 0.092279 | 0 | 0.037898 | 0 | 0.031211 | 0.039894 | 0 | 0 | 0.0018762 | 0 | 0 | 0
2014-07-30 | 2時 | 26.8 | 18.7 | 0.12316 | 0.90804 | 0 | 0 | 0.27352 | 0.79878 | 0.17429 | 0.50339 | 0.12473 | 0.50322 | 0 | 0 | 0.091185 | 0 | 0.033711 | 0 | 0.017593 | 0.055646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-30 | 3時 | 26.8 | 19 | 0.10231 | 0.96051 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.85473 | 0.16808 | 0.52144 | 0.11707 | 0.52125 | 0 | 0 | 0.089855 | 0.0012132 | 0.030575 | 0.0012132 | 0.0030831 | 0.048986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-30 | 4時 | 26.7 | 19.1 | 0.059032 | 0.96642 | 0 | 0 | 0.24866 | 0.89324 | 0.15352 | 0.52741 | 0.099927 | 0.52721 | 0 | 0 | 0.087163 | 0.0054939 | 0.026095 | 0.0054939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-30 | 5時 | 26.2 | 19 | 0.34296 | 1.0127 | 0 | 0 | 0.28442 | 0.91316 | 0.1967 | 0.52129 | 0.18586 | 0.52107 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.00031396 | 0.046606 | 0.00031396 | 0.023027 | 0.14733 | 0 | 0 | 0.0094761 | 0.02226 | 0 | 0
2014-07-30 | 6時 | 26.6 | 19 | 1.2995 | 0.99319 | 0.25074 | 1.8399 | 0.36741 | 0.52505 | 0.41774 | 0.52171 | 0.49084 | 0.52181 | 0.036082 | 0 | 0.16532 | 0 | 0.38587 | 0 | 0.50034 | 0.070514 | 0.02737 | 1.2676 | 0.15095 | 0.00036615 | 0.048957 | 0.00094489
2014-07-30 | 7時 | 28.5 | 19 | 4.3659 | 2.8531 | 0.85166 | 0.3486 | 0.62638 | 0.3237 | 0.81516 | 0.52337 | 0.90904 | 0.3237 | 0.13833 | 0 | 0.24176 | 0 | 0.54377 | 0 | 0.87292 | 0.06474 | 0.20041 | 0.33984 | 0.3878 | 0.00060951 | 0.12961 | 0.00011875
2014-07-30 | 8時 | 30 | 17.9 | 4.9271 | 1.1869 | 1.267 | 0.25744 | 2.2595 | 0.25744 | 1.4163 | 0.45987 | 1.4859 | 0.46111 | 0.21108 | 0 | 0.27559 | 0 | 0.43077 | 0 | 1.1606 | 0 | 0.34368 | 0.25744 | 0.59165 | 0 | 0.18967 | 0
2014-07-30 | 9時 | 31.5 | 18.1 | 6.445 | 1.2287 | 1.8904 | 0.26949 | 1.4416 | 0.26949 | 1.9503 | 0.47454 | 1.998 | 0.47573 | 0.30986 | 0 | 0.34642 | 0 | 0.37251 | 0 | 1.2106 | 0.01779 | 0.50869 | 0.26949 | 0.86246 | 0 | 0.28109 | 0
2014-07-30 | 10時 | 32 | 18.1 | 7.5274 | 1.2384 | 2.4886 | 0.26949 | 1.7633 | 0.26949 | 2.3099 | 0.47781 | 2.4115 | 0.47943 | 0.40591 | 0 | 0.41209 | 0 | 0.45941 | 0 | 1.4657 | 0.01779 | 0.64714 | 0.26949 | 1.1285 | 0 | 0.36581 | 0
2014-07-30 | 11時 | 34.2 | 17.7 | 8.4319 | 2.0948 | 3.1475 | 0.24539 | 1.9903 | 0.24539 | 2.0113 | 0.24539 | 2.528 | 0.45852 | 0.46244 | 0 | 0.43576 | 0 | 0.48319 | 0 | 1.5967 | 0 | 0.78384 | 0.24539 | 1.293 | 0 | 0.4078 | 0
2014-07-30 | 12時 | 35 | 17.9 | 7.8411 | 0.99226 | 3.4432 | 0.25744 | 2.2686 | 0.25744 | 2.1845 | 0.25744 | 2.5249 | 0.25744 | 0.5313 | 0 | 0.47651 | 0 | 0.53824 | 0 | 1.7364 | 0 | 0.90365 | 0.25744 | 1.4619 | 0 | 0.46413 | 0
2014-07-30 | 13時 | 34.2 | 17.9 | 7.1124 | 0.77232 | 3.3176 | 0.25744 | 2.3969 | 0.25744 | 2.0994 | 0.25744 | 2.4124 | 0.25744 | 0.54246 | 0 | 0.46913 | 0 | 0.53267 | 0 | 1.7533 | 0 | 0.99339 | 0.25744 | 1.4769 | 0 | 0.46156 | 0
2014-07-30 | 14時 | 34.2 | 18.7 | 6.0209 | 0.91689 | 2.7112 | 0.30563 | 1.9875 | 0.30563 | 1.7778 | 0.30563 | 2.0429 | 0.30563 | 0.49701 | 0 | 0.4133 | 0 | 0.46222 | 0 | 1.4654 | 0 | 0.858 | 0.30563 | 1.2838 | 0 | 0.40075 | 0
2014-07-30 | 15時 | 32.9 | 18.6 | 6.0612 | 1.3327 | 2.3763 | 0.29961 | 1.9622 | 0.29961 | 1.9493 | 0.50948 | 1.811 | 0.29961 | 0.64711 | 0 | 0.38713 | 0 | 0.50998 | 0 | 1.616 | 0.02996 | 0.86877 | 0.29961 | 1.1743 | 0 | 0.36098 | 0
2014-07-30 | 16時 | 32.7 | 18.2 | 6.8721 | 3.6641 | 1.9968 | 0.27551 | 1.9233 | 0.27551 | 1.7083 | 0.48476 | 1.486 | 0.27551 | 0.72059 | 0 | 0.33642 | 0 | 0.62919 | 0 | 2.0301 | 1.0425 | 0.92229 | 0.27551 | 1.0104 | 0 | 0.3001 | 0
2014-07-30 | 17時 | 32.4 | 18.4 | 5.762 | 3.6574 | 1.5116 | 0.28756 | 1.2827 | 0.28756 | 1.2588 | 0.495 | 1.1039 | 0.28756 | 0.44666 | 0 | 0.272 | 0 | 0.34166 | 0 | 1.2241 | 0.35945 | 0.64242 | 0.28756 | 0.77031 | 0 | 0.22947 | 0
2014-07-30 | 18時 | 32 | 17.2 | 3.9548 | 1.4824 | 1.1015 | 0.21527 | 0.88429 | 0.21527 | 0.74202 | 0.21527 | 0.80055 | 0.21527 | 0.28871 | 0 | 0.22625 | 0 | 0.22689 | 0 | 0.88856 | 0.02153 | 0.46353 | 0.21527 | 0.56325 | 0 | 0.16953 | 0
2014-07-30 | 19時 | 30.9 | 19 | 3.0493 | 1.3835 | 0.78817 | 0.3237 | 0.61726 | 0.3237 | 1.0786 | 0.5258 | 1.0801 | 0.52646 | 0.18682 | 0 | 0.1822 | 0 | 0.16565 | 0 | 0.69473 | 0.01101 | 0.32637 | 0.3237 | 0.42315 | 0 | 0.12245 | 0
2014-07-30 | 20時 | 29.8 | 19.6 | 2.549 | 1.4872 | 0.56146 | 0.35985 | 0.43143 | 0.35985 | 0.65946 | 0.56152 | 0.94924 | 0.56204 | 0.19686 | 0 | 0.159 | 0 | 0.40756 | 0 | 0.72253 | 0.44981 | 0.22906 | 0.35985 | 0.31395 | 0 | 0.088286 | 0
2014-07-30 | 21時 | 28.8 | 19.6 | 1.9572 | 1.2819 | 0.38385 | 0.35985 | 0.29333 | 0.35985 | 0.84923 | 0.56029 | 0.82975 | 0.56118 | 0.19839 | 0 | 0.14804 | 0 | 0.28753 | 0 | 0.60203 | 0.48579 | 0.15359 | 0.35985 | 0.23197 | 0 | 0.060741 | 0
2014-07-30 | 22時 | 28.7 | 19.6 | 0.93891 | 1.0796 | 0.29465 | 0.35985 | 0.49559 | 0.75794 | 0.40928 | 0.56006 | 0.41135 | 0.56042 | 0.083022 | 0 | 0.13538 | 0 | 0.31774 | 0 | 0.58175 | 1.8115 | 0.12425 | 0.35985 | 0.17129 | 0 | 0.045705 | 0
2014-07-30 | 23時 | 27.9 | 19.4 | 0.60739 | 1.0434 | 0.17424 | 0.3478 | 0.42628 | 0.74612 | 0.31116 | 0.54707 | 0.29422 | 0.54729 | 0.046302 | 0 | 0.11724 | 0 | 0.093802 | 0 | 0.18672 | 0 | 0.077502 | 0.3478 | 0.11216 | 0 | 0.028226 | 0
2014-07-31 | 0時 | 27.7 | 18.9 | 0.45873 | 0.95304 | 0.11217 | 0.31768 | 0.38656 | 0.7153 | 0.26931 | 0.51632 | 0.24174 | 0.51639 | 0.026487 | 0 | 0.10811 | 0 | 0.066472 | 0 | 0.12911 | 0 | 0.054044 | 0.31768 | 0.074285 | 0 | 0.017267 | 0
2014-07-31 | 1時 | 27.3 | 18.9 | 0.30738 | 0.95304 | 0.049234 | 0.31768 | 0.33935 | 0.71481 | 0.22552 | 0.51601 | 0.1885 | 0.516 | 0.011653 | 0 | 0.10047 | 0 | 0.050818 | 0 | 0.084828 | 0 | 0.027829 | 0.31768 | 0.041781 | 0 | 0.0069989 | 0
2014-07-31 | 2時 | 27.2 | 19.1 | 0.24046 | 0.98919 | 0.017952 | 0.32973 | 0.31584 | 0.72633 | 0.20674 | 0.52779 | 0.16459 | 0.5277 | 0.003087 | 0 | 0.09658 | 0 | 0.04314 | 0 | 0.060529 | 0 | 0.014843 | 0.32973 | 0.021632 | 0 | 0.0009433 | 0
2014-07-31 | 3時 | 27 | 18.9 | 0.174 | 0.89627 | 0 | 0 | 0.29275 | 0.71787 | 0.18728 | 0.5156 | 0.14085 | 0.51548 | 0 | 0 | 0.093395 | 0 | 0.037564 | 0 | 0.039925 | 0.02503 | 0.002081 | 0.29454 | 0.0060328 | 0 | 0 | 0
2014-07-31 | 4時 | 26.8 | 19.2 | 0.10798 | 0.99263 | 0 | 0 | 0.26615 | 0.79129 | 0.16481 | 0.53356 | 0.11379 | 0.5334 | 0 | 0 | 0.089925 | 0 | 0.031783 | 0 | 0.013679 | 0.04406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-31 | 5時 | 26.9 | 19.4 | 0.9469 | 2.6639 | 0.052712 | 0.93366 | 0.21655 | 0.55602 | 0.25452 | 0.54546 | 0.27222 | 0.54527 | 0.0043199 | 0 | 0.14062 | 0 | 0.11375 | 0 | 0.22902 | 0.1051 | 0.0071461 | 0.58162 | 0.058227 | 0 | 0.015705 | 0
2014-07-31 | 6時 | 27.6 | 18.9 | 3.0539 | 1.3509 | 0.44305 | 0.33023 | 0.32344 | 0.31768 | 0.37981 | 0.31768 | 0.51118 | 0.31768 | 0.070737 | 0 | 0.17922 | 0 | 0.37666 | 0 | 0.58297 | 0.03177 | 0.098669 | 0.36906 | 0.21231 | 0 | 0.074934 | 0
2014-07-31 | 7時 | 28.7 | 19 | 4.6158 | 1.175 | 0.95511 | 0.3237 | 0.68039 | 0.3237 | 0.73867 | 0.3237 | 1.0715 | 0.3237 | 0.15493 | 0 | 0.24093 | 0 | 0.30875 | 0 | 0.8061 | 0 | 0.23605 | 0.3237 | 0.4573 | 0 | 0.15441 | 0
2014-07-31 | 8時 | 29.9 | 19.3 | 6.2827 | 1.2352 | 1.4052 | 0.34178 | 1.892 | 0.34178 | 1.158 | 0.34178 | 1.6673 | 0.34178 | 0.22769 | 0 | 0.30008 | 0 | 0.37118 | 0 | 1.1173 | 0.01162 | 0.37567 | 0.34178 | 0.7013 | 0 | 0.22544 | 0
2014-07-31 | 9時 | 31 | 19.3 | 6.5722 | 1.0253 | 2.1247 | 0.34178 | 1.4628 | 0.34178 | 1.4288 | 0.34178 | 1.9265 | 0.34178 | 0.32101 | 0 | 0.36425 | 0 | 0.42021 | 0 | 1.2577 | 0 | 0.52437 | 0.34178 | 0.96207 | 0 | 0.31248 | 0
2014-07-31 | 10時 | 32.4 | 18.7 | 6.9798 | 0.91689 | 2.7789 | 0.30563 | 1.8528 | 0.30563 | 1.8247 | 0.30563 | 2.2471 | 0.30563 | 0.4224 | 0 | 0.43029 | 0 | 0.46301 | 0 | 1.3869 | 0 | 0.6882 | 0.30563 | 1.2198 | 0 | 0.39924 | 0
2014-07-31 | 11時 | 34.3 | 19.5 | 8.7828 | 2.6088 | 3.3008 | 0.35382 | 2.1822 | 0.35382 | 2.1501 | 0.35382 | 2.53 | 0.35382 | 0.50596 | 0 | 0.48161 | 0 | 0.52877 | 0 | 1.601 | 0.01203 | 0.84238 | 0.35382 | 1.4235 | 0 | 0.46241 | 0
2014-07-31 | 12時 | 34.2 | 18.5 | 8.2721 | 1.1029 | 3.4577 | 0.29358 | 2.2921 | 0.29358 | 2.2132 | 0.29358 | 2.5717 | 0.29358 | 0.54719 | 0 | 0.49358 | 0 | 0.60181 | 0 | 1.7986 | 0 | 0.90293 | 0.29358 | 1.5124 | 0 | 0.48324 | 0
2014-07-31 | 13時 | 34.8 | 18.1 | 7.3732 | 0.80847 | 3.4108 | 0.26949 | 2.4659 | 0.26949 | 2.1493 | 0.26949 | 2.4758 | 0.26949 | 0.55574 | 0 | 0.4804 | 0 | 0.54945 | 0 | 1.8142 | 0 | 1.033 | 0.26949 | 1.5137 | 0 | 0.47443 | 0
2014-07-31 | 14時 | 33.9 | 18.1 | 6.5103 | 0.80847 | 3.0176 | 0.26949 | 2.4417 | 0.26949 | 1.9307 | 0.26949 | 2.2055 | 0.26949 | 0.70864 | 0 | 0.44105 | 0 | 0.516 | 0 | 1.7651 | 0 | 1.0737 | 0.26949 | 1.414 | 0 | 0.43308 | 0
2014-07-31 | 15時 | 33.5 | 18.3 | 6.0746 | 1.0634 | 2.4648 | 0.28154 | 1.9175 | 0.28154 | 1.6086 | 0.28154 | 1.8371 | 0.28154 | 0.55925 | 0 | 0.38674 | 0 | 0.44999 | 0 | 1.5574 | 0.00957 | 0.85972 | 0.28154 | 1.1965 | 0 | 0.36678 | 0
2014-07-31 | 16時 | 33 | 17.8 | 5.2928 | 1.1851 | 1.9421 | 0.25142 | 1.5073 | 0.25142 | 1.2678 | 0.25142 | 1.4455 | 0.25142 | 0.44488 | 0 | 0.3234 | 0 | 0.36837 | 0 | 1.3206 | 0.00855 | 0.70061 | 0.25142 | 0.95863 | 0 | 0.29336 | 0
2014-07-31 | 17時 | 31.7 | 19.6 | 5.3527 | 4.328 | 1.4059 | 0.35985 | 1.1099 | 0.35985 | 0.90836 | 0.35985 | 1.2672 | 0.56752 | 0.34553 | 0 | 0.26368 | 0 | 0.30477 | 0 | 1.0726 | 0.01223 | 0.54212 | 0.35985 | 0.72687 | 0 | 0.21988 | 0
2014-07-31 | 18時 | 31.4 | 18.9 | 4.5623 | 3.9606 | 1.0099 | 0.31768 | 0.78916 | 0.31768 | 0.65496 | 0.31768 | 0.86387 | 0.31768 | 0.24632 | 0 | 0.21715 | 0 | 0.25861 | 0 | 0.84847 | 0.0108 | 0.41215 | 0.31768 | 0.53022 | 0 | 0.16135 | 0
2014-07-31 | 19時 | 30.7 | 18 | 3.345 | 1.4071 | 0.73617 | 0.26346 | 0.55796 | 0.26346 | 0.91324 | 0.46499 | 0.55086 | 0.26346 | 0.19806 | 0 | 0.17991 | 0 | 0.19945 | 0 | 0.7417 | 0.00896 | 0.29752 | 0.26346 | 0.38546 | 0 | 0.11425 | 0
2014-07-31 | 20時 | 29.6 | 18 | 2.4682 | 1.1981 | 0.51375 | 0.26346 | 0.37695 | 0.26346 | 0.47223 | 0.26346 | 0.67788 | 0.46445 | 0.19069 | 0 | 0.1662 | 0 | 0.61229 | 0 | 0.99272 | 0.68501 | 0.2049 | 0.26346 | 0.27777 | 0 | 0.079019 | 0
2014-07-31 | 21時 | 28.5 | 17.7 | 1.8346 | 0.9383 | 0.32996 | 0.24539 | 0.23573 | 0.24539 | 0.7853 | 0.44514 | 0.71633 | 0.44578 | 0.19018 | 0 | 0.13908 | 0 | 0.29891 | 0 | 0.78795 | 0.30674 | 0.12736 | 0.24539 | 0.1979 | 0 | 0.049791 | 0
2014-07-31 | 22時 | 27.6 | 17.3 | 1.3451 | 0.86454 | 0.17239 | 0.2213 | 0.24909 | 0.42001 | 0.58431 | 0.42107 | 0.36923 | 0.42123 | 0.061859 | 0 | 0.12882 | 0 | 0.30644 | 0 | 0.45785 | 1.1361 | 0.064801 | 0.2213 | 0.11689 | 0 | 0.024568 | 0
2014-07-31 | 23時 | 26.5 | 16.9 | 0.19792 | 0.58903 | 0.0011399 | 0.070638 | 0.25742 | 0.62688 | 0.17958 | 0.39631 | 0.12401 | 0.39603 | 0.013156 | 0 | 0.097851 | 0 | 0.0688 | 0 | 0.11064 | 0.0075212 | 0 | 0 | 0.028247 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 0時 | 25.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15009 | 0.62546 | 0.065476 | 0.34399 | 0.001269 | 0.34378 | 0 | 0 | 0.077771 | 0.0035624 | 0.02539 | 0.0035624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 1時 | 24.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026142 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047554 | 0.0097658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 2時 | 23.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015258 | 0.017568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 3時 | 22.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 4時 | 21.8 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 5時 | 21.3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 6時 | 22 | 14.1 | 1.0067 | 1.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059227 | 0.09814 | 0.10698 | 0.11981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 7時 | 24.4 | 14 | 3.8696 | 0.36351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2638 | 0.94035 | 0 | 0 | 0.14615 | 0.057302 | 0.12402 | 0.05991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 8時 | 25.6 | 13.9 | 5.1555 | 0.27971 | 0.1564 | 0.38384 | 0.5671 | 1.2194 | 0.25271 | 0.88327 | 1.0739 | 0.080428 | 0 | 0 | 0.21976 | 0.0036798 | 0.22486 | 0.0035881 | 0.42059 | 0.58951 | 0 | 0 | 0.0068047 | 0.34083 | 0.027551 | 0.082674
2014-08-01 | 9時 | 27.7 | 13.9 | 5.4201 | 0.051074 | 1.2205 | 0.1835 | 0.72235 | 0.032049 | 0.7959 | 0.076432 | 1.3538 | 0.030731 | 0.076645 | 0 | 0.27548 | 0.0021827 | 0.27894 | 0.003104 | 0.76255 | 0.037072 | 0.0088449 | 0.16527 | 0.47117 | 0.096045 | 0.16613 | 0.0053595
2014-08-01 | 10時 | 27.8 | 13.9 | 5.0889 | 0.04944 | 1.9422 | 0.016248 | 0.98923 | 0.032962 | 1.0234 | 0.029856 | 1.4175 | 0.01648 | 0.19952 | 0 | 0.30236 | 0 | 0.28323 | 0 | 0.79662 | 0.010534 | 0.26307 | 0.094753 | 0.7177 | 0.0095105 | 0.22513 | 0.0014467
2014-08-01 | 11時 | 28.7 | 13.8 | 5.4075 | 0.28542 | 2.4153 | 0.018092 | 1.2135 | 0.01046 | 1.2625 | 0.01046 | 1.5069 | 0.01046 | 0.26225 | 0 | 0.32481 | 0 | 0.32048 | 0 | 0.90784 | 0.00036 | 0.39522 | 0.013217 | 0.8671 | 0 | 0.26029 | 0
2014-08-01 | 12時 | 30.8 | 13.8 | 5.8625 | 0.2447 | 2.7438 | 0.01046 | 1.483 | 0.01046 | 1.4707 | 0.01046 | 1.6796 | 0.01046 | 0.32475 | 0 | 0.34568 | 0 | 0.40819 | 0 | 1.232 | 0 | 0.54836 | 0.01046 | 0.99291 | 0 | 0.29252 | 0
2014-08-01 | 13時 | 31.1 | 13.8 | 5.0215 | 0.03137 | 2.6584 | 0.01046 | 1.851 | 0.01046 | 1.4374 | 0.01046 | 1.6076 | 0.01046 | 0.3558 | 0 | 0.34181 | 0 | 0.37016 | 0 | 1.3329 | 0 | 0.77102 | 0.01046 | 1.033 | 0 | 0.29544 | 0
2014-08-01 | 14時 | 32.1 | 13.8 | 4.7434 | 0.03137 | 2.4135 | 0.01046 | 2.1562 | 0.01046 | 1.425 | 0.01046 | 1.5672 | 0.01046 | 0.68683 | 0 | 0.33309 | 0 | 0.38676 | 0 | 1.4669 | 0 | 0.98342 | 0.01046 | 1.0382 | 0 | 0.29143 | 0
2014-08-01 | 15時 | 32.7 | 14 | 4.9159 | 0.28042 | 2.0959 | 0.0225 | 2.2953 | 0.0225 | 1.3378 | 0.0225 | 1.4513 | 0.0225 | 0.87476 | 0 | 0.31668 | 0 | 0.39476 | 0 | 1.6685 | 0.00077 | 1.1165 | 0.0225 | 0.99168 | 0 | 0.27317 | 0
2014-08-01 | 16時 | 32.5 | 14.3 | 4.7029 | 0.54445 | 1.8217 | 0.04058 | 2.2045 | 0.04058 | 1.1682 | 0.04058 | 1.2514 | 0.04058 | 0.93466 | 0 | 0.2872 | 0 | 0.36847 | 0 | 1.6296 | 0.00138 | 1.1271 | 0.04058 | 0.89445 | 0 | 0.24321 | 0
2014-08-01 | 17時 | 31.1 | 14.6 | 4.9514 | 1.1609 | 1.4093 | 0.05865 | 1.6935 | 0.05865 | 0.86915 | 0.05865 | 1.1556 | 0.26485 | 0.77812 | 0 | 0.26818 | 0 | 0.34681 | 0 | 1.3599 | 0.00199 | 0.90536 | 0.05865 | 0.75589 | 0 | 0.21704 | 0
2014-08-01 | 18時 | 30.6 | 14.8 | 4.0335 | 1.3638 | 0.95139 | 0.0707 | 0.90312 | 0.0707 | 0.56581 | 0.0707 | 0.71976 | 0.0707 | 0.41418 | 0 | 0.2062 | 0 | 0.25941 | 0 | 0.85115 | 0.0024 | 0.51262 | 0.0707 | 0.49981 | 0 | 0.14055 | 0
2014-08-01 | 19時 | 28.9 | 15.1 | 2.7256 | 0.87951 | 0.54542 | 0.08877 | 0.45186 | 0.08877 | 0.73382 | 0.28979 | 0.31832 | 0.08877 | 0.24271 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.17386 | 0 | 0.65095 | 0.00302 | 0.26349 | 0.08877 | 0.29546 | 0 | 0.076736 | 0
2014-08-01 | 20時 | 28 | 15.3 | 1.8628 | 0.70678 | 0.29358 | 0.10082 | 0.20829 | 0.10082 | 0.28861 | 0.10082 | 0.44809 | 0.30036 | 0.18099 | 0 | 0.1387 | 0 | 0.57746 | 0 | 0.77325 | 0.26212 | 0.12972 | 0.10082 | 0.16347 | 0 | 0.036824 | 0
2014-08-01 | 21時 | 27.1 | 15.3 | 1.2598 | 0.50292 | 0.10286 | 0.10082 | 0.049114 | 0.10082 | 0.60969 | 0.29945 | 0.49814 | 0.29973 | 0.15726 | 0 | 0.11144 | 0 | 0.26114 | 0 | 0.61605 | 0.12602 | 0.038688 | 0.10082 | 0.075605 | 0 | 0.0068529 | 0
2014-08-01 | 22時 | 26.4 | 15.3 | 0.82902 | 0.50151 | 0 | 0 | 0.068939 | 0.29246 | 0.42655 | 0.29949 | 0.17395 | 0.29932 | 0.022088 | 0 | 0.10337 | 0 | 0.27031 | 0 | 0.18141 | 0.52475 | 0 | 0 | 0.0013999 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 23時 | 25.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089598 | 0.48163 | 0.04413 | 0.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072916 | 0.0028551 | 0.033087 | 0.0027675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 0時 | 25.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024693 | 0.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051727 | 0.0078487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 1時 | 24.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027393 | 0.013926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 2時 | 23.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 3時 | 23.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 4時 | 23 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 5時 | 23 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 6時 | 24.1 | 15.7 | 0.72548 | 2.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064604 | 0.12525 | 0.1279 | 0.15148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 7時 | 25.8 | 15.8 | 3.9996 | 0.72128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41407 | 1.449 | 0 | 0 | 0.16267 | 0.074413 | 0.16061 | 0.077893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 8時 | 28.9 | 16 | 5.9566 | 0.67389 | 0.59572 | 0.91159 | 1.1748 | 1.891 | 0.73196 | 1.4382 | 1.4036 | 0.24544 | 0.0088077 | 0 | 0.2558 | 0.0028204 | 0.28632 | 0.0038284 | 0.72302 | 0.71678 | 0 | 0 | 0.17593 | 0.71292 | 0.093107 | 0.10066
2014-08-02 | 9時 | 30.7 | 16 | 6.2976 | 0.42895 | 1.7528 | 0.15523 | 1.1059 | 0.14298 | 1.1317 | 0.16307 | 1.7061 | 0.14298 | 0.20742 | 0 | 0.31755 | 0 | 0.34283 | 0 | 0.99009 | 0.013153 | 0.3111 | 0.64709 | 0.70115 | 0.011425 | 0.23151 | 0.0017791
2014-08-02 | 10時 | 32.7 | 16.1 | 6.5328 | 0.44703 | 2.5727 | 0.14901 | 1.5096 | 0.14901 | 1.543 | 0.14901 | 1.9965 | 0.14901 | 0.31666 | 0 | 0.36648 | 0 | 0.37306 | 0 | 1.1186 | 0 | 0.5561 | 0.14901 | 0.99448 | 0 | 0.31799 | 0
2014-08-02 | 11時 | 33.5 | 16.1 | 7.3835 | 1.2244 | 3.0599 | 0.14901 | 1.7516 | 0.14901 | 1.7548 | 0.14901 | 2.0858 | 0.14901 | 0.3856 | 0 | 0.39476 | 0 | 0.4184 | 0 | 1.2568 | 0.00507 | 0.67722 | 0.14901 | 1.1664 | 0 | 0.36307 | 0
2014-08-02 | 12時 | 34 | 16.2 | 7.0872 | 0.68253 | 3.2694 | 0.15503 | 1.9184 | 0.15503 | 1.8504 | 0.15503 | 2.1384 | 0.15503 | 0.43388 | 0 | 0.40522 | 0 | 0.4935 | 0 | 1.5248 | 0 | 0.77202 | 0.15503 | 1.2626 | 0 | 0.38393 | 0
2014-08-02 | 13時 | 34.5 | 16.2 | 6.264 | 0.46509 | 3.1816 | 0.15503 | 2.2692 | 0.15503 | 1.8144 | 0.15503 | 2.0643 | 0.15503 | 0.46046 | 0 | 0.4006 | 0 | 0.45337 | 0 | 1.6171 | 0 | 0.98609 | 0.15503 | 1.2927 | 0 | 0.38478 | 0
2014-08-02 | 14時 | 35.3 | 16.2 | 5.9019 | 0.46509 | 2.9037 | 0.15503 | 2.5353 | 0.15503 | 1.7724 | 0.15503 | 1.9898 | 0.15503 | 0.77452 | 0 | 0.38745 | 0 | 0.46305 | 0 | 1.7292 | 0 | 1.179 | 0.15503 | 1.2799 | 0 | 0.37463 | 0
2014-08-02 | 15時 | 35.3 | 15.4 | 5.8789 | 0.53659 | 2.5093 | 0.10684 | 2.6092 | 0.10684 | 1.6257 | 0.10684 | 1.8042 | 0.10684 | 0.94543 | 0 | 0.36256 | 0 | 0.45962 | 0 | 1.893 | 0.00363 | 1.279 | 0.10684 | 1.2018 | 0 | 0.34502 | 0
2014-08-02 | 16時 | 34.4 | 14.5 | 5.4192 | 0.58585 | 2.1346 | 0.05262 | 2.4348 | 0.05262 | 1.3818 | 0.05262 | 1.5161 | 0.05262 | 0.98449 | 0 | 0.32203 | 0 | 0.41804 | 0 | 1.7993 | 0.00179 | 1.2475 | 0.05262 | 1.0611 | 0 | 0.29966 | 0
2014-08-02 | 17時 | 32.5 | 13.7 | 5.7128 | 0.59554 | 1.637 | 0.00443 | 1.9075 | 0.00443 | 1.0195 | 0.00443 | 1.34 | 0.21235 | 0.84321 | 0 | 0.29383 | 0 | 0.38634 | 0 | 1.5197 | 0.00015 | 1.0233 | 0.00443 | 0.88482 | 0 | 0.25978 | 0
2014-08-02 | 18時 | 30.3 | 12.9 | 4.0412 | 0.18766 | 1.0057 | 0 | 0.95095 | 0 | 0.58067 | 0 | 0.74567 | 0 | 0.44112 | 0 | 0.21301 | 0 | 0.27299 | 0 | 0.90221 | 0 | 0.54198 | 0 | 0.55662 | 0 | 0.15697 | 0
2014-08-02 | 19時 | 29.2 | 12 | 2.8245 | 0.31218 | 0.5978 | 0 | 0.49276 | 0 | 0.75936 | 0.063195 | 0.35098 | 0 | 0.25796 | 0 | 0.16003 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.68882 | 0 | 0.29069 | 0 | 0.32834 | 0 | 0.086745 | 0
2014-08-02 | 20時 | 28.1 | 11.2 | 1.88 | 0 | 0.30847 | 0 | 0.21706 | 0 | 0.2901 | 0 | 0.45055 | 0 | 0.18629 | 0 | 0.13943 | 0 | 0.57961 | 0 | 0.79415 | 0 | 0.13906 | 0 | 0.17441 | 0 | 0.039666 | 0
2014-08-02 | 21時 | 26.9 | 11.2 | 1.1853 | 0 | 0.078456 | 0 | 0.026493 | 0 | 0.5834 | 0 | 0.46735 | 0 | 0.1542 | 0 | 0.10807 | 0 | 0.2573 | 0 | 0.60256 | 0 | 0.02984 | 0 | 0.066817 | 0 | 0.0033706 | 0
2014-08-02 | 22時 | 26.5 | 11.2 | 0.79577 | 0 | 0 | 0 | 0.05582 | 0 | 0.41332 | 0 | 0.15693 | 0.039558 | 0.01832 | 0 | 0.10077 | 0 | 0.26676 | 0 | 0.18426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 23時 | 25.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090006 | 0 | 0.046288 | 0.023855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072125 | 0 | 0.031552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 0時 | 24.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 1時 | 24.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 2時 | 24 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 3時 | 23 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 4時 | 22 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 5時 | 22.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 6時 | 23.7 | 11.6 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060462 | 0 | 0.095519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 7時 | 25.3 | 11.7 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3765 | 0 | 0 | 0 | 0.15429 | 0 | 0.13286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 8時 | 27.6 | 11.8 | 5.6893 | 0 | 0.34285 | 0 | 0.81242 | 0 | 0.45477 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0.23989 | 0 | 0.25277 | 0 | 0.53497 | 0 | 0 | 0 | 0.057903 | 0 | 0.055999 | 0
2014-08-03 | 9時 | 29.7 | 12.2 | 5.9872 | 0 | 1.5272 | 0 | 0.9232 | 0 | 0.97565 | 0 | 1.5578 | 0 | 0.13077 | 0 | 0.29861 | 0 | 0.31154 | 0 | 0.87855 | 0 | 0.14914 | 0 | 0.5799 | 0 | 0.20048 | 0
2014-08-03 | 10時 | 31 | 12.6 | 6.0078 | 0 | 2.3439 | 0 | 1.2938 | 0 | 1.3506 | 0 | 1.7835 | 0 | 0.26258 | 0 | 0.3392 | 0 | 0.33362 | 0 | 0.98452 | 0 | 0.44044 | 0 | 0.87465 | 0 | 0.27854 | 0
2014-08-03 | 11時 | 31.8 | 13 | 6.6509 | 0 | 2.8425 | 0 | 1.5392 | 0 | 1.568 | 0 | 1.8672 | 0 | 0.33368 | 0 | 0.36643 | 0 | 0.37818 | 0 | 1.1189 | 0 | 0.56701 | 0 | 1.0443 | 0 | 0.32161 | 0
2014-08-03 | 12時 | 32.9 | 13.4 | 6.6453 | 0 | 3.0986 | 0 | 1.7512 | 0 | 1.7087 | 0 | 1.9672 | 0 | 0.38994 | 0 | 0.38184 | 0 | 0.45965 | 0 | 1.4129 | 0 | 0.6866 | 0 | 1.1556 | 0 | 0.34803 | 0
2014-08-03 | 13時 | 32.1 | 13.8 | 5.5341 | 0 | 2.909 | 0 | 2.0233 | 0 | 1.5844 | 0 | 1.7904 | 0 | 0.40443 | 0 | 0.36713 | 0 | 0.40738 | 0 | 1.4619 | 0 | 0.85872 | 0 | 1.1555 | 0 | 0.33637 | 0
2014-08-03 | 14時 | 32.8 | 14.2 | 5.1138 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2758 | 0 | 1.5257 | 0 | 1.6934 | 0 | 0.71964 | 0 | 0.35089 | 0 | 0.41298 | 0 | 1.5627 | 0 | 1.0454 | 0 | 1.1269 | 0 | 0.3208 | 0
2014-08-03 | 15時 | 33.3 | 14.3 | 5.2019 | 0 | 2.234 | 0 | 2.3798 | 0 | 1.4168 | 0 | 1.5501 | 0 | 0.89376 | 0 | 0.33034 | 0 | 0.41425 | 0 | 1.7388 | 0 | 1.1596 | 0 | 1.0579 | 0 | 0.29547 | 0
2014-08-03 | 16時 | 31.7 | 14.3 | 4.6703 | 0 | 1.8228 | 0 | 2.0897 | 0 | 1.1494 | 0 | 1.2407 | 0 | 0.87637 | 0 | 0.2895 | 0 | 0.36718 | 0 | 1.5751 | 0 | 1.0552 | 0 | 0.9076 | 0 | 0.24878 | 0
2014-08-03 | 17時 | 31.4 | 14.4 | 5.1461 | 0.98987 | 1.452 | 0 | 1.5613 | 0 | 0.90486 | 0 | 1.2092 | 0.18671 | 0.67573 | 0 | 0.26614 | 0 | 0.33531 | 0 | 1.2801 | 0 | 0.81829 | 0 | 0.75151 | 0 | 0.21606 | 0
2014-08-03 | 18時 | 30 | 14.5 | 3.8703 | 1.1756 | 0.91898 | 0 | 0.83062 | 0 | 0.54299 | 0.031462 | 0.70235 | 0.05262 | 0.36743 | 0 | 0.20238 | 0 | 0.25128 | 0 | 0.827 | 0 | 0.45961 | 0.00245 | 0.48883 | 0 | 0.13701 | 0
2014-08-03 | 19時 | 28.8 | 14.6 | 2.7581 | 0.78914 | 0.54812 | 0 | 0.43769 | 0 | 0.74083 | 0.2596 | 0.33067 | 0.05865 | 0.22411 | 0 | 0.1559 | 0 | 0.17288 | 0 | 0.65112 | 0 | 0.24774 | 0.05865 | 0.29684 | 0 | 0.077786 | 0
2014-08-03 | 20時 | 28.7 | 14.7 | 2.0932 | 0.59865 | 0.37591 | 0 | 0.27104 | 0 | 0.35871 | 0.06467 | 0.53189 | 0.26432 | 0.18554 | 0 | 0.148 | 0 | 0.5886 | 0 | 0.8597 | 0 | 0.15677 | 0.06467 | 0.19524 | 0 | 0.048845 | 0
2014-08-03 | 21時 | 28.5 | 14.9 | 1.6914 | 0.43125 | 0.26866 | 0 | 0.18616 | 0.013114 | 0.74282 | 0.27575 | 0.65614 | 0.27615 | 0.18179 | 0 | 0.12981 | 0 | 0.28526 | 0 | 0.74567 | 0 | 0.10562 | 0.07672 | 0.14459 | 0 | 0.031863 | 0
2014-08-03 | 22時 | 28.3 | 15.1 | 1.4276 | 0.4665 | 0.19613 | 0 | 0.26935 | 0.28715 | 0.61104 | 0.28821 | 0.39384 | 0.28823 | 0.06312 | 0 | 0.12956 | 0 | 0.30595 | 0 | 0.54658 | 0.35779 | 0.076976 | 0.08877 | 0.10392 | 0 | 0.021546 | 0
2014-08-03 | 23時 | 27.8 | 15.3 | 0.49645 | 0.30245 | 0.10605 | 0 | 0.35073 | 0.49749 | 0.27274 | 0.3 | 0.23017 | 0.2997 | 0.029352 | 0 | 0.10876 | 0 | 0.082419 | 0 | 0.16121 | 0 | 0.046146 | 0.10082 | 0.059891 | 0 | 0.010427 | 0
2014-08-04 | 0時 | 27.4 | 15.6 | 0.29913 | 0.35667 | 0.038059 | 0 | 0.31525 | 0.51553 | 0.21554 | 0.31725 | 0.17102 | 0.31711 | 0.0097207 | 0 | 0.099116 | 0 | 0.054079 | 0 | 0.094029 | 0 | 0.020858 | 0.11889 | 0.026174 | 0 | 0.0010805 | 0
2014-08-04 | 1時 | 27.1 | 15.8 | 0.1694 | 0.36941 | 0 | 0 | 0.28075 | 0.52881 | 0.1785 | 0.32891 | 0.12872 | 0.32877 | 0 | 0 | 0.092648 | 0 | 0.039562 | 0 | 0.051244 | 0 | 0.0013258 | 0.1214 | 0.00080131 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 2時 | 27 | 16 | 0.11433 | 0.4221 | 0 | 0 | 0.26039 | 0.56416 | 0.16127 | 0.34071 | 0.10797 | 0.34053 | 0 | 0 | 0.089291 | 0 | 0.031983 | 0 | 0.02073 | 0.011201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 3時 | 26.8 | 16.2 | 0.048814 | 0.42583 | 0 | 0 | 0.23534 | 0.5977 | 0.14055 | 0.35264 | 0.083445 | 0.35242 | 0 | 0 | 0.085829 | 0.00028135 | 0.025465 | 0 | 0.00061947 | 0.0038855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 4時 | 26.5 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20184 | 0.62256 | 0.11256 | 0.35853 | 0.051236 | 0.33222 | 0 | 0 | 0.080591 | 0.0050802 | 0.017271 | 0.0035959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 5時 | 26.2 | 16.4 | 0.6355 | 1.8753 | 0 | 0 | 0.1204 | 0.44122 | 0.17397 | 0.36439 | 0.18431 | 0.38795 | 0 | 0 | 0.13017 | 0 | 0.09643 | 0 | 0.13673 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 6時 | 26.7 | 16.5 | 2.7993 | 0.91727 | 0.25635 | 0.78867 | 0.21952 | 0.17691 | 0.28811 | 0.1731 | 0.4093 | 0.1731 | 0.030188 | 0 | 0.16749 | 0 | 0.35857 | 0 | 0.51918 | 0.018832 | 0.012834 | 0.53952 | 0.1399 | 0.008738 | 0.047237 | 0.001471
2014-08-04 | 7時 | 27.7 | 16.7 | 3.5266 | 0.75871 | 0.76354 | 0.19575 | 0.52645 | 0.19341 | 0.59396 | 0.18515 | 0.7613 | 0.18515 | 0.11904 | 0 | 0.2149 | 0 | 0.28006 | 0 | 0.6935 | 0 | 0.15873 | 0.2236 | 0.34595 | 0.00073416 | 0.11722 | 9.43e-05
2014-08-04 | 8時 | 27.6 | 16.9 | 5.0125 | 0.79842 | 1.2939 | 0.1972 | 1.766 | 0.1972 | 1.0519 | 0.1972 | 1.3425 | 0.1972 | 0.20675 | 0 | 0.28391 | 0 | 0.35968 | 0 | 1.0253 | 0.0067 | 0.2814 | 0.1972 | 0.60599 | 0 | 0.19698 | 0
2014-08-04 | 9時 | 29.6 | 17.3 | 5.8291 | 0.66389 | 1.955 | 0.2213 | 1.2397 | 0.2213 | 1.217 | 0.2213 | 1.6454 | 0.2213 | 0.2737 | 0 | 0.3291 | 0 | 0.37851 | 0 | 1.1121 | 0 | 0.42421 | 0.2213 | 0.81507 | 0 | 0.25927 | 0
2014-08-04 | 10時 | 29.6 | 17.7 | 5.8382 | 0.73617 | 2.476 | 0.24539 | 1.4136 | 0.24539 | 1.4291 | 0.24539 | 1.7897 | 0.24539 | 0.32427 | 0 | 0.35758 | 0 | 0.37187 | 0 | 1.1076 | 0 | 0.49905 | 0.24539 | 0.97891 | 0 | 0.30527 | 0
2014-08-04 | 11時 | 31.2 | 18.2 | 6.841 | 2.077 | 2.9527 | 0.27551 | 1.6643 | 0.27551 | 1.6752 | 0.27551 | 1.9589 | 0.27551 | 0.38056 | 0 | 0.39154 | 0 | 0.41555 | 0 | 1.2447 | 0.00937 | 0.61339 | 0.27551 | 1.13 | 0 | 0.34907 | 0
2014-08-04 | 12時 | 30.8 | 18.6 | 6.5811 | 1.1159 | 3.0623 | 0.29961 | 1.7486 | 0.29961 | 1.6999 | 0.29961 | 1.947 | 0.29961 | 0.4089 | 0 | 0.39468 | 0 | 0.47712 | 0 | 1.452 | 0 | 0.66237 | 0.29961 | 1.1881 | 0 | 0.35796 | 0
2014-08-04 | 13時 | 30.8 | 19.1 | 5.6184 | 0.98919 | 2.9098 | 0.32973 | 1.9934 | 0.32973 | 1.6103 | 0.32973 | 1.8182 | 0.32973 | 0.41725 | 0 | 0.3824 | 0 | 0.42443 | 0 | 1.4853 | 0 | 0.81716 | 0.32973 | 1.1806 | 0 | 0.34718 | 0
2014-08-04 | 14時 | 30.9 | 19.6 | 5.073 | 1.0796 | 2.4014 | 0.35985 | 1.7141 | 0.35985 | 1.4931 | 0.35985 | 1.6881 | 0.35985 | 0.42753 | 0 | 0.36464 | 0 | 0.39851 | 0 | 1.2669 | 0 | 0.69977 | 0.35985 | 1.0853 | 0 | 0.32735 | 0
2014-08-04 | 15時 | 30.1 | 19.6 | 4.6574 | 1.294 | 1.8516 | 0.35985 | 1.3446 | 0.35985 | 1.1706 | 0.35985 | 1.3201 | 0.35985 | 0.36858 | 0 | 0.31551 | 0 | 0.34643 | 0 | 1.1939 | 0.01223 | 0.56368 | 0.35985 | 0.88538 | 0 | 0.26582 | 0
2014-08-04 | 16時 | 28.9 | 19.7 | 3.8605 | 1.5203 | 1.3284 | 0.36587 | 0.97567 | 0.36587 | 0.82755 | 0.36587 | 0.92373 | 0.36587 | 0.29435 | 0 | 0.25596 | 0 | 0.27211 | 0 | 0.97527 | 0.01244 | 0.42241 | 0.36587 | 0.662 | 0 | 0.19522 | 0
2014-08-04 | 17時 | 28.3 | 19.8 | 3.4979 | 4.4466 | 0.86685 | 0.3719 | 0.63048 | 0.3719 | 0.52792 | 0.3719 | 0.81462 | 0.57624 | 0.20731 | 0 | 0.20269 | 0 | 0.21626 | 0 | 0.74963 | 0.01264 | 0.29093 | 0.3719 | 0.45059 | 0 | 0.12843 | 0
2014-08-04 | 18時 | 28.4 | 19.9 | 2.9693 | 4.5829 | 0.54741 | 0.37792 | 0.36943 | 0.37792 | 0.33411 | 0.37792 | 0.47951 | 0.37792 | 0.12098 | 0 | 0.16087 | 0 | 0.1768 | 0 | 0.56089 | 0.01285 | 0.18589 | 0.37792 | 0.2807 | 0 | 0.076996 | 0
2014-08-04 | 19時 | 26.2 | 20 | 2.0654 | 1.7601 | 0.19953 | 0.38394 | 0.10412 | 0.38394 | 0.52387 | 0.5835 | 0.086651 | 0.38394 | 0.08611 | 0 | 0.12221 | 0 | 0.1181 | 0 | 0.44919 | 0.01305 | 0.047931 | 0.38394 | 0.1356 | 0 | 0.028274 | 0
2014-08-04 | 20時 | 26.6 | 20.1 | 1.5508 | 1.5711 | 0.115 | 0.38997 | 0.041935 | 0.38997 | 0.19308 | 0.38997 | 0.34175 | 0.58815 | 0.10433 | 0 | 0.12355 | 0 | 0.54978 | 0 | 0.58351 | 1.0139 | 0.019343 | 0.38997 | 0.074085 | 0 | 0.01055 | 0
2014-08-04 | 21時 | 26.5 | 19.9 | 1.206 | 1.3335 | 0.049418 | 0.37792 | 0.0036848 | 0.27698 | 0.59788 | 0.57602 | 0.48634 | 0.57622 | 0.12767 | 0 | 0.10963 | 0 | 0.25441 | 0 | 0.56871 | 0.4724 | 0 | 0 | 0.045667 | 0.021543 | 5.0219e-05 | 0
2014-08-04 | 22時 | 26.4 | 19.6 | 0.97193 | 1.2786 | 0.00022757 | 0.10775 | 0.10362 | 0.81299 | 0.47567 | 0.5585 | 0.23378 | 0.55833 | 0.021649 | 0 | 0.11126 | 0 | 0.27887 | 0 | 0.20864 | 1.8618 | 0 | 0 | 0.016309 | 0 | 0 | 0
2014-08-04 | 23時 | 25.9 | 19.4 | 0.057399 | 0.90978 | 0 | 0 | 0.18742 | 0.89521 | 0.13676 | 0.54626 | 0.069015 | 0.54577 | 0 | 0 | 0.090783 | 0 | 0.055994 | 0 | 0.049657 | 0.047382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 0時 | 25.5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14104 | 0.90688 | 0.071823 | 0.52736 | 0.0064475 | 0.48868 | 0 | 0 | 0.077989 | 0.0082008 | 0.023482 | 0.0080097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 1時 | 25.1 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084269 | 0.84384 | 0.020571 | 0.47182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064041 | 0.019841 | 0.0019292 | 0.017477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 2時 | 24.9 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038422 | 0.84698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050135 | 0.034745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 3時 | 25.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045274 | 0.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044693 | 0.051866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 4時 | 25.1 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011566 | 0.86827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034319 | 0.070423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 5時 | 25.1 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089482 | 0.88315 | 0.024819 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074383 | 0.086295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 6時 | 26.3 | 18.7 | 0.92052 | 4.8812 | 0 | 0 | 0.24268 | 0.9362 | 0.33099 | 0.60778 | 0.3965 | 2.4027 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.0027014 | 0.34898 | 0.12369 | 0.16971 | 1.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-05 | 7時 | 27.1 | 18.7 | 5.0837 | 2.7965 | 0.43149 | 2.3427 | 0.4161 | 0.39797 | 0.62784 | 0.53563 | 1.008 | 0.34045 | 0.044905 | 0 | 0.22511 | 0 | 0.50119 | 0 | 0.74321 | 0.10095 | 0.010433 | 1.0108 | 0.24122 | 0.24807 | 0.082003 | 0.055213
2014-08-05 | 8時 | 29 | 18.8 | 6.7593 | 1.3543 | 1.245 | 0.34401 | 2.18 | 0.35958 | 1.3611 | 0.51289 | 1.8236 | 0.51626 | 0.17327 | 0 | 0.28298 | 0 | 0.41212 | 0 | 1.1621 | 0 | 0.27541 | 0.81064 | 0.60138 | 0.011323 | 0.18716 | 0.0021333
2014-08-05 | 9時 | 29.9 | 18.7 | 7.7141 | 1.3485 | 1.9715 | 0.30563 | 1.2763 | 0.30563 | 1.7921 | 0.5104 | 2.1407 | 0.51459 | 0.25727 | 0 | 0.33504 | 0 | 0.33282 | 0 | 1.1607 | 0.02017 | 0.42119 | 0.30563 | 0.85277 | 0 | 0.26489 | 0
2014-08-05 | 10時 | 30.9 | 18.5 | 8.0689 | 1.3193 | 2.6615 | 0.29358 | 1.6038 | 0.29358 | 2.1885 | 0.50097 | 2.4225 | 0.50492 | 0.34952 | 0 | 0.38937 | 0 | 0.41474 | 0 | 1.3951 | 0.01938 | 0.56713 | 0.29358 | 1.0997 | 0 | 0.34167 | 0
2014-08-05 | 11時 | 31.7 | 18.4 | 8.47 | 2.3836 | 3.1023 | 0.28756 | 1.9184 | 0.28756 | 1.9945 | 0.28756 | 2.5691 | 0.50096 | 0.43713 | 0 | 0.43842 | 0 | 0.47384 | 0 | 1.5987 | 0 | 0.69649 | 0.28756 | 1.3007 | 0 | 0.40836 | 0
2014-08-05 | 12時 | 31.8 | 18.3 | 7.3349 | 1.0661 | 3.1028 | 0.28154 | 2.0214 | 0.28154 | 1.9983 | 0.28154 | 2.3341 | 0.28154 | 0.47879 | 0 | 0.45617 | 0 | 0.50069 | 0 | 1.6041 | 0 | 0.75618 | 0.28154 | 1.3648 | 0 | 0.43119 | 0
2014-08-05 | 13時 | 31.3 | 18.1 | 6.3508 | 0.80847 | 3.0186 | 0.26949 | 2.1096 | 0.26949 | 1.82 | 0.26949 | 2.0907 | 0.26949 | 0.4721 | 0 | 0.43071 | 0 | 0.47576 | 0 | 1.6043 | 0 | 0.84878 | 0.26949 | 1.317 | 0 | 0.40448 | 0
2014-08-05 | 14時 | 31.8 | 18.1 | 5.8941 | 0.80847 | 2.7448 | 0.26949 | 2.1171 | 0.26949 | 1.728 | 0.26949 | 1.9653 | 0.26949 | 0.59808 | 0 | 0.41028 | 0 | 0.46383 | 0 | 1.5633 | 0 | 0.89312 | 0.26949 | 1.2543 | 0 | 0.38278 | 0
2014-08-05 | 15時 | 31.3 | 18.1 | 5.7181 | 1.243 | 2.2947 | 0.26949 | 1.948 | 0.26949 | 1.8435 | 0.47939 | 1.6657 | 0.26949 | 0.69544 | 0 | 0.37282 | 0 | 0.49332 | 0 | 1.5924 | 0.02695 | 0.85978 | 0.26949 | 1.1101 | 0 | 0.33034 | 0
2014-08-05 | 16時 | 31.1 | 18.3 | 6.1558 | 3.7258 | 1.8479 | 0.28154 | 1.7333 | 0.28154 | 1.5732 | 0.4903 | 1.3165 | 0.28154 | 0.67345 | 0 | 0.31726 | 0 | 0.59972 | 0 | 1.7606 | 1.0653 | 0.8168 | 0.28154 | 0.91851 | 0 | 0.26554 | 0
2014-08-05 | 17時 | 30.3 | 18.4 | 4.8883 | 3.6547 | 1.3318 | 0.28756 | 1.2291 | 0.28756 | 1.1025 | 0.49426 | 0.90602 | 0.28756 | 0.48409 | 0 | 0.25734 | 0 | 0.32563 | 0 | 1.1531 | 0.35945 | 0.6117 | 0.28756 | 0.69023 | 0 | 0.19994 | 0
2014-08-05 | 18時 | 29.5 | 18.5 | 3.1888 | 1.7127 | 0.80911 | 0.29358 | 0.64022 | 0.29358 | 0.50228 | 0.29358 | 0.50853 | 0.29358 | 0.25253 | 0 | 0.19184 | 0 | 0.181 | 0 | 0.72969 | 0.02936 | 0.34306 | 0.29358 | 0.42001 | 0 | 0.11643 | 0
2014-08-05 | 19時 | 29.3 | 18.6 | 2.4748 | 1.3074 | 0.55289 | 0.29961 | 0.41575 | 0.29961 | 0.89794 | 0.50033 | 0.85696 | 0.50058 | 0.14543 | 0 | 0.15437 | 0 | 0.12677 | 0 | 0.56939 | 0.01019 | 0.22433 | 0.29961 | 0.29286 | 0 | 0.077004 | 0
2014-08-05 | 20時 | 28.7 | 18.8 | 2.093 | 1.3396 | 0.36786 | 0.31166 | 0.26313 | 0.31166 | 0.51612 | 0.51222 | 0.77087 | 0.51241 | 0.15724 | 0 | 0.1361 | 0 | 0.37467 | 0 | 0.58379 | 0.38957 | 0.14392 | 0.31166 | 0.2003 | 0 | 0.04964 | 0
2014-08-05 | 21時 | 28 | 18.7 | 1.5857 | 1.118 | 0.22369 | 0.30563 | 0.15289 | 0.30563 | 0.73224 | 0.50517 | 0.68393 | 0.50578 | 0.16338 | 0 | 0.12907 | 0 | 0.26006 | 0 | 0.48735 | 0.4126 | 0.083189 | 0.30563 | 0.13507 | 0 | 0.028251 | 0
2014-08-05 | 22時 | 27.7 | 18.6 | 0.5398 | 0.89883 | 0.12726 | 0.29961 | 0.35038 | 0.69609 | 0.28368 | 0.49906 | 0.25747 | 0.49918 | 0.048235 | 0 | 0.11616 | 0 | 0.29049 | 0 | 0.3706 | 1.5082 | 0.050608 | 0.29961 | 0.077702 | 0 | 0.01402 | 0
2014-08-05 | 23時 | 27.3 | 18.6 | 0.30447 | 0.89883 | 0.043464 | 0.29961 | 0.31139 | 0.69631 | 0.21474 | 0.49808 | 0.17459 | 0.49808 | 0.0168 | 0 | 0.10171 | 0 | 0.071372 | 0 | 0.11445 | 0 | 0.020434 | 0.29961 | 0.032243 | 0 | 0.0017681 | 0
2014-08-06 | 0時 | 26.7 | 18.5 | 0.098093 | 0.82829 | 0 | 0 | 0.25018 | 0.73905 | 0.15087 | 0.49157 | 0.09802 | 0.49146 | 0 | 0 | 0.090646 | 0 | 0.041694 | 0 | 0.041974 | 0.02313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 1時 | 26.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20257 | 0.77232 | 0.11026 | 0.48515 | 0.04951 | 0.44965 | 0 | 0 | 0.08267 | 0.0062457 | 0.024577 | 0.0062457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 2時 | 26.1 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15504 | 0.80503 | 0.07202 | 0.48488 | 0.0084025 | 0.44935 | 0 | 0 | 0.073588 | 0.015022 | 0.010438 | 0.013722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 3時 | 26 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12281 | 0.82515 | 0.050769 | 0.44378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065814 | 0.026202 | 0.00038292 | 0.016183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 4時 | 25.7 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080674 | 0.77884 | 0.016623 | 0.43804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055314 | 0.039184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 5時 | 25.7 | 18.2 | 0.37056 | 3.4732 | 0 | 0 | 0.16437 | 0.88782 | 0.11312 | 0.43781 | 0.16993 | 1.2083 | 0 | 0 | 0.10907 | 0.033368 | 0.031969 | 0.057988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 6時 | 26.9 | 18.1 | 2.4467 | 0.86161 | 0.095869 | 1.0414 | 0.34683 | 0.68779 | 0.42608 | 0.55363 | 0.7278 | 0.60141 | 0 | 0 | 0.18451 | 0 | 0.38839 | 0.0056965 | 0.45509 | 0.4385 | 0 | 0 | 0.09565 | 0.23359 | 0.046425 | 0.030644
2014-08-06 | 7時 | 27.4 | 18 | 5.1368 | 2.4575 | 0.7505 | 0.82016 | 0.55009 | 0.26644 | 0.75738 | 0.46315 | 1.0624 | 0.26346 | 0.11084 | 0 | 0.25133 | 0 | 0.53737 | 0 | 0.87262 | 0.054153 | 0.12417 | 1.2471 | 0.39032 | 0.0035598 | 0.13234 | 0.0007395
2014-08-06 | 8時 | 28.3 | 18 | 6.5924 | 1.2106 | 1.3148 | 0.28769 | 2.2028 | 0.26346 | 1.3764 | 0.46568 | 1.7896 | 0.46853 | 0.19402 | 0 | 0.29124 | 0 | 0.42689 | 0 | 1.2049 | 0 | 0.29102 | 0.27826 | 0.64401 | 0 | 0.20157 | 0
2014-08-06 | 9時 | 29.6 | 17.8 | 7.557 | 1.1854 | 2.0648 | 0.25142 | 1.4198 | 0.25142 | 1.9452 | 0.45648 | 2.1939 | 0.46028 | 0.29994 | 0 | 0.36465 | 0 | 0.37568 | 0 | 1.2651 | 0.01659 | 0.46138 | 0.25142 | 0.93043 | 0 | 0.2976 | 0
2014-08-06 | 10時 | 29.5 | 17.6 | 7.4673 | 1.1565 | 2.5557 | 0.23937 | 1.4263 | 0.23937 | 2.0103 | 0.44802 | 2.1934 | 0.45122 | 0.32307 | 0 | 0.36291 | 0 | 0.3851 | 0 | 1.2966 | 0.0158 | 0.50132 | 0.23937 | 1.0187 | 0 | 0.30724 | 0
2014-08-06 | 11時 | 30 | 17.5 | 7.5023 | 2.0145 | 2.9454 | 0.23334 | 1.6842 | 0.23334 | 1.7825 | 0.23334 | 2.303 | 0.44528 | 0.38749 | 0 | 0.39934 | 0 | 0.42709 | 0 | 1.4516 | 0 | 0.59486 | 0.23334 | 1.1775 | 0 | 0.35903 | 0
2014-08-06 | 12時 | 31.4 | 17.3 | 6.6926 | 0.88301 | 3.1608 | 0.2213 | 1.8201 | 0.2213 | 1.8456 | 0.2213 | 2.1199 | 0.2213 | 0.41952 | 0 | 0.40597 | 0 | 0.44148 | 0 | 1.4969 | 0 | 0.69137 | 0.2213 | 1.2327 | 0 | 0.37053 | 0
2014-08-06 | 13時 | 31.3 | 17.1 | 6.0618 | 0.62775 | 3.0264 | 0.20925 | 2.0544 | 0.20925 | 1.7802 | 0.20925 | 2.0238 | 0.20925 | 0.44044 | 0 | 0.40539 | 0 | 0.44607 | 0 | 1.545 | 0 | 0.82564 | 0.20925 | 1.2509 | 0 | 0.37355 | 0
2014-08-06 | 14時 | 32.3 | 16.9 | 5.3371 | 0.5916 | 2.6771 | 0.1972 | 2.2643 | 0.1972 | 1.5778 | 0.1972 | 1.7588 | 0.1972 | 0.72284 | 0 | 0.36743 | 0 | 0.42795 | 0 | 1.6205 | 0 | 1.023 | 0.1972 | 1.1626 | 0 | 0.33428 | 0
2014-08-06 | 15時 | 32.3 | 16.9 | 5.2997 | 1.0219 | 2.2313 | 0.1972 | 2.3158 | 0.1972 | 1.7644 | 0.40582 | 1.5327 | 0.1972 | 0.94248 | 0 | 0.33891 | 0 | 0.47858 | 0 | 1.7572 | 0.01972 | 1.1115 | 0.1972 | 1.0631 | 0 | 0.29536 | 0
2014-08-06 | 16時 | 31.8 | 16.8 | 6.0735 | 2.7712 | 1.8489 | 0.19118 | 2.1514 | 0.19118 | 1.556 | 0.39908 | 1.258 | 0.19118 | 0.95041 | 0 | 0.29819 | 0 | 0.60497 | 0 | 2.017 | 0.72341 | 1.0845 | 0.19118 | 0.91874 | 0 | 0.24876 | 0
2014-08-06 | 17時 | 31 | 16.7 | 5.0846 | 2.5758 | 1.4325 | 0.18515 | 1.6307 | 0.18515 | 1.1541 | 0.39154 | 0.93475 | 0.18515 | 0.73722 | 0 | 0.26542 | 0 | 0.35934 | 0 | 1.3878 | 0.23144 | 0.85729 | 0.18515 | 0.75145 | 0 | 0.21312 | 0
2014-08-06 | 18時 | 29.8 | 16.7 | 3.2176 | 1.3867 | 0.87926 | 0.18515 | 0.79019 | 0.18515 | 0.52886 | 0.18515 | 0.52309 | 0.18515 | 0.36465 | 0 | 0.19551 | 0 | 0.19671 | 0 | 0.79443 | 0.01852 | 0.44301 | 0.18515 | 0.4559 | 0 | 0.12299 | 0
2014-08-06 | 19時 | 28.7 | 16.6 | 2.2921 | 0.94578 | 0.51978 | 0.17913 | 0.41845 | 0.17913 | 0.84813 | 0.38001 | 0.79128 | 0.38017 | 0.18631 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.12481 | 0 | 0.5666 | 0.00609 | 0.23728 | 0.17913 | 0.28555 | 0 | 0.070327 | 0
2014-08-06 | 20時 | 28 | 16.5 | 1.8647 | 0.92293 | 0.29635 | 0.1731 | 0.21116 | 0.1731 | 0.44669 | 0.37341 | 0.68456 | 0.37347 | 0.16418 | 0 | 0.12654 | 0 | 0.36451 | 0 | 0.53204 | 0.21638 | 0.12352 | 0.1731 | 0.16853 | 0 | 0.036499 | 0
2014-08-06 | 21時 | 27.4 | 16.6 | 1.3656 | 0.73788 | 0.14261 | 0.17913 | 0.085251 | 0.17913 | 0.66371 | 0.37826 | 0.59917 | 0.37875 | 0.15552 | 0 | 0.11889 | 0 | 0.24705 | 0 | 0.42712 | 0.24182 | 0.052004 | 0.17913 | 0.093211 | 0 | 0.012926 | 0
2014-08-06 | 22時 | 26.8 | 16.7 | 0.24308 | 0.55499 | 0.011658 | 0.18255 | 0.25205 | 0.5832 | 0.19135 | 0.38418 | 0.14563 | 0.38418 | 0.029742 | 0 | 0.10283 | 0 | 0.27256 | 0 | 0.20162 | 0.93226 | 0.0024474 | 0.17167 | 0.021753 | 0 | 0 | 0
2014-08-06 | 23時 | 26.1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0.61375 | 0.094082 | 0.38308 | 0.03355 | 0.35507 | 0 | 0 | 0.084348 | 6.7176e-05 | 0.0473 | 6.7176e-05 | 0.011398 | 0.061672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 0時 | 25.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | 0.64549 | 0.044711 | 0.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070382 | 0.0074202 | 0.014332 | 0.0067035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 1時 | 25.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068597 | 0.62373 | 0.0038548 | 0.36544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056838 | 0.016509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 2時 | 25.1 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.64119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040881 | 0.027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 3時 | 24.7 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023694 | 0.038329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 4時 | 24.5 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008379 | 0.055176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 5時 | 24.8 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061539 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 6時 | 25.5 | 17.7 | 2.392 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013139 | 0.98511 | 0.17918 | 1.8931 | 0 | 0 | 0.14004 | 0.036249 | 0.28182 | 0.1473 | 0.0064595 | 0.91928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 7時 | 26.7 | 17.9 | 4.1325 | 1.036 | 0.28802 | 0.9893 | 0.25799 | 1.9832 | 0.45434 | 0.79324 | 0.82817 | 0.37373 | 0.0024607 | 0 | 0.20887 | 0.0017892 | 0.24942 | 0.0017892 | 0.55012 | 0.3892 | 0 | 0 | 0.11545 | 0.4819 | 0.056677 | 0.089641
2014-08-07 | 8時 | 28 | 18.2 | 4.6872 | 1.0353 | 1.1227 | 0.80402 | 1.6627 | 0.45572 | 0.98475 | 0.30276 | 1.2363 | 0.30505 | 0.16431 | 0 | 0.2743 | 0 | 0.33795 | 0 | 0.94156 | 0.029347 | 0.17576 | 1.1694 | 0.50479 | 0.051965 | 0.17161 | 0.002408
2014-08-07 | 9時 | 28.3 | 17.6 | 5.4256 | 0.71811 | 1.7705 | 0.26408 | 1.0495 | 0.23937 | 1.0408 | 0.23937 | 1.4665 | 0.23937 | 0.22799 | 0 | 0.30391 | 0 | 0.34251 | 0 | 0.98905 | 0 | 0.32509 | 0.25357 | 0.70645 | 0 | 0.22354 | 0
2014-08-07 | 10時 | 30 | 17.1 | 6.0718 | 0.62775 | 2.4807 | 0.20925 | 1.5335 | 0.20925 | 1.5869 | 0.20925 | 1.9405 | 0.20925 | 0.34479 | 0 | 0.38382 | 0 | 0.40116 | 0 | 1.1786 | 0 | 0.52213 | 0.20925 | 1.0174 | 0 | 0.32934 | 0
2014-08-07 | 11時 | 30.5 | 16.6 | 6.4097 | 1.4272 | 2.9009 | 0.17913 | 1.5683 | 0.17913 | 1.648 | 0.17913 | 1.9065 | 0.17913 | 0.36354 | 0 | 0.37945 | 0 | 0.3993 | 0 | 1.1838 | 0.00609 | 0.57281 | 0.17913 | 1.0835 | 0 | 0.33051 | 0
2014-08-07 | 12時 | 31.5 | 16.1 | 6.5152 | 0.6631 | 3.126 | 0.14901 | 1.7241 | 0.14901 | 1.7464 | 0.14901 | 1.9806 | 0.14901 | 0.39624 | 0 | 0.38414 | 0 | 0.46409 | 0 | 1.4349 | 0 | 0.6655 | 0.14901 | 1.1585 | 0 | 0.34437 | 0
2014-08-07 | 13時 | 32.6 | 15.6 | 5.8181 | 0.35667 | 3.0699 | 0.11889 | 2.0846 | 0.11889 | 1.7137 | 0.11889 | 1.9272 | 0.11889 | 0.41969 | 0 | 0.38 | 0 | 0.42303 | 0 | 1.5272 | 0 | 0.88237 | 0.11889 | 1.189 | 0 | 0.34682 | 0
2014-08-07 | 14時 | 32.3 | 15.1 | 5.1861 | 0.26631 | 2.6758 | 0.08877 | 2.2543 | 0.08877 | 1.5449 | 0.08877 | 1.7136 | 0.08877 | 0.71036 | 0 | 0.3557 | 0 | 0.41773 | 0 | 1.5815 | 0 | 1.0237 | 0.08877 | 1.1371 | 0 | 0.32362 | 0
2014-08-07 | 15時 | 32.4 | 15.4 | 5.1163 | 0.53506 | 2.2301 | 0.10684 | 2.3072 | 0.10684 | 1.381 | 0.10684 | 1.5093 | 0.10684 | 0.86902 | 0 | 0.3285 | 0 | 0.40977 | 0 | 1.7221 | 0.00363 | 1.1122 | 0.10684 | 1.043 | 0 | 0.29024 | 0
2014-08-07 | 16時 | 32.2 | 15.7 | 4.7699 | 0.79922 | 1.8724 | 0.12491 | 2.1614 | 0.12491 | 1.1764 | 0.12491 | 1.2676 | 0.12491 | 0.90519 | 0 | 0.29199 | 0 | 0.37226 | 0 | 1.6347 | 0.00425 | 1.0954 | 0.12491 | 0.91089 | 0 | 0.24958 | 0
2014-08-07 | 17時 | 30.7 | 16 | 4.852 | 2.0472 | 1.4042 | 0.14298 | 1.5935 | 0.14298 | 0.85194 | 0.14298 | 1.1428 | 0.34939 | 0.72101 | 0 | 0.26051 | 0 | 0.33306 | 0 | 1.314 | 0.00486 | 0.84157 | 0.14298 | 0.73536 | 0 | 0.20808 | 0
2014-08-07 | 18時 | 29.5 | 16.3 | 3.5626 | 2.3129 | 0.84214 | 0.16106 | 0.75359 | 0.16106 | 0.47548 | 0.16106 | 0.62065 | 0.16106 | 0.35468 | 0 | 0.18669 | 0 | 0.23183 | 0 | 0.77333 | 0.00548 | 0.42623 | 0.16106 | 0.43916 | 0 | 0.11697 | 0
2014-08-07 | 19時 | 28.7 | 16.6 | 2.6736 | 1.1488 | 0.51296 | 0.17913 | 0.40473 | 0.17913 | 0.71299 | 0.37965 | 0.29495 | 0.17913 | 0.21662 | 0 | 0.14881 | 0 | 0.16382 | 0 | 0.63458 | 0.00609 | 0.23184 | 0.17913 | 0.26757 | 0 | 0.067468 | 0
2014-08-07 | 20時 | 28.3 | 16.9 | 1.9542 | 0.99571 | 0.32086 | 0.1972 | 0.22177 | 0.1972 | 0.31405 | 0.1972 | 0.47807 | 0.39658 | 0.17538 | 0 | 0.14074 | 0 | 0.57911 | 0 | 0.80994 | 0.51272 | 0.1316 | 0.1972 | 0.16435 | 0 | 0.03793 | 0
2014-08-07 | 21時 | 27.5 | 16.9 | 1.4131 | 0.79232 | 0.16055 | 0.1972 | 0.091918 | 0.1972 | 0.65489 | 0.39597 | 0.5521 | 0.39628 | 0.16362 | 0 | 0.1179 | 0 | 0.26962 | 0 | 0.66564 | 0.2465 | 0.056451 | 0.1972 | 0.096211 | 0 | 0.014445 | 0
2014-08-07 | 22時 | 27.1 | 17 | 1.0676 | 0.80917 | 0.053435 | 0.20322 | 0.14574 | 0.40163 | 0.49756 | 0.40217 | 0.25857 | 0.40206 | 0.037583 | 0 | 0.11388 | 0 | 0.28482 | 0 | 0.32847 | 1.0433 | 0.013394 | 0.20036 | 0.037825 | 0 | 0 | 0
2014-08-07 | 23時 | 26.6 | 17.1 | 0.11845 | 0.58205 | 0 | 0 | 0.21407 | 0.64013 | 0.15204 | 0.40777 | 0.085133 | 0.4073 | 0.0008266 | 0 | 0.091651 | 0 | 0.05871 | 0 | 0.074922 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 0時 | 26.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15549 | 0.66906 | 0.07895 | 0.40689 | 0.012831 | 0.37699 | 0 | 0 | 0.07826 | 0.0045797 | 0.02444 | 0.0044676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 1時 | 25.7 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096317 | 0.64857 | 0.027884 | 0.38242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064519 | 0.012143 | 0.0024703 | 0.010876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 2時 | 25.5 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051554 | 0.67402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051196 | 0.022808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 3時 | 25 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033845 | 0.037147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 4時 | 25.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023529 | 0.051143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 5時 | 25.1 | 17.4 | 0.044632 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11156 | 0.091239 | 0.028806 | 0.12392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 6時 | 26.2 | 17.4 | 3.7931 | 2.498 | 0 | 0 | 0.016033 | 1.2335 | 0.13865 | 1.4601 | 0.5365 | 1.8201 | 0 | 0 | 0.16815 | 0.0016031 | 0.32264 | 0.011472 | 0.24718 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-08 | 7時 | 27.5 | 17.5 | 5.2293 | 0.90616 | 0.4123 | 1.5743 | 0.36386 | 0.94459 | 0.48129 | 0.32836 | 1.0687 | 0.25978 | 0.023352 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.24911 | 0 | 0.64434 | 0.027381 | 0.0067357 | 0.67819 | 0.26612 | 0.30939 | 0.1032 | 0.060632
2014-08-08 | 8時 | 29.2 | 17.6 | 6.4163 | 0.92977 | 1.3386 | 0.26053 | 1.7825 | 0.27383 | 1.0903 | 0.26387 | 1.6336 | 0.23937 | 0.18253 | 0 | 0.297 | 0 | 0.3511 | 0 | 1.0693 | 0.00814 | 0.28863 | 0.57462 | 0.63356 | 0.0089082 | 0.21218 | 0.0016045
2014-08-08 | 9時 | 29.6 | 17.4 | 6.3681 | 0.68196 | 2.0362 | 0.22732 | 1.302 | 0.22732 | 1.2919 | 0.22732 | 1.7909 | 0.22732 | 0.27887 | 0 | 0.34882 | 0 | 0.39177 | 0 | 1.1787 | 0 | 0.43345 | 0.22732 | 0.8773 | 0 | 0.287 | 0
2014-08-08 | 10時 | 30.2 | 17.3 | 6.1631 | 0.66389 | 2.613 | 0.2213 | 1.427 | 0.2213 | 1.5003 | 0.2213 | 1.9033 | 0.2213 | 0.32075 | 0 | 0.35942 | 0 | 0.36885 | 0 | 1.1323 | 0 | 0.51413 | 0.2213 | 1.0045 | 0 | 0.31237 | 0
2014-08-08 | 11時 | 30.8 | 17.3 | 7.3021 | 1.712 | 3.023 | 0.2213 | 1.7656 | 0.2213 | 1.8242 | 0.2213 | 2.1495 | 0.2213 | 0.40374 | 0 | 0.41556 | 0 | 0.44189 | 0 | 1.3397 | 0.00752 | 0.63276 | 0.2213 | 1.2067 | 0 | 0.37883 | 0
2014-08-08 | 12時 | 30.9 | 17.1 | 6.6117 | 0.84671 | 3.1511 | 0.20925 | 1.7212 | 0.20925 | 1.7365 | 0.20925 | 1.984 | 0.20925 | 0.40227 | 0 | 0.38828 | 0 | 0.46748 | 0 | 1.4643 | 0 | 0.66345 | 0.20925 | 1.1844 | 0 | 0.35161 | 0
2014-08-08 | 13時 | 32.3 | 17 | 5.8262 | 0.60967 | 3.0888 | 0.20322 | 2.0778 | 0.20322 | 1.6927 | 0.20322 | 1.9078 | 0.20322 | 0.41813 | 0 | 0.37809 | 0 | 0.41995 | 0 | 1.5414 | 0 | 0.88211 | 0.20322 | 1.1905 | 0 | 0.34566 | 0
2014-08-08 | 14時 | 32.2 | 17 | 5.166 | 0.60967 | 2.6851 | 0.20322 | 2.2596 | 0.20322 | 1.5267 | 0.20322 | 1.6925 | 0.20322 | 0.71785 | 0 | 0.35227 | 0 | 0.41413 | 0 | 1.5935 | 0 | 1.0307 | 0.20322 | 1.1313 | 0 | 0.3201 | 0
2014-08-08 | 15時 | 32.1 | 17 | 5.0365 | 0.82418 | 2.2119 | 0.20322 | 2.3038 | 0.20322 | 1.3536 | 0.20322 | 1.4761 | 0.20322 | 0.87769 | 0 | 0.32386 | 0 | 0.40516 | 0 | 1.7233 | 0.00691 | 1.1125 | 0.20322 | 1.0319 | 0 | 0.28486 | 0
2014-08-08 | 16時 | 32.1 | 17.1 | 4.7294 | 1.0518 | 1.8625 | 0.20925 | 2.1671 | 0.20925 | 1.1641 | 0.20925 | 1.2512 | 0.20925 | 0.91429 | 0 | 0.28927 | 0 | 0.36969 | 0 | 1.6382 | 0.00711 | 1.1 | 0.20925 | 0.90311 | 0 | 0.24601 | 0
2014-08-08 | 17時 | 30.9 | 17.2 | 4.9105 | 2.806 | 1.4125 | 0.21527 | 1.5802 | 0.21527 | 0.85919 | 0.21527 | 1.1512 | 0.42157 | 0.71023 | 0 | 0.25858 | 0 | 0.32971 | 0 | 1.3014 | 0.00732 | 0.83437 | 0.21527 | 0.73008 | 0 | 0.20588 | 0
2014-08-08 | 18時 | 29.6 | 17.3 | 3.6288 | 2.9455 | 0.8601 | 0.2213 | 0.76461 | 0.2213 | 0.49061 | 0.2213 | 0.63939 | 0.2213 | 0.3539 | 0 | 0.18807 | 0 | 0.2336 | 0 | 0.78321 | 0.00752 | 0.42875 | 0.2213 | 0.4452 | 0 | 0.11915 | 0
2014-08-08 | 19時 | 28.9 | 17.4 | 2.7496 | 1.2938 | 0.54299 | 0.22732 | 0.42877 | 0.22732 | 0.73672 | 0.42793 | 0.32386 | 0.22732 | 0.22058 | 0 | 0.15202 | 0 | 0.16823 | 0 | 0.65178 | 0.00773 | 0.24234 | 0.22732 | 0.2808 | 0 | 0.072119 | 0
2014-08-08 | 20時 | 27.9 | 17.5 | 1.8999 | 1.1046 | 0.30383 | 0.23334 | 0.20711 | 0.23334 | 0.29746 | 0.23334 | 0.46053 | 0.43291 | 0.17449 | 0 | 0.13963 | 0 | 0.57829 | 0 | 0.78134 | 0.60669 | 0.12159 | 0.23334 | 0.16418 | 0 | 0.037184 | 0
2014-08-08 | 21時 | 27.4 | 17.4 | 1.4084 | 0.88259 | 0.15956 | 0.22732 | 0.090145 | 0.22732 | 0.65304 | 0.42602 | 0.5504 | 0.42634 | 0.16382 | 0 | 0.11807 | 0 | 0.27 | 0 | 0.66476 | 0.28415 | 0.054298 | 0.22732 | 0.097252 | 0 | 0.014615 | 0
2014-08-08 | 22時 | 27.2 | 17.3 | 1.1106 | 0.86341 | 0.070121 | 0.2213 | 0.15877 | 0.41922 | 0.51048 | 0.42025 | 0.27377 | 0.42015 | 0.040346 | 0 | 0.11587 | 0 | 0.28748 | 0 | 0.35125 | 1.1361 | 0.019012 | 0.2213 | 0.044668 | 0 | 0.00081242 | 0
2014-08-08 | 23時 | 26.6 | 17.1 | 0.13247 | 0.59035 | 0 | 0 | 0.22005 | 0.63987 | 0.15678 | 0.40785 | 0.091065 | 0.4074 | 0.0025389 | 0 | 0.092692 | 0 | 0.060366 | 0 | 0.082975 | 0.01649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 0時 | 26.6 | 17 | 0.029014 | 0.55931 | 0 | 0 | 0.20125 | 0.66177 | 0.12111 | 0.4009 | 0.056804 | 0.37145 | 0 | 0 | 0.085251 | 7.336e-05 | 0.033356 | 7.336e-05 | 0.0083618 | 0.031355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 1時 | 26.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17465 | 0.67793 | 0.094429 | 0.39458 | 0.029992 | 0.3656 | 0 | 0 | 0.078409 | 0.0052064 | 0.017836 | 0.0050256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 2時 | 26.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15233 | 0.68221 | 0.076147 | 0.38233 | 0.011378 | 0.35422 | 0 | 0 | 0.072579 | 0.011526 | 0.0082837 | 0.010078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 3時 | 25.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046329 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052283 | 0.020565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 4時 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036653 | 0.034156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 5時 | 24.9 | 17.1 | 0.32692 | 3.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05957 | 1.0166 | 0 | 0 | 0.12518 | 0.049358 | 0.055046 | 0.072836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-09 | 6時 | 26.4 | 17.3 | 3.8992 | 1.2934 | 0 | 0 | 0.056867 | 1.3059 | 0.19486 | 1.1385 | 0.58763 | 0.32101 | 0 | 0 | 0.17513 | 0.0011558 | 0.33733 | 0.0024453 | 0.37712 | 0.58032 | 0 | 0 | 0.016152 | 0.22191 | 0.020103 | 0.044709
2014-08-09 | 7時 | 27.8 | 17.4 | 5.077 | 0.88838 | 0.6071 | 1.4701 | 0.46254 | 0.3195 | 0.56645 | 0.30877 | 1.0732 | 0.25266 | 0.060405 | 0 | 0.22885 | 0 | 0.26935 | 0 | 0.70639 | 0.01917 | 0.054073 | 0.99845 | 0.34241 | 0.06489 | 0.12277 | 0.0062513
2014-08-09 | 8時 | 28.7 | 17.5 | 5.8262 | 0.91137 | 1.3848 | 0.2531 | 1.8302 | 0.258 | 1.135 | 0.23334 | 1.5395 | 0.23334 | 0.20389 | 0 | 0.30403 | 0 | 0.36902 | 0 | 1.0955 | 0.00793 | 0.30369 | 0.24519 | 0.65623 | 0.0057207 | 0.22099 | 0
2014-08-09 | 9時 | 30.4 | 17.1 | 6.305 | 0.62775 | 2.148 | 0.20925 | 1.4265 | 0.20925 | 1.4353 | 0.20925 | 1.8576 | 0.20925 | 0.31094 | 0 | 0.36643 | 0 | 0.42092 | 0 | 1.2507 | 0 | 0.48697 | 0.20925 | 0.92492 | 0 | 0.30555 | 0
2014-08-09 | 10時 | 30.5 | 16.8 | 6.2265 | 0.57353 | 2.7005 | 0.19118 | 1.5138 | 0.19118 | 1.5822 | 0.19118 | 1.9594 | 0.19118 | 0.34745 | 0 | 0.37398 | 0 | 0.39205 | 0 | 1.1921 | 0 | 0.55108 | 0.19118 | 1.0466 | 0 | 0.32756 | 0
2014-08-09 | 11時 | 31 | 16.4 | 6.7664 | 1.3463 | 3.0825 | 0.16708 | 1.6538 | 0.16708 | 1.7311 | 0.16708 | 2.0135 | 0.16708 | 0.38141 | 0 | 0.38825 | 0 | 0.41325 | 0 | 1.2581 | 0.00568 | 0.61345 | 0.16708 | 1.1458 | 0 | 0.3488 | 0
2014-08-09 | 12時 | 31.7 | 16.1 | 6.96 | 0.664 | 3.2681 | 0.14901 | 1.8563 | 0.14901 | 1.8723 | 0.14901 | 2.1393 | 0.14901 | 0.4287 | 0 | 0.40948 | 0 | 0.4962 | 0 | 1.5284 | 0 | 0.70797 | 0.14901 | 1.2481 | 0 | 0.37759 | 0
2014-08-09 | 13時 | 32.5 | 15.8 | 6.4144 | 0.39281 | 3.2119 | 0.13094 | 2.1594 | 0.13094 | 1.8891 | 0.13094 | 2.1482 | 0.13094 | 0.46327 | 0 | 0.42063 | 0 | 0.4717 | 0 | 1.6053 | 0 | 0.87631 | 0.13094 | 1.3026 | 0 | 0.39386 | 0
2014-08-09 | 14時 | 32.1 | 15.5 | 5.8851 | 0.33859 | 2.7921 | 0.11286 | 2.0524 | 0.11286 | 1.7411 | 0.11286 | 1.9774 | 0.11286 | 0.5485 | 0 | 0.40572 | 0 | 0.45768 | 0 | 1.5114 | 0 | 0.85298 | 0.11286 | 1.2424 | 0 | 0.37845 | 0
2014-08-09 | 15時 | 31.9 | 15.4 | 5.5338 | 0.53768 | 2.2534 | 0.10684 | 1.699 | 0.10684 | 1.4394 | 0.10684 | 1.6319 | 0.10684 | 0.48616 | 0 | 0.35931 | 0 | 0.40878 | 0 | 1.4312 | 0.00363 | 0.73461 | 0.10684 | 1.0587 | 0 | 0.32154 | 0
2014-08-09 | 16時 | 31.9 | 15.4 | 4.9777 | 0.74869 | 1.8218 | 0.10684 | 1.4807 | 0.10684 | 1.1728 | 0.10684 | 1.321 | 0.10684 | 0.46541 | 0 | 0.30844 | 0 | 0.35012 | 0 | 1.3048 | 0.00363 | 0.68117 | 0.10684 | 0.87591 | 0 | 0.26402 | 0
2014-08-09 | 17時 | 31.3 | 15.4 | 5.1602 | 1.67 | 1.3769 | 0.10684 | 1.2973 | 0.10684 | 0.87158 | 0.10684 | 1.2023 | 0.31374 | 0.48188 | 0 | 0.26592 | 0 | 0.3191 | 0 | 1.1994 | 0.00363 | 0.65283 | 0.10684 | 0.70477 | 0 | 0.21206 | 0
2014-08-09 | 18時 | 29.7 | 15.4 | 3.7142 | 1.7458 | 0.82358 | 0.10684 | 0.65047 | 0.10684 | 0.48919 | 0.10684 | 0.65792 | 0.10684 | 0.2526 | 0 | 0.19142 | 0 | 0.22845 | 0 | 0.74605 | 0.00363 | 0.35414 | 0.10684 | 0.43188 | 0 | 0.12248 | 0
2014-08-09 | 19時 | 28.6 | 15.3 | 2.7167 | 0.9151 | 0.49801 | 0.10082 | 0.3608 | 0.10082 | 0.71606 | 0.30139 | 0.31041 | 0.10082 | 0.17266 | 0 | 0.15163 | 0 | 0.16337 | 0 | 0.62382 | 0.00343 | 0.19943 | 0.10082 | 0.26784 | 0 | 0.071345 | 0
2014-08-09 | 20時 | 28.3 | 15.3 | 2.0204 | 0.70696 | 0.33143 | 0.10082 | 0.21855 | 0.10082 | 0.32959 | 0.10082 | 0.50248 | 0.30033 | 0.16007 | 0 | 0.14461 | 0 | 0.58248 | 0 | 0.81715 | 0.26212 | 0.12394 | 0.10082 | 0.17393 | 0 | 0.043129 | 0
2014-08-09 | 21時 | 28 | 15.4 | 1.6072 | 0.52148 | 0.22876 | 0.10684 | 0.14388 | 0.10684 | 0.7124 | 0.30571 | 0.62278 | 0.30611 | 0.16796 | 0 | 0.12689 | 0 | 0.28079 | 0 | 0.71837 | 0.13355 | 0.078944 | 0.10684 | 0.1267 | 0 | 0.026307 | 0
2014-08-09 | 22時 | 27.7 | 15.5 | 1.3162 | 0.53864 | 0.15025 | 0.11286 | 0.22447 | 0.31104 | 0.57317 | 0.31215 | 0.35048 | 0.31215 | 0.052961 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.3009 | 0 | 0.45792 | 0.57944 | 0.04971 | 0.11286 | 0.08406 | 0 | 0.014684 | 0
2014-08-09 | 23時 | 27.8 | 15.6 | 0.52695 | 0.35667 | 0.11467 | 0.11889 | 0.35205 | 0.51515 | 0.27906 | 0.31788 | 0.23702 | 0.31754 | 0.02855 | 0 | 0.11035 | 0 | 0.084259 | 0 | 0.17245 | 0 | 0.043414 | 0.11889 | 0.057585 | 0 | 0.01011 | 0
2014-08-10 | 0時 | 26.5 | 15.7 | 0.14571 | 0.35241 | 0 | 0 | 0.26055 | 0.5425 | 0.16416 | 0.32331 | 0.11226 | 0.32319 | 0.002374 | 0 | 0.094485 | 0 | 0.048611 | 0 | 0.074792 | 0.00984 | 0 | 0 | 0.0067243 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 1時 | 26.3 | 15.8 | 0.035132 | 0.35905 | 0 | 0 | 0.22151 | 0.56614 | 0.12753 | 0.32867 | 0.069313 | 0.32847 | 0 | 0 | 0.087549 | 0 | 0.032499 | 0 | 0.01803 | 0.01978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 2時 | 26 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17907 | 0.58806 | 0.092696 | 0.33444 | 0.03067 | 0.30988 | 0 | 0 | 0.080408 | 0.0034284 | 0.019886 | 0.0034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 3時 | 25.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 0.58714 | 0.068282 | 0.32216 | 0.0047289 | 0.29846 | 0 | 0 | 0.073742 | 0.0076781 | 0.01011 | 0.0067962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 4時 | 25.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12176 | 0.58939 | 0.052248 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067653 | 0.013001 | 0.0024117 | 0.011571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 5時 | 25.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033344 | 0.35709 | 0.096766 | 0.31648 | 0.048082 | 0.54904 | 0 | 0 | 0.10758 | 0.026243 | 0.068469 | 0.022858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 6時 | 26.3 | 15.3 | 1.6718 | 2.2855 | 0 | 0 | 0.041195 | 0.17175 | 0.11814 | 0.099403 | 0.097235 | 0.093478 | 0 | 0 | 0.12924 | 0 | 0.31578 | 0 | 0.33854 | 0.33476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 7時 | 26.8 | 15.1 | 2.0798 | 0.46615 | 0.29257 | 0.74391 | 0.2261 | 0.198 | 0.298 | 0.097027 | 0.31207 | 0.1477 | 0.035239 | 0 | 0.15612 | 0 | 0.2135 | 0 | 0.46809 | 0.0030232 | 0 | 0 | 0.10907 | 0.04992 | 0.031877 | 0.0098233
2014-08-10 | 8時 | 27.2 | 14.9 | 2.7852 | 0.43229 | 0.66702 | 0.08672 | 1.3421 | 0.08553 | 0.6325 | 0.07672 | 0.67295 | 0.091027 | 0.10631 | 0 | 0.1972 | 0 | 0.26114 | 0 | 0.70166 | 0.00261 | 0.11995 | 0.49278 | 0.28826 | 0.0020152 | 0.090932 | 0.00033813
2014-08-10 | 9時 | 27.2 | 15.3 | 2.6614 | 0.30245 | 0.93674 | 0.10082 | 0.68627 | 0.10082 | 0.68951 | 0.10082 | 0.76122 | 0.10082 | 0.1567 | 0 | 0.22875 | 0 | 0.26607 | 0 | 0.70246 | 0 | 0.19459 | 0.10667 | 0.41708 | 0 | 0.13587 | 0
2014-08-10 | 10時 | 28.4 | 15.6 | 3.1024 | 0.35667 | 1.2434 | 0.11889 | 0.86718 | 0.11889 | 0.89314 | 0.11889 | 1.0002 | 0.11889 | 0.20715 | 0 | 0.26299 | 0 | 0.25926 | 0 | 0.70256 | 0 | 0.29137 | 0.11889 | 0.55044 | 0 | 0.1817 | 0
2014-08-10 | 11時 | 28.8 | 16 | 4.3302 | 1.173 | 1.4202 | 0.14298 | 0.96771 | 0.14298 | 0.98872 | 0.14298 | 1.1125 | 0.14298 | 0.23769 | 0 | 0.28411 | 0 | 0.27754 | 0 | 0.78125 | 0.00486 | 0.34428 | 0.14298 | 0.63427 | 0 | 0.20742 | 0
2014-08-10 | 12時 | 29.8 | 16.3 | 4.5669 | 0.69259 | 1.5927 | 0.16106 | 1.1036 | 0.16106 | 1.1114 | 0.16106 | 1.2578 | 0.16106 | 0.2717 | 0 | 0.3032 | 0 | 0.35183 | 0 | 0.94654 | 0 | 0.41232 | 0.16106 | 0.71971 | 0 | 0.23562 | 0
2014-08-10 | 13時 | 30.1 | 16.7 | 3.8443 | 0.55545 | 1.5933 | 0.18515 | 1.1173 | 0.18515 | 1.1011 | 0.18515 | 1.2489 | 0.18515 | 0.27731 | 0 | 0.30043 | 0 | 0.30792 | 0 | 0.89176 | 0 | 0.43456 | 0.18515 | 0.73392 | 0 | 0.23843 | 0
2014-08-10 | 14時 | 28.6 | 17.1 | 3.1361 | 0.62775 | 1.3314 | 0.20925 | 0.93209 | 0.20925 | 0.89293 | 0.20925 | 1.0091 | 0.20925 | 0.25199 | 0 | 0.26825 | 0 | 0.26681 | 0 | 0.77346 | 0 | 0.3636 | 0.20925 | 0.64407 | 0 | 0.2042 | 0
2014-08-10 | 15時 | 28.2 | 17 | 3.1678 | 0.81757 | 1.0777 | 0.20322 | 0.74868 | 0.20322 | 0.71016 | 0.20322 | 0.79346 | 0.20322 | 0.21232 | 0 | 0.23764 | 0 | 0.23933 | 0 | 0.791 | 0.00691 | 0.29978 | 0.20322 | 0.52957 | 0 | 0.16429 | 0
2014-08-10 | 16時 | 27.7 | 16.9 | 2.8151 | 1.0042 | 0.79293 | 0.1972 | 0.53952 | 0.1972 | 0.50805 | 0.1972 | 0.55479 | 0.1972 | 0.16274 | 0 | 0.19925 | 0 | 0.19198 | 0 | 0.66447 | 0.0067 | 0.22244 | 0.1972 | 0.39464 | 0 | 0.1187 | 0
2014-08-10 | 17時 | 27.1 | 16.8 | 2.5431 | 2.542 | 0.49836 | 0.19118 | 0.3315 | 0.19118 | 0.30663 | 0.19118 | 0.55934 | 0.39277 | 0.11493 | 0 | 0.16304 | 0 | 0.16014 | 0 | 0.53053 | 0.0065 | 0.1439 | 0.19118 | 0.26006 | 0 | 0.072787 | 0
2014-08-10 | 18時 | 26.5 | 16.7 | 1.8882 | 2.5518 | 0.21308 | 0.18515 | 0.10204 | 0.18515 | 0.11142 | 0.18515 | 0.21842 | 0.18515 | 0.050645 | 0 | 0.12597 | 0 | 0.12837 | 0 | 0.37048 | 0.0063 | 0.048874 | 0.18515 | 0.11894 | 0 | 0.026605 | 0
2014-08-10 | 19時 | 26.1 | 16.6 | 1.8011 | 1.1394 | 0.057683 | 0.17661 | 0 | 0 | 0.44405 | 0.37726 | 0 | 0 | 0.047738 | 0 | 0.10618 | 0 | 0.093551 | 0 | 0.35259 | 0.0065153 | 0 | 0 | 0.03855 | 0.042051 | 0.0010797 | 0
2014-08-10 | 20時 | 25.9 | 16.6 | 1.2297 | 0.93688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092269 | 0.17913 | 0.21669 | 0.54028 | 0.073033 | 0 | 0.10809 | 0 | 0.5275 | 0 | 0.44491 | 0.50184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 21時 | 25.7 | 16.6 | 0.87723 | 0.73627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49008 | 0.37656 | 0.36363 | 0.37661 | 0.099389 | 0 | 0.094604 | 0 | 0.23317 | 0 | 0.44052 | 0.29196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 22時 | 25.8 | 16.6 | 0.6894 | 0.73555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38086 | 0.37707 | 0.12666 | 0.37679 | 0 | 0 | 0.09819 | 0.0036559 | 0.25999 | 0.015777 | 0.027494 | 0.95426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-10 | 23時 | 26.1 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070268 | 1.4364 | 0.10517 | 0.37694 | 0.035539 | 0.34899 | 0 | 0 | 0.084657 | 0.0089185 | 0.045496 | 0.0089185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 0時 | 26.6 | 16.6 | 0.011226 | 0.89158 | 0 | 0 | 0.16969 | 0.79017 | 0.12332 | 0.37646 | 0.060057 | 0.34874 | 0 | 0 | 0.084199 | 0.010065 | 0.028869 | 0.010065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 1時 | 26.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17882 | 0.71034 | 0.11227 | 0.38251 | 0.050513 | 0.35442 | 0 | 0 | 0.081044 | 0.013666 | 0.019446 | 0.013044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 2時 | 26.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18698 | 0.71959 | 0.11429 | 0.38244 | 0.053222 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.079831 | 0.018861 | 0.015654 | 0.018176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 3時 | 26.4 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17136 | 0.75541 | 0.097022 | 0.40653 | 0.035688 | 0.3767 | 0 | 0 | 0.076105 | 0.025457 | 0.010439 | 0.021492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 4時 | 26 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 0.80013 | 0.062031 | 0.40479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068648 | 0.034298 | 0.0018434 | 0.029651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 5時 | 25.5 | 18 | 0.063524 | 3.684 | 0 | 0 | 0.021621 | 0.59623 | 0.085871 | 0.42694 | 0.063151 | 0.79677 | 0 | 0 | 0.10967 | 0.043321 | 0.068289 | 0.040941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-11 | 6時 | 25.7 | 18.4 | 2.5142 | 1.5822 | 0.027602 | 1.1119 | 0.099987 | 0.45206 | 0.19002 | 0.3297 | 0.30548 | 0.40272 | 0 | 0 | 0.15215 | 0 | 0.33595 | 0 | 0.40356 | 0.49025 | 0 | 0 | 0.01511 | 0.12581 | 0.0014124 | 0.016384
2014-08-11 | 7時 | 27.8 | 18.8 | 3.2561 | 1.1375 | 0.64479 | 0.90561 | 0.46028 | 0.3809 | 0.54103 | 0.32546 | 0.67359 | 0.34143 | 0.08687 | 0 | 0.20321 | 0 | 0.26435 | 0 | 0.63605 | 0.0045078 | 0.070643 | 1.2871 | 0.27411 | 0.042654 | 0.093648 | 0.0091947
2014-08-11 | 8時 | 26.4 | 19.3 | 3.7949 | 1.2313 | 0.99488 | 0.36922 | 1.5498 | 0.34178 | 0.84068 | 0.34178 | 0.98309 | 0.34178 | 0.16022 | 0 | 0.24657 | 0 | 0.31727 | 0 | 0.8692 | 0.01162 | 0.18163 | 0.35705 | 0.46118 | 0.0023745 | 0.14888 | 0.00064928
2014-08-11 | 9時 | 29.1 | 19.1 | 4.634 | 0.98919 | 1.694 | 0.32973 | 1.1884 | 0.32973 | 1.1976 | 0.32973 | 1.4088 | 0.32973 | 0.26516 | 0 | 0.32013 | 0 | 0.3755 | 0 | 1.0515 | 0 | 0.38229 | 0.32973 | 0.72941 | 0 | 0.2423 | 0
2014-08-11 | 10時 | 30 | 19.1 | 5.5489 | 0.98919 | 2.3391 | 0.32973 | 1.5334 | 0.32973 | 1.573 | 0.32973 | 1.8345 | 0.32973 | 0.35899 | 0 | 0.38373 | 0 | 0.40946 | 0 | 1.1723 | 0 | 0.53071 | 0.32973 | 0.98854 | 0 | 0.32501 | 0
2014-08-11 | 11時 | 30.2 | 19 | 6.9302 | 2.4013 | 2.8413 | 0.3237 | 1.751 | 0.3237 | 1.8252 | 0.3237 | 2.0893 | 0.3237 | 0.41967 | 0 | 0.42298 | 0 | 0.45536 | 0 | 1.329 | 0.01101 | 0.62248 | 0.3237 | 1.1694 | 0 | 0.3739 | 0
2014-08-11 | 12時 | 30.3 | 19 | 6.0735 | 1.1893 | 2.4252 | 0.3237 | 1.5971 | 0.3237 | 1.5781 | 0.3237 | 1.8078 | 0.3237 | 0.39791 | 0 | 0.39251 | 0 | 0.46757 | 0 | 1.3238 | 0 | 0.60081 | 0.3237 | 1.0941 | 0 | 0.34521 | 0
2014-08-11 | 13時 | 29.9 | 18.9 | 4.8395 | 0.95304 | 2.1364 | 0.31768 | 1.4512 | 0.31768 | 1.3957 | 0.31768 | 1.5963 | 0.31768 | 0.3651 | 0 | 0.36113 | 0 | 0.38746 | 0 | 1.1643 | 0 | 0.55927 | 0.31768 | 0.99691 | 0 | 0.31381 | 0
2014-08-11 | 14時 | 30.3 | 18.8 | 4.9866 | 0.93497 | 2.2473 | 0.31166 | 1.698 | 0.31166 | 1.4514 | 0.31166 | 1.6481 | 0.31166 | 0.49374 | 0 | 0.36592 | 0 | 0.40229 | 0 | 1.3036 | 0 | 0.68832 | 0.31166 | 1.0259 | 0 | 0.32134 | 0
2014-08-11 | 15時 | 30.6 | 18.8 | 5.0064 | 1.1492 | 1.9957 | 0.31166 | 1.7855 | 0.31166 | 1.295 | 0.31166 | 1.4477 | 0.31166 | 0.61374 | 0 | 0.33655 | 0 | 0.39034 | 0 | 1.4673 | 0.0106 | 0.79456 | 0.31166 | 0.94787 | 0 | 0.28509 | 0
2014-08-11 | 16時 | 30.3 | 18.8 | 4.4283 | 1.36 | 1.6221 | 0.31166 | 1.7008 | 0.31166 | 1.0326 | 0.31166 | 1.1282 | 0.31166 | 0.68068 | 0 | 0.28489 | 0 | 0.3393 | 0 | 1.4012 | 0.0106 | 0.82395 | 0.31166 | 0.7973 | 0 | 0.22833 | 0
2014-08-11 | 17時 | 29.4 | 18.9 | 4.1998 | 3.8807 | 1.1478 | 0.31768 | 1.0984 | 0.31768 | 0.6998 | 0.31768 | 0.98939 | 0.52338 | 0.4663 | 0 | 0.23286 | 0 | 0.2758 | 0 | 1.013 | 0.0108 | 0.55795 | 0.31768 | 0.587 | 0 | 0.16599 | 0
2014-08-11 | 18時 | 28.8 | 18.9 | 3.2252 | 3.9548 | 0.68774 | 0.31768 | 0.54952 | 0.31768 | 0.39681 | 0.31768 | 0.54064 | 0.31768 | 0.2379 | 0 | 0.17305 | 0 | 0.20336 | 0 | 0.66244 | 0.0108 | 0.29858 | 0.31768 | 0.35134 | 0 | 0.094047 | 0
2014-08-11 | 19時 | 27.9 | 18.9 | 2.475 | 1.563 | 0.39428 | 0.31768 | 0.28197 | 0.31768 | 0.64794 | 0.51769 | 0.22434 | 0.31768 | 0.15637 | 0 | 0.13906 | 0 | 0.14531 | 0 | 0.55854 | 0.0108 | 0.15462 | 0.31768 | 0.20853 | 0 | 0.05101 | 0
2014-08-11 | 20時 | 27.7 | 18.9 | 1.8289 | 1.3563 | 0.24861 | 0.31768 | 0.15449 | 0.31768 | 0.27501 | 0.31768 | 0.43524 | 0.51664 | 0.14525 | 0 | 0.13537 | 0 | 0.56892 | 0 | 0.72764 | 0.82597 | 0.08709 | 0.31768 | 0.12929 | 0 | 0.028002 | 0
2014-08-11 | 21時 | 27.5 | 18.9 | 1.4477 | 1.1535 | 0.15985 | 0.31768 | 0.090055 | 0.31768 | 0.66686 | 0.51623 | 0.56694 | 0.51652 | 0.15487 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.26985 | 0 | 0.65954 | 0.3971 | 0.048476 | 0.31768 | 0.091179 | 0 | 0.014312 | 0
2014-08-11 | 22時 | 27.5 | 19 | 1.2326 | 1.1707 | 0.11106 | 0.3237 | 0.19479 | 0.5216 | 0.5502 | 0.52272 | 0.3214 | 0.52264 | 0.04421 | 0 | 0.12153 | 0 | 0.29417 | 0 | 0.40453 | 1.6619 | 0.032691 | 0.3237 | 0.061114 | 0 | 0.0072447 | 0
2014-08-11 | 23時 | 26.9 | 19.1 | 0.2883 | 0.98919 | 0.019899 | 0.32973 | 0.27569 | 0.72967 | 0.20785 | 0.52857 | 0.1531 | 0.52818 | 0.012909 | 0 | 0.1007 | 0 | 0.071069 | 0 | 0.11921 | 0 | 0.0023514 | 0.30572 | 0.019153 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 0時 | 27 | 19.1 | 0.21224 | 0.98836 | 0.00052426 | 0.11811 | 0.27874 | 0.78424 | 0.18782 | 0.52774 | 0.13677 | 0.52752 | 0.0010512 | 0 | 0.095681 | 0 | 0.048745 | 0 | 0.074026 | 0.012154 | 0 | 0 | 0.002666 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 1時 | 26.9 | 19.2 | 0.14745 | 0.94791 | 0 | 0 | 0.26549 | 0.83668 | 0.16974 | 0.53357 | 0.11739 | 0.53338 | 0 | 0 | 0.092087 | 0 | 0.038195 | 0 | 0.041833 | 0.037828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 2時 | 26 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19066 | 0.88222 | 0.09935 | 0.53946 | 0.038356 | 0.50001 | 0 | 0 | 0.081892 | 0.0079452 | 0.022317 | 0.0079452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 3時 | 25.9 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15899 | 0.90752 | 0.076713 | 0.53306 | 0.013844 | 0.494 | 0 | 0 | 0.075352 | 0.018568 | 0.012279 | 0.017033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 4時 | 25.7 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.92675 | 0.050197 | 0.48853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067491 | 0.0318 | 0.0025035 | 0.029108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 5時 | 25.7 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | 0.94768 | 0.092311 | 0.54756 | 0.042394 | 0.93458 | 0 | 0 | 0.078412 | 0.044771 | 0.012596 | 0.040876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 6時 | 26.4 | 19 | 0.5777 | 4.1121 | 0 | 0 | 0.23073 | 0.76151 | 0.29966 | 0.53392 | 0.30361 | 0.61359 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | 0.35473 | 0.0045672 | 0.31478 | 0.76164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | 7時 | 27.4 | 18.9 | 3.1122 | 2.8578 | 0.46165 | 2.0594 | 0.36121 | 0.32141 | 0.55693 | 0.51643 | 0.53673 | 0.34625 | 0.065397 | 0 | 0.19493 | 0 | 0.48864 | 0 | 0.67922 | 0.066883 | 0.040505 | 1.4901 | 0.18832 | 0.098138 | 0.058803 | 0.020564
2014-08-12 | 8時 | 27.7 | 18.9 | 3.6828 | 1.3604 | 0.81403 | 0.34642 | 1.9062 | 0.31768 | 1.078 | 0.51829 | 1.057 | 0.51867 | 0.13338 | 0 | 0.219 | 0 | 0.36206 | 0 | 0.92976 | 0 | 0.17768 | 0.3362 | 0.37238 | 0.0013393 | 0.11334 | 0.00036624
2014-08-12 | 9時 | 27.9 | 18.9 | 4.4298 | 1.3656 | 1.1125 | 0.31768 | 0.84794 | 0.31768 | 1.3799 | 0.52049 | 1.2918 | 0.52097 | 0.18234 | 0 | 0.25249 | 0 | 0.25455 | 0 | 0.82207 | 0.02097 | 0.25133 | 0.31768 | 0.51267 | 0 | 0.1598 | 0
2014-08-12 | 10時 | 28.6 | 19 | 4.9815 | 1.3888 | 1.4058 | 0.3237 | 0.99263 | 0.3237 | 1.5805 | 0.52825 | 1.5198 | 0.52883 | 0.23165 | 0 | 0.28517 | 0 | 0.29689 | 0 | 0.95117 | 0.02136 | 0.33309 | 0.3237 | 0.64867 | 0 | 0.20393 | 0
2014-08-12 | 11時 | 28.6 | 19.1 | 5.7719 | 2.6477 | 1.8154 | 0.32973 | 1.229 | 0.32973 | 1.3062 | 0.32973 | 1.703 | 0.53654 | 0.29742 | 0 | 0.33053 | 0 | 0.3405 | 0 | 1.1309 | 0 | 0.41818 | 0.32973 | 0.82062 | 0 | 0.26339 | 0
2014-08-12 | 12時 | 29.3 | 19.2 | 4.6992 | 1.2209 | 1.7706 | 0.33575 | 1.2079 | 0.33575 | 1.2246 | 0.33575 | 1.4004 | 0.33575 | 0.30074 | 0 | 0.32507 | 0 | 0.33193 | 0 | 1.0219 | 0 | 0.44336 | 0.33575 | 0.81654 | 0 | 0.26104 | 0
2014-08-12 | 13時 | 29.7 | 19.2 | 4.2714 | 1.0072 | 1.8053 | 0.33575 | 1.2506 | 0.33575 | 1.2309 | 0.33575 | 1.4014 | 0.33575 | 0.30876 | 0 | 0.32588 | 0 | 0.33477 | 0 | 1.0018 | 0 | 0.47388 | 0.33575 | 0.83164 | 0 | 0.26689 | 0
2014-08-12 | 14時 | 30.1 | 19.3 | 4.4764 | 1.0253 | 1.9332 | 0.34178 | 1.4134 | 0.34178 | 1.3041 | 0.34178 | 1.4814 | 0.34178 | 0.38179 | 0 | 0.33792 | 0 | 0.35625 | 0 | 1.0942 | 0 | 0.5543 | 0.34178 | 0.88603 | 0 | 0.28404 | 0
2014-08-12 | 15時 | 30 | 19.4 | 4.3936 | 1.4682 | 1.5809 | 0.3478 | 1.1509 | 0.3478 | 1.4192 | 0.55462 | 1.1875 | 0.3478 | 0.39065 | 0 | 0.301 | 0 | 0.37926 | 0 | 1.0665 | 0.03478 | 0.47664 | 0.3478 | 0.75682 | 0 | 0.23428 | 0
2014-08-12 | 16時 | 29.1 | 19.5 | 4.3902 | 4.4715 | 1.1291 | 0.35382 | 0.81104 | 0.35382 | 1.1196 | 0.55946 | 0.81299 | 0.35382 | 0.28397 | 0 | 0.24281 | 0 | 0.47597 | 0 | 0.98636 | 1.3389 | 0.3511 | 0.35382 | 0.56336 | 0 | 0.16779 | 0
2014-08-12 | 17時 | 28.2 | 19.6 | 3.3227 | 4.4002 | 0.72718 | 0.35985 | 0.52032 | 0.35985 | 0.72937 | 0.56329 | 0.49003 | 0.35985 | 0.1751 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.62854 | 0.44981 | 0.23723 | 0.35985 | 0.37834 | 0 | 0.1081 | 0
2014-08-12 | 18時 | 27.7 | 19.7 | 2.4279 | 1.915 | 0.40888 | 0.36587 | 0.26197 | 0.36587 | 0.2652 | 0.36587 | 0.2411 | 0.36587 | 0.093261 | 0 | 0.15043 | 0 | 0.11608 | 0 | 0.47442 | 0.03659 | 0.13103 | 0.36587 | 0.21474 | 0 | 0.057352 | 0
2014-08-12 | 19時 | 27.7 | 19.7 | 1.9048 | 1.5016 | 0.26804 | 0.36587 | 0.16875 | 0.36587 | 0.72637 | 0.565 | 0.6588 | 0.56501 | 0.054202 | 0 | 0.12639 | 0 | 0.083235 | 0 | 0.39202 | 0.01244 | 0.084292 | 0.36587 | 0.14854 | 0 | 0.034095 | 0
2014-08-12 | 20時 | 27.4 | 19.9 | 1.6979 | 1.5353 | 0.1753 | 0.37792 | 0.10189 | 0.37792 | 0.3987 | 0.57739 | 0.633 | 0.57737 | 0.10387 | 0 | 0.11804 | 0 | 0.34646 | 0 | 0.4258 | 0.4724 | 0.049518 | 0.37792 | 0.10187 | 0 | 0.019741 | 0
2014-08-12 | 21時 | 26.9 | 19.7 | 1.3013 | 1.2977 | 0.089948 | 0.36587 | 0.042778 | 0.36587 | 0.64874 | 0.56469 | 0.58508 | 0.56515 | 0.13094 | 0 | 0.11717 | 0 | 0.24153 | 0 | 0.36952 | 0.49393 | 0.016181 | 0.36587 | 0.067991 | 0 | 0.0073441 | 0
2014-08-12 | 22時 | 26.8 | 19.5 | 0.34095 | 1.0615 | 0.036225 | 0.35382 | 0.27684 | 0.75346 | 0.22605 | 0.5528 | 0.18901 | 0.5528 | 0.028422 | 0 | 0.10861 | 0 | 0.27873 | 0 | 0.20561 | 1.7811 | 0.0032091 | 0.32805 | 0.033364 | 0 | 0.00015694 | 0
2014-08-12 | 23時 | 26.7 | 19.3 | 0.21809 | 1.0245 | 0.0015521 | 0.33698 | 0.27734 | 0.7986 | 0.19116 | 0.53995 | 0.14653 | 0.53986 | 0.0079846 | 0 | 0.099364 | 0 | 0.067114 | 0 | 0.086864 | 0.00037846 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 0時 | 25.5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18012 | 0.83161 | 0.091058 | 0.52763 | 0.031814 | 0.48908 | 0 | 0 | 0.084026 | 0.0059497 | 0.032705 | 0.0059497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 1時 | 25.1 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0.85417 | 0.0395 | 0.47754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070881 | 0.016178 | 0.010882 | 0.014751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 2時 | 24.8 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061784 | 0.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05745 | 0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 3時 | 24.6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018521 | 0.81173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04454 | 0.046919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 4時 | 24.6 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033744 | 0.066384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 5時 | 24.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027539 | 0.083038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 6時 | 24.4 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075533 | 0.14015 | 0.24511 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 7時 | 24.9 | 18 | 1.0508 | 6.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 2.1509 | 0.030257 | 1.5181 | 0 | 0 | 0.13739 | 0.012282 | 0.40844 | 0.01068 | 0.15356 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 8時 | 25.2 | 17.9 | 2.5191 | 1.3226 | 0.16069 | 1.2933 | 1.4709 | 2.6002 | 0.74312 | 0.62902 | 0.6374 | 1.2555 | 0.0016384 | 0 | 0.16638 | 0 | 0.29067 | 0 | 0.62439 | 0.2907 | 0 | 0 | 0.037677 | 0.3286 | 0.0035656 | 0.061029
2014-08-13 | 9時 | 26.4 | 17.9 | 3.9046 | 1.1781 | 0.81891 | 0.94976 | 0.64557 | 0.27551 | 1.2279 | 0.45809 | 1.1051 | 0.49527 | 0.12059 | 0 | 0.227 | 0 | 0.21679 | 0 | 0.65343 | 0.023591 | 0.040886 | 1.3291 | 0.34805 | 0.10374 | 0.10738 | 0.027318
2014-08-13 | 10時 | 27.5 | 17.9 | 4.4251 | 1.1871 | 1.1506 | 0.28912 | 0.79389 | 0.25744 | 1.416 | 0.46101 | 1.32 | 0.46133 | 0.17739 | 0 | 0.25699 | 0 | 0.25635 | 0 | 0.79369 | 0.01699 | 0.21913 | 0.3472 | 0.50804 | 0.0039048 | 0.15684 | 0.0012464
2014-08-13 | 11時 | 26.5 | 17.9 | 4.331 | 2.1566 | 1.2396 | 0.25744 | 0.81972 | 0.25744 | 0.90546 | 0.25744 | 1.2336 | 0.46289 | 0.20374 | 0 | 0.26629 | 0 | 0.25528 | 0 | 0.84818 | 0 | 0.24205 | 0.25744 | 0.57473 | 0 | 0.17899 | 0
2014-08-13 | 12時 | 28.1 | 17.9 | 4.1582 | 0.98211 | 1.5251 | 0.25744 | 1.0117 | 0.25744 | 1.0642 | 0.25744 | 1.2051 | 0.25744 | 0.24664 | 0 | 0.29485 | 0 | 0.2898 | 0 | 0.87317 | 0 | 0.34059 | 0.25744 | 0.67727 | 0 | 0.21699 | 0
2014-08-13 | 13時 | 28.1 | 18 | 3.325 | 0.79039 | 1.3935 | 0.26346 | 0.9352 | 0.26346 | 0.94328 | 0.26346 | 1.0597 | 0.26346 | 0.23483 | 0 | 0.27721 | 0 | 0.26923 | 0 | 0.77536 | 0 | 0.33512 | 0.26346 | 0.6396 | 0 | 0.20206 | 0
2014-08-13 | 14時 | 27.7 | 18 | 2.8372 | 0.79039 | 1.2005 | 0.26346 | 0.80999 | 0.26346 | 0.80157 | 0.26346 | 0.8947 | 0.26346 | 0.21532 | 0 | 0.25291 | 0 | 0.24071 | 0 | 0.68421 | 0 | 0.29592 | 0.26346 | 0.56777 | 0 | 0.17763 | 0
2014-08-13 | 15時 | 28.3 | 18.2 | 3.2204 | 1.2409 | 1.0359 | 0.27551 | 0.71714 | 0.27551 | 1.0641 | 0.47886 | 0.76688 | 0.27551 | 0.2629 | 0 | 0.23628 | 0 | 0.29063 | 0 | 0.75816 | 0.02755 | 0.27913 | 0.27551 | 0.49382 | 0 | 0.15067 | 0
2014-08-13 | 16時 | 28.6 | 18.3 | 3.7309 | 3.7008 | 0.83854 | 0.28154 | 0.59339 | 0.28154 | 0.95501 | 0.48463 | 0.61233 | 0.28154 | 0.21138 | 0 | 0.20846 | 0 | 0.42673 | 0 | 0.76545 | 1.0653 | 0.24677 | 0.28154 | 0.40214 | 0 | 0.11964 | 0
2014-08-13 | 17時 | 28.4 | 18.5 | 3.1429 | 3.6985 | 0.59808 | 0.29358 | 0.42899 | 0.29358 | 0.67332 | 0.49576 | 0.41823 | 0.29358 | 0.1371 | 0 | 0.17223 | 0 | 0.19156 | 0 | 0.54084 | 0.36698 | 0.19264 | 0.29358 | 0.29341 | 0 | 0.084454 | 0
2014-08-13 | 18時 | 27.9 | 18.7 | 2.3384 | 1.7309 | 0.34898 | 0.30563 | 0.22475 | 0.30563 | 0.24509 | 0.30563 | 0.2151 | 0.30563 | 0.075368 | 0 | 0.14367 | 0 | 0.10522 | 0 | 0.42426 | 0.03056 | 0.11226 | 0.30563 | 0.17306 | 0 | 0.046487 | 0
2014-08-13 | 19時 | 27.5 | 18.9 | 1.784 | 1.3563 | 0.20952 | 0.31768 | 0.12868 | 0.31768 | 0.69451 | 0.51658 | 0.62115 | 0.51655 | 0.041756 | 0 | 0.12036 | 0 | 0.074407 | 0 | 0.34832 | 0.0108 | 0.063578 | 0.31768 | 0.11869 | 0 | 0.025471 | 0
2014-08-13 | 20時 | 27.1 | 19.1 | 1.5663 | 1.39 | 0.11717 | 0.32973 | 0.059001 | 0.32973 | 0.3614 | 0.52897 | 0.58895 | 0.5289 | 0.092606 | 0 | 0.11185 | 0 | 0.33767 | 0 | 0.3757 | 0.41216 | 0.028072 | 0.32973 | 0.074445 | 0 | 0.011168 | 0
2014-08-13 | 21時 | 26.9 | 19.1 | 1.2352 | 1.1889 | 0.057527 | 0.32973 | 0.01947 | 0.3251 | 0.63055 | 0.5283 | 0.56242 | 0.52871 | 0.12302 | 0 | 0.1132 | 0 | 0.23548 | 0 | 0.34111 | 0.44513 | 0.0060036 | 0.3251 | 0.048444 | 0.00070957 | 0.0016095 | 0
2014-08-13 | 22時 | 26.4 | 19.1 | 0.19228 | 0.9849 | 0 | 0 | 0.22657 | 0.78532 | 0.18204 | 0.52855 | 0.13681 | 0.52852 | 0.017108 | 0 | 0.10187 | 0 | 0.2693 | 0 | 0.11526 | 1.6791 | 0 | 0 | 0.0061019 | 0 | 0 | 0
2014-08-13 | 23時 | 26.2 | 19 | 0.041655 | 0.84675 | 0 | 0 | 0.20654 | 0.8199 | 0.13062 | 0.52161 | 0.074393 | 0.52146 | 0 | 0 | 0.090117 | 9.7673e-05 | 0.053759 | 9.7673e-05 | 0.020816 | 0.04772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 0時 | 25.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0.85705 | 0.091921 | 0.52123 | 0.030632 | 0.48308 | 0 | 0 | 0.080878 | 0.0082784 | 0.026582 | 0.0082784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 1時 | 25.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15113 | 0.88074 | 0.075792 | 0.51494 | 0.012793 | 0.4772 | 0 | 0 | 0.074254 | 0.018704 | 0.012933 | 0.016624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 2時 | 25.6 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11362 | 0.90551 | 0.045941 | 0.47735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065713 | 0.031596 | 0.0012752 | 0.028297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 3時 | 25.4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080649 | 0.85838 | 0.019267 | 0.47716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056574 | 0.046462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 4時 | 25.6 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077232 | 0.87414 | 0.019575 | 0.47697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051677 | 0.062536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 5時 | 25.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012268 | 0.70491 | 0.084445 | 0.47692 | 0.012532 | 1.6755 | 0 | 0 | 0.098675 | 0.10235 | 0.046034 | 0.13382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 6時 | 26.1 | 18.9 | 1.6895 | 6.2917 | 0 | 0 | 0.040631 | 0.53354 | 0.1234 | 0.29454 | 0.12913 | 0.29454 | 0 | 0 | 0.13203 | 0.001867 | 0.31338 | 0.014228 | 0.22122 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-14 | 7時 | 27.1 | 18.9 | 2.7764 | 1.1532 | 0.41591 | 2.4548 | 0.36545 | 0.53943 | 0.44747 | 0.41912 | 0.53552 | 0.45291 | 0.046774 | 0 | 0.18462 | 0 | 0.24417 | 0 | 0.53662 | 0.033081 | 0.007219 | 1.0034 | 0.16535 | 0.21487 | 0.055422 | 0.045093
2014-08-14 | 8時 | 28.1 | 19 | 3.524 | 1.1755 | 0.91957 | 0.3567 | 1.532 | 0.3585 | 0.82245 | 0.35095 | 0.9196 | 0.35835 | 0.1432 | 0 | 0.23167 | 0 | 0.30084 | 0 | 0.81292 | 0.01101 | 0.19609 | 0.81966 | 0.39889 | 0.010948 | 0.12939 | 0.001851
2014-08-14 | 9時 | 28.3 | 18.8 | 4.5713 | 0.93497 | 1.6846 | 0.31166 | 1.1484 | 0.31166 | 1.1736 | 0.31166 | 1.3942 | 0.31166 | 0.25615 | 0 | 0.31295 | 0 | 0.36834 | 0 | 1.0107 | 0 | 0.35272 | 0.31166 | 0.70992 | 0 | 0.2342 | 0
2014-08-14 | 10時 | 28.8 | 18.8 | 5.1235 | 0.93497 | 2.1671 | 0.31166 | 1.4135 | 0.31166 | 1.4663 | 0.31166 | 1.705 | 0.31166 | 0.33462 | 0 | 0.36617 | 0 | 0.3869 | 0 | 1.0847 | 0 | 0.47181 | 0.31166 | 0.92788 | 0 | 0.30308 | 0
2014-08-14 | 11時 | 30.2 | 18.7 | 6.6054 | 2.2782 | 2.4691 | 0.30563 | 1.6225 | 0.30563 | 1.6571 | 0.30563 | 1.9024 | 0.30563 | 0.38942 | 0 | 0.40263 | 0 | 0.42615 | 0 | 1.2368 | 0.01039 | 0.57982 | 0.30563 | 1.0712 | 0 | 0.34763 | 0
2014-08-14 | 12時 | 30.3 | 18.6 | 6.4861 | 1.1159 | 2.5782 | 0.29961 | 1.6987 | 0.29961 | 1.7046 | 0.29961 | 1.952 | 0.29961 | 0.41728 | 0 | 0.41239 | 0 | 0.49107 | 0 | 1.3894 | 0 | 0.62522 | 0.29961 | 1.1398 | 0 | 0.36568 | 0
2014-08-14 | 13時 | 31.2 | 18.6 | 6.0822 | 0.89883 | 2.7871 | 0.29961 | 1.9174 | 0.29961 | 1.7878 | 0.29961 | 2.0395 | 0.29961 | 0.44392 | 0 | 0.42084 | 0 | 0.46349 | 0 | 1.4582 | 0 | 0.74807 | 0.29961 | 1.2069 | 0 | 0.38189 | 0
2014-08-14 | 14時 | 31.1 | 18.5 | 5.2643 | 0.88075 | 2.5789 | 0.29358 | 2.0806 | 0.29358 | 1.5229 | 0.29358 | 1.7088 | 0.29358 | 0.67107 | 0 | 0.3727 | 0 | 0.42761 | 0 | 1.5319 | 0 | 0.9145 | 0.29358 | 1.1159 | 0 | 0.33308 | 0
2014-08-14 | 15時 | 31.3 | 18.7 | 5.3532 | 1.1322 | 2.2152 | 0.30563 | 1.8716 | 0.30563 | 1.3962 | 0.30563 | 1.5605 | 0.30563 | 0.62971 | 0 | 0.34906 | 0 | 0.40793 | 0 | 1.4942 | 0.01039 | 0.83778 | 0.30563 | 1.0235 | 0 | 0.30528 | 0
2014-08-14 | 16時 | 30.6 | 18.9 | 4.5315 | 1.3802 | 1.6648 | 0.31768 | 1.3509 | 0.31768 | 1.0449 | 0.31768 | 1.1624 | 0.31768 | 0.46132 | 0 | 0.2877 | 0 | 0.32399 | 0 | 1.1807 | 0.0108 | 0.62286 | 0.31768 | 0.79959 | 0 | 0.23562 | 0
2014-08-14 | 17時 | 29.3 | 19.1 | 4.0861 | 4.0079 | 1.0834 | 0.32973 | 0.86864 | 0.32973 | 0.65694 | 0.32973 | 0.95811 | 0.53564 | 0.31612 | 0 | 0.22312 | 0 | 0.25176 | 0 | 0.89216 | 0.01121 | 0.42232 | 0.32973 | 0.55201 | 0 | 0.15769 | 0
2014-08-14 | 18時 | 28.3 | 19.4 | 3.0016 | 4.2703 | 0.60927 | 0.3478 | 0.43473 | 0.3478 | 0.34943 | 0.3478 | 0.49645 | 0.3478 | 0.16627 | 0 | 0.16538 | 0 | 0.18825 | 0 | 0.60124 | 0.01183 | 0.22721 | 0.3478 | 0.32191 | 0 | 0.086595 | 0
2014-08-14 | 19時 | 27.8 | 19.6 | 2.4434 | 1.6884 | 0.36197 | 0.35985 | 0.24008 | 0.35985 | 0.63692 | 0.55957 | 0.21596 | 0.35985 | 0.12384 | 0 | 0.13647 | 0 | 0.13882 | 0 | 0.52831 | 0.01223 | 0.12658 | 0.35985 | 0.19521 | 0 | 0.048385 | 0
2014-08-14 | 20時 | 27.5 | 19.8 | 1.7886 | 1.5187 | 0.22204 | 0.3719 | 0.12957 | 0.3719 | 0.26375 | 0.3719 | 0.42461 | 0.5708 | 0.12932 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.56485 | 0 | 0.69275 | 0.96693 | 0.069941 | 0.3719 | 0.12099 | 0 | 0.026015 | 0
2014-08-14 | 21時 | 27.4 | 19.7 | 1.4363 | 1.298 | 0.14902 | 0.36587 | 0.082272 | 0.36587 | 0.66537 | 0.56437 | 0.56642 | 0.56466 | 0.14806 | 0 | 0.11905 | 0 | 0.26835 | 0 | 0.64373 | 0.45734 | 0.041445 | 0.36587 | 0.089024 | 0 | 0.014063 | 0
2014-08-14 | 22時 | 27.2 | 19.7 | 1.1731 | 1.2972 | 0.085358 | 0.36587 | 0.17608 | 0.56373 | 0.53414 | 0.56489 | 0.3036 | 0.56482 | 0.038515 | 0 | 0.11947 | 0 | 0.29102 | 0 | 0.34863 | 1.8784 | 0.02074 | 0.36587 | 0.054797 | 0 | 0.0050096 | 0
2014-08-14 | 23時 | 26.9 | 19.6 | 0.29873 | 1.0796 | 0.020789 | 0.35985 | 0.2793 | 0.76 | 0.2133 | 0.55862 | 0.1596 | 0.55822 | 0.01181 | 0 | 0.10116 | 0 | 0.071136 | 0 | 0.1131 | 0 | 0.0022761 | 0.33364 | 0.020626 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 0時 | 26.7 | 19.5 | 0.15149 | 0.99824 | 0 | 0 | 0.25982 | 0.81272 | 0.17054 | 0.55187 | 0.11719 | 0.55166 | 0 | 0 | 0.093495 | 0 | 0.045523 | 0 | 0.053489 | 0.02788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 1時 | 26.6 | 19.5 | 0.083275 | 1.0488 | 0 | 0 | 0.24172 | 0.86125 | 0.14942 | 0.55157 | 0.093857 | 0.55135 | 0 | 0 | 0.089326 | 3.5556e-05 | 0.033777 | 3.5556e-05 | 0.014581 | 0.046823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 2時 | 26.4 | 19.5 | 0.015166 | 0.97607 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.90161 | 0.12745 | 0.55141 | 0.068519 | 0.55118 | 0 | 0 | 0.085253 | 0.0038817 | 0.025412 | 0.0038817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 3時 | 26.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18893 | 0.92105 | 0.10402 | 0.53922 | 0.04249 | 0.49974 | 0 | 0 | 0.08008 | 0.012193 | 0.017139 | 0.011886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 4時 | 26.1 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16791 | 0.94718 | 0.088328 | 0.53907 | 0.026001 | 0.49957 | 0 | 0 | 0.075405 | 0.023196 | 0.010668 | 0.020611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 5時 | 25.7 | 19.1 | 0.2109 | 3.9958 | 0 | 0 | 0.055107 | 0.70103 | 0.11417 | 0.51951 | 0.091868 | 0.48829 | 0 | 0 | 0.11465 | 0.005651 | 0.076647 | 0.006571 | 0.028128 | 0.44726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-15 | 6時 | 26.4 | 19.1 | 2.0335 | 1.686 | 0.045951 | 1.2705 | 0.10251 | 0.60807 | 0.17807 | 0.3251 | 0.19692 | 0.40409 | 0 | 0 | 0.14178 | 0 | 0.33075 | 0 | 0.41054 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.020888 | 0.039739 | 0.0018315 | 0.0077048
2014-08-15 | 7時 | 27.3 | 19 | 2.6231 | 1.172 | 0.51121 | 1.0029 | 0.35563 | 0.34299 | 0.42497 | 0.33413 | 0.48852 | 0.34522 | 0.074028 | 0 | 0.17917 | 0 | 0.2404 | 0 | 0.55269 | 0.0039425 | 0.057588 | 1.5284 | 0.21335 | 0.0098527 | 0.070722 | 0.0019612
2014-08-15 | 8時 | 27.8 | 18.9 | 3.4833 | 1.1569 | 0.92887 | 0.34727 | 1.5267 | 0.31768 | 0.81308 | 0.31768 | 0.90657 | 0.31768 | 0.14909 | 0 | 0.23031 | 0 | 0.30111 | 0 | 0.82316 | 0.0108 | 0.20092 | 0.33673 | 0.41038 | 0.0017958 | 0.13344 | 0.00044367
2014-08-15 | 9時 | 28.5 | 18.6 | 3.8296 | 0.89883 | 1.4085 | 0.29961 | 1.0116 | 0.29961 | 1.0157 | 0.29961 | 1.1637 | 0.29961 | 0.22863 | 0 | 0.28509 | 0 | 0.33574 | 0 | 0.91624 | 0 | 0.32142 | 0.29961 | 0.61762 | 0 | 0.20456 | 0
2014-08-15 | 10時 | 29.7 | 18.3 | 5.3621 | 0.84461 | 2.3488 | 0.28154 | 1.4521 | 0.28154 | 1.5475 | 0.28154 | 1.7986 | 0.28154 | 0.33625 | 0 | 0.36483 | 0 | 0.38779 | 0 | 1.1012 | 0 | 0.49602 | 0.28154 | 0.93469 | 0 | 0.30441 | 0
2014-08-15 | 11時 | 30.8 | 18 | 7.5726 | 1.994 | 3.0562 | 0.26346 | 1.637 | 0.26346 | 1.7986 | 0.26346 | 2.0318 | 0.26346 | 0.37985 | 0 | 0.38766 | 0 | 0.414 | 0 | 1.2601 | 0.00896 | 0.59635 | 0.26346 | 1.0973 | 0 | 0.33712 | 0
2014-08-15 | 12時 | 31.1 | 17.7 | 7.5359 | 0.95718 | 3.3132 | 0.24539 | 1.7827 | 0.24539 | 1.8863 | 0.24539 | 2.1161 | 0.24539 | 0.41145 | 0 | 0.39471 | 0 | 0.47848 | 0 | 1.5177 | 0 | 0.68034 | 0.24539 | 1.1939 | 0 | 0.35486 | 0
2014-08-15 | 13時 | 31.3 | 17.3 | 6.1526 | 0.66389 | 3.1937 | 0.2213 | 2.051 | 0.2213 | 1.7803 | 0.2213 | 1.9928 | 0.2213 | 0.42336 | 0 | 0.38574 | 0 | 0.42918 | 0 | 1.5511 | 0 | 0.84263 | 0.2213 | 1.2066 | 0 | 0.35095 | 0
2014-08-15 | 14時 | 30.9 | 17.1 | 5.5845 | 0.62775 | 2.7706 | 0.20925 | 2.1105 | 0.20925 | 1.5755 | 0.20925 | 1.7549 | 0.20925 | 0.63278 | 0 | 0.36708 | 0 | 0.42163 | 0 | 1.5396 | 0 | 0.9116 | 0.20925 | 1.1479 | 0 | 0.33189 | 0
2014-08-15 | 15時 | 32.3 | 17.3 | 5.6827 | 0.88078 | 2.3672 | 0.2213 | 1.8731 | 0.2213 | 1.4766 | 0.2213 | 1.6501 | 0.2213 | 0.57608 | 0 | 0.35364 | 0 | 0.40945 | 0 | 1.4977 | 0.00752 | 0.82882 | 0.2213 | 1.0557 | 0 | 0.31336 | 0
2014-08-15 | 16時 | 31.2 | 17.7 | 4.5923 | 1.1656 | 1.6906 | 0.24539 | 1.2905 | 0.24539 | 1.0503 | 0.24539 | 1.172 | 0.24539 | 0.40521 | 0 | 0.28438 | 0 | 0.31632 | 0 | 1.1532 | 0.00834 | 0.59339 | 0.24539 | 0.79978 | 0 | 0.23502 | 0
2014-08-15 | 17時 | 30.7 | 18 | 4.647 | 3.3124 | 1.1948 | 0.26346 | 0.9264 | 0.26346 | 0.74601 | 0.26346 | 1.0656 | 0.46935 | 0.29997 | 0 | 0.23163 | 0 | 0.26159 | 0 | 0.93234 | 0.00896 | 0.45149 | 0.26346 | 0.58871 | 0 | 0.17184 | 0
2014-08-15 | 18時 | 29.7 | 18.1 | 3.6353 | 3.4501 | 0.75579 | 0.26949 | 0.54746 | 0.26949 | 0.46513 | 0.26949 | 0.63603 | 0.26949 | 0.17811 | 0 | 0.18019 | 0 | 0.20799 | 0 | 0.67495 | 0.00916 | 0.28445 | 0.26949 | 0.38414 | 0 | 0.10931 | 0
2014-08-15 | 19時 | 29.3 | 18.1 | 2.8875 | 1.4202 | 0.53939 | 0.26949 | 0.38562 | 0.26949 | 0.77286 | 0.46984 | 0.38037 | 0.26949 | 0.15075 | 0 | 0.15547 | 0 | 0.16503 | 0 | 0.6225 | 0.00916 | 0.20166 | 0.26949 | 0.27594 | 0 | 0.077082 | 0
2014-08-15 | 20時 | 28.3 | 18.2 | 2.0959 | 1.2318 | 0.3535 | 0.27551 | 0.23891 | 0.27551 | 0.35791 | 0.27551 | 0.54044 | 0.47541 | 0.15529 | 0 | 0.14844 | 0 | 0.58669 | 0 | 0.81811 | 0.71633 | 0.12583 | 0.27551 | 0.19203 | 0 | 0.050143 | 0
2014-08-15 | 21時 | 27.8 | 18.3 | 1.6422 | 1.0458 | 0.24166 | 0.28154 | 0.159 | 0.28154 | 0.72713 | 0.48061 | 0.64432 | 0.48108 | 0.16909 | 0 | 0.12992 | 0 | 0.28483 | 0 | 0.71257 | 0.35192 | 0.080468 | 0.28154 | 0.14447 | 0 | 0.032379 | 0
2014-08-15 | 22時 | 27.7 | 18.3 | 1.4005 | 1.0448 | 0.18337 | 0.28154 | 0.25639 | 0.47984 | 0.60255 | 0.48097 | 0.38791 | 0.48102 | 0.059364 | 0 | 0.13082 | 0 | 0.30756 | 0 | 0.46908 | 1.4454 | 0.060899 | 0.28154 | 0.1079 | 0 | 0.022863 | 0
2014-08-15 | 23時 | 27.6 | 18.4 | 0.56659 | 0.86268 | 0.13284 | 0.28756 | 0.3714 | 0.68423 | 0.29452 | 0.48678 | 0.25809 | 0.4865 | 0.034296 | 0 | 0.11385 | 0 | 0.089212 | 0 | 0.17768 | 0 | 0.048458 | 0.28756 | 0.077271 | 0 | 0.016386 | 0
2014-08-16 | 0時 | 25.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 | 0.73974 | 0.11165 | 0.49214 | 0.054351 | 0.49205 | 0 | 0 | 0.089601 | 0 | 0.042679 | 0 | 0.034296 | 0.09774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 1時 | 24.9 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 0.78627 | 0.039733 | 0.46096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073535 | 0.011227 | 0.015381 | 0.010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 2時 | 24.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056625 | 0.76709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057979 | 0.025798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 3時 | 24.7 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025769 | 0.80061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046382 | 0.043139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 4時 | 25.1 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024403 | 0.82403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039786 | 0.062215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 5時 | 24.7 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071898 | 0.11324 | 0.012913 | 0.15089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 6時 | 25.1 | 18.9 | 0.8748 | 6.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10989 | 0.037661 | 0.28188 | 0.045699 | 0.0060138 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 7時 | 26.2 | 19 | 1.8926 | 1.2503 | 0.043521 | 1.2851 | 0.056792 | 0.99208 | 0.21186 | 1.958 | 0.17259 | 2.2238 | 0 | 0 | 0.14809 | 0.0019429 | 0.19674 | 0.0019429 | 0.33717 | 0.72588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 8時 | 26.3 | 19.1 | 2.2869 | 1.1909 | 0.39995 | 1.0167 | 1.1498 | 1.1906 | 0.47551 | 0.45393 | 0.48374 | 0.45358 | 0.049261 | 0 | 0.17402 | 0 | 0.22815 | 0 | 0.56273 | 0.044997 | 0 | 0 | 0.14841 | 0.2858 | 0.046254 | 0.061977
2014-08-16 | 9時 | 27.5 | 19.3 | 2.3582 | 1.0253 | 0.778 | 0.33698 | 0.57365 | 0.34558 | 0.59226 | 0.37421 | 0.64471 | 0.37413 | 0.12035 | 0 | 0.20796 | 0 | 0.23711 | 0 | 0.6019 | 0.0066432 | 0.12758 | 1.5921 | 0.32029 | 0 | 0.10502 | 0
2014-08-16 | 10時 | 27.6 | 19.4 | 2.9706 | 1.0434 | 1.175 | 0.38058 | 0.81027 | 0.3478 | 0.85361 | 0.3478 | 0.95395 | 0.3478 | 0.19079 | 0 | 0.25632 | 0 | 0.24948 | 0 | 0.64747 | 0 | 0.24518 | 0.36669 | 0.5125 | 0.0038846 | 0.17037 | 0.0011865
2014-08-16 | 11時 | 27.6 | 19.6 | 4.5053 | 2.6365 | 1.5323 | 0.35985 | 1.0221 | 0.35985 | 1.0675 | 0.35985 | 1.202 | 0.35985 | 0.25009 | 0 | 0.30189 | 0 | 0.29775 | 0 | 0.80955 | 0.01223 | 0.3284 | 0.35985 | 0.67681 | 0 | 0.22271 | 0
2014-08-16 | 12時 | 29.8 | 19.3 | 5.6892 | 1.2362 | 2.1063 | 0.34178 | 1.3999 | 0.34178 | 1.442 | 0.34178 | 1.6333 | 0.34178 | 0.33458 | 0 | 0.36001 | 0 | 0.42111 | 0 | 1.1488 | 0 | 0.4951 | 0.34178 | 0.89947 | 0 | 0.29539 | 0
2014-08-16 | 13時 | 30 | 19.1 | 5.3285 | 0.98919 | 2.3682 | 0.32973 | 1.6245 | 0.32973 | 1.5584 | 0.32973 | 1.769 | 0.32973 | 0.37907 | 0 | 0.38238 | 0 | 0.41073 | 0 | 1.237 | 0 | 0.60651 | 0.32973 | 1.0216 | 0 | 0.32817 | 0
2014-08-16 | 14時 | 30.3 | 18.8 | 4.6966 | 0.93497 | 2.0695 | 0.31166 | 1.4624 | 0.31166 | 1.3588 | 0.31166 | 1.5423 | 0.31166 | 0.37802 | 0 | 0.35025 | 0 | 0.37125 | 0 | 1.1224 | 0 | 0.58014 | 0.31166 | 0.94326 | 0 | 0.29754 | 0
2014-08-16 | 15時 | 30.3 | 19 | 4.7986 | 1.1846 | 1.8372 | 0.3237 | 1.4169 | 0.3237 | 1.2059 | 0.3237 | 1.3611 | 0.3237 | 0.41646 | 0 | 0.32369 | 0 | 0.35699 | 0 | 1.2338 | 0.01101 | 0.59533 | 0.3237 | 0.86252 | 0 | 0.26753 | 0
2014-08-16 | 16時 | 27.9 | 19.1 | 3.7449 | 1.4129 | 1.2834 | 0.32973 | 1.0895 | 0.32973 | 0.79697 | 0.32973 | 0.88092 | 0.32973 | 0.39271 | 0 | 0.256 | 0 | 0.27912 | 0 | 1.0336 | 0.01121 | 0.48276 | 0.32973 | 0.64826 | 0 | 0.18974 | 0
2014-08-16 | 17時 | 28.7 | 19.3 | 3.6243 | 4.1303 | 0.89101 | 0.34178 | 0.70104 | 0.34178 | 0.54507 | 0.34178 | 0.82656 | 0.54598 | 0.25745 | 0 | 0.20415 | 0 | 0.22116 | 0 | 0.76705 | 0.01162 | 0.33871 | 0.34178 | 0.44595 | 0 | 0.12658 | 0
2014-08-16 | 18時 | 27.6 | 19.5 | 2.5839 | 4.3304 | 0.46345 | 0.35382 | 0.31534 | 0.35382 | 0.26009 | 0.35382 | 0.38959 | 0.35382 | 0.12885 | 0 | 0.15099 | 0 | 0.16597 | 0 | 0.51331 | 0.01203 | 0.16408 | 0.35382 | 0.24376 | 0 | 0.062869 | 0
2014-08-16 | 19時 | 27.4 | 19.6 | 2.2617 | 1.686 | 0.27045 | 0.35985 | 0.1662 | 0.35985 | 0.58257 | 0.55898 | 0.1492 | 0.35985 | 0.10055 | 0 | 0.12727 | 0 | 0.12432 | 0 | 0.4698 | 0.01223 | 0.086891 | 0.35985 | 0.14247 | 0 | 0.032394 | 0
2014-08-16 | 20時 | 26.9 | 19.8 | 1.5863 | 1.5177 | 0.1317 | 0.3719 | 0.056298 | 0.3719 | 0.20287 | 0.3719 | 0.35185 | 0.57034 | 0.1102 | 0 | 0.12436 | 0 | 0.55138 | 0 | 0.60102 | 0.96693 | 0.030522 | 0.3719 | 0.075227 | 0 | 0.011264 | 0
2014-08-16 | 21時 | 26.3 | 19.7 | 1.1135 | 1.2975 | 0.017317 | 0.36073 | 0 | 0 | 0.56641 | 0.56399 | 0.45009 | 0.5642 | 0.12421 | 0 | 0.10542 | 0 | 0.24948 | 0 | 0.53761 | 0.45955 | 0 | 0 | 0.028096 | 0.05194 | 0 | 0
2014-08-16 | 22時 | 26.1 | 19.6 | 0.84358 | 1.2783 | 0 | 0 | 0.044921 | 0.96368 | 0.43314 | 0.5583 | 0.18365 | 0.55809 | 0.013346 | 0 | 0.10528 | 0 | 0.27102 | 0 | 0.13201 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-16 | 23時 | 25.8 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14683 | 0.95893 | 0.10652 | 0.54599 | 0.035361 | 0.50575 | 0 | 0 | 0.085831 | 0.00073635 | 0.048604 | 0.00073635 | 0.0089919 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 0時 | 25.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11849 | 0.91932 | 0.058447 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073748 | 0.014571 | 0.017739 | 0.012832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 1時 | 25.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070229 | 0.8703 | 0.011113 | 0.49404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060087 | 0.030316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 2時 | 24.9 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022623 | 0.88304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04568 | 0.048443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 3時 | 24.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028211 | 0.064058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 4時 | 24.4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015368 | 0.087933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 5時 | 24 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048482 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 6時 | 24.7 | 18.7 | 0.85571 | 6.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10614 | 0.14788 | 0.25129 | 0.30839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-17 | 7時 | 26.3 | 18.7 | 3.6295 | 1.2048 | 0.13284 | 1.5896 | 0.098085 | 1.7899 | 0.29377 | 1.9493 | 0.5715 | 2.6749 | 0 | 0 | 0.1859 | 0.0025446 | 0.22441 | 0.0025446 | 0.37435 | 1.633 | 0 | 0 | 0.00056497 | 0.76501 | 0.0072002 | 0.097589
2014-08-17 | 8時 | 28.2 | 18.6 | 5.8717 | 1.1059 | 1.1601 | 1.1508 | 1.5571 | 1.2803 | 0.88573 | 0.47905 | 1.3741 | 0.33755 | 0.11703 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.30757 | 0 | 0.88741 | 0.050523 | 0.10111 | 1.6585 | 0.43701 | 0.23938 | 0.14383 | 0.050745
2014-08-17 | 9時 | 29.6 | 18.5 | 6.1037 | 0.88075 | 2.0543 | 0.33175 | 1.2836 | 0.29358 | 1.3393 | 0.29358 | 1.7577 | 0.29358 | 0.26465 | 0 | 0.3417 | 0 | 0.38563 | 0 | 1.1312 | 0 | 0.39676 | 0.31326 | 0.81467 | 0.009778 | 0.26738 | 0
2014-08-17 | 10時 | 30.8 | 18.4 | 6.9124 | 0.86268 | 2.8041 | 0.28756 | 1.6129 | 0.28756 | 1.7397 | 0.28756 | 2.1145 | 0.28756 | 0.35739 | 0 | 0.39183 | 0 | 0.4103 | 0 | 1.2494 | 0 | 0.56241 | 0.28756 | 1.0723 | 0 | 0.34241 | 0
2014-08-17 | 11時 | 30.2 | 18.3 | 8.0543 | 2.1217 | 3.2183 | 0.28154 | 1.7073 | 0.28154 | 1.8614 | 0.28154 | 2.151 | 0.28154 | 0.39335 | 0 | 0.40367 | 0 | 0.42873 | 0 | 1.3448 | 0.00957 | 0.60878 | 0.28154 | 1.1847 | 0 | 0.3624 | 0
2014-08-17 | 12時 | 30.8 | 18.2 | 7.8418 | 1.0498 | 3.4027 | 0.27551 | 1.8418 | 0.27551 | 1.936 | 0.27551 | 2.1966 | 0.27551 | 0.42366 | 0 | 0.40889 | 0 | 0.4923 | 0 | 1.5729 | 0 | 0.69109 | 0.27551 | 1.2531 | 0 | 0.37423 | 0
2014-08-17 | 13時 | 31.3 | 18 | 6.2395 | 0.79039 | 3.2753 | 0.26346 | 2.0756 | 0.26346 | 1.8328 | 0.26346 | 2.0512 | 0.26346 | 0.42131 | 0 | 0.38447 | 0 | 0.42577 | 0 | 1.5814 | 0 | 0.85903 | 0.26346 | 1.2236 | 0 | 0.35159 | 0
2014-08-17 | 14時 | 31.4 | 18 | 5.6039 | 0.79039 | 2.846 | 0.26346 | 2.2129 | 0.26346 | 1.5678 | 0.26346 | 1.7446 | 0.26346 | 0.65839 | 0 | 0.3541 | 0 | 0.4091 | 0 | 1.6035 | 0 | 0.9896 | 0.26346 | 1.1395 | 0 | 0.32032 | 0
2014-08-17 | 15時 | 30.7 | 18 | 5.2956 | 1.0073 | 2.2576 | 0.26346 | 1.806 | 0.26346 | 1.3576 | 0.26346 | 1.5085 | 0.26346 | 0.57751 | 0 | 0.33325 | 0 | 0.38685 | 0 | 1.4469 | 0.00896 | 0.79888 | 0.26346 | 1.0097 | 0 | 0.29099 | 0
2014-08-17 | 16時 | 30.7 | 18 | 4.5368 | 1.218 | 1.6904 | 0.26346 | 1.3404 | 0.26346 | 1.0383 | 0.26346 | 1.1494 | 0.26346 | 0.43924 | 0 | 0.28041 | 0 | 0.31383 | 0 | 1.1755 | 0.00896 | 0.61493 | 0.26346 | 0.78987 | 0 | 0.22838 | 0
2014-08-17 | 17時 | 29.4 | 18.1 | 4.1189 | 3.3756 | 1.0992 | 0.26949 | 0.87899 | 0.26949 | 0.65887 | 0.26949 | 0.95704 | 0.47529 | 0.3127 | 0 | 0.22023 | 0 | 0.24856 | 0 | 0.89803 | 0.00916 | 0.42622 | 0.26949 | 0.54919 | 0 | 0.15479 | 0
2014-08-17 | 18時 | 29.4 | 18.2 | 3.461 | 3.5114 | 0.71187 | 0.27551 | 0.51741 | 0.27551 | 0.42896 | 0.27551 | 0.5867 | 0.27551 | 0.17805 | 0 | 0.1737 | 0 | 0.19892 | 0 | 0.64778 | 0.00937 | 0.27021 | 0.27551 | 0.3531 | 0 | 0.097606 | 0
2014-08-17 | 19時 | 28.5 | 18.2 | 2.6411 | 1.4373 | 0.44474 | 0.27551 | 0.30866 | 0.27551 | 0.69794 | 0.47564 | 0.28836 | 0.27551 | 0.13768 | 0 | 0.14445 | 0 | 0.15003 | 0 | 0.57029 | 0.00937 | 0.1623 | 0.27551 | 0.23054 | 0 | 0.060356 | 0
2014-08-17 | 20時 | 28.4 | 18.3 | 2.0406 | 1.2487 | 0.32525 | 0.28154 | 0.21543 | 0.28154 | 0.34106 | 0.28154 | 0.51625 | 0.48088 | 0.14749 | 0 | 0.14401 | 0 | 0.57954 | 0 | 0.80186 | 0.73199 | 0.11553 | 0.28154 | 0.16593 | 0 | 0.041672 | 0
2014-08-17 | 21時 | 27.7 | 18.5 | 1.556 | 1.0818 | 0.204 | 0.29358 | 0.12805 | 0.29358 | 0.70128 | 0.49251 | 0.61132 | 0.49292 | 0.16067 | 0 | 0.12506 | 0 | 0.27762 | 0 | 0.68448 | 0.36698 | 0.065966 | 0.29358 | 0.12065 | 0 | 0.024411 | 0
2014-08-17 | 22時 | 27.3 | 18.7 | 1.2371 | 1.1168 | 0.11709 | 0.30563 | 0.20152 | 0.50375 | 0.55247 | 0.50488 | 0.32744 | 0.50488 | 0.046756 | 0 | 0.12305 | 0 | 0.29681 | 0 | 0.381 | 1.5691 | 0.034552 | 0.30563 | 0.07545 | 0 | 0.011596 | 0
2014-08-17 | 23時 | 26.9 | 19 | 0.31824 | 0.97111 | 0.033109 | 0.3237 | 0.28827 | 0.71978 | 0.21791 | 0.5226 | 0.16643 | 0.52225 | 0.015789 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.073646 | 0 | 0.12208 | 0 | 0.0075011 | 0.3237 | 0.030954 | 0 | 0.0003923 | 0
2014-08-18 | 0時 | 26.4 | 19.3 | 0.098607 | 0.96425 | 0 | 0 | 0.24045 | 0.79513 | 0.15026 | 0.53987 | 0.094464 | 0.53967 | 0 | 0 | 0.091476 | 0 | 0.043253 | 0 | 0.04298 | 0.02693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 1時 | 26.2 | 19.5 | 0.00068424 | 0.65728 | 0 | 0 | 0.20622 | 0.85638 | 0.11728 | 0.55147 | 0.056482 | 0.55123 | 0 | 0 | 0.085036 | 0.0043725 | 0.027866 | 0.0043725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 2時 | 26.3 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19876 | 0.91845 | 0.11436 | 0.56931 | 0.052817 | 0.52762 | 0 | 0 | 0.082408 | 0.013511 | 0.021029 | 0.013511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 3時 | 25.9 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15726 | 0.94824 | 0.07801 | 0.56323 | 0.015142 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.074861 | 0.025395 | 0.010731 | 0.022864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 4時 | 26.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15483 | 0.97774 | 0.080582 | 0.56301 | 0.017647 | 0.52175 | 0 | 0 | 0.072032 | 0.038833 | 0.0065896 | 0.035066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 5時 | 25.9 | 19.6 | 0.17967 | 5.2829 | 0 | 0 | 0.055819 | 0.74013 | 0.1178 | 0.55696 | 0.093029 | 0.51614 | 0 | 0 | 0.11302 | 0.022608 | 0.07398 | 0.022331 | 0.0036848 | 0.41093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-18 | 6時 | 26.4 | 19.5 | 1.9617 | 1.8222 | 0.01467 | 1.3333 | 0.085417 | 0.64592 | 0.16183 | 0.34885 | 0.17554 | 0.45508 | 0 | 0 | 0.13821 | 0 | 0.32596 | 0 | 0.38945 | 0.33011 | 0 | 0 | 0.0038543 | 0.044005 | 0 | 0
2014-08-18 | 7時 | 26.9 | 19.5 | 2.4654 | 1.2621 | 0.4485 | 1.0663 | 0.3135 | 0.34885 | 0.38325 | 0.35837 | 0.4352 | 0.38161 | 0.060623 | 0 | 0.17283 | 0 | 0.23261 | 0 | 0.52351 | 0.0058871 | 0.029806 | 1.6225 | 0.1866 | 0.043905 | 0.059722 | 0.013651
2014-08-18 | 8時 | 27.7 | 19.5 | 3.3588 | 1.2649 | 0.88048 | 0.38506 | 1.49 | 0.37537 | 0.77856 | 0.35382 | 0.86219 | 0.35382 | 0.13925 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.29286 | 0 | 0.79662 | 0.01203 | 0.18519 | 0.37307 | 0.38418 | 0.0033325 | 0.12435 | 0.00063466
2014-08-18 | 9時 | 28.5 | 19.4 | 4.005 | 1.0434 | 1.4813 | 0.3478 | 1.0472 | 0.3478 | 1.0656 | 0.3478 | 1.2266 | 0.3478 | 0.2346 | 0 | 0.29181 | 0 | 0.34373 | 0 | 0.93989 | 0 | 0.32837 | 0.3478 | 0.63658 | 0 | 0.21113 | 0
2014-08-18 | 10時 | 29.9 | 19.3 | 5.8833 | 1.0253 | 2.4895 | 0.34178 | 1.4608 | 0.34178 | 1.5834 | 0.34178 | 1.8452 | 0.34178 | 0.33517 | 0 | 0.3639 | 0 | 0.38627 | 0 | 1.1245 | 0 | 0.50259 | 0.34178 | 0.9441 | 0 | 0.30384 | 0
2014-08-18 | 11時 | 31 | 19.3 | 7.9525 | 2.5248 | 3.1523 | 0.34178 | 1.7374 | 0.34178 | 1.9404 | 0.34178 | 2.1972 | 0.34178 | 0.40015 | 0 | 0.40551 | 0 | 0.43531 | 0 | 1.339 | 0.01162 | 0.62687 | 0.34178 | 1.1574 | 0 | 0.35837 | 0
2014-08-18 | 12時 | 30.5 | 19.3 | 7.687 | 1.2477 | 3.2822 | 0.34178 | 1.8728 | 0.34178 | 1.9577 | 0.34178 | 2.2161 | 0.34178 | 0.43972 | 0 | 0.42208 | 0 | 0.51001 | 0 | 1.5696 | 0 | 0.69329 | 0.34178 | 1.2619 | 0 | 0.38468 | 0
2014-08-18 | 13時 | 30.5 | 19.2 | 6.3901 | 1.0072 | 3.0905 | 0.33575 | 1.9968 | 0.33575 | 1.8692 | 0.33575 | 2.1153 | 0.33575 | 0.44901 | 0 | 0.41781 | 0 | 0.46407 | 0 | 1.5393 | 0 | 0.77453 | 0.33575 | 1.2665 | 0 | 0.38341 | 0
2014-08-18 | 14時 | 30.8 | 19.3 | 5.608 | 1.0253 | 2.7542 | 0.34178 | 2.1218 | 0.34178 | 1.5563 | 0.34178 | 1.7436 | 0.34178 | 0.64551 | 0 | 0.36782 | 0 | 0.42126 | 0 | 1.582 | 0 | 0.92938 | 0.34178 | 1.141 | 0 | 0.32991 | 0
2014-08-18 | 15時 | 29.9 | 19.1 | 4.967 | 1.2063 | 2.062 | 0.32973 | 1.5531 | 0.32973 | 1.2399 | 0.32973 | 1.3838 | 0.32973 | 0.48776 | 0 | 0.32311 | 0 | 0.36578 | 0 | 1.3124 | 0.01121 | 0.67399 | 0.32973 | 0.9425 | 0 | 0.27471 | 0
2014-08-18 | 16時 | 28.9 | 18.9 | 3.873 | 1.3788 | 1.3822 | 0.31768 | 1.0176 | 0.31768 | 0.82028 | 0.31768 | 0.90492 | 0.31768 | 0.3339 | 0 | 0.2518 | 0 | 0.2708 | 0 | 0.99474 | 0.0108 | 0.45469 | 0.31768 | 0.66677 | 0 | 0.19038 | 0
2014-08-18 | 17時 | 28.8 | 18.8 | 3.6556 | 3.8146 | 0.91362 | 0.31166 | 0.68222 | 0.31166 | 0.54338 | 0.31166 | 0.82631 | 0.51589 | 0.23475 | 0 | 0.2007 | 0 | 0.21723 | 0 | 0.77778 | 0.0106 | 0.32601 | 0.31166 | 0.45444 | 0 | 0.12685 | 0
2014-08-18 | 18時 | 27.7 | 18.6 | 2.6286 | 3.7611 | 0.47975 | 0.29961 | 0.31545 | 0.29961 | 0.26602 | 0.29961 | 0.39772 | 0.29961 | 0.11999 | 0 | 0.15038 | 0 | 0.16548 | 0 | 0.52454 | 0.01019 | 0.16245 | 0.29961 | 0.25177 | 0 | 0.064546 | 0
2014-08-18 | 19時 | 27.9 | 18.4 | 2.3899 | 1.4693 | 0.32137 | 0.28756 | 0.20311 | 0.28756 | 0.62089 | 0.48672 | 0.19432 | 0.28756 | 0.10324 | 0 | 0.13156 | 0 | 0.13003 | 0 | 0.49886 | 0.00978 | 0.10549 | 0.28756 | 0.16222 | 0 | 0.039144 | 0
2014-08-18 | 20時 | 27.4 | 18.3 | 1.729 | 1.2473 | 0.18948 | 0.28154 | 0.1022 | 0.28154 | 0.24629 | 0.28154 | 0.40336 | 0.48024 | 0.1181 | 0 | 0.13014 | 0 | 0.55938 | 0 | 0.66581 | 0.73199 | 0.054168 | 0.28154 | 0.10049 | 0 | 0.019948 | 0
2014-08-18 | 21時 | 27 | 18.6 | 1.3191 | 1.099 | 0.099632 | 0.29961 | 0.041041 | 0.29961 | 0.62968 | 0.49797 | 0.52447 | 0.49824 | 0.13786 | 0 | 0.11409 | 0 | 0.26144 | 0 | 0.60528 | 0.37451 | 0.019047 | 0.29961 | 0.066517 | 0 | 0.0065197 | 0
2014-08-18 | 22時 | 27 | 19 | 1.1083 | 1.1704 | 0.056318 | 0.3237 | 0.15126 | 0.52211 | 0.51409 | 0.52252 | 0.27936 | 0.5224 | 0.031888 | 0 | 0.11649 | 0 | 0.28662 | 0 | 0.30775 | 1.6619 | 0.0069439 | 0.31915 | 0.038688 | 0 | 0.00016949 | 0
2014-08-18 | 23時 | 26.8 | 19.4 | 0.26074 | 1.0434 | 0.0033638 | 0.34291 | 0.26342 | 0.80219 | 0.2015 | 0.54645 | 0.14498 | 0.54602 | 0.0075627 | 0 | 0.099333 | 0 | 0.068353 | 0 | 0.10277 | 0.00027826 | 0 | 0 | 0.0099683 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 0時 | 26.7 | 19.8 | 0.14734 | 1.0492 | 0 | 0 | 0.25519 | 0.87902 | 0.16887 | 0.56987 | 0.11465 | 0.56963 | 0 | 0 | 0.093171 | 0 | 0.044728 | 0 | 0.049208 | 0.029563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 1時 | 26.6 | 20.1 | 0.088448 | 1.1533 | 0 | 0 | 0.24187 | 0.94368 | 0.15108 | 0.58769 | 0.095696 | 0.58748 | 0 | 0 | 0.089714 | 5.1717e-05 | 0.034137 | 5.1717e-05 | 0.014758 | 0.050618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 2時 | 26.4 | 20.5 | 0.016169 | 1.1386 | 0 | 0 | 0.21643 | 1.0105 | 0.12735 | 0.61166 | 0.068422 | 0.61143 | 0 | 0 | 0.085413 | 0.0043758 | 0.02565 | 0.0043758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 3時 | 26.1 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18396 | 1.0249 | 0.099708 | 0.59344 | 0.038142 | 0.55001 | 0 | 0 | 0.079806 | 0.013916 | 0.016927 | 0.013539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 4時 | 25.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15289 | 1.0377 | 0.074807 | 0.58122 | 0.011997 | 0.53865 | 0 | 0 | 0.073401 | 0.026395 | 0.0085828 | 0.02342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 5時 | 25.9 | 19.8 | 0.035916 | 2.7784 | 0 | 0 | 0.19198 | 1.0442 | 0.12157 | 0.569 | 0.097089 | 0.5273 | 0 | 0 | 0.087596 | 0.026978 | 0.021467 | 0.027775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 6時 | 25.9 | 19.6 | 0.62938 | 1.4485 | 0 | 0 | 0.20278 | 0.8489 | 0.26892 | 0.55732 | 0.27826 | 0.63524 | 0 | 0 | 0.13861 | 0 | 0.35205 | 0.0010276 | 0.33341 | 0.56457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-19 | 7時 | 26.6 | 19.3 | 2.9228 | 3.0285 | 0.41073 | 2.4422 | 0.30725 | 0.36376 | 0.50502 | 0.54039 | 0.48427 | 0.36768 | 0.058828 | 0 | 0.18945 | 0 | 0.48059 | 0 | 0.64759 | 0.072006 | 0.014151 | 1.6589 | 0.18053 | 0.062212 | 0.054689 | 0.013332
2014-08-19 | 8時 | 27.1 | 19.1 | 4.6899 | 1.3961 | 1.111 | 0.36544 | 2.066 | 0.32973 | 1.2574 | 0.53009 | 1.3442 | 0.53046 | 0.16812 | 0 | 0.25544 | 0 | 0.40276 | 0 | 1.0526 | 0 | 0.20846 | 0.43893 | 0.48851 | 0.0012404 | 0.15248 | 0.00034249
2014-08-19 | 9時 | 28.7 | 19 | 6.1908 | 1.3908 | 1.8047 | 0.3237 | 1.2483 | 0.3237 | 1.8213 | 0.528 | 1.8674 | 0.52928 | 0.26711 | 0 | 0.3286 | 0 | 0.34383 | 0 | 1.1064 | 0.02136 | 0.38171 | 0.3237 | 0.77036 | 0 | 0.24506 | 0
2014-08-19 | 10時 | 29.3 | 18.9 | 7.4388 | 1.3831 | 2.4909 | 0.31768 | 1.5417 | 0.31768 | 2.1975 | 0.52552 | 2.2795 | 0.52713 | 0.35325 | 0 | 0.38614 | 0 | 0.42049 | 0 | 1.3578 | 0.02097 | 0.51448 | 0.31768 | 1.0249 | 0 | 0.32147 | 0
2014-08-19 | 11時 | 29.4 | 18.9 | 8.1844 | 2.5846 | 3.0234 | 0.31768 | 1.7004 | 0.31768 | 1.917 | 0.31768 | 2.3948 | 0.5303 | 0.40035 | 0 | 0.40765 | 0 | 0.43938 | 0 | 1.5028 | 0 | 0.58869 | 0.31768 | 1.1739 | 0 | 0.35833 | 0
2014-08-19 | 12時 | 29.8 | 18.8 | 7.2152 | 1.158 | 3.0795 | 0.31166 | 1.8293 | 0.31166 | 1.9068 | 0.31166 | 2.1769 | 0.31166 | 0.43469 | 0 | 0.42498 | 0 | 0.46228 | 0 | 1.5245 | 0 | 0.65975 | 0.31166 | 1.2478 | 0 | 0.3831 | 0
2014-08-19 | 13時 | 29.3 | 18.8 | 5.7571 | 0.93497 | 2.6503 | 0.31166 | 1.7148 | 0.31166 | 1.6555 | 0.31166 | 1.8849 | 0.31166 | 0.41151 | 0 | 0.39822 | 0 | 0.42934 | 0 | 1.3715 | 0 | 0.64011 | 0.31166 | 1.1592 | 0 | 0.35479 | 0
2014-08-19 | 14時 | 29.9 | 18.7 | 5.3768 | 0.91689 | 2.4748 | 0.30563 | 1.7833 | 0.30563 | 1.5185 | 0.30563 | 1.7199 | 0.30563 | 0.49993 | 0 | 0.37534 | 0 | 0.41127 | 0 | 1.3854 | 0 | 0.72002 | 0.30563 | 1.089 | 0 | 0.33077 | 0
2014-08-19 | 15時 | 29.7 | 18.7 | 5.1209 | 1.3494 | 2.0083 | 0.30563 | 1.5763 | 0.30563 | 1.6199 | 0.51429 | 1.4047 | 0.30563 | 0.56491 | 0 | 0.3368 | 0 | 0.4368 | 0 | 1.3656 | 0.03056 | 0.66916 | 0.30563 | 0.93812 | 0 | 0.27779 | 0
2014-08-19 | 16時 | 29.5 | 18.8 | 5.2059 | 4.0377 | 1.5387 | 0.31166 | 1.3497 | 0.31166 | 1.3513 | 0.51899 | 1.0599 | 0.31166 | 0.52656 | 0 | 0.28171 | 0 | 0.54181 | 0 | 1.3747 | 1.1793 | 0.61511 | 0.31166 | 0.74723 | 0 | 0.21392 | 0
2014-08-19 | 17時 | 29.4 | 18.8 | 4.1799 | 3.9024 | 1.0663 | 0.31166 | 0.92572 | 0.31166 | 0.92615 | 0.51691 | 0.70102 | 0.31166 | 0.35966 | 0 | 0.22098 | 0 | 0.27062 | 0 | 0.92074 | 0.38957 | 0.45339 | 0.31166 | 0.53062 | 0 | 0.14908 | 0
2014-08-19 | 18時 | 28.3 | 18.8 | 2.7551 | 1.7606 | 0.60028 | 0.31166 | 0.44657 | 0.31166 | 0.36552 | 0.31166 | 0.34931 | 0.31166 | 0.18162 | 0 | 0.16773 | 0 | 0.14499 | 0 | 0.59643 | 0.03117 | 0.23414 | 0.31166 | 0.30654 | 0 | 0.081061 | 0
2014-08-19 | 19時 | 27.8 | 18.9 | 2.0326 | 1.3592 | 0.35635 | 0.31768 | 0.24633 | 0.31768 | 0.76262 | 0.51753 | 0.698 | 0.5176 | 0.095636 | 0 | 0.13368 | 0 | 0.096556 | 0 | 0.4525 | 0.0108 | 0.12881 | 0.31768 | 0.19633 | 0 | 0.045667 | 0
2014-08-19 | 20時 | 27.3 | 18.9 | 1.7193 | 1.3555 | 0.20467 | 0.31768 | 0.12486 | 0.31768 | 0.40243 | 0.51745 | 0.63594 | 0.51745 | 0.12081 | 0 | 0.1197 | 0 | 0.35062 | 0 | 0.44707 | 0.3971 | 0.064292 | 0.31768 | 0.1208 | 0 | 0.023423 | 0
2014-08-19 | 21時 | 27.3 | 19 | 1.406 | 1.1713 | 0.13871 | 0.3237 | 0.081083 | 0.3237 | 0.67896 | 0.52259 | 0.6187 | 0.52304 | 0.14258 | 0 | 0.121 | 0 | 0.24718 | 0 | 0.41042 | 0.437 | 0.03848 | 0.3237 | 0.086829 | 0 | 0.012918 | 0
2014-08-19 | 22時 | 26.8 | 19.1 | 0.35792 | 0.98919 | 0.048875 | 0.32973 | 0.28573 | 0.72545 | 0.23016 | 0.52887 | 0.19374 | 0.5289 | 0.033078 | 0 | 0.10949 | 0 | 0.28046 | 0 | 0.21557 | 1.6598 | 0.0084882 | 0.32973 | 0.041343 | 0 | 0.0018721 | 0
2014-08-19 | 23時 | 26.6 | 19.2 | 0.19865 | 1.0029 | 8.287e-05 | 0.019733 | 0.27256 | 0.7881 | 0.18443 | 0.53397 | 0.13866 | 0.53388 | 0.0085056 | 0 | 0.098624 | 0 | 0.066432 | 0 | 0.086506 | 0.018531 | 0 | 0 | 0.011544 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 0時 | 25.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18711 | 0.84183 | 0.097395 | 0.53965 | 0.038153 | 0.50022 | 0 | 0 | 0.084946 | 0.0070763 | 0.033765 | 0.0070763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 1時 | 25.5 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0.88789 | 0.067175 | 0.54517 | 0.0046157 | 0.50525 | 0 | 0 | 0.075836 | 0.017408 | 0.016087 | 0.015966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 2時 | 25.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12161 | 0.92843 | 0.050907 | 0.51087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068525 | 0.030929 | 0.0053263 | 0.028307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 3時 | 25.4 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093342 | 0.88758 | 0.030631 | 0.51073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060762 | 0.046922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 4時 | 25 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045055 | 0.90323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048477 | 0.065369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 5時 | 25.1 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087592 | 0.91414 | 0.033877 | 0.96104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06409 | 0.083326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 6時 | 25.2 | 19.3 | 0.18013 | 5.0388 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.74613 | 0.19372 | 0.63396 | 0.18227 | 2.1249 | 0 | 0 | 0.12732 | 0.011895 | 0.32388 | 0.11757 | 0.095388 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-20 | 7時 | 26.1 | 19.2 | 3.6706 | 3.3861 | 0.32915 | 2.4318 | 0.34882 | 0.75886 | 0.57248 | 0.56327 | 0.68833 | 0.4894 | 0.034057 | 0 | 0.20774 | 0 | 0.49346 | 0 | 0.66614 | 0.18931 | 0 | 0 | 0.15086 | 0.27498 | 0.04822 | 0.053083
2014-08-20 | 8時 | 28.1 | 19.2 | 5.6573 | 1.4194 | 1.3079 | 0.3686 | 2.1807 | 0.37525 | 1.3857 | 0.53671 | 1.5917 | 0.57705 | 0.18074 | 0 | 0.279 | 0 | 0.42265 | 0 | 1.1341 | 0 | 0.21871 | 1.7151 | 0.55064 | 0.011081 | 0.17307 | 0.0019081
2014-08-20 | 9時 | 27.9 | 19.1 | 6.2213 | 1.4151 | 1.7642 | 0.32973 | 1.2111 | 0.32973 | 1.7785 | 0.53485 | 1.8477 | 0.53707 | 0.25994 | 0 | 0.32852 | 0 | 0.33916 | 0 | 1.0966 | 0.02176 | 0.35317 | 0.32973 | 0.77342 | 0 | 0.24417 | 0
2014-08-20 | 10時 | 28.6 | 19.1 | 6.8837 | 1.42 | 2.2097 | 0.32973 | 1.4274 | 0.32973 | 2.0642 | 0.53742 | 2.1254 | 0.53922 | 0.33002 | 0 | 0.37143 | 0 | 0.39893 | 0 | 1.2834 | 0.02176 | 0.46606 | 0.32973 | 0.9639 | 0 | 0.30296 | 0
2014-08-20 | 11時 | 29.9 | 18.9 | 7.7786 | 2.5808 | 2.6671 | 0.31768 | 1.674 | 0.31768 | 1.8047 | 0.31768 | 2.2859 | 0.52927 | 0.39521 | 0 | 0.40833 | 0 | 0.43599 | 0 | 1.4681 | 0 | 0.58485 | 0.31768 | 1.1284 | 0 | 0.35597 | 0
2014-08-20 | 12時 | 31.5 | 18.9 | 7.5294 | 1.1738 | 3.1798 | 0.31768 | 1.9154 | 0.31768 | 2.0325 | 0.31768 | 2.316 | 0.31768 | 0.44849 | 0 | 0.43429 | 0 | 0.47311 | 0 | 1.5738 | 0 | 0.7189 | 0.31768 | 1.2671 | 0 | 0.39437 | 0
2014-08-20 | 13時 | 31.9 | 18.8 | 6.9222 | 0.93497 | 3.1843 | 0.31166 | 2.0955 | 0.31166 | 1.9666 | 0.31166 | 2.2316 | 0.31166 | 0.46526 | 0 | 0.4293 | 0 | 0.47245 | 0 | 1.613 | 0 | 0.83575 | 0.31166 | 1.2971 | 0 | 0.39708 | 0
2014-08-20 | 14時 | 32.4 | 18.7 | 6.2472 | 0.91689 | 2.9242 | 0.30563 | 2.1862 | 0.30563 | 1.7735 | 0.30563 | 2.005 | 0.30563 | 0.6162 | 0 | 0.40043 | 0 | 0.45418 | 0 | 1.628 | 0 | 0.94265 | 0.30563 | 1.235 | 0 | 0.37061 | 0
2014-08-20 | 15時 | 31.7 | 18.6 | 5.8169 | 1.3368 | 2.3861 | 0.29961 | 2.072 | 0.29961 | 1.8312 | 0.50979 | 1.6387 | 0.29961 | 0.76603 | 0 | 0.36049 | 0 | 0.48612 | 0 | 1.6683 | 0.02996 | 0.94208 | 0.29961 | 1.0925 | 0 | 0.31808 | 0
2014-08-20 | 16時 | 31.2 | 18.6 | 5.9905 | 3.9173 | 1.8293 | 0.29961 | 1.9442 | 0.29961 | 1.5178 | 0.50823 | 1.2339 | 0.29961 | 0.82116 | 0 | 0.29904 | 0 | 0.59131 | 0 | 1.8812 | 1.1337 | 0.95755 | 0.29961 | 0.88954 | 0 | 0.24689 | 0
2014-08-20 | 17時 | 30.4 | 18.5 | 4.7398 | 3.7163 | 1.2947 | 0.29358 | 1.2359 | 0.29358 | 1.0553 | 0.49985 | 0.84165 | 0.29358 | 0.5186 | 0 | 0.23762 | 0 | 0.30707 | 0 | 1.1182 | 0.36698 | 0.63361 | 0.29358 | 0.64565 | 0 | 0.17917 | 0
2014-08-20 | 18時 | 29.9 | 18.4 | 3.2364 | 1.6923 | 0.83872 | 0.28756 | 0.68256 | 0.28756 | 0.51985 | 0.28756 | 0.52482 | 0.28756 | 0.27483 | 0 | 0.188 | 0 | 0.17927 | 0 | 0.73911 | 0.02876 | 0.36736 | 0.28756 | 0.4142 | 0 | 0.11354 | 0
2014-08-20 | 19時 | 29.4 | 18.3 | 2.5129 | 1.2532 | 0.57692 | 0.28154 | 0.44244 | 0.28154 | 0.91172 | 0.4823 | 0.87238 | 0.48255 | 0.1586 | 0 | 0.15436 | 0 | 0.12861 | 0 | 0.57791 | 0.00957 | 0.2368 | 0.28154 | 0.29748 | 0 | 0.078133 | 0
2014-08-20 | 20時 | 28.2 | 18.3 | 2.0106 | 1.2495 | 0.34449 | 0.28154 | 0.24507 | 0.28154 | 0.49103 | 0.48218 | 0.74264 | 0.48238 | 0.15972 | 0 | 0.13318 | 0 | 0.37223 | 0 | 0.55623 | 0.35192 | 0.13203 | 0.28154 | 0.1938 | 0 | 0.046493 | 0
2014-08-20 | 21時 | 27.5 | 18.3 | 1.4989 | 1.0456 | 0.19426 | 0.28154 | 0.12686 | 0.28154 | 0.7047 | 0.48096 | 0.65219 | 0.48155 | 0.16157 | 0 | 0.12612 | 0 | 0.25677 | 0 | 0.45484 | 0.38007 | 0.066906 | 0.28154 | 0.12426 | 0 | 0.023948 | 0
2014-08-20 | 22時 | 27.1 | 18.2 | 0.43006 | 0.82653 | 0.086866 | 0.27551 | 0.31437 | 0.67181 | 0.24895 | 0.47484 | 0.21699 | 0.47493 | 0.043273 | 0 | 0.11246 | 0 | 0.28584 | 0 | 0.2761 | 1.3869 | 0.028421 | 0.27551 | 0.062116 | 0 | 0.0081076 | 0
2014-08-20 | 23時 | 26.5 | 18.1 | 0.15116 | 0.7603 | 0 | 0 | 0.2581 | 0.71105 | 0.16573 | 0.4678 | 0.1173 | 0.46776 | 0.0082974 | 0 | 0.096297 | 0 | 0.0643 | 0 | 0.081995 | 0.02123 | 0 | 0 | 0.0094307 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 0時 | 25.8 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 | 0.74805 | 0.090348 | 0.46724 | 0.030058 | 0.43308 | 0 | 0 | 0.082823 | 0.0058421 | 0.031041 | 0.0058421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 1時 | 25.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091282 | 0.71538 | 0.017447 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065694 | 0.015108 | 0.0049859 | 0.013639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 2時 | 24.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026913 | 0.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049191 | 0.027755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 3時 | 24.3 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031296 | 0.04112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 4時 | 24.1 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01588 | 0.061435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 5時 | 24.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046474 | 0.11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 6時 | 24.7 | 18.8 | 0.45733 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092382 | 0.11733 | 0.23976 | 0.22761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 7時 | 26.1 | 19 | 1.854 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095458 | 1.8696 | 0.070797 | 1.4316 | 0 | 0 | 0.1461 | 0.010398 | 0.18688 | 0.010398 | 0.17019 | 1.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-21 | 8時 | 27.1 | 19.3 | 2.9176 | 1.2277 | 0.54761 | 2.2639 | 1.2409 | 2.8903 | 0.62778 | 0.4594 | 0.67451 | 1.0973 | 0.055649 | 0 | 0.20337 | 0 | 0.26167 | 0 | 0.64425 | 0.17264 | 0 | 0 | 0.15244 | 0.50275 | 0.057502 | 0.10826
2014-08-21 | 9時 | 28.3 | 19 | 4.6606 | 0.97111 | 1.6511 | 0.35413 | 1.062 | 0.3237 | 1.1432 | 0.35488 | 1.3579 | 0.35773 | 0.224 | 0 | 0.30082 | 0 | 0.34994 | 0 | 0.94836 | 0 | 0.27724 | 1.5914 | 0.62194 | 0.043101 | 0.20612 | 0.0020195
2014-08-21 | 10時 | 30.4 | 18.7 | 6.3683 | 0.91689 | 2.72 | 0.30563 | 1.42 | 0.30563 | 1.6729 | 0.30563 | 1.9601 | 0.30563 | 0.31238 | 0 | 0.35158 | 0 | 0.36756 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.48616 | 0.30563 | 0.92228 | 0 | 0.28605 | 0
2014-08-21 | 11時 | 30.3 | 18.5 | 7.9203 | 2.2016 | 3.2554 | 0.29358 | 1.6269 | 0.29358 | 1.9092 | 0.29358 | 2.1574 | 0.29358 | 0.36611 | 0 | 0.38111 | 0 | 0.4044 | 0 | 1.2811 | 0.00998 | 0.57349 | 0.29358 | 1.1102 | 0 | 0.33153 | 0
2014-08-21 | 12時 | 30.9 | 18.2 | 7.5107 | 1.0496 | 3.1178 | 0.27551 | 1.8513 | 0.27551 | 1.9438 | 0.27551 | 2.2115 | 0.27551 | 0.42713 | 0 | 0.41893 | 0 | 0.50297 | 0 | 1.523 | 0 | 0.67366 | 0.27551 | 1.2401 | 0 | 0.38119 | 0
2014-08-21 | 13時 | 31.1 | 18 | 6.1608 | 0.79039 | 2.7682 | 0.26346 | 1.8081 | 0.26346 | 1.7539 | 0.26346 | 2.0005 | 0.26346 | 0.42386 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.44476 | 0 | 1.4094 | 0 | 0.69384 | 0.26346 | 1.1941 | 0 | 0.36929 | 0
2014-08-21 | 14時 | 31.3 | 17.7 | 5.2707 | 0.73617 | 2.3471 | 0.24539 | 1.6249 | 0.24539 | 1.5047 | 0.24539 | 1.7162 | 0.24539 | 0.4161 | 0 | 0.36849 | 0 | 0.39859 | 0 | 1.2682 | 0 | 0.65872 | 0.24539 | 1.0651 | 0 | 0.32984 | 0
2014-08-21 | 15時 | 30.6 | 17.9 | 4.6092 | 0.98772 | 1.7644 | 0.25744 | 1.2446 | 0.25744 | 1.1238 | 0.25744 | 1.2757 | 0.25744 | 0.34088 | 0 | 0.30724 | 0 | 0.33351 | 0 | 1.1504 | 0.00875 | 0.53154 | 0.25744 | 0.84154 | 0 | 0.25683 | 0
2014-08-21 | 16時 | 30.1 | 18.2 | 3.9237 | 1.2488 | 1.3084 | 0.27551 | 0.94432 | 0.27551 | 0.83167 | 0.27551 | 0.93506 | 0.27551 | 0.27309 | 0 | 0.2518 | 0 | 0.26559 | 0 | 0.95438 | 0.00937 | 0.42433 | 0.27551 | 0.63915 | 0 | 0.19297 | 0
2014-08-21 | 17時 | 29.5 | 18.4 | 3.8524 | 3.5609 | 0.89633 | 0.28756 | 0.66341 | 0.28756 | 0.56475 | 0.28756 | 0.86288 | 0.49176 | 0.20777 | 0 | 0.20292 | 0 | 0.21807 | 0 | 0.76203 | 0.00978 | 0.32038 | 0.28756 | 0.453 | 0 | 0.13282 | 0
2014-08-21 | 18時 | 29.2 | 18.6 | 3.247 | 3.761 | 0.59165 | 0.29961 | 0.41151 | 0.29961 | 0.37314 | 0.29961 | 0.52954 | 0.29961 | 0.12822 | 0 | 0.16433 | 0 | 0.18316 | 0 | 0.5783 | 0.01019 | 0.21445 | 0.29961 | 0.29777 | 0 | 0.085113 | 0
2014-08-21 | 19時 | 29 | 18.9 | 2.6913 | 1.562 | 0.43495 | 0.31768 | 0.30138 | 0.31768 | 0.71404 | 0.51737 | 0.30989 | 0.31768 | 0.12133 | 0 | 0.14511 | 0 | 0.14884 | 0 | 0.55755 | 0.0108 | 0.15844 | 0.31768 | 0.2175 | 0 | 0.060266 | 0
2014-08-21 | 20時 | 28.6 | 19.2 | 2.0826 | 1.4114 | 0.33008 | 0.33575 | 0.2213 | 0.33575 | 0.35474 | 0.33575 | 0.535 | 0.53514 | 0.14356 | 0 | 0.14597 | 0 | 0.58161 | 0 | 0.81421 | 0.87295 | 0.1175 | 0.33575 | 0.16701 | 0 | 0.044141 | 0
2014-08-21 | 21時 | 28.1 | 19.1 | 1.6636 | 1.1903 | 0.24119 | 0.32973 | 0.16001 | 0.32973 | 0.73442 | 0.52871 | 0.65193 | 0.52916 | 0.16533 | 0 | 0.12982 | 0 | 0.28391 | 0 | 0.71413 | 0.41216 | 0.082143 | 0.32973 | 0.13552 | 0 | 0.030828 | 0
2014-08-21 | 22時 | 27.4 | 19.1 | 1.2872 | 1.1894 | 0.13771 | 0.32973 | 0.2188 | 0.52798 | 0.56736 | 0.52915 | 0.34697 | 0.52921 | 0.051332 | 0 | 0.12596 | 0 | 0.30123 | 0 | 0.40532 | 1.6928 | 0.04318 | 0.32973 | 0.087677 | 0 | 0.016107 | 0
2014-08-21 | 23時 | 27.1 | 19 | 0.3871 | 0.97111 | 0.061459 | 0.3237 | 0.31096 | 0.71996 | 0.23801 | 0.5227 | 0.19127 | 0.52238 | 0.021477 | 0 | 0.10585 | 0 | 0.078568 | 0 | 0.13781 | 0 | 0.019492 | 0.3237 | 0.044602 | 0 | 0.0050984 | 0
2014-08-22 | 0時 | 26.7 | 19 | 0.18248 | 0.9669 | 3.7027e-05 | 0.019025 | 0.27316 | 0.77426 | 0.17839 | 0.52192 | 0.12826 | 0.52175 | 0.0025649 | 0 | 0.095756 | 0 | 0.04967 | 0 | 0.069524 | 0.017862 | 0 | 0 | 0.0090145 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 1時 | 26.3 | 19 | 0.048543 | 0.84675 | 0 | 0 | 0.22813 | 0.81902 | 0.13369 | 0.52151 | 0.076793 | 0.52132 | 0 | 0 | 0.088399 | 9.7392e-05 | 0.033461 | 9.7392e-05 | 0.012981 | 0.046378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 2時 | 26.4 | 19 | 0.016476 | 0.88962 | 0 | 0 | 0.21641 | 0.85613 | 0.12693 | 0.52123 | 0.06776 | 0.52098 | 0 | 0 | 0.085624 | 0.0038513 | 0.026263 | 0.0038513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 3時 | 26.4 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20572 | 0.9013 | 0.1202 | 0.5332 | 0.059593 | 0.53293 | 0 | 0 | 0.083293 | 0.011924 | 0.021291 | 0.011924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 4時 | 26.1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17301 | 0.94294 | 0.091814 | 0.54518 | 0.029623 | 0.50525 | 0 | 0 | 0.077475 | 0.02285 | 0.013105 | 0.022259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 5時 | 26.2 | 19.6 | 0.31698 | 4.5277 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.77303 | 0.13897 | 0.55706 | 0.10887 | 0.57819 | 0 | 0 | 0.11515 | 0.0012079 | 0.07894 | 0.0013996 | 0.059546 | 0.48625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-22 | 6時 | 26.9 | 19.8 | 2.1414 | 1.578 | 0.092541 | 1.9855 | 0.14122 | 0.61424 | 0.20916 | 0.3719 | 0.23318 | 0.38545 | 0.0037598 | 0 | 0.14449 | 0 | 0.33605 | 0 | 0.44044 | 0.055439 | 0 | 0 | 0.03769 | 0.038422 | 0.0068419 | 0.0074267
2014-08-22 | 7時 | 27.5 | 20 | 2.5332 | 1.353 | 0.50891 | 0.41081 | 0.34618 | 0.4037 | 0.40795 | 0.38394 | 0.46036 | 0.38394 | 0.077504 | 0 | 0.17469 | 0 | 0.23663 | 0 | 0.54776 | 0 | 0.077686 | 1.6087 | 0.20733 | 0.0053634 | 0.067891 | 0.0011736
2014-08-22 | 8時 | 28.8 | 20.3 | 3.4761 | 1.4096 | 0.93413 | 0.40202 | 1.5378 | 0.40202 | 0.82034 | 0.40202 | 0.90729 | 0.40202 | 0.14935 | 0 | 0.22574 | 0 | 0.29717 | 0 | 0.82547 | 0.01367 | 0.22602 | 0.42111 | 0.40141 | 0 | 0.13106 | 0
2014-08-22 | 9時 | 28.9 | 20.2 | 3.4476 | 1.188 | 1.2507 | 0.39599 | 0.91384 | 0.39599 | 0.90861 | 0.39599 | 1.0294 | 0.39599 | 0.20711 | 0 | 0.26215 | 0 | 0.30945 | 0 | 0.848 | 0 | 0.30424 | 0.39599 | 0.55106 | 0 | 0.18185 | 0
2014-08-22 | 10時 | 29.9 | 20.2 | 3.8977 | 1.188 | 1.5787 | 0.39599 | 1.0996 | 0.39599 | 1.1201 | 0.39599 | 1.2738 | 0.39599 | 0.26051 | 0 | 0.29744 | 0 | 0.30505 | 0 | 0.85571 | 0 | 0.39986 | 0.39599 | 0.69436 | 0 | 0.22959 | 0
2014-08-22 | 11時 | 30.5 | 20.1 | 5.4851 | 2.8426 | 1.8287 | 0.38997 | 1.2677 | 0.38997 | 1.2797 | 0.38997 | 1.4582 | 0.38997 | 0.30618 | 0 | 0.33048 | 0 | 0.3387 | 0 | 0.98228 | 0.01326 | 0.47583 | 0.38997 | 0.8167 | 0 | 0.26918 | 0
2014-08-22 | 12時 | 29.3 | 20.1 | 4.9308 | 1.3825 | 1.7875 | 0.38997 | 1.2135 | 0.38997 | 1.21 | 0.38997 | 1.3787 | 0.38997 | 0.30812 | 0 | 0.32421 | 0 | 0.38145 | 0 | 1.0412 | 0 | 0.4542 | 0.38997 | 0.82443 | 0 | 0.26601 | 0
2014-08-22 | 13時 | 30.6 | 20 | 5.2252 | 1.1518 | 2.246 | 0.38394 | 1.5524 | 0.38394 | 1.5037 | 0.38394 | 1.7118 | 0.38394 | 0.36561 | 0 | 0.36633 | 0 | 0.39336 | 0 | 1.1956 | 0 | 0.59436 | 0.38394 | 0.98031 | 0 | 0.31751 | 0
2014-08-22 | 14時 | 30.7 | 20.1 | 4.681 | 1.1699 | 2.036 | 0.38997 | 1.4473 | 0.38997 | 1.3496 | 0.38997 | 1.5356 | 0.38997 | 0.37125 | 0 | 0.34413 | 0 | 0.36512 | 0 | 1.1155 | 0 | 0.58232 | 0.38997 | 0.92817 | 0 | 0.29514 | 0
2014-08-22 | 15時 | 30.6 | 20.1 | 4.8955 | 1.3831 | 1.894 | 0.38997 | 1.5798 | 0.38997 | 1.2276 | 0.38997 | 1.3813 | 0.38997 | 0.50142 | 0 | 0.32376 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.3367 | 0.01326 | 0.6871 | 0.38997 | 0.87913 | 0 | 0.27066 | 0
2014-08-22 | 16時 | 30.9 | 20.2 | 4.3921 | 1.6122 | 1.576 | 0.39599 | 1.6677 | 0.39599 | 1.0133 | 0.39599 | 1.1113 | 0.39599 | 0.65087 | 0 | 0.27765 | 0 | 0.32698 | 0 | 1.3737 | 0.01346 | 0.81265 | 0.39599 | 0.75791 | 0 | 0.2206 | 0
2014-08-22 | 17時 | 30 | 20.3 | 4.3007 | 4.7657 | 1.1218 | 0.40202 | 1.0468 | 0.40202 | 0.69466 | 0.40202 | 0.98963 | 0.60745 | 0.42768 | 0 | 0.22461 | 0 | 0.26226 | 0 | 0.95877 | 0.01367 | 0.5356 | 0.40202 | 0.55656 | 0 | 0.15842 | 0
2014-08-22 | 18時 | 29 | 20.4 | 3.2857 | 4.9031 | 0.68462 | 0.40804 | 0.54441 | 0.40804 | 0.40424 | 0.40804 | 0.55455 | 0.40804 | 0.22503 | 0 | 0.17138 | 0 | 0.20062 | 0 | 0.64875 | 0.01387 | 0.29341 | 0.40804 | 0.34581 | 0 | 0.094408 | 0
2014-08-22 | 19時 | 28.5 | 20.5 | 2.6293 | 1.8521 | 0.44758 | 0.41406 | 0.32756 | 0.41406 | 0.69624 | 0.61407 | 0.28392 | 0.41406 | 0.15991 | 0 | 0.14438 | 0 | 0.15207 | 0 | 0.57638 | 0.01408 | 0.17652 | 0.41406 | 0.228 | 0 | 0.059528 | 0
2014-08-22 | 20時 | 28.2 | 20.6 | 1.9932 | 1.6642 | 0.31252 | 0.42009 | 0.20956 | 0.42009 | 0.32659 | 0.42009 | 0.49845 | 0.61939 | 0.15546 | 0 | 0.14256 | 0 | 0.57879 | 0 | 0.78585 | 1.0922 | 0.11389 | 0.42009 | 0.15901 | 0 | 0.039113 | 0
2014-08-22 | 21時 | 28.1 | 20.6 | 1.6461 | 1.4612 | 0.23974 | 0.42009 | 0.15807 | 0.42009 | 0.72824 | 0.61894 | 0.64153 | 0.61932 | 0.1695 | 0 | 0.12842 | 0 | 0.28235 | 0 | 0.71423 | 0.52511 | 0.082716 | 0.42009 | 0.12906 | 0 | 0.027872 | 0
2014-08-22 | 22時 | 27.5 | 20.6 | 1.3016 | 1.4604 | 0.14487 | 0.42009 | 0.22364 | 0.61833 | 0.57132 | 0.61947 | 0.34967 | 0.61949 | 0.053691 | 0 | 0.12605 | 0 | 0.30131 | 0 | 0.42144 | 2.1567 | 0.046158 | 0.42009 | 0.085915 | 0 | 0.015323 | 0
2014-08-22 | 23時 | 27.3 | 20.7 | 0.43803 | 1.2783 | 0.081765 | 0.42611 | 0.32701 | 0.82241 | 0.25341 | 0.62512 | 0.2084 | 0.62479 | 0.025118 | 0 | 0.10772 | 0 | 0.080987 | 0 | 0.14835 | 0 | 0.027688 | 0.42611 | 0.049985 | 0 | 0.0070378 | 0
2014-08-23 | 0時 | 27.5 | 20.7 | 0.38095 | 1.2783 | 0.068154 | 0.42611 | 0.33674 | 0.82258 | 0.23933 | 0.6244 | 0.19883 | 0.62425 | 0.014256 | 0 | 0.10339 | 0 | 0.059651 | 0 | 0.10743 | 0 | 0.027268 | 0.42611 | 0.035626 | 0 | 0.0046277 | 0
2014-08-23 | 1時 | 27.3 | 20.7 | 0.29684 | 1.2783 | 0.038578 | 0.42611 | 0.32048 | 0.82263 | 0.21667 | 0.62424 | 0.17441 | 0.62413 | 0.0068285 | 0 | 0.099416 | 0 | 0.04916 | 0 | 0.079034 | 0 | 0.016606 | 0.42611 | 0.022194 | 0 | 0.00095286 | 0
2014-08-23 | 2時 | 26.9 | 20.8 | 0.18377 | 1.2677 | 0.00046313 | 0.025398 | 0.2879 | 0.90087 | 0.18377 | 0.63012 | 0.13658 | 0.62999 | 0 | 0 | 0.094714 | 0 | 0.040981 | 0 | 0.050773 | 0.026678 | 0 | 0 | 0.004986 | 0 | 0 | 0
2014-08-23 | 3時 | 26.6 | 20.6 | 0.099004 | 1.2082 | 0 | 0 | 0.2547 | 0.94677 | 0.1547 | 0.61789 | 0.10218 | 0.61772 | 0 | 0 | 0.090424 | 0 | 0.033773 | 0 | 0.018993 | 0.055221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-23 | 4時 | 26.3 | 20.6 | 0.013479 | 1.156 | 0 | 0 | 0.21955 | 0.99492 | 0.12585 | 0.61771 | 0.067889 | 0.6175 | 0 | 0 | 0.085813 | 0.0045419 | 0.026182 | 0.0045419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-23 | 5時 | 26.4 | 20.4 | 0.52021 | 3.1676 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.82321 | 0.17154 | 0.60549 | 0.15043 | 0.60524 | 0 | 0 | 0.12064 | 0 | 0.08906 | 0 | 0.15187 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-23 | 6時 | 26.7 | 20.3 | 2.0125 | 1.6019 | 0.14392 | 1.8084 | 0.12575 | 0.64129 | 0.18401 | 0.40202 | 0.19277 | 0.40202 | 0.018971 | 0 | 0.14058 | 0 | 0.33332 | 0 | 0.43916 | 0.042354 | 0 | 0 | 0.063374 | 0.0069145 | 0.015065 | 0.0011905
2014-08-23 | 7時 | 27.6 | 20.2 | 2.7057 | 1.3887 | 0.57524 | 0.42057 | 0.38857 | 0.40393 | 0.44927 | 0.39599 | 0.51643 | 0.39599 | 0.089935 | 0 | 0.18161 | 0 | 0.24593 | 0 | 0.58049 | 0 | 0.10951 | 1.6302 | 0.23832 | 0.00055779 | 0.079136 | 6.1977e-05
2014-08-23 | 8時 | 28.8 | 20.1 | 4.6038 | 1.374 | 1.3033 | 0.38997 | 1.7527 | 0.38997 | 1.0518 | 0.38997 | 1.2457 | 0.38997 | 0.19801 | 0 | 0.26843 | 0 | 0.34785 | 0 | 0.98721 | 0.01326 | 0.29101 | 0.38997 | 0.54729 | 0 | 0.1802 | 0
2014-08-23 | 9時 | 29.8 | 20.1 | 4.0336 | 1.1699 | 1.4731 | 0.38997 | 1.0634 | 0.38997 | 1.0503 | 0.38997 | 1.2125 | 0.38997 | 0.24114 | 0 | 0.2886 | 0 | 0.34025 | 0 | 0.95949 | 0 | 0.37245 | 0.38997 | 0.65002 | 0 | 0.21348 | 0
2014-08-23 | 10時 | 30.3 | 20 | 4.4663 | 1.1518 | 1.8157 | 0.38394 | 1.2573 | 0.38394 | 1.2733 | 0.38394 | 1.4632 | 0.38394 | 0.29846 | 0 | 0.3259 | 0 | 0.34074 | 0 | 0.97636 | 0 | 0.46038 | 0.38394 | 0.80315 | 0 | 0.26505 | 0
2014-08-23 | 11時 | 31.3 | 20 | 6.7018 | 2.8039 | 2.3535 | 0.38394 | 1.5782 | 0.38394 | 1.6167 | 0.38394 | 1.8502 | 0.38394 | 0.37616 | 0 | 0.38455 | 0 | 0.40774 | 0 | 1.2056 | 0.01305 | 0.58666 | 0.38394 | 1.0152 | 0 | 0.33416 | 0
2014-08-23 | 12時 | 32.2 | 20 | 7.5076 | 1.3685 | 3.0337 | 0.38394 | 1.8992 | 0.38394 | 1.9757 | 0.38394 | 2.2467 | 0.38394 | 0.45022 | 0 | 0.42953 | 0 | 0.51789 | 0 | 1.5426 | 0 | 0.72912 | 0.38394 | 1.2272 | 0 | 0.39315 | 0
2014-08-23 | 13時 | 33 | 19.9 | 6.9046 | 1.1338 | 3.0994 | 0.37792 | 2.0888 | 0.37792 | 2.0057 | 0.37792 | 2.2841 | 0.37792 | 0.47878 | 0 | 0.43769 | 0 | 0.48919 | 0 | 1.5813 | 0 | 0.83949 | 0.37792 | 1.3009 | 0 | 0.41007 | 0
2014-08-23 | 14時 | 32.6 | 19.9 | 5.2916 | 1.1338 | 2.3586 | 0.37792 | 1.643 | 0.37792 | 1.5208 | 0.37792 | 1.7379 | 0.37792 | 0.41185 | 0 | 0.36776 | 0 | 0.40003 | 0 | 1.2684 | 0 | 0.70059 | 0.37792 | 1.0808 | 0 | 0.33573 | 0
2014-08-23 | 15時 | 32.3 | 19.9 | 4.9122 | 1.3489 | 1.8784 | 0.37792 | 1.3487 | 0.37792 | 1.2201 | 0.37792 | 1.3935 | 0.37792 | 0.35589 | 0 | 0.31724 | 0 | 0.3495 | 0 | 1.2143 | 0.01285 | 0.59927 | 0.37792 | 0.8917 | 0 | 0.27678 | 0
2014-08-23 | 16時 | 31.5 | 19.9 | 4.229 | 1.557 | 1.4293 | 0.37792 | 1.0521 | 0.37792 | 0.92785 | 0.37792 | 1.0541 | 0.37792 | 0.29354 | 0 | 0.26364 | 0 | 0.28404 | 0 | 1.0222 | 0.01285 | 0.48898 | 0.37792 | 0.69825 | 0 | 0.2151 | 0
2014-08-23 | 17時 | 31.1 | 20 | 4.5402 | 4.5741 | 1.0556 | 0.38394 | 0.80059 | 0.38394 | 0.68843 | 0.38394 | 1.0132 | 0.58879 | 0.23578 | 0 | 0.21903 | 0 | 0.2418 | 0 | 0.84902 | 0.01305 | 0.3977 | 0.38394 | 0.5272 | 0 | 0.15984 | 0
2014-08-23 | 18時 | 30.5 | 20 | 3.8724 | 4.6492 | 0.75344 | 0.38394 | 0.54974 | 0.38394 | 0.49392 | 0.38394 | 0.67729 | 0.38394 | 0.16012 | 0 | 0.18177 | 0 | 0.20886 | 0 | 0.66959 | 0.01305 | 0.2886 | 0.38394 | 0.37798 | 0 | 0.11343 | 0
2014-08-23 | 19時 | 30 | 20.1 | 3.0375 | 1.7817 | 0.58255 | 0.38997 | 0.42547 | 0.38997 | 0.81967 | 0.59035 | 0.44039 | 0.38997 | 0.15224 | 0 | 0.16152 | 0 | 0.17311 | 0 | 0.64289 | 0.01326 | 0.22368 | 0.38997 | 0.29404 | 0 | 0.086662 | 0
2014-08-23 | 20時 | 29.5 | 20.1 | 2.3949 | 1.5758 | 0.46432 | 0.38997 | 0.33282 | 0.38997 | 0.44942 | 0.38997 | 0.65062 | 0.59018 | 0.17184 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.60357 | 0 | 0.94751 | 1.0139 | 0.17664 | 0.38997 | 0.2366 | 0 | 0.067838 | 0
2014-08-23 | 21時 | 29.2 | 20.1 | 2.0143 | 1.3718 | 0.38819 | 0.38997 | 0.28117 | 0.38997 | 0.83985 | 0.58952 | 0.77946 | 0.59013 | 0.19439 | 0 | 0.14571 | 0 | 0.30686 | 0 | 0.82902 | 0.48746 | 0.14659 | 0.38997 | 0.20652 | 0 | 0.055251 | 0
2014-08-23 | 22時 | 28.8 | 20.2 | 1.7148 | 1.3891 | 0.3137 | 0.39599 | 0.3634 | 0.59488 | 0.69643 | 0.59604 | 0.5018 | 0.59627 | 0.084559 | 0 | 0.14484 | 0 | 0.32795 | 0 | 0.67414 | 2.033 | 0.11987 | 0.39599 | 0.16854 | 0 | 0.044245 | 0
2014-08-23 | 23時 | 28.3 | 20.2 | 0.78355 | 1.188 | 0.22755 | 0.39599 | 0.44687 | 0.79373 | 0.35727 | 0.59574 | 0.33559 | 0.59561 | 0.054447 | 0 | 0.124 | 0 | 0.10467 | 0 | 0.23036 | 0 | 0.091417 | 0.39599 | 0.12518 | 0 | 0.032739 | 0
2014-08-24 | 0時 | 28 | 20.2 | 0.61041 | 1.188 | 0.17033 | 0.39599 | 0.41965 | 0.79375 | 0.30723 | 0.59491 | 0.28384 | 0.59494 | 0.037453 | 0 | 0.11521 | 0 | 0.077487 | 0 | 0.16906 | 0 | 0.070791 | 0.39599 | 0.094394 | 0 | 0.024118 | 0
2014-08-24 | 1時 | 27.6 | 20.3 | 0.45585 | 1.206 | 0.1115 | 0.40202 | 0.37864 | 0.79948 | 0.26291 | 0.60059 | 0.2328 | 0.60061 | 0.02417 | 0 | 0.10787 | 0 | 0.062184 | 0 | 0.12463 | 0 | 0.04731 | 0.40202 | 0.065789 | 0 | 0.015127 | 0
2014-08-24 | 2時 | 27.3 | 20.4 | 0.3447 | 1.2241 | 0.066002 | 0.40804 | 0.34407 | 0.80507 | 0.23086 | 0.60633 | 0.19447 | 0.6063 | 0.014172 | 0 | 0.10257 | 0 | 0.052747 | 0 | 0.093363 | 0 | 0.028135 | 0.40804 | 0.042394 | 0 | 0.007632 | 0
2014-08-24 | 3時 | 27.2 | 20.4 | 0.28179 | 1.2241 | 0.038003 | 0.40804 | 0.3225 | 0.8047 | 0.2129 | 0.60614 | 0.17208 | 0.60605 | 0.0072793 | 0 | 0.099188 | 0 | 0.046997 | 0 | 0.07285 | 0 | 0.016851 | 0.40804 | 0.025521 | 0 | 0.0023068 | 0
2014-08-24 | 4時 | 26.7 | 20.4 | 0.14911 | 1.1512 | 0 | 0 | 0.27677 | 0.8728 | 0.17134 | 0.60601 | 0.12299 | 0.60589 | 0 | 0 | 0.093481 | 0 | 0.038752 | 0 | 0.040674 | 0.03215 | 0 | 0 | 0.0021408 | 0 | 0 | 0
2014-08-24 | 5時 | 26.8 | 20.4 | 0.61836 | 3.0782 | 0.01744 | 0.78171 | 0.1694 | 0.73129 | 0.20223 | 0.60578 | 0.17533 | 0.60561 | 0.0025561 | 0 | 0.12349 | 0 | 0.096467 | 0 | 0.20127 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.016825 | 0 | 0 | 0
2014-08-24 | 6時 | 27.4 | 20.4 | 2.0686 | 1.6201 | 0.2368 | 0.41855 | 0.16809 | 0.40804 | 0.21627 | 0.40804 | 0.22 | 0.40804 | 0.038924 | 0 | 0.14263 | 0 | 0.33875 | 0 | 0.46782 | 0.0408 | 0.043883 | 1.0305 | 0.09328 | 0 | 0.027965 | 0
2014-08-24 | 7時 | 28 | 20.3 | 2.453 | 1.4069 | 0.52241 | 0.40202 | 0.35657 | 0.40202 | 0.40606 | 0.40202 | 0.44333 | 0.40202 | 0.085854 | 0 | 0.17081 | 0 | 0.23577 | 0 | 0.55558 | 0 | 0.12018 | 0.40202 | 0.21613 | 0 | 0.07174 | 0
2014-08-24 | 8時 | 29.1 | 20.3 | 3.2175 | 1.4091 | 0.85461 | 0.40202 | 1.4883 | 0.40202 | 0.7601 | 0.40202 | 0.8256 | 0.40202 | 0.14121 | 0 | 0.21232 | 0 | 0.2835 | 0 | 0.7909 | 0.01367 | 0.22542 | 0.40202 | 0.36949 | 0 | 0.12024 | 0
2014-08-24 | 9時 | 27.3 | 20.3 | 2.4226 | 1.206 | 0.85569 | 0.40202 | 0.63889 | 0.40202 | 0.61921 | 0.40202 | 0.68139 | 0.40202 | 0.154 | 0 | 0.21586 | 0 | 0.25378 | 0 | 0.6722 | 0 | 0.19957 | 0.40202 | 0.40359 | 0 | 0.12986 | 0
2014-08-24 | 10時 | 27.5 | 20.4 | 2.8126 | 1.2241 | 1.1326 | 0.40804 | 0.78486 | 0.40804 | 0.80583 | 0.40804 | 0.90061 | 0.40804 | 0.1952 | 0 | 0.24938 | 0 | 0.24475 | 0 | 0.65031 | 0 | 0.25687 | 0.40804 | 0.51831 | 0 | 0.17018 | 0
2014-08-24 | 11時 | 28.1 | 20.5 | 4.0968 | 3.0019 | 1.3331 | 0.41406 | 0.90003 | 0.41406 | 0.92799 | 0.41406 | 1.0407 | 0.41406 | 0.22482 | 0 | 0.27463 | 0 | 0.26575 | 0 | 0.73507 | 0.01408 | 0.31083 | 0.41406 | 0.60036 | 0 | 0.19611 | 0
2014-08-24 | 12時 | 29 | 20.5 | 4.6069 | 1.4512 | 1.6209 | 0.41406 | 1.091 | 0.41406 | 1.1187 | 0.41406 | 1.2618 | 0.41406 | 0.26947 | 0 | 0.30483 | 0 | 0.35313 | 0 | 0.94177 | 0 | 0.39113 | 0.41406 | 0.71803 | 0 | 0.23451 | 0
2014-08-24 | 13時 | 29.8 | 20.6 | 4.035 | 1.2603 | 1.688 | 0.42009 | 1.1598 | 0.42009 | 1.1552 | 0.42009 | 1.3055 | 0.42009 | 0.28398 | 0 | 0.30903 | 0 | 0.31747 | 0 | 0.91917 | 0 | 0.44066 | 0.42009 | 0.75598 | 0 | 0.24454 | 0
2014-08-24 | 14時 | 30.2 | 20.7 | 3.5677 | 1.2783 | 1.5049 | 0.42611 | 1.0545 | 0.42611 | 1.019 | 0.42611 | 1.1507 | 0.42611 | 0.26926 | 0 | 0.2835 | 0 | 0.28491 | 0 | 0.8401 | 0 | 0.42781 | 0.42611 | 0.69236 | 0 | 0.22087 | 0
2014-08-24 | 15時 | 29.4 | 20.6 | 3.3224 | 1.4694 | 1.1394 | 0.42009 | 0.78953 | 0.42009 | 0.75129 | 0.42009 | 0.8419 | 0.42009 | 0.21415 | 0 | 0.24021 | 0 | 0.24317 | 0 | 0.80857 | 0.01428 | 0.33544 | 0.42009 | 0.54799 | 0 | 0.17023 | 0
2014-08-24 | 16時 | 26.7 | 20.5 | 2.3186 | 1.6554 | 0.59943 | 0.41406 | 0.38125 | 0.41406 | 0.35018 | 0.41406 | 0.37582 | 0.41406 | 0.12846 | 0 | 0.17462 | 0 | 0.16221 | 0 | 0.56389 | 0.01408 | 0.16075 | 0.41406 | 0.32583 | 0 | 0.093055 | 0
2014-08-24 | 17時 | 25.8 | 20.5 | 1.7382 | 4.8793 | 0.2624 | 0.41406 | 0.12719 | 0.41406 | 0.12887 | 0.41406 | 0.35562 | 0.61447 | 0.061546 | 0 | 0.13354 | 0 | 0.1219 | 0 | 0.39345 | 0.01408 | 0.050727 | 0.41406 | 0.16092 | 0 | 0.038369 | 0
2014-08-24 | 18時 | 26.1 | 20.4 | 1.5918 | 4.8869 | 0.10514 | 0.40804 | 0.016786 | 0.25614 | 0.043131 | 0.40231 | 0.13716 | 0.40804 | 0.022509 | 0 | 0.11257 | 0 | 0.10981 | 0 | 0.30278 | 0.01387 | 0.0048864 | 0.37832 | 0.060738 | 0.02106 | 0.0086949 | 0
2014-08-24 | 19時 | 26.4 | 20.3 | 1.8249 | 1.8058 | 0.051258 | 0.39637 | 0 | 0 | 0.45378 | 0.6049 | 0.0019774 | 0.25236 | 0.039977 | 0 | 0.10501 | 0 | 0.090741 | 0 | 0.33634 | 0.019386 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.081229 | 0 | 0
2014-08-24 | 20時 | 25.9 | 20.3 | 1.2457 | 1.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099555 | 0.40202 | 0.22947 | 0.73628 | 0.071994 | 0 | 0.10889 | 0 | 0.5283 | 0 | 0.43685 | 1.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-24 | 21時 | 25.9 | 20 | 0.96896 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52036 | 0.58141 | 0.39928 | 0.58148 | 0.10518 | 0 | 0.098961 | 0 | 0.23897 | 0 | 0.46282 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-24 | 22時 | 25.4 | 19.8 | 0.66709 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37573 | 0.57003 | 0.12221 | 0.56979 | 0.00055869 | 0 | 0.09845 | 0.1044 | 0.25956 | 0.45057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-24 | 23時 | 25.3 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043482 | 2.5412 | 0.069947 | 0.51712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080071 | 0.076945 | 0.040821 | 0.076945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 0時 | 25.5 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099929 | 0.91771 | 0.057255 | 0.50535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072663 | 0.074342 | 0.016389 | 0.06704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 1時 | 25.3 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081355 | 0.91384 | 0.029761 | 0.48844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063457 | 0.079139 | 0.001053 | 0.070451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 2時 | 25 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050837 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053267 | 0.088934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 3時 | 24.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027299 | 0.91808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043997 | 0.10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 4時 | 24.3 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028389 | 0.10628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 5時 | 24.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052249 | 0.18467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 6時 | 24.8 | 19 | 0.4082 | 6.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090316 | 0.15725 | 0.24872 | 0.36549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 7時 | 24.7 | 19 | 1.2812 | 1.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3942e-05 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12247 | 0.017511 | 0.15903 | 0.017511 | 0.073759 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 8時 | 25.3 | 19 | 2.0919 | 1.2648 | 0.19407 | 1.9812 | 0.91288 | 2.9238 | 0.37392 | 1.0665 | 0.33238 | 2.852 | 0.00086628 | 0 | 0.16648 | 0.0033831 | 0.21514 | 0.003299 | 0.47245 | 0.39986 | 0 | 0 | 0.022216 | 0.4554 | 0.0046076 | 0.084299
2014-08-25 | 9時 | 25.5 | 18.8 | 2.0389 | 0.93497 | 0.61753 | 1.3734 | 0.43548 | 0.6096 | 0.48891 | 0.30728 | 0.52062 | 0.47201 | 0.09238 | 0 | 0.19915 | 0 | 0.22288 | 0 | 0.51767 | 0.054847 | 0 | 0 | 0.23877 | 0.15252 | 0.079328 | 0.039747
2014-08-25 | 10時 | 26.2 | 18.5 | 1.9467 | 0.88075 | 0.74707 | 0.28945 | 0.46982 | 0.28945 | 0.52885 | 0.28945 | 0.56809 | 0.28945 | 0.11462 | 0 | 0.20366 | 0 | 0.17952 | 0 | 0.42301 | 0.014424 | 0.088056 | 1.7916 | 0.30941 | 0 | 0.098697 | 0
2014-08-25 | 11時 | 26.7 | 18.3 | 2.9777 | 2.1048 | 0.88578 | 0.27758 | 0.56971 | 0.29975 | 0.62078 | 0.32205 | 0.67576 | 0.32196 | 0.14176 | 0 | 0.22187 | 0 | 0.19409 | 0 | 0.49541 | 0.012483 | 0.16064 | 0.27758 | 0.38348 | 0.0096402 | 0.12348 | 0.0022327
2014-08-25 | 12時 | 27 | 18.1 | 3.5267 | 1.0143 | 1.1387 | 0.31773 | 0.74454 | 0.26949 | 0.79356 | 0.26949 | 0.8786 | 0.26949 | 0.18604 | 0 | 0.25127 | 0 | 0.28118 | 0 | 0.689 | 0 | 0.22961 | 0.29068 | 0.50191 | 0 | 0.16311 | 0
2014-08-25 | 13時 | 27.9 | 17.8 | 2.969 | 0.75425 | 1.2147 | 0.25142 | 0.80906 | 0.25142 | 0.83555 | 0.25142 | 0.92719 | 0.25142 | 0.19999 | 0 | 0.25543 | 0 | 0.24501 | 0 | 0.66386 | 0 | 0.28013 | 0.25142 | 0.53804 | 0 | 0.17292 | 0
2014-08-25 | 14時 | 29.2 | 17.6 | 2.9635 | 0.71811 | 1.2237 | 0.23937 | 0.84719 | 0.23937 | 0.84306 | 0.23937 | 0.93761 | 0.23937 | 0.21305 | 0 | 0.25097 | 0 | 0.23913 | 0 | 0.67508 | 0 | 0.32636 | 0.23937 | 0.54362 | 0 | 0.17415 | 0
2014-08-25 | 15時 | 29.2 | 17.5 | 3.3463 | 0.90723 | 1.1288 | 0.23334 | 0.80462 | 0.23334 | 0.76937 | 0.23334 | 0.8546 | 0.23334 | 0.21659 | 0 | 0.24089 | 0 | 0.24117 | 0 | 0.78897 | 0.00793 | 0.32409 | 0.23334 | 0.51662 | 0 | 0.16337 | 0
2014-08-25 | 16時 | 28.5 | 17.3 | 3.1685 | 1.0773 | 0.944 | 0.2213 | 0.75995 | 0.2213 | 0.62756 | 0.2213 | 0.68639 | 0.2213 | 0.24674 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.21766 | 0 | 0.77648 | 0.00752 | 0.32767 | 0.2213 | 0.44899 | 0 | 0.13693 | 0
2014-08-25 | 17時 | 28.1 | 17.3 | 2.922 | 2.8604 | 0.59133 | 0.2213 | 0.43654 | 0.2213 | 0.3709 | 0.2213 | 0.62944 | 0.42376 | 0.15581 | 0 | 0.17023 | 0 | 0.17155 | 0 | 0.56478 | 0.00752 | 0.2086 | 0.2213 | 0.29272 | 0 | 0.082507 | 0
2014-08-25 | 18時 | 27.4 | 17.1 | 2.2597 | 2.8063 | 0.30542 | 0.20925 | 0.18837 | 0.20925 | 0.1765 | 0.20925 | 0.2935 | 0.20925 | 0.077531 | 0 | 0.13387 | 0 | 0.14029 | 0 | 0.4044 | 0.00711 | 0.099252 | 0.20925 | 0.15497 | 0 | 0.038681 | 0
2014-08-25 | 19時 | 26.9 | 17 | 1.9973 | 1.2131 | 0.14237 | 0.20322 | 0.064691 | 0.20322 | 0.50495 | 0.40169 | 0.058211 | 0.20322 | 0.067699 | 0 | 0.11393 | 0 | 0.10491 | 0 | 0.38377 | 0.00691 | 0.034751 | 0.20322 | 0.075968 | 0 | 0.012938 | 0
2014-08-25 | 20時 | 26.4 | 16.9 | 1.3595 | 0.99204 | 0.028014 | 0.19443 | 0 | 0 | 0.13374 | 0.1972 | 0.27125 | 0.395 | 0.086371 | 0 | 0.11339 | 0 | 0.53552 | 0 | 0.49981 | 0.51391 | 0 | 0 | 0.019313 | 0.028001 | 0 | 0
2014-08-25 | 21時 | 26 | 16.9 | 0.9628 | 0.79079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51858 | 0.39486 | 0.39533 | 0.39498 | 0.10799 | 0 | 0.098037 | 0 | 0.23844 | 0 | 0.47084 | 0.28652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 22時 | 25.8 | 16.8 | 0.70082 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38682 | 0.3893 | 0.13133 | 0.38904 | 0.001412 | 0 | 0.098622 | 0.0037995 | 0.26111 | 0.016398 | 0.033889 | 0.98979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-25 | 23時 | 25.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057921 | 1.3269 | 0.058214 | 0.35517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076286 | 0.0091905 | 0.03574 | 0.0091905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 0時 | 25.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078538 | 0.64257 | 0.032688 | 0.35445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06558 | 0.01659 | 0.0082159 | 0.012962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 1時 | 25 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031298 | 0.64707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050493 | 0.026062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 2時 | 24.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034574 | 0.038173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 3時 | 24.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022946 | 0.048315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 4時 | 24.2 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076676 | 0.064401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 5時 | 24.3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097617 | 0.080942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 6時 | 24.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065829 | 0.12787 | 0.20439 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 7時 | 25.9 | 15.9 | 2.3701 | 4.1445 | 0 | 0 | 0.078788 | 1.5207 | 0.34866 | 1.9116 | 0.32776 | 1.9515 | 0 | 0 | 0.17781 | 0.013473 | 0.44898 | 0.009969 | 0.21336 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 8時 | 27.5 | 15.8 | 4.0013 | 0.84788 | 0.71483 | 1.4287 | 1.8831 | 1.0298 | 1.1139 | 0.35981 | 1.1321 | 0.4699 | 0.07297 | 0 | 0.22849 | 0 | 0.36273 | 0 | 0.8581 | 0.1141 | 0.014896 | 0.52963 | 0.23367 | 0.48056 | 0.079939 | 0.096452
2014-08-26 | 9時 | 28.3 | 15.7 | 4.6003 | 0.79001 | 1.1201 | 0.12315 | 0.84915 | 0.12686 | 1.4043 | 0.32801 | 1.3318 | 0.32882 | 0.16606 | 0 | 0.25615 | 0 | 0.2527 | 0 | 0.78693 | 0.0095072 | 0.22309 | 0.37474 | 0.4791 | 0.0082125 | 0.1501 | 0.0019456
2014-08-26 | 10時 | 28.6 | 15.7 | 5.0125 | 0.79378 | 1.3934 | 0.1459 | 0.97561 | 0.12491 | 1.5755 | 0.32958 | 1.5193 | 0.33029 | 0.22134 | 0 | 0.28383 | 0 | 0.29229 | 0 | 0.91754 | 0.00824 | 0.31627 | 0.13459 | 0.62954 | 0 | 0.19769 | 0
2014-08-26 | 11時 | 29.1 | 15.6 | 7.1855 | 1.2249 | 2.5451 | 0.11889 | 1.4261 | 0.11889 | 1.6663 | 0.11889 | 2.0905 | 0.32569 | 0.32811 | 0 | 0.35784 | 0 | 0.3761 | 0 | 1.2634 | 0 | 0.47602 | 0.11889 | 0.9477 | 0 | 0.29536 | 0
2014-08-26 | 12時 | 30.3 | 15.7 | 5.2928 | 0.59375 | 2.1007 | 0.12491 | 1.3343 | 0.12491 | 1.3803 | 0.12491 | 1.5699 | 0.12491 | 0.31892 | 0 | 0.33727 | 0 | 0.3482 | 0 | 1.1032 | 0 | 0.5009 | 0.12491 | 0.89575 | 0 | 0.27798 | 0
2014-08-26 | 13時 | 29.3 | 15.6 | 4.0845 | 0.35667 | 1.7677 | 0.11889 | 1.1689 | 0.11889 | 1.1537 | 0.11889 | 1.3084 | 0.11889 | 0.28975 | 0 | 0.30745 | 0 | 0.31298 | 0 | 0.94991 | 0 | 0.44702 | 0.11889 | 0.80378 | 0 | 0.24939 | 0
2014-08-26 | 14時 | 28.7 | 15.6 | 3.3507 | 0.35667 | 1.453 | 0.11889 | 0.98532 | 0.11889 | 0.94347 | 0.11889 | 1.0638 | 0.11889 | 0.2588 | 0 | 0.27337 | 0 | 0.27123 | 0 | 0.81211 | 0 | 0.38581 | 0.11889 | 0.68405 | 0 | 0.21141 | 0
2014-08-26 | 15時 | 27.7 | 15.2 | 3.2351 | 0.70199 | 1.0811 | 0.09479 | 0.74077 | 0.09479 | 1.0575 | 0.2991 | 0.76418 | 0.09479 | 0.27973 | 0 | 0.23808 | 0 | 0.29661 | 0 | 0.78751 | 0.00948 | 0.2917 | 0.09479 | 0.53437 | 0 | 0.15909 | 0
2014-08-26 | 16時 | 28.2 | 14.9 | 3.5985 | 1.5509 | 0.83365 | 0.07672 | 0.58735 | 0.07672 | 0.93053 | 0.27992 | 0.58418 | 0.07672 | 0.21774 | 0 | 0.2056 | 0 | 0.42476 | 0 | 0.73126 | 0.29031 | 0.24642 | 0.07672 | 0.40831 | 0 | 0.1187 | 0
2014-08-26 | 17時 | 27.9 | 14.5 | 2.8661 | 1.1681 | 0.53235 | 0.05262 | 0.38009 | 0.05262 | 0.61238 | 0.25471 | 0.34533 | 0.05262 | 0.1324 | 0 | 0.16249 | 0 | 0.1799 | 0 | 0.4944 | 0.06578 | 0.17367 | 0.05262 | 0.26678 | 0 | 0.073102 | 0
2014-08-26 | 18時 | 27 | 14.2 | 2.0558 | 0.91555 | 0.23994 | 0.03455 | 0.13428 | 0.03455 | 0.15608 | 0.03455 | 0.10887 | 0.03455 | 0.058497 | 0 | 0.13048 | 0 | 0.088011 | 0 | 0.36212 | 0.00346 | 0.0682 | 0.03455 | 0.12599 | 0 | 0.028997 | 0
2014-08-26 | 19時 | 25.9 | 13.8 | 1.3031 | 0.43312 | 0.02236 | 0.0096982 | 0 | 0 | 0.54453 | 0.20884 | 0.44388 | 0.20867 | 0.0098133 | 0 | 0.099295 | 0 | 0.046144 | 0 | 0.24416 | 0.00045759 | 0 | 0 | 0.035193 | 0.0014835 | 0 | 0
2014-08-26 | 20時 | 25.3 | 13.4 | 0.9788 | 0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17481 | 0.18474 | 0.37156 | 0.18446 | 0.049425 | 0 | 0.085726 | 0 | 0.30167 | 0 | 0.17109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 21時 | 24.8 | 13.4 | 0.52919 | 0.15726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40153 | 0.18382 | 0.30227 | 0.18399 | 0.070143 | 0 | 0.082179 | 0 | 0.19218 | 0 | 0.063267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 22時 | 24.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049082 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-26 | 23時 | 23.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019446 | 2.7815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 0時 | 23.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 1時 | 22.8 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 2時 | 22.3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 3時 | 22 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 4時 | 21.8 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 5時 | 21.5 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 6時 | 22.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 7時 | 24 | 14.7 | 1.9103 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023156 | 0.097063 | 0.19273 | 0.12368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 8時 | 27.1 | 15 | 6.0677 | 0.64967 | 0.21224 | 0.10909 | 0.75118 | 1.5802 | 0.54289 | 1.5084 | 1.233 | 1.3415 | 0 | 0 | 0.19374 | 0.018609 | 0.25965 | 0.015626 | 0.099943 | 0.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 9時 | 27.9 | 14.7 | 7.8132 | 0.6426 | 1.8012 | 0.12273 | 0.76525 | 0.099176 | 1.6688 | 0.28422 | 1.9946 | 0.28666 | 1.4105e-05 | 0 | 0.26863 | 0.0017321 | 0.22762 | 0.0022996 | 0.74525 | 0.16566 | 0 | 0 | 0.22085 | 0.29369 | 0.083736 | 0.059489
2014-08-27 | 10時 | 28.6 | 14.5 | 8.3017 | 0.6005 | 2.7236 | 0.05188 | 1.2699 | 0.070738 | 2.1778 | 0.25932 | 2.3675 | 0.26309 | 0.21925 | 0 | 0.33939 | 0 | 0.33816 | 0 | 1.1645 | 0.012001 | 0.2607 | 0.22786 | 0.83625 | 0.0078983 | 0.24814 | 0.0011927
2014-08-27 | 11時 | 29.7 | 14.2 | 8.6691 | 0.68158 | 3.1443 | 0.038162 | 1.6417 | 0.03455 | 1.9861 | 0.03455 | 2.5167 | 0.24793 | 0.34202 | 0 | 0.39228 | 0 | 0.40536 | 0 | 1.4361 | 0 | 0.51837 | 0.037254 | 1.1153 | 0 | 0.3358 | 0
2014-08-27 | 12時 | 29.7 | 13.9 | 7.5787 | 0.2744 | 3.4511 | 0.01648 | 1.6877 | 0.01648 | 1.9587 | 0.01648 | 2.2114 | 0.01648 | 0.36545 | 0 | 0.37829 | 0 | 0.39885 | 0 | 1.4579 | 0 | 0.6123 | 0.01648 | 1.1564 | 0 | 0.33147 | 0
2014-08-27 | 13時 | 30.9 | 13.7 | 6.792 | 0.01329 | 3.4473 | 0.00443 | 1.9941 | 0.00443 | 1.8833 | 0.00443 | 2.0824 | 0.00443 | 0.3724 | 0 | 0.35425 | 0 | 0.37792 | 0 | 1.5462 | 0 | 0.82395 | 0.00443 | 1.1442 | 0 | 0.31329 | 0
2014-08-27 | 14時 | 30.6 | 13.4 | 5.7064 | 0 | 2.9616 | 0 | 2.135 | 0 | 1.5667 | 0 | 1.719 | 0 | 0.59763 | 0 | 0.32222 | 0 | 0.36276 | 0 | 1.5596 | 0 | 0.95603 | 0 | 1.058 | 0 | 0.28149 | 0
2014-08-27 | 15時 | 31.2 | 13.6 | 5.3312 | 0.39507 | 2.3582 | 0 | 2.2103 | 0 | 1.6471 | 0.19485 | 1.3771 | 0 | 0.87926 | 0 | 0.3007 | 0 | 0.42537 | 0 | 1.6794 | 0 | 1.0515 | 0 | 0.94806 | 0 | 0.24788 | 0
2014-08-27 | 16時 | 30.2 | 13.8 | 5.4005 | 0.87741 | 1.7278 | 0 | 1.7393 | 0 | 1.3888 | 0.21775 | 1.0628 | 0 | 0.74854 | 0 | 0.26392 | 0 | 0.54184 | 0 | 1.5871 | 0.03273 | 0.84917 | 0 | 0.77413 | 0 | 0.20251 | 0
2014-08-27 | 17時 | 29.6 | 13.9 | 4.1461 | 0.8037 | 1.1313 | 0.01348 | 1.0508 | 0.01223 | 0.91878 | 0.2219 | 0.67064 | 0.01426 | 0.45027 | 0 | 0.20591 | 0 | 0.26129 | 0 | 0.93893 | 0.01966 | 0.53634 | 0.01621 | 0.52951 | 0 | 0.13718 | 0
2014-08-27 | 18時 | 28.2 | 14.1 | 2.6391 | 0.91018 | 0.60145 | 0.02853 | 0.47306 | 0.02853 | 0.33762 | 0.02853 | 0.30513 | 0.02853 | 0.2154 | 0 | 0.15655 | 0 | 0.135 | 0 | 0.57598 | 0.00248 | 0.25594 | 0.02853 | 0.29138 | 0 | 0.070386 | 0
2014-08-27 | 19時 | 27.4 | 14.2 | 1.8297 | 0.50903 | 0.29837 | 0.03455 | 0.20746 | 0.03455 | 0.70412 | 0.23421 | 0.62273 | 0.23416 | 0.098775 | 0 | 0.12133 | 0 | 0.081922 | 0 | 0.40246 | 0.00103 | 0.11456 | 0.03455 | 0.16174 | 0 | 0.031008 | 0
2014-08-27 | 20時 | 26.6 | 14.4 | 1.4114 | 0.54101 | 0.091186 | 0.0466 | 0.034459 | 0.043206 | 0.30937 | 0.246 | 0.52172 | 0.24587 | 0.10476 | 0 | 0.10369 | 0 | 0.32949 | 0 | 0.34764 | 0.058194 | 0.023192 | 0.0466 | 0.063595 | 0.00043623 | 0.0026355 | 0
2014-08-27 | 21時 | 26.2 | 14.5 | 0.97521 | 0.35719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54578 | 0.25093 | 0.45965 | 0.25122 | 0.11236 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.21867 | 0 | 0.2647 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.0035154 | 0.0050282 | 0 | 0
2014-08-27 | 22時 | 25.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041172 | 0.47777 | 0.041293 | 0.23271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074664 | 0.013605 | 0.22001 | 0.063043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 23時 | 24.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050471 | 0.014267 | 0.0063162 | 0.012936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 0時 | 24.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027967 | 0.018042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 1時 | 23.5 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032376 | 0.02563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 2時 | 22.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 3時 | 22.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 4時 | 22.9 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 5時 | 23.2 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 6時 | 23.5 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042573 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 7時 | 24.5 | 16.7 | 2.0543 | 3.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 0.18056 | 0.107 | 0.085328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 8時 | 26.6 | 17.1 | 4.446 | 0.87229 | 0.48779 | 0.65005 | 0.84311 | 2.2801 | 0.49003 | 1.6737 | 0.88433 | 1.7571 | 0 | 0 | 0.23095 | 0.0080653 | 0.26735 | 0.015435 | 0.34712 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044381 | 0.12307
2014-08-28 | 9時 | 28.5 | 17 | 4.9928 | 0.60967 | 1.6278 | 0.55018 | 1.0115 | 0.23449 | 1.1422 | 0.20036 | 1.4156 | 0.22579 | 0.17339 | 0 | 0.30946 | 0.0013202 | 0.34513 | 0.0042602 | 0.88781 | 0.049678 | 0.11507 | 0.80282 | 0.50381 | 0.38976 | 0.19071 | 0.033634
2014-08-28 | 10時 | 28.7 | 16.9 | 4.7986 | 0.5916 | 1.8949 | 0.21284 | 1.2104 | 0.1972 | 1.2908 | 0.22063 | 1.5184 | 0.1972 | 0.2718 | 0 | 0.33715 | 0 | 0.34103 | 0 | 0.9269 | 0.01364 | 0.36714 | 0.20673 | 0.77008 | 0.012142 | 0.25542 | 0.0019311
2014-08-28 | 11時 | 30 | 16.8 | 6.7201 | 1.5048 | 2.4233 | 0.19118 | 1.5255 | 0.19118 | 1.633 | 0.19118 | 1.8728 | 0.19118 | 0.35476 | 0 | 0.38628 | 0 | 0.40118 | 0 | 1.1586 | 0.0065 | 0.52454 | 0.19118 | 0.99554 | 0 | 0.32375 | 0
2014-08-28 | 12時 | 30.5 | 16.7 | 6.8976 | 0.7733 | 2.7343 | 0.18515 | 1.7074 | 0.18515 | 1.801 | 0.18515 | 2.0493 | 0.18515 | 0.40519 | 0 | 0.4082 | 0 | 0.48355 | 0 | 1.3899 | 0 | 0.62336 | 0.18515 | 1.1296 | 0 | 0.35931 | 0
2014-08-28 | 13時 | 30.3 | 16.6 | 6.3181 | 0.53739 | 3.0961 | 0.17913 | 1.9093 | 0.17913 | 1.7839 | 0.17913 | 1.9827 | 0.17913 | 0.38975 | 0 | 0.36827 | 0 | 0.40007 | 0 | 1.4744 | 0 | 0.78651 | 0.17913 | 1.1145 | 0 | 0.32421 | 0
2014-08-28 | 14時 | 31.9 | 16.5 | 5.9248 | 0.51931 | 2.9457 | 0.1731 | 2.1748 | 0.1731 | 1.6562 | 0.1731 | 1.8349 | 0.1731 | 0.60618 | 0 | 0.34837 | 0 | 0.39474 | 0 | 1.5763 | 0 | 0.97765 | 0.1731 | 1.0949 | 0 | 0.30982 | 0
2014-08-28 | 15時 | 30.8 | 16.3 | 5.2536 | 0.70159 | 2.2248 | 0.16106 | 1.6954 | 0.16106 | 1.322 | 0.16106 | 1.47 | 0.16106 | 0.51756 | 0 | 0.32056 | 0 | 0.36529 | 0 | 1.3675 | 0.00548 | 0.75056 | 0.16106 | 0.954 | 0 | 0.27552 | 0
2014-08-28 | 16時 | 30.3 | 16.2 | 4.3676 | 0.89289 | 1.6308 | 0.15503 | 1.4116 | 0.15503 | 0.9853 | 0.15503 | 1.0819 | 0.15503 | 0.49429 | 0 | 0.26801 | 0 | 0.30329 | 0 | 1.2093 | 0.00527 | 0.66219 | 0.15503 | 0.75143 | 0 | 0.21379 | 0
2014-08-28 | 17時 | 30 | 16.1 | 4.2133 | 2.1097 | 1.1009 | 0.14901 | 0.98457 | 0.14901 | 0.6572 | 0.14901 | 0.94529 | 0.35436 | 0.37773 | 0 | 0.21381 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.931 | 0.00507 | 0.50039 | 0.14901 | 0.53222 | 0 | 0.14747 | 0
2014-08-28 | 18時 | 28.5 | 15.9 | 2.9799 | 2.056 | 0.6008 | 0.13696 | 0.45641 | 0.13696 | 0.33469 | 0.13696 | 0.4718 | 0.13696 | 0.18771 | 0 | 0.15827 | 0 | 0.18116 | 0 | 0.58366 | 0.00466 | 0.24875 | 0.13696 | 0.30385 | 0 | 0.078872 | 0
2014-08-28 | 19時 | 27.8 | 15.8 | 2.337 | 1.001 | 0.32766 | 0.13094 | 0.22241 | 0.13094 | 0.60601 | 0.33051 | 0.17515 | 0.13094 | 0.12688 | 0 | 0.12896 | 0 | 0.12975 | 0 | 0.49546 | 0.00445 | 0.12496 | 0.13094 | 0.17071 | 0 | 0.039362 | 0
2014-08-28 | 20時 | 26.9 | 15.7 | 1.5294 | 0.77704 | 0.12412 | 0.12491 | 0.05222 | 0.12491 | 0.18444 | 0.12491 | 0.32898 | 0.3235 | 0.11587 | 0 | 0.12058 | 0 | 0.54792 | 0 | 0.59078 | 0.32477 | 0.036043 | 0.12491 | 0.074033 | 0 | 0.0092365 | 0
2014-08-28 | 21時 | 26.5 | 15.6 | 1.0759 | 0.5563 | 0.0075184 | 0.11023 | 0 | 0 | 0.55345 | 0.31688 | 0.4329 | 0.31706 | 0.12273 | 0 | 0.10171 | 0 | 0.24469 | 0 | 0.52725 | 0.14973 | 0 | 0 | 0.018913 | 0.016875 | 0 | 0
2014-08-28 | 22時 | 25.6 | 15.6 | 0.61667 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36156 | 0.31721 | 0.099553 | 0.31253 | 0.00059635 | 0 | 0.094257 | 0.0023346 | 0.25593 | 0.010076 | 0.0061283 | 0.59925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 23時 | 24.9 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012112 | 0.90246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062882 | 0.0060647 | 0.02058 | 0.0040888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 0時 | 24.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037627 | 0.013476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 1時 | 23.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012106 | 0.021974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 2時 | 23.5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 3時 | 22.9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 4時 | 22.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 5時 | 22.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 6時 | 24.1 | 14.8 | 0.97429 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.14971 | 0.063536 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 7時 | 25 | 14.6 | 3.2991 | 0.49908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0.91966 | 0 | 0 | 0.14207 | 0.08494 | 0.13075 | 0.089277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 8時 | 26.9 | 14.4 | 5.798 | 0.37828 | 0.73071 | 0.70652 | 0.84304 | 1.8328 | 0.57131 | 1.3781 | 1.2363 | 0.52465 | 0 | 0 | 0.22522 | 0.0031699 | 0.24222 | 0.0043773 | 0.51438 | 0.9667 | 0 | 0 | 0.020069 | 0.5006 | 0.022228 | 0.12625
2014-08-29 | 9時 | 28.4 | 14.5 | 6.5914 | 0.15787 | 2.1218 | 0.097575 | 0.95799 | 0.079041 | 1.251 | 0.070296 | 1.7218 | 0.071801 | 0.13243 | 0 | 0.29612 | 0.0012096 | 0.31349 | 0.0012096 | 0.94564 | 0 | 0.11301 | 0.41133 | 0.58401 | 0.12377 | 0.1915 | 0.0055916
2014-08-29 | 10時 | 29.7 | 14.6 | 6.6556 | 0.17595 | 2.6577 | 0.069651 | 1.4574 | 0.05865 | 1.7026 | 0.05865 | 2.0617 | 0.05865 | 0.2982 | 0 | 0.37055 | 0 | 0.37371 | 0 | 1.1467 | 0.012498 | 0.44899 | 0.063531 | 0.9584 | 0.01058 | 0.30651 | 0.0017989
2014-08-29 | 11時 | 29.4 | 14.7 | 7.6916 | 0.65771 | 2.9652 | 0.06467 | 1.6953 | 0.06467 | 1.88 | 0.06467 | 2.1742 | 0.06467 | 0.37205 | 0 | 0.40543 | 0 | 0.42126 | 0 | 1.3012 | 0.0022 | 0.55404 | 0.06467 | 1.1356 | 0 | 0.35446 | 0
2014-08-29 | 12時 | 29.6 | 14.8 | 7.4318 | 0.43444 | 3.08 | 0.0707 | 1.8105 | 0.0707 | 1.9301 | 0.0707 | 2.1945 | 0.0707 | 0.40954 | 0 | 0.41437 | 0 | 0.48952 | 0 | 1.4863 | 0 | 0.63147 | 0.0707 | 1.2104 | 0 | 0.37085 | 0
2014-08-29 | 13時 | 29.3 | 14.9 | 6.4357 | 0.23016 | 3.1233 | 0.07672 | 1.8991 | 0.07672 | 1.8105 | 0.07672 | 2.0254 | 0.07672 | 0.39766 | 0 | 0.38325 | 0 | 0.41534 | 0 | 1.4881 | 0 | 0.73964 | 0.07672 | 1.1681 | 0 | 0.34042 | 0
2014-08-29 | 14時 | 29.4 | 15 | 5.2085 | 0.24823 | 2.4612 | 0.08274 | 1.6427 | 0.08274 | 1.483 | 0.08274 | 1.6645 | 0.08274 | 0.41109 | 0 | 0.35172 | 0 | 0.37678 | 0 | 1.2639 | 0 | 0.65385 | 0.08274 | 1.037 | 0 | 0.30559 | 0
2014-08-29 | 15時 | 29 | 15 | 4.7749 | 0.46446 | 1.9741 | 0.08274 | 1.5889 | 0.08274 | 1.1594 | 0.08274 | 1.2873 | 0.08274 | 0.51873 | 0 | 0.30756 | 0 | 0.34664 | 0 | 1.3505 | 0.00281 | 0.68538 | 0.08274 | 0.87258 | 0 | 0.25038 | 0
2014-08-29 | 16時 | 28.9 | 15.1 | 3.8786 | 0.69144 | 1.4288 | 0.08877 | 1.4972 | 0.08877 | 0.84167 | 0.08877 | 0.89887 | 0.08877 | 0.61162 | 0 | 0.24831 | 0 | 0.28688 | 0 | 1.262 | 0.00302 | 0.72341 | 0.08877 | 0.67233 | 0 | 0.18181 | 0
2014-08-29 | 17時 | 28.6 | 15.1 | 3.523 | 1.4745 | 0.94518 | 0.08877 | 1.0785 | 0.08877 | 0.53128 | 0.08877 | 0.77738 | 0.29299 | 0.50694 | 0 | 0.19755 | 0 | 0.23403 | 0 | 0.97312 | 0.00302 | 0.56913 | 0.08877 | 0.46587 | 0 | 0.1192 | 0
2014-08-29 | 18時 | 27.9 | 15.1 | 2.6076 | 1.5464 | 0.50894 | 0.08877 | 0.4398 | 0.08877 | 0.25982 | 0.08877 | 0.3679 | 0.08877 | 0.23025 | 0 | 0.14586 | 0 | 0.16743 | 0 | 0.54754 | 0.00302 | 0.25293 | 0.08877 | 0.24595 | 0 | 0.056642 | 0
2014-08-29 | 19時 | 26.8 | 15.2 | 2.0001 | 0.89026 | 0.20275 | 0.09479 | 0.13881 | 0.09479 | 0.50632 | 0.29391 | 0.048838 | 0.093458 | 0.1299 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.11052 | 0 | 0.43356 | 0.00322 | 0.086395 | 0.09479 | 0.10469 | 0.00011327 | 0.015132 | 0
2014-08-29 | 20時 | 26 | 15.2 | 1.2107 | 0.68489 | 0.0030194 | 0.059504 | 0 | 0 | 0.086964 | 0.093458 | 0.20965 | 0.29381 | 0.10244 | 0 | 0.10576 | 0 | 0.52778 | 0 | 0.46622 | 0.25106 | 0 | 0 | 0.0077275 | 0.0091085 | 0 | 0
2014-08-29 | 21時 | 24.8 | 14.8 | 0.55193 | 0.41071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38775 | 0.26932 | 0.24197 | 0.2681 | 0.091336 | 0 | 0.079509 | 0 | 0.21455 | 0 | 0.33402 | 0.10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 22時 | 24.7 | 14.4 | 0.23931 | 0.31125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23315 | 0.24395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069443 | 0.014188 | 0.2019 | 0.061235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 23時 | 24 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035276 | 0.013211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 0時 | 23.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031264 | 0.017197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 1時 | 22.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 2時 | 22.1 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 3時 | 21.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 4時 | 20.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 5時 | 19.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 6時 | 20.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 7時 | 22.2 | 11.6 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 8時 | 24.8 | 11.4 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0.21906 | 0 | 0 | 0.11449 | 0.051459 | 0.029648 | 0.080579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 9時 | 26.5 | 11.7 | 5.5045 | 0 | 1.2427 | 0 | 0.28882 | 0.1739 | 0.65853 | 0.12137 | 1.3088 | 0.070838 | 0 | 0 | 0.25411 | 0.006254 | 0.2262 | 0.0082235 | 0.32732 | 0.11731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093659 | 0.038506
2014-08-30 | 10時 | 27.2 | 12.1 | 5.9247 | 0 | 2.3353 | 0 | 1.0861 | 0.022985 | 1.428 | 0 | 1.7586 | 0 | 0.12205 | 0 | 0.32381 | 0.00038085 | 0.29998 | 0 | 0.82695 | 0 | 0.031996 | 0 | 0.57854 | 0.05081 | 0.20325 | 0.012314
2014-08-30 | 11時 | 28.3 | 12.5 | 7.4263 | 0 | 3.2029 | 0 | 1.3438 | 0 | 1.8114 | 0 | 2.0271 | 0 | 0.23438 | 0 | 0.32258 | 0 | 0.31135 | 0.00050003 | 1.0078 | 0 | 0.33163 | 0 | 0.85872 | 0 | 0.23887 | 0.00033363
2014-08-30 | 12時 | 29.5 | 12.9 | 7.605 | 0 | 3.5791 | 0 | 1.6153 | 0 | 1.9886 | 0 | 2.1669 | 0 | 0.28999 | 0 | 0.32654 | 0 | 0.38065 | 0 | 1.3492 | 0 | 0.53765 | 0 | 1.0077 | 0 | 0.26618 | 0
2014-08-30 | 13時 | 29.5 | 13.3 | 6.4932 | 0 | 3.3858 | 0 | 1.8689 | 0 | 1.8217 | 0 | 1.9882 | 0 | 0.32863 | 0 | 0.33081 | 0 | 0.35121 | 0 | 1.432 | 0 | 0.72301 | 0 | 1.0614 | 0 | 0.28128 | 0
2014-08-30 | 14時 | 29.7 | 13.7 | 5.4886 | 0 | 2.9288 | 0 | 2.0462 | 0 | 1.5435 | 0 | 1.67 | 0 | 0.57089 | 0 | 0.30088 | 0 | 0.33537 | 0 | 1.493 | 0 | 0.89975 | 0 | 0.98643 | 0 | 0.25177 | 0
2014-08-30 | 15時 | 30.1 | 13.8 | 4.9217 | 0 | 2.2732 | 0 | 2.1055 | 0 | 1.2055 | 0 | 1.2876 | 0 | 0.78835 | 0 | 0.27509 | 0 | 0.33449 | 0 | 1.5927 | 0 | 0.99375 | 0 | 0.87067 | 0 | 0.2196 | 0
2014-08-30 | 16時 | 29.9 | 14 | 4.0976 | 0 | 1.6469 | 0 | 1.7807 | 0 | 0.9269 | 0 | 0.96603 | 0 | 0.75687 | 0 | 0.24005 | 0 | 0.29116 | 0 | 1.3643 | 0 | 0.88583 | 0 | 0.70848 | 0 | 0.17866 | 0
2014-08-30 | 17時 | 28.5 | 14.2 | 3.5025 | 0.87715 | 1.0187 | 0 | 1.1368 | 0 | 0.54267 | 0 | 0.77774 | 0.10615 | 0.54712 | 0 | 0.19081 | 0 | 0.23016 | 0 | 0.97373 | 0 | 0.60016 | 0 | 0.47813 | 0 | 0.11503 | 0
2014-08-30 | 18時 | 27.4 | 14.4 | 2.4009 | 1.1038 | 0.50049 | 0 | 0.43518 | 0 | 0.22959 | 0.00043159 | 0.32687 | 0.0466 | 0.24275 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.16003 | 0 | 0.53202 | 0 | 0.24919 | 0 | 0.23765 | 0 | 0.049213 | 0
2014-08-30 | 19時 | 26.4 | 14.6 | 1.8767 | 0.78105 | 0.16942 | 0 | 0.11178 | 0 | 0.47073 | 0.24704 | 0.011299 | 0.036817 | 0.12888 | 0 | 0.10678 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.40723 | 0 | 0.072206 | 0.01725 | 0.08581 | 0 | 0.0067651 | 0
2014-08-30 | 20時 | 25.5 | 14.8 | 1.0463 | 0.61197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040933 | 0.065551 | 0.14587 | 0.28361 | 0.093461 | 0 | 0.097758 | 0 | 0.51704 | 0 | 0.38764 | 0.0013476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 21時 | 24.5 | 14.5 | 0.42415 | 0.35459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34468 | 0.2544 | 0.19451 | 0.25377 | 0.081372 | 0 | 0.073077 | 0 | 0.2053 | 0 | 0.27389 | 0.028893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 22時 | 24.6 | 14.3 | 0.17094 | 0.29582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20661 | 0.23766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063727 | 0.0054446 | 0.18915 | 0.037312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 23時 | 24 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030285 | 0.010157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 0時 | 23.7 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035663 | 0.01406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 1時 | 22.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 2時 | 21.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 3時 | 21.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 4時 | 21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 5時 | 20.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 6時 | 21.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 7時 | 22.8 | 12.5 | 2.2337 | 0.029622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 8時 | 25.8 | 12.3 | 5.3973 | 0 | 0.049642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62788 | 0.56187 | 0 | 0 | 0.14329 | 0.081819 | 0.063776 | 0.10994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 9時 | 26.9 | 12.3 | 6.3134 | 0 | 1.6605 | 0 | 0.33092 | 0.56624 | 0.89131 | 0.39135 | 1.5384 | 0.025911 | 0 | 0 | 0.23412 | 0.0017785 | 0.19918 | 0.0068482 | 0.40737 | 0.35976 | 0 | 0 | 0.018795 | 0.23688 | 0.013974 | 0.038273
2014-08-31 | 10時 | 28.7 | 12.2 | 6.9714 | 0 | 2.8921 | 0 | 1.0977 | 0.021313 | 1.6288 | 0 | 2.0129 | 0.0044516 | 0.077924 | 0 | 0.28635 | 0.00093921 | 0.25094 | 0 | 0.84756 | 0.014192 | 0.062451 | 0 | 0.61629 | 0.041151 | 0.1803 | 0.015007
2014-08-31 | 11時 | 29.2 | 12.2 | 8.0681 | 0 | 3.4948 | 0 | 1.4282 | 0.002447 | 1.9463 | 0.0020173 | 2.1936 | 0 | 0.22418 | 0 | 0.31358 | 9.697e-05 | 0.30077 | 0.0011577 | 1.0669 | 0 | 0.37321 | 0 | 0.91117 | 0.0045402 | 0.24513 | 0.0006497
2014-08-31 | 12時 | 29 | 12.1 | 7.6994 | 0 | 3.6689 | 0 | 1.6137 | 0 | 1.9984 | 0 | 2.1851 | 0 | 0.27699 | 0 | 0.31582 | 0 | 0.36739 | 0 | 1.3582 | 0 | 0.52726 | 0 | 1.0224 | 0 | 0.26323 | 0
2014-08-31 | 13時 | 30.1 | 12.1 | 6.7478 | 0 | 3.4571 | 0 | 1.9253 | 0 | 1.9578 | 0 | 2.148 | 0 | 0.3988 | 0 | 0.34283 | 0 | 0.36969 | 0 | 1.468 | 0 | 0.73359 | 0 | 1.1154 | 0 | 0.29966 | 0
2014-08-31 | 14時 | 30.4 | 12.1 | 5.8317 | 0 | 2.9379 | 0 | 1.9797 | 0 | 1.6737 | 0 | 1.8458 | 0 | 0.50056 | 0 | 0.33719 | 0 | 0.36901 | 0 | 1.4529 | 0 | 0.82138 | 0 | 1.0735 | 0 | 0.29473 | 0
2014-08-31 | 15時 | 29.9 | 12.4 | 5.0187 | 0 | 2.2514 | 0 | 1.998 | 0 | 1.2318 | 0 | 1.3376 | 0 | 0.71792 | 0 | 0.2911 | 0 | 0.346 | 0 | 1.5599 | 0 | 0.91851 | 0 | 0.90315 | 0 | 0.23797 | 0
2014-08-31 | 16時 | 28.6 | 12.8 | 3.8327 | 0 | 1.5166 | 0 | 1.6489 | 0 | 0.83696 | 0 | 0.87251 | 0 | 0.71283 | 0 | 0.23511 | 0 | 0.28113 | 0 | 1.3096 | 0 | 0.81183 | 0 | 0.68151 | 0 | 0.17137 | 0
2014-08-31 | 17時 | 28 | 13.1 | 3.1994 | 0 | 0.9019 | 0 | 0.91408 | 0 | 0.4694 | 0 | 0.70093 | 0 | 0.4398 | 0 | 0.17961 | 0 | 0.20663 | 0 | 0.83456 | 0 | 0.48026 | 0 | 0.42389 | 0 | 0.099908 | 0
2014-08-31 | 18時 | 27.3 | 13.9 | 2.2981 | 0.51148 | 0.43736 | 0 | 0.35177 | 0 | 0.19895 | 0 | 0.29446 | 0 | 0.19418 | 0 | 0.13275 | 0 | 0.14833 | 0 | 0.48759 | 0 | 0.20037 | 0 | 0.20375 | 0 | 0.04044 | 0
2014-08-31 | 19時 | 26.8 | 14.5 | 1.942 | 0.76219 | 0.17439 | 0 | 0.10706 | 0 | 0.49033 | 0 | 0.029102 | 0 | 0.11098 | 0 | 0.10806 | 0 | 0.10085 | 0 | 0.40219 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.080481 | 0 | 0.0070361 | 0
2014-08-31 | 20時 | 26.4 | 15.2 | 1.2725 | 0.68452 | 0.018348 | 0 | 0 | 0 | 0.10901 | 0.01059 | 0.23194 | 0.1542 | 0.097193 | 0 | 0.10623 | 0 | 0.5268 | 0 | 0.48737 | 0 | 0 | 0 | 0.0072944 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 21時 | 25.7 | 15.5 | 0.77942 | 0.53749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4633 | 0.31036 | 0.32656 | 0.31037 | 0.10063 | 0 | 0.087634 | 0 | 0.22427 | 0 | 0.40793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 22時 | 25.3 | 15.9 | 0.44606 | 0.60838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30801 | 0.33472 | 0.045954 | 0.31007 | 0 | 0 | 0.082525 | 0.014746 | 0.22979 | 0.10191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 23時 | 25.2 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05964 | 0.023494 | 0.014451 | 0.021628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 0時 | 25 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04273 | 0.03003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 1時 | 24.7 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026062 | 0.03929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 2時 | 24.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0.054403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 3時 | 24.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 4時 | 24.1 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 5時 | 24.1 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 6時 | 24.3 | 18.7 | 0.21039 | 4.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065619 | 0.23443 | 0.15126 | 0.31679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 7時 | 25.4 | 18.9 | 2.9461 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039654 | 1.5662 | 0.1914 | 2.3028 | 0 | 0 | 0.15561 | 0.055682 | 0.17379 | 0.046793 | 0.01543 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 8時 | 27.3 | 19.1 | 5.372 | 1.2701 | 1.0577 | 1.884 | 1.2883 | 3.6425 | 0.8905 | 1.1416 | 1.2683 | 0.46541 | 0.034628 | 0 | 0.24317 | 0.0047794 | 0.28686 | 0.0064265 | 0.74766 | 0.53664 | 0 | 0 | 0.19629 | 0.83195 | 0.078502 | 0.15877
2014-09-01 | 9時 | 28.7 | 18.7 | 6.3545 | 0.91689 | 2.2021 | 0.33098 | 1.1676 | 0.30912 | 1.4117 | 0.33895 | 1.7942 | 0.34056 | 0.21074 | 0 | 0.31144 | 0 | 0.34505 | 0 | 1.0334 | 0.022903 | 0.27664 | 1.4598 | 0.70208 | 0.055497 | 0.21855 | 0.0030031
2014-09-01 | 10時 | 30.7 | 18.3 | 7.2345 | 0.84461 | 3.0695 | 0.28154 | 1.6197 | 0.28154 | 1.9184 | 0.28154 | 2.2652 | 0.28154 | 0.32004 | 0 | 0.37007 | 0 | 0.38042 | 0 | 1.2163 | 0 | 0.5192 | 0.29886 | 1.0229 | 0 | 0.31329 | 0
2014-09-01 | 11時 | 33 | 17.9 | 9.3311 | 1.961 | 3.7191 | 0.25744 | 2.0063 | 0.25744 | 2.3036 | 0.25744 | 2.6163 | 0.25744 | 0.40896 | 0 | 0.41968 | 0 | 0.44611 | 0 | 1.4791 | 0.00875 | 0.70529 | 0.25744 | 1.2679 | 0 | 0.38379 | 0
2014-09-01 | 12時 | 33.5 | 17.5 | 8.9496 | 0.92675 | 3.9449 | 0.23334 | 2.2091 | 0.23334 | 2.4078 | 0.23334 | 2.7074 | 0.23334 | 0.46141 | 0 | 0.43522 | 0 | 0.52508 | 0 | 1.748 | 0 | 0.83414 | 0.23334 | 1.3932 | 0 | 0.41419 | 0
2014-09-01 | 13時 | 34.5 | 17 | 8.075 | 0.60967 | 3.8885 | 0.20322 | 2.4695 | 0.20322 | 2.3705 | 0.20322 | 2.6595 | 0.20322 | 0.54142 | 0 | 0.43427 | 0 | 0.49267 | 0 | 1.8118 | 0 | 1.0005 | 0.20322 | 1.4352 | 0 | 0.42239 | 0
2014-09-01 | 14時 | 34 | 16.6 | 7.0263 | 0.53739 | 3.4138 | 0.17913 | 2.4337 | 0.17913 | 2.0326 | 0.17913 | 2.2854 | 0.17913 | 0.6269 | 0 | 0.40161 | 0 | 0.46134 | 0 | 1.7747 | 0 | 1.0694 | 0.17913 | 1.3414 | 0 | 0.38994 | 0
2014-09-01 | 15時 | 32.1 | 16.8 | 5.9627 | 0.79536 | 2.6175 | 0.19118 | 2.1967 | 0.19118 | 1.5216 | 0.19118 | 1.7028 | 0.19118 | 0.72878 | 0 | 0.346 | 0 | 0.41707 | 0 | 1.7263 | 0.0065 | 1.0139 | 0.19118 | 1.1284 | 0 | 0.32068 | 0
2014-09-01 | 16時 | 31.4 | 17.1 | 4.7584 | 1.0601 | 1.8327 | 0.20925 | 1.4671 | 0.20925 | 1.0931 | 0.20925 | 1.215 | 0.20925 | 0.49537 | 0 | 0.28161 | 0 | 0.32178 | 0 | 1.2451 | 0.00711 | 0.6987 | 0.20925 | 0.8472 | 0 | 0.24209 | 0
2014-09-01 | 17時 | 31 | 17.3 | 4.699 | 2.871 | 1.2346 | 0.2213 | 0.99425 | 0.2213 | 0.74448 | 0.2213 | 1.0574 | 0.42753 | 0.34234 | 0 | 0.22352 | 0 | 0.25519 | 0 | 0.95579 | 0.00752 | 0.50209 | 0.2213 | 0.59559 | 0 | 0.16844 | 0
2014-09-01 | 18時 | 30.7 | 17.6 | 4.0104 | 3.1337 | 0.8474 | 0.23937 | 0.63752 | 0.23937 | 0.5275 | 0.23937 | 0.70445 | 0.23937 | 0.20548 | 0 | 0.18304 | 0 | 0.21325 | 0 | 0.71266 | 0.00814 | 0.33797 | 0.23937 | 0.41097 | 0 | 0.11728 | 0
2014-09-01 | 19時 | 29.7 | 17.9 | 2.951 | 1.3852 | 0.5757 | 0.25744 | 0.42462 | 0.25744 | 0.79596 | 0.45809 | 0.40658 | 0.25744 | 0.16332 | 0 | 0.1559 | 0 | 0.16666 | 0 | 0.63345 | 0.00875 | 0.2264 | 0.25744 | 0.29141 | 0 | 0.08144 | 0
2014-09-01 | 20時 | 29.4 | 18.1 | 2.3124 | 1.214 | 0.44018 | 0.26949 | 0.31724 | 0.26949 | 0.42738 | 0.26949 | 0.62029 | 0.46952 | 0.1703 | 0 | 0.15499 | 0 | 0.59538 | 0 | 0.91973 | 0.70067 | 0.1717 | 0.26949 | 0.22314 | 0 | 0.061414 | 0
2014-09-01 | 21時 | 28.8 | 18 | 1.8485 | 0.99205 | 0.3246 | 0.26346 | 0.23392 | 0.26346 | 0.79311 | 0.46288 | 0.72176 | 0.46343 | 0.18345 | 0 | 0.13699 | 0 | 0.29441 | 0 | 0.77525 | 0.32933 | 0.1244 | 0.26346 | 0.17892 | 0 | 0.044741 | 0
2014-09-01 | 22時 | 27.8 | 17.9 | 1.3915 | 0.97296 | 0.18568 | 0.25744 | 0.26336 | 0.45608 | 0.60161 | 0.4572 | 0.38861 | 0.45735 | 0.062129 | 0 | 0.13006 | 0 | 0.30731 | 0 | 0.47639 | 1.3217 | 0.069504 | 0.25744 | 0.11666 | 0 | 0.025376 | 0
2014-09-01 | 23時 | 27.6 | 17.8 | 0.49445 | 0.75425 | 0.1062 | 0.25142 | 0.35304 | 0.64816 | 0.27342 | 0.45061 | 0.23355 | 0.45035 | 0.029776 | 0 | 0.10961 | 0 | 0.08371 | 0 | 0.15536 | 0 | 0.044887 | 0.25142 | 0.068459 | 0 | 0.013152 | 0
2014-09-02 | 0時 | 27.4 | 17.7 | 0.33405 | 0.73617 | 0.051496 | 0.24539 | 0.32856 | 0.64213 | 0.22779 | 0.44379 | 0.18655 | 0.44368 | 0.012183 | 0 | 0.10112 | 0 | 0.056644 | 0 | 0.093726 | 0 | 0.025726 | 0.24539 | 0.036455 | 0 | 0.0044846 | 0
2014-09-02 | 1時 | 27.2 | 17.5 | 0.22246 | 0.69944 | 0.0082197 | 0.23006 | 0.30084 | 0.62979 | 0.19692 | 0.43141 | 0.15111 | 0.43129 | 0.001068 | 0 | 0.095361 | 0 | 0.043305 | 0 | 0.055826 | 0.00025845 | 0.0094182 | 0.23334 | 0.012434 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 2時 | 26.8 | 17.5 | 0.10707 | 0.6588 | 0 | 0 | 0.26097 | 0.66856 | 0.15995 | 0.4312 | 0.10778 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.089792 | 2.347e-05 | 0.033093 | 2.347e-05 | 0.016229 | 0.018132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 3時 | 26 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18146 | 0.7007 | 0.089085 | 0.43098 | 0.027912 | 0.39942 | 0 | 0 | 0.077942 | 0.0050813 | 0.016123 | 0.0049739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 4時 | 25.4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0.73405 | 0.02975 | 0.40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064037 | 0.013243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 5時 | 25.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10713 | 0.70816 | 0.045135 | 0.41006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066015 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 6時 | 25.7 | 17.8 | 0.27212 | 2.379 | 0 | 0 | 0.13398 | 0.62456 | 0.20813 | 0.48717 | 0.20238 | 1.2192 | 0 | 0 | 0.12539 | 0.00087315 | 0.33053 | 0.023986 | 0.19113 | 0.43919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-02 | 7時 | 26.7 | 17.9 | 2.5515 | 2.5651 | 0.18407 | 1.1795 | 0.20411 | 0.41574 | 0.41076 | 0.47123 | 0.35896 | 0.25382 | 0.015671 | 0 | 0.16889 | 0 | 0.45327 | 0 | 0.55327 | 0.073222 | 0 | 0 | 0.071187 | 0.054713 | 0.018387 | 0.010672
2014-09-02 | 8時 | 28.2 | 18 | 4.0187 | 1.1947 | 0.90784 | 0.35301 | 1.9574 | 0.28192 | 1.1615 | 0.46307 | 1.1623 | 0.48464 | 0.13231 | 0 | 0.22626 | 0 | 0.36798 | 0 | 0.94222 | 0 | 0.16489 | 1.0794 | 0.37999 | 0.0070628 | 0.11821 | 0.0014509
2014-09-02 | 9時 | 30.6 | 17.6 | 7.0132 | 1.1327 | 2.1158 | 0.23937 | 1.3591 | 0.23937 | 2.0308 | 0.44269 | 2.1091 | 0.44334 | 0.26603 | 0 | 0.32664 | 0 | 0.34209 | 0 | 1.1464 | 0.0158 | 0.42826 | 0.23937 | 0.78558 | 0 | 0.24713 | 0
2014-09-02 | 10時 | 32.3 | 17.2 | 8.4377 | 1.0808 | 2.9617 | 0.21527 | 1.7916 | 0.21527 | 2.5401 | 0.42431 | 2.6564 | 0.42614 | 0.37679 | 0 | 0.39933 | 0 | 0.43846 | 0 | 1.4814 | 0.01421 | 0.62519 | 0.21527 | 1.1146 | 0 | 0.34658 | 0
2014-09-02 | 11時 | 33.6 | 16.9 | 9.5823 | 1.7777 | 3.406 | 0.1972 | 2.0859 | 0.1972 | 2.2743 | 0.1972 | 2.8102 | 0.41218 | 0.45819 | 0 | 0.44401 | 0 | 0.48674 | 0 | 1.7024 | 0 | 0.76895 | 0.1972 | 1.3273 | 0 | 0.41413 | 0
2014-09-02 | 12時 | 33.6 | 16.5 | 7.9396 | 0.74484 | 3.3322 | 0.1731 | 2.1351 | 0.1731 | 2.1865 | 0.1731 | 2.509 | 0.1731 | 0.48814 | 0 | 0.45251 | 0 | 0.50045 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.82476 | 0.1731 | 1.3811 | 0 | 0.43226 | 0
2014-09-02 | 13時 | 34.3 | 16.1 | 7.5722 | 0.44703 | 3.4674 | 0.14901 | 2.3174 | 0.14901 | 2.2214 | 0.14901 | 2.5255 | 0.14901 | 0.53675 | 0 | 0.44781 | 0 | 0.50222 | 0 | 1.7305 | 0 | 0.94141 | 0.14901 | 1.4077 | 0 | 0.43416 | 0
2014-09-02 | 14時 | 34.2 | 15.8 | 6.496 | 0.39281 | 2.9493 | 0.13094 | 2.0851 | 0.13094 | 1.8887 | 0.13094 | 2.157 | 0.13094 | 0.52263 | 0 | 0.41172 | 0 | 0.46023 | 0 | 1.5597 | 0 | 0.89296 | 0.13094 | 1.2853 | 0 | 0.39673 | 0
2014-09-02 | 15時 | 33.4 | 16 | 5.4921 | 0.86741 | 2.1325 | 0.14298 | 1.5303 | 0.14298 | 1.727 | 0.35377 | 1.5567 | 0.14298 | 0.47103 | 0 | 0.33864 | 0 | 0.43642 | 0 | 1.3443 | 0.0143 | 0.69416 | 0.14298 | 1.0028 | 0 | 0.30442 | 0
2014-09-02 | 16時 | 33.2 | 16.2 | 6.294 | 2.3938 | 1.6462 | 0.15503 | 1.2244 | 0.15503 | 1.4638 | 0.36256 | 1.2251 | 0.15503 | 0.37334 | 0 | 0.28572 | 0 | 0.5394 | 0 | 1.6344 | 0.58664 | 0.58035 | 0.15503 | 0.79599 | 0 | 0.24231 | 0
2014-09-02 | 17時 | 32.3 | 16.4 | 5.1735 | 2.385 | 1.2045 | 0.16708 | 0.94162 | 0.16708 | 1.0663 | 0.37247 | 0.89495 | 0.16708 | 0.27714 | 0 | 0.2308 | 0 | 0.27966 | 0 | 1.0207 | 0.20885 | 0.47251 | 0.16708 | 0.6011 | 0 | 0.18171 | 0
2014-09-02 | 18時 | 31.6 | 16.6 | 3.5491 | 1.3656 | 0.88463 | 0.17913 | 0.6683 | 0.17913 | 0.61113 | 0.17913 | 0.65705 | 0.17913 | 0.18885 | 0 | 0.19737 | 0 | 0.18442 | 0 | 0.73848 | 0.01791 | 0.35251 | 0.17913 | 0.44195 | 0 | 0.13452 | 0
2014-09-02 | 19時 | 31 | 16.8 | 2.8961 | 0.98312 | 0.69084 | 0.19118 | 0.5274 | 0.19118 | 1.03 | 0.39227 | 1.0264 | 0.39283 | 0.14012 | 0 | 0.16975 | 0 | 0.14651 | 0 | 0.62275 | 0.0065 | 0.27937 | 0.19118 | 0.35894 | 0 | 0.10554 | 0
2014-09-02 | 20時 | 30.4 | 17 | 2.5924 | 1.0162 | 0.55652 | 0.20322 | 0.42358 | 0.20322 | 0.67146 | 0.40446 | 0.96373 | 0.40494 | 0.18078 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.40397 | 0 | 0.72113 | 0.25403 | 0.22571 | 0.20322 | 0.29278 | 0 | 0.084689 | 0
2014-09-02 | 21時 | 29.4 | 17 | 2.0467 | 0.81202 | 0.40961 | 0.20322 | 0.3117 | 0.20322 | 0.87449 | 0.40363 | 0.85982 | 0.40454 | 0.19614 | 0 | 0.15027 | 0 | 0.29014 | 0 | 0.62319 | 0.27435 | 0.16514 | 0.20322 | 0.23127 | 0 | 0.062649 | 0
2014-09-02 | 22時 | 28.5 | 17.2 | 0.86633 | 0.64581 | 0.26701 | 0.21527 | 0.46834 | 0.61339 | 0.38325 | 0.41556 | 0.38246 | 0.41595 | 0.077729 | 0 | 0.13248 | 0 | 0.31461 | 0 | 0.53825 | 1.0837 | 0.11207 | 0.21527 | 0.15808 | 0 | 0.041564 | 0
2014-09-02 | 23時 | 28.2 | 17.3 | 0.63738 | 0.66389 | 0.18426 | 0.2213 | 0.42885 | 0.61932 | 0.31573 | 0.4204 | 0.29898 | 0.4206 | 0.045763 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.094461 | 0 | 0.1846 | 0 | 0.082027 | 0.2213 | 0.10741 | 0 | 0.027461 | 0
2014-09-03 | 0時 | 27.6 | 17.4 | 0.41259 | 0.68196 | 0.09561 | 0.22732 | 0.3664 | 0.62488 | 0.25033 | 0.42594 | 0.21945 | 0.426 | 0.023303 | 0 | 0.10606 | 0 | 0.064216 | 0 | 0.11655 | 0 | 0.045625 | 0.22732 | 0.062578 | 0 | 0.013429 | 0
2014-09-03 | 1時 | 27.2 | 17.6 | 0.24748 | 0.71811 | 0.026596 | 0.23937 | 0.31379 | 0.63626 | 0.20216 | 0.43758 | 0.16031 | 0.43754 | 0.0068837 | 0 | 0.097525 | 0 | 0.047223 | 0 | 0.068613 | 0 | 0.017119 | 0.23937 | 0.025745 | 0 | 0.0016311 | 0
2014-09-03 | 2時 | 26.8 | 17.7 | 0.11112 | 0.69232 | 0 | 0 | 0.263 | 0.68281 | 0.1583 | 0.44329 | 0.10692 | 0.44317 | 0 | 0 | 0.090373 | 0 | 0.034783 | 0 | 0.024038 | 0.01934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-03 | 3時 | 26.5 | 17.8 | 0.0073857 | 0.69016 | 0 | 0 | 0.21845 | 0.72352 | 0.12252 | 0.44904 | 0.063406 | 0.44884 | 0 | 0 | 0.083994 | 0.0020407 | 0.023963 | 0.0020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-03 | 4時 | 26.1 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0.7594 | 0.080446 | 0.45483 | 0.017765 | 0.4215 | 0 | 0 | 0.075198 | 0.0078028 | 0.011573 | 0.0067869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-03 | 5時 | 25.8 | 18 | 0.1291 | 1.3305 | 0 | 0 | 0.16244 | 0.79115 | 0.089679 | 0.45413 | 0.095155 | 0.4268 | 0 | 0 | 0.082674 | 0.0095241 | 0.014277 | 0.0076955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-03 | 6時 | 26.4 | 18.1 | 1.0164 | 0.98901 | 0.029366 | 0.72308 | 0.23617 | 0.62271 | 0.30358 | 0.47266 | 0.37115 | 0.52521 | 0 | 0 | 0.14381 | 0 | 0.35476 | 0.0017765 | 0.36966 | 0.1924 | 0 | 0 | 0.015229 | 0.02882 | 0.00052103 | 0.003101
2014-09-03 | 7時 | 27.9 | 18.2 | 4.3831 | 2.5581 | 0.7402 | 0.66075 | 0.49618 | 0.27798 | 0.70823 | 0.47431 | 0.84051 | 0.27551 | 0.09526 | 0 | 0.22299 | 0 | 0.51462 | 0 | 0.79706 | 0.05619 | 0.10539 | 1.035 | 0.29832 | 0.010063 | 0.097831 | 0.0020086
2014-09-03 | 8時 | 30.4 | 18.3 | 5.2421 | 1.2597 | 1.3408 | 0.29959 | 2.2531 | 0.28154 | 1.4438 | 0.48324 | 1.5411 | 0.48477 | 0.19929 | 0 | 0.27467 | 0 | 0.4249 | 0 | 1.1645 | 0 | 0.33241 | 0.29382 | 0.57001 | 0 | 0.1834 | 0
2014-09-03 | 9時 | 30.6 | 18 | 7.476 | 1.2127 | 2.3048 | 0.26346 | 1.4664 | 0.26346 | 2.1222 | 0.46864 | 2.2437 | 0.47005 | 0.29954 | 0 | 0.34669 | 0 | 0.36757 | 0 | 1.2541 | 0.01739 | 0.48035 | 0.26346 | 0.88866 | 0 | 0.27867 | 0
2014-09-03 | 10時 | 32.2 | 17.7 | 8.8425 | 1.1745 | 3.1756 | 0.24539 | 1.8456 | 0.24539 | 2.6229 | 0.45519 | 2.764 | 0.45736 | 0.39016 | 0 | 0.40505 | 0 | 0.44664 | 0 | 1.5454 | 0.0162 | 0.6481 | 0.24539 | 1.1723 | 0 | 0.35952 | 0
2014-09-03 | 11時 | 33.7 | 17.5 | 9.8339 | 2.0248 | 3.5331 | 0.23334 | 2.1355 | 0.23334 | 2.3294 | 0.23334 | 2.8788 | 0.4492 | 0.46855 | 0 | 0.44969 | 0 | 0.49472 | 0 | 1.7559 | 0 | 0.78919 | 0.23334 | 1.3695 | 0 | 0.42471 | 0
2014-09-03 | 12時 | 34.5 | 17.2 | 8.7329 | 0.8723 | 3.7864 | 0.21527 | 2.3108 | 0.21527 | 2.4227 | 0.21527 | 2.7625 | 0.21527 | 0.51201 | 0 | 0.46673 | 0 | 0.52065 | 0 | 1.81 | 0 | 0.89782 | 0.21527 | 1.4698 | 0 | 0.45302 | 0
2014-09-03 | 13時 | 34.8 | 17 | 8.0745 | 0.60967 | 3.7927 | 0.20322 | 2.4764 | 0.20322 | 2.369 | 0.20322 | 2.6814 | 0.20322 | 0.56471 | 0 | 0.45432 | 0 | 0.5144 | 0 | 1.8487 | 0 | 1.0136 | 0.20322 | 1.4775 | 0 | 0.44667 | 0
2014-09-03 | 14時 | 35.9 | 16.7 | 7.4266 | 0.55545 | 3.4659 | 0.18515 | 2.4737 | 0.18515 | 2.1571 | 0.18515 | 2.4507 | 0.18515 | 0.62434 | 0 | 0.43442 | 0 | 0.49794 | 0 | 1.8199 | 0 | 1.0879 | 0.18515 | 1.4181 | 0 | 0.42956 | 0
2014-09-03 | 15時 | 34.4 | 16.8 | 6.2988 | 1.0184 | 2.5545 | 0.19118 | 1.8693 | 0.19118 | 1.97 | 0.40374 | 1.833 | 0.19118 | 0.57452 | 0 | 0.37216 | 0 | 0.48673 | 0 | 1.566 | 0.01912 | 0.8482 | 0.19118 | 1.1613 | 0 | 0.34966 | 0
2014-09-03 | 16時 | 33.1 | 17 | 6.5614 | 2.9084 | 1.8322 | 0.20322 | 1.3698 | 0.20322 | 1.5455 | 0.41249 | 1.3194 | 0.20322 | 0.43171 | 0 | 0.30066 | 0 | 0.56385 | 0 | 1.7344 | 0.769 | 0.64875 | 0.20322 | 0.88355 | 0 | 0.2642 | 0
2014-09-03 | 17時 | 32.5 | 17.1 | 5.4518 | 2.8314 | 1.3488 | 0.20925 | 1.1337 | 0.20925 | 1.1354 | 0.41536 | 0.97049 | 0.20925 | 0.36823 | 0 | 0.24386 | 0 | 0.30401 | 0 | 1.1684 | 0.26156 | 0.57399 | 0.20925 | 0.67058 | 0 | 0.19999 | 0
2014-09-03 | 18時 | 31.6 | 17.2 | 3.6496 | 1.4774 | 0.95795 | 0.21527 | 0.73862 | 0.21527 | 0.63825 | 0.21527 | 0.68551 | 0.21527 | 0.2291 | 0 | 0.20327 | 0 | 0.19571 | 0 | 0.79236 | 0.02153 | 0.39272 | 0.21527 | 0.47822 | 0 | 0.14311 | 0
2014-09-03 | 19時 | 30.9 | 17.3 | 2.9251 | 1.0742 | 0.72197 | 0.2213 | 0.55124 | 0.2213 | 1.0346 | 0.42263 | 1.03 | 0.4232 | 0.1581 | 0 | 0.17181 | 0 | 0.1513 | 0 | 0.64985 | 0.00752 | 0.29372 | 0.2213 | 0.37443 | 0 | 0.10851 | 0
2014-09-03 | 20時 | 30.3 | 17.5 | 2.5857 | 1.1068 | 0.5646 | 0.23334 | 0.42542 | 0.23334 | 0.66542 | 0.43466 | 0.95535 | 0.43512 | 0.1875 | 0 | 0.15747 | 0 | 0.40505 | 0 | 0.72982 | 0.29168 | 0.22829 | 0.23334 | 0.2956 | 0 | 0.084301 | 0
2014-09-03 | 21時 | 29.5 | 17.3 | 2.0676 | 0.86626 | 0.42238 | 0.2213 | 0.31699 | 0.2213 | 0.87728 | 0.42169 | 0.86168 | 0.42257 | 0.19969 | 0 | 0.15085 | 0 | 0.29141 | 0 | 0.63753 | 0.29875 | 0.16951 | 0.2213 | 0.23254 | 0 | 0.062577 | 0
2014-09-03 | 22時 | 29.7 | 17.1 | 1.1426 | 0.62775 | 0.37322 | 0.20925 | 0.55189 | 0.60742 | 0.46505 | 0.40955 | 0.47604 | 0.40993 | 0.093231 | 0 | 0.14258 | 0 | 0.32785 | 0 | 0.73777 | 1.0533 | 0.15803 | 0.20925 | 0.19045 | 0 | 0.05374 | 0
2014-09-03 | 23時 | 29.6 | 16.8 | 0.99389 | 0.57353 | 0.32546 | 0.19118 | 0.54251 | 0.58992 | 0.42245 | 0.39069 | 0.42403 | 0.39098 | 0.069134 | 0 | 0.1319 | 0 | 0.11404 | 0 | 0.25847 | 0 | 0.14386 | 0.19118 | 0.16063 | 0 | 0.04671 | 0
2014-09-04 | 0時 | 29.6 | 16.6 | 0.92481 | 0.53739 | 0.2993 | 0.17913 | 0.53239 | 0.57775 | 0.40447 | 0.37831 | 0.40119 | 0.37852 | 0.057729 | 0 | 0.12681 | 0 | 0.092826 | 0 | 0.22203 | 0 | 0.13646 | 0.17913 | 0.14319 | 0 | 0.042464 | 0
2014-09-04 | 1時 | 29.2 | 16.3 | 0.79254 | 0.48317 | 0.24821 | 0.16106 | 0.49452 | 0.55952 | 0.36572 | 0.36009 | 0.35531 | 0.36026 | 0.046936 | 0 | 0.12055 | 0 | 0.079683 | 0 | 0.18643 | 0 | 0.116 | 0.16106 | 0.12079 | 0 | 0.035242 | 0
2014-09-04 | 2時 | 28 | 16.1 | 0.46689 | 0.44703 | 0.12274 | 0.14901 | 0.39168 | 0.54708 | 0.26632 | 0.34781 | 0.23887 | 0.34793 | 0.026093 | 0 | 0.10714 | 0 | 0.060311 | 0 | 0.11914 | 0 | 0.061946 | 0.14901 | 0.071625 | 0 | 0.017618 | 0
2014-09-04 | 3時 | 27.5 | 16.2 | 0.28853 | 0.46509 | 0.046805 | 0.15503 | 0.32847 | 0.55212 | 0.21187 | 0.35328 | 0.17235 | 0.35327 | 0.0098346 | 0 | 0.098518 | 0 | 0.047139 | 0 | 0.074134 | 0 | 0.02855 | 0.15503 | 0.031522 | 0 | 0.0042315 | 0
2014-09-04 | 4時 | 27.5 | 16.3 | 0.23138 | 0.48317 | 0.016615 | 0.16106 | 0.30373 | 0.55746 | 0.19518 | 0.35897 | 0.14963 | 0.35887 | 0.00065456 | 0 | 0.09467 | 0 | 0.040535 | 0 | 0.051418 | 0 | 0.015604 | 0.16106 | 0.0082703 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 5時 | 27.2 | 16.3 | 1.5199 | 1.3472 | 0.058784 | 0.1588 | 0.18074 | 0.35947 | 0.21751 | 0.35884 | 0.35966 | 0.35869 | 0.0045621 | 0 | 0.13521 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.24197 | 0.048449 | 0.011671 | 0.1588 | 0.047419 | 0 | 0.012315 | 0
2014-09-04 | 6時 | 27.7 | 16.4 | 3.4282 | 0.90199 | 0.38171 | 0.16921 | 0.25413 | 0.16708 | 0.3156 | 0.16708 | 0.55159 | 0.16708 | 0.054692 | 0 | 0.17046 | 0 | 0.35839 | 0 | 0.5715 | 0.01671 | 0.08008 | 0.16896 | 0.17764 | 0 | 0.060306 | 0
2014-09-04 | 7時 | 29 | 16.5 | 4.8653 | 0.72427 | 0.99854 | 0.1731 | 0.60963 | 0.1731 | 0.69815 | 0.1731 | 1.0408 | 0.1731 | 0.13335 | 0 | 0.2282 | 0 | 0.28688 | 0 | 0.78826 | 0 | 0.21482 | 0.1731 | 0.4089 | 0 | 0.13876 | 0
2014-09-04 | 8時 | 30.2 | 16.5 | 6.5089 | 0.73007 | 1.8166 | 0.1731 | 1.9249 | 0.1731 | 1.3109 | 0.1731 | 1.7115 | 0.1731 | 0.22705 | 0 | 0.30004 | 0 | 0.37236 | 0 | 1.1721 | 0.00589 | 0.37801 | 0.1731 | 0.69682 | 0 | 0.22575 | 0
2014-09-04 | 9時 | 32.6 | 16.8 | 7.2557 | 0.57353 | 2.67 | 0.19118 | 1.6421 | 0.19118 | 1.7731 | 0.19118 | 2.177 | 0.19118 | 0.34045 | 0 | 0.37537 | 0 | 0.43813 | 0 | 1.3883 | 0 | 0.58514 | 0.19118 | 1.0081 | 0 | 0.32627 | 0
2014-09-04 | 10時 | 33.2 | 17.1 | 7.5697 | 0.62775 | 3.1799 | 0.20925 | 1.9451 | 0.20925 | 2.0826 | 0.20925 | 2.4532 | 0.20925 | 0.42588 | 0 | 0.42558 | 0 | 0.46152 | 0 | 1.473 | 0 | 0.71587 | 0.20925 | 1.2367 | 0 | 0.39631 | 0
2014-09-04 | 11時 | 34 | 17.4 | 9.6533 | 1.7578 | 3.7784 | 0.22732 | 2.1888 | 0.22732 | 2.3878 | 0.22732 | 2.7287 | 0.22732 | 0.48224 | 0 | 0.45654 | 0 | 0.50122 | 0 | 1.6467 | 0.00773 | 0.81827 | 0.22732 | 1.4042 | 0 | 0.43726 | 0
2014-09-04 | 12時 | 33.6 | 17.7 | 8.7376 | 0.96301 | 3.7106 | 0.24539 | 2.2574 | 0.24539 | 2.3369 | 0.24539 | 2.6636 | 0.24539 | 0.51142 | 0 | 0.4644 | 0 | 0.56602 | 0 | 1.8069 | 0 | 0.87037 | 0.24539 | 1.4632 | 0 | 0.45184 | 0
2014-09-04 | 13時 | 33.4 | 18 | 6.1507 | 0.79039 | 2.7619 | 0.26346 | 1.8271 | 0.26346 | 1.7526 | 0.26346 | 2.0105 | 0.26346 | 0.44153 | 0 | 0.39697 | 0 | 0.44005 | 0 | 1.4351 | 0 | 0.75957 | 0.26346 | 1.2242 | 0 | 0.37689 | 0
2014-09-04 | 14時 | 25.9 | 18.4 | 2.6971 | 0.86268 | 1.3069 | 0.28756 | 0.8056 | 0.28756 | 0.70805 | 0.28756 | 0.80716 | 0.28756 | 0.24795 | 0 | 0.24625 | 0 | 0.24779 | 0 | 0.78667 | 0 | 0.32556 | 0.28756 | 0.70078 | 0 | 0.1977 | 0
2014-09-04 | 15時 | 24.5 | 18.1 | 2.0743 | 1.0158 | 0.70048 | 0.26949 | 0.39182 | 0.26949 | 0.34294 | 0.26949 | 0.36948 | 0.26949 | 0.14284 | 0 | 0.18306 | 0 | 0.17324 | 0 | 0.61905 | 0.00916 | 0.13963 | 0.26949 | 0.40047 | 0 | 0.10666 | 0
2014-09-04 | 16時 | 24.7 | 17.8 | 1.8297 | 1.161 | 0.40728 | 0.25142 | 0.21891 | 0.24789 | 0.19294 | 0.24789 | 0.18071 | 0.24789 | 0.095017 | 0 | 0.14918 | 0 | 0.12709 | 0 | 0.48087 | 0.00855 | 0.066804 | 0.24789 | 0.22506 | 0.0011417 | 0.05533 | 0
2014-09-04 | 17時 | 25 | 17.6 | 1.3485 | 3.0408 | 0.16284 | 0.23601 | 0.093646 | 0.23601 | 0.056312 | 0.22194 | 0.25123 | 0.44185 | 0.072345 | 0 | 0.12039 | 0 | 0.10371 | 0 | 0.37618 | 0.0090892 | 0.030332 | 0.23601 | 0.093225 | 0.001196 | 0.01349 | 0
2014-09-04 | 18時 | 24 | 17.3 | 0.67303 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087525 | 0 | 0.076203 | 0 | 0.16585 | 0.055477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 19時 | 23.7 | 17 | 1.0211 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0.55707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072171 | 0.00055873 | 0.045486 | 0.0003926 | 0.10552 | 0.083585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 20時 | 23.3 | 16.8 | 0.41795 | 0.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013293 | 0 | 0.073402 | 0.033589 | 0.47771 | 0.089935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 21時 | 22.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051313 | 0.49652 | 0 | 0 | 0.031912 | 0 | 0.052477 | 0.042697 | 0.17449 | 0.082722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 22時 | 22.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024432 | 0.074913 | 0.091534 | 0.32331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-04 | 23時 | 22.1 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 0時 | 21.9 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 1時 | 21.7 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 2時 | 21.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 3時 | 22 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 4時 | 21.9 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 5時 | 21.9 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 6時 | 21.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 7時 | 23.2 | 14.5 | 0.25946 | 1.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 8時 | 25.3 | 14.5 | 3.9835 | 1.1869 | 0.0078719 | 0.63108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 1.0985 | 0 | 0 | 0.13146 | 0.25314 | 0.093163 | 0.34616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 9時 | 26.5 | 14.7 | 4.3267 | 0.19128 | 1.136 | 0.40337 | 0.53395 | 1.9966 | 0.77568 | 1.3247 | 1.0916 | 0.63439 | 0 | 0 | 0.25734 | 0.034693 | 0.26043 | 0.051717 | 0.33745 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017658 | 0.14732
2014-09-05 | 10時 | 26.7 | 14.9 | 5.2111 | 0.2633 | 2.1473 | 0.075642 | 1.0891 | 0.096982 | 1.3506 | 0.075642 | 1.5882 | 0.075642 | 0.18471 | 0.0045666 | 0.31923 | 0.0043311 | 0.30756 | 0 | 0.80589 | 0.35845 | 0.065275 | 0.29205 | 0.57405 | 0.56491 | 0.19851 | 0.053066
2014-09-05 | 11時 | 27.8 | 15.1 | 6.8991 | 0.81832 | 2.8019 | 0.087522 | 1.4303 | 0.11425 | 1.7139 | 0.11031 | 1.9303 | 0.10879 | 0.29519 | 0.0012869 | 0.36309 | 0.0015843 | 0.36577 | 0.0061839 | 1.0722 | 0.0029776 | 0.38165 | 0.19356 | 0.90625 | 0 | 0.27716 | 0.0050562
2014-09-05 | 12時 | 28.8 | 15.3 | 7.2009 | 0.52332 | 3.1077 | 0.116 | 1.6636 | 0.10082 | 1.8729 | 0.10082 | 2.084 | 0.10082 | 0.3534 | 0 | 0.38138 | 0 | 0.44597 | 0 | 1.3636 | 0.015961 | 0.5418 | 0.10619 | 1.0659 | 0.013275 | 0.31654 | 0
2014-09-05 | 13時 | 28.6 | 15.5 | 5.2767 | 0.33859 | 2.4576 | 0.11286 | 1.489 | 0.11286 | 1.4996 | 0.11286 | 1.6792 | 0.11286 | 0.33638 | 0 | 0.35294 | 0 | 0.3709 | 0 | 1.1688 | 0 | 0.52539 | 0.11286 | 0.98379 | 0 | 0.29259 | 0
2014-09-05 | 14時 | 23.5 | 15.7 | 3.4633 | 0.37473 | 1.7039 | 0.12491 | 1.0531 | 0.12491 | 0.96215 | 0.12491 | 1.0651 | 0.12491 | 0.29454 | 0 | 0.28556 | 0 | 0.28794 | 0 | 0.90706 | 0 | 0.33619 | 0.12491 | 0.75812 | 0 | 0.21409 | 0
2014-09-05 | 15時 | 25.2 | 15.4 | 3.4209 | 0.53188 | 1.3731 | 0.10684 | 1.0312 | 0.10684 | 0.75167 | 0.10684 | 0.80748 | 0.10684 | 0.36532 | 0 | 0.2467 | 0 | 0.25792 | 0 | 0.98393 | 0.00363 | 0.39595 | 0.10684 | 0.59317 | 0 | 0.16052 | 0
2014-09-05 | 16時 | 24.1 | 15.1 | 2.2958 | 0.68386 | 0.70988 | 0.087522 | 0.52704 | 0.08877 | 0.33563 | 0.087522 | 0.32055 | 0.087522 | 0.2419 | 0 | 0.17749 | 0 | 0.16746 | 0 | 0.64582 | 0.003091 | 0.20183 | 0.08877 | 0.33173 | 0.00021207 | 0.077161 | 0
2014-09-05 | 17時 | 24.7 | 14.9 | 1.3709 | 1.3227 | 0.26002 | 0.075642 | 0.16471 | 0.075642 | 0.075292 | 0.071133 | 0.25322 | 0.27345 | 0.12117 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.10985 | 0 | 0.39838 | 0.0031029 | 0.067539 | 0.075642 | 0.11806 | 0.0003832 | 0.012977 | 0
2014-09-05 | 18時 | 23.8 | 14.6 | 0.56993 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091698 | 0 | 0.082267 | 0.00011454 | 0.068901 | 0.00011159 | 0.14041 | 0.014214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 19時 | 23.1 | 14.4 | 0.74188 | 0.76252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026497 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057411 | 0.00081522 | 0.026952 | 0.00054497 | 0.025894 | 0.014074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 20時 | 22.7 | 14.1 | 0.10679 | 0.44415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049785 | 0.0064909 | 0.43596 | 0.018176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 21時 | 22.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031024 | 0.0084398 | 0.13752 | 0.018513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 22時 | 21.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02558 | 0.059973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 23時 | 21.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 0時 | 21.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 1時 | 21 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 2時 | 20.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 3時 | 20.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 4時 | 19.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 5時 | 19.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 6時 | 19.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 7時 | 21.4 | 12.8 | 0.40538 | 0.029297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 8時 | 24.4 | 12.7 | 4.3046 | 0.049317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057947 | 0.44049 | 0 | 0 | 0.0027683 | 0.053691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 9時 | 24.9 | 12.5 | 5.4876 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0.34654 | 0.3186 | 1.0942 | 0.20161 | 0 | 0 | 0.16594 | 0.048185 | 0.027909 | 0.073628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 10時 | 27.2 | 12.4 | 6.4143 | 0 | 2.6149 | 0 | 0.60039 | 0.32715 | 1.4112 | 0.16522 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0.26022 | 0.0087057 | 0.18992 | 0.040453 | 0.4655 | 0.15845 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.17434 | 0.04162 | 0.037919
2014-09-06 | 11時 | 26.9 | 12.3 | 7.3119 | 0 | 3.2656 | 0 | 1.1968 | 0 | 1.7583 | 0 | 1.9771 | 0.0049182 | 0.11333 | 0.0010491 | 0.29501 | 0.00092782 | 0.26529 | 0 | 0.88732 | 0.060696 | 0.076893 | 0 | 0.6899 | 0.070045 | 0.18858 | 0.013444
2014-09-06 | 12時 | 27.7 | 12.2 | 7.441 | 0 | 3.5377 | 0 | 1.4822 | 0 | 1.9 | 0.0030024 | 2.0719 | 0 | 0.23521 | 0 | 0.30945 | 0.00019506 | 0.34936 | 0.0013133 | 1.246 | 0 | 0.40449 | 0 | 0.90794 | 0 | 0.23295 | 0
2014-09-06 | 13時 | 28.2 | 12 | 6.3572 | 0 | 3.4163 | 0 | 1.8177 | 0 | 1.8233 | 0 | 1.9626 | 0 | 0.27767 | 0.00032141 | 0.30534 | 0 | 0.31266 | 0 | 1.3493 | 0.00056664 | 0.64126 | 0 | 0.96961 | 0.0013358 | 0.24303 | 0.00043538
2014-09-06 | 14時 | 28.3 | 11.9 | 5.3425 | 0 | 2.9147 | 0 | 1.9417 | 0 | 1.541 | 0 | 1.6478 | 0 | 0.4683 | 0 | 0.28301 | 0 | 0.30201 | 0 | 1.3833 | 0 | 0.79002 | 0 | 0.91385 | 0 | 0.2236 | 0
2014-09-06 | 15時 | 28.7 | 12.1 | 4.6998 | 0 | 2.2153 | 0 | 1.9099 | 0 | 1.154 | 0 | 1.2204 | 0 | 0.68394 | 0 | 0.25563 | 0 | 0.29927 | 0 | 1.4594 | 0 | 0.863 | 0 | 0.7858 | 0 | 0.18928 | 0
2014-09-06 | 16時 | 28.7 | 12.3 | 3.7103 | 0 | 1.4983 | 0 | 1.5839 | 0 | 0.79557 | 0 | 0.80809 | 0 | 0.67555 | 0 | 0.21577 | 0 | 0.25267 | 0 | 1.2355 | 0 | 0.77428 | 0 | 0.60303 | 0 | 0.1427 | 0
2014-09-06 | 17時 | 27.9 | 12.6 | 3.0237 | 0 | 0.85056 | 0 | 0.87336 | 0 | 0.42079 | 0 | 0.6356 | 0 | 0.426 | 0 | 0.16441 | 0 | 0.18612 | 0 | 0.78989 | 0 | 0.45957 | 0 | 0.36416 | 0 | 0.07901 | 0
2014-09-06 | 18時 | 26.6 | 12.8 | 1.9272 | 0 | 0.34622 | 0 | 0.27414 | 0 | 0.12389 | 0 | 0.20239 | 0 | 0.176 | 0 | 0.11885 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.42486 | 0 | 0.15921 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.021028 | 0
2014-09-06 | 19時 | 25.6 | 13 | 1.5863 | 0.14017 | 0.039571 | 0 | 0.0080728 | 0 | 0.37677 | 0 | 0 | 0 | 0.08612 | 0 | 0.091637 | 0 | 0.078663 | 0 | 0.31754 | 0 | 0.0069491 | 0 | 0.012611 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 20時 | 24 | 13.3 | 0.61452 | 0.33569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054979 | 0 | 0.079292 | 0 | 0.49061 | 0 | 0.15269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 21時 | 23.3 | 13.2 | 0.090502 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17368 | 0 | 0.039767 | 0.033562 | 0.050299 | 0 | 0.05693 | 0 | 0.18202 | 0 | 0.09973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 22時 | 23.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057351 | 0.077686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034194 | 0 | 0.12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 23時 | 22.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 0時 | 21.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 1時 | 21.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 2時 | 21.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 3時 | 20.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 4時 | 20.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 5時 | 20.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 6時 | 20.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 7時 | 21.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 8時 | 23.6 | 12.6 | 0.36846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 9時 | 24.7 | 13 | 2.9934 | 0 | 0.35098 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.21326 | 0.27344 | 0.24332 | 0 | 0 | 0.16675 | 0.016563 | 0.11027 | 0.018426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 10時 | 25.2 | 13.4 | 1.9937 | 0 | 0.60317 | 0 | 0.20354 | 0.074827 | 0.34234 | 0.088979 | 0.43418 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.18759 | 0.0013054 | 0.12913 | 0.0021024 | 0.038255 | 0.01892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 11時 | 25.2 | 13.9 | 2.4074 | 0 | 0.60315 | 0 | 0.25439 | 0 | 0.41916 | 0.024243 | 0.47176 | 0.025342 | 0.016753 | 0 | 0.19195 | 0.000728 | 0.1427 | 0.00071249 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0.086616 | 0.011168 | 0.02988 | 0.0071249
2014-09-07 | 12時 | 25.4 | 14.3 | 2.5202 | 0.3067 | 0.68588 | 0 | 0.35789 | 0.035811 | 0.46005 | 0.04001 | 0.49902 | 0.04001 | 0.085427 | 0 | 0.19639 | 0 | 0.20305 | 0 | 0.36075 | 0.00067647 | 0 | 0 | 0.20332 | 0.010112 | 0.075066 | 0.0037871
2014-09-07 | 13時 | 25.2 | 14.8 | 1.5923 | 0.20911 | 0.62279 | 0 | 0.34379 | 0.06453 | 0.40829 | 0.069706 | 0.42946 | 0.069706 | 0.087042 | 0 | 0.18307 | 0 | 0.14792 | 0 | 0.30753 | 0 | 0.02855 | 0 | 0.24711 | 0.00032972 | 0.076582 | 0
2014-09-07 | 14時 | 25.3 | 15.3 | 1.3379 | 0.2982 | 0.5333 | 0 | 0.30279 | 0.10389 | 0.35146 | 0.099403 | 0.3599 | 0.099403 | 0.081793 | 0 | 0.17035 | 0.00027166 | 0.1305 | 0 | 0.27389 | 0 | 0.043446 | 0.046924 | 0.22824 | 0 | 0.068333 | 0
2014-09-07 | 15時 | 25.7 | 15 | 1.7296 | 0.44437 | 0.43484 | 0 | 0.24782 | 0.081577 | 0.28504 | 0.081577 | 0.28058 | 0.081577 | 0.072752 | 0 | 0.15921 | 0.00024903 | 0.12831 | 0 | 0.37283 | 0 | 0.052684 | 0.10387 | 0.18881 | 0 | 0.054111 | 0
2014-09-07 | 16時 | 25.5 | 14.8 | 1.5938 | 0.62943 | 0.25013 | 0 | 0.13215 | 0.069706 | 0.15168 | 0.069706 | 0.12407 | 0.069706 | 0.052802 | 0 | 0.13393 | 0.0002406 | 0.099636 | 0 | 0.31333 | 0 | 0.023921 | 0.069706 | 0.11157 | 0 | 0.02699 | 0
2014-09-07 | 17時 | 24.6 | 14.6 | 0.90986 | 1.0913 | 0.015411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13844 | 0.25366 | 0.023831 | 0 | 0.10098 | 0.00031958 | 0.074195 | 0 | 0.20237 | 0 | 0 | 0 | 0.0082548 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 18時 | 24.6 | 14.4 | 0.71452 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081581 | 0.00042569 | 0.063709 | 0 | 0.073945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 19時 | 24.8 | 14.2 | 1.171 | 0.73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16005 | 0.29756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075203 | 0.0004611 | 0.046181 | 5.8773e-07 | 0.079285 | 0.01325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 20時 | 23.5 | 14 | 0.41574 | 0.45628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004435 | 0 | 0.071707 | 0.0044665 | 0.4723 | 0.012305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 21時 | 22.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074855 | 0.20839 | 0 | 0 | 0.030358 | 0 | 0.05179 | 0.0066811 | 0.17118 | 0.013795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 22時 | 22.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023544 | 0.0068363 | 0.088049 | 0.029496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 23時 | 22.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 0時 | 23.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 1時 | 23.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 2時 | 23.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 3時 | 23.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 4時 | 23.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 5時 | 23.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 6時 | 22.9 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 7時 | 22.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 8時 | 20.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062272 | 0.052109 | 0.00096672 | 0.072404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 9時 | 20.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033552 | 0.050337 | 0.0012115 | 0.025172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 10時 | 21.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | 0.037521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 11時 | 22.7 | 14.9 | 0.27329 | 0.75804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092024 | 0.037916 | 0.011915 | 0.041751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 12時 | 23.2 | 15.3 | 0.94704 | 0.76751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.041136 | 0.082408 | 0.062818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 13時 | 22.9 | 15.7 | 0.3924 | 0.23523 | 0.09381 | 0.12796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11352 | 0.038598 | 0.048048 | 0.035476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 14時 | 23.8 | 16.1 | 0.41301 | 0.28062 | 0.1517 | 0.09354 | 0 | 0 | 0.055329 | 0.53913 | 0.01924 | 0.59806 | 0 | 0 | 0.11668 | 0.038047 | 0.052122 | 0.034558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 15時 | 24 | 16.1 | 0.87491 | 0.81648 | 0.11552 | 0.09354 | 0 | 0 | 0.050075 | 0.09354 | 0.029334 | 0.09354 | 0 | 0 | 0.11505 | 0.018144 | 0.063654 | 0.013726 | 0.082943 | 0.35955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 16時 | 24.8 | 16 | 1.0712 | 0.94487 | 0.068261 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.027043 | 0.089754 | 0.0014187 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.10543 | 0.018343 | 0.056281 | 0.014217 | 0.10881 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 17時 | 23.5 | 15.9 | 0.27643 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005091 | 0.21019 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.019563 | 0.036292 | 0.015028 | 0.024049 | 0.097174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 18時 | 23.6 | 15.9 | 0.14963 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056142 | 0.022234 | 0.027789 | 0.021682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 19時 | 23.7 | 15.8 | 0.68975 | 0.94433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04945 | 0.028199 | 0.010238 | 0.010508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 20時 | 23.9 | 15.7 | 0.33563 | 0.71037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059144 | 0.047672 | 0.42991 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 21時 | 24.2 | 15.6 | 0.17062 | 0.51293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063866 | 0.56248 | 0 | 0 | 0.0091462 | 0 | 0.058035 | 0.049666 | 0.17125 | 0.11005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 22時 | 23.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05145 | 0.19385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040974 | 0.074597 | 0.11713 | 0.32196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 23時 | 22.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056169 | 0.069291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 0時 | 22.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 1時 | 22 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 2時 | 21.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 3時 | 21.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 4時 | 22.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 5時 | 22.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 6時 | 22.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 7時 | 22.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047171 | 0.40024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 8時 | 23.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034536 | 0.16292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 9時 | 24.1 | 17.3 | 0.42927 | 4.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022643 | 1.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014854 | 0.33065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 10時 | 24.1 | 17.4 | 1.7237 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52854 | 1.253 | 0.16609 | 1.8351 | 0 | 0 | 0.091441 | 0.14456 | 0.016983 | 0.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 11時 | 24.9 | 17.5 | 1.8561 | 1.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18307 | 0.21635 | 0.38554 | 1.2755 | 0 | 0 | 0.12328 | 0.15041 | 0.050659 | 0.12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 12時 | 24.7 | 17.5 | 1.1335 | 0.8893 | 0.084601 | 1.2839 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.21635 | 0.13738 | 0.21635 | 0 | 0 | 0.12677 | 0.12078 | 0.057741 | 0.10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 13時 | 23.8 | 17.6 | 0.34672 | 0.653 | 0.095367 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.061569 | 0.15026 | 0.043164 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.10997 | 0.1102 | 0.042275 | 0.099301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 14時 | 23.6 | 17.7 | 0.17002 | 0.46212 | 0.041933 | 0.15404 | 0 | 0 | 0.022159 | 0.15404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 0.10434 | 0.033221 | 0.093339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 15時 | 23.8 | 17.7 | 0.64948 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 | 0.53752 | 0 | 0 | 0.0034463 | 0 | 0.099592 | 0.050098 | 0.1017 | 0.0729 | 0.048819 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 16時 | 24.1 | 17.8 | 0.72003 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2681 | 0.41655 | 0 | 0 | 0.0075078 | 0 | 0.085573 | 0.10129 | 0.23401 | 0.37654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 17時 | 24 | 17.9 | 0.44462 | 3.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072506 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065339 | 0.10853 | 0.038017 | 0.18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 18時 | 24 | 18 | 0.71602 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057315 | 0.11356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 19時 | 24 | 18 | 0.38937 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095994 | 0.64621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043969 | 0.095242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 20時 | 24.2 | 18.2 | 0.35996 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051462 | 1.1165 | 0 | 0 | 0.044807 | 0.10505 | 0.19957 | 0.36264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 21時 | 24.3 | 17.6 | 0.15753 | 0.84895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23201 | 0.80311 | 0.16314 | 0.92462 | 0 | 0 | 0.05123 | 0.11776 | 0.13129 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 22時 | 24.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031291 | 0.13515 | 0.098482 | 0.62594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 23時 | 24 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012035 | 0.12767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 0時 | 23.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 1時 | 23.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 2時 | 23.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 3時 | 22.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 4時 | 22.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 5時 | 22.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 6時 | 22.3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 7時 | 23.7 | 14.3 | 0.6219 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018894 | 0.34388 | 0.22207 | 0.52358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 8時 | 26 | 14.2 | 5.1369 | 0.69083 | 0.37203 | 0.93454 | 0.9422 | 3.3694 | 0.77436 | 1.9957 | 1.0137 | 1.8151 | 0 | 0 | 0.18447 | 0.071328 | 0.26898 | 0.053943 | 0.10283 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 9時 | 26.8 | 14.2 | 7.0942 | 0.59946 | 1.8802 | 0.82527 | 0.95734 | 0.11378 | 1.8534 | 0.27936 | 1.9947 | 0.27798 | 0.02019 | 0 | 0.26975 | 0.0087225 | 0.24139 | 0 | 0.73517 | 0.55957 | 0 | 0 | 0.26092 | 0.84942 | 0.088372 | 0.17532
2014-09-10 | 10時 | 28.5 | 14.3 | 8.1861 | 0.561 | 2.8963 | 0.04001 | 1.4685 | 0.078397 | 2.4232 | 0.24895 | 2.5248 | 0.2513 | 0.22592 | 0.015326 | 0.33267 | 0.002915 | 0.33408 | 0.012506 | 1.1548 | 0.0026423 | 0.28192 | 0.43606 | 0.84292 | 0 | 0.23885 | 0
2014-09-10 | 11時 | 29 | 14.3 | 8.6432 | 0.72236 | 3.4121 | 0.06916 | 1.7441 | 0.04058 | 2.1663 | 0.04058 | 2.6294 | 0.25524 | 0.30796 | 0.010261 | 0.36163 | 0 | 0.36901 | 0 | 1.3754 | 0.028697 | 0.48197 | 0.045754 | 1.075 | 0.023214 | 0.3021 | 0.0041181
2014-09-10 | 12時 | 29.4 | 14.3 | 7.6978 | 0.34768 | 3.5812 | 0.04058 | 1.9166 | 0.04058 | 2.1998 | 0.04058 | 2.4305 | 0.04058 | 0.35116 | 0 | 0.37175 | 0 | 0.38831 | 0 | 1.4507 | 0 | 0.60903 | 0.04058 | 1.172 | 0 | 0.32613 | 0
2014-09-10 | 13時 | 29.3 | 14.4 | 6.7003 | 0.1398 | 3.4014 | 0.0466 | 2.047 | 0.0466 | 2.031 | 0.0466 | 2.2313 | 0.0466 | 0.35728 | 0 | 0.35592 | 0 | 0.37377 | 0 | 1.4639 | 0 | 0.72401 | 0.0466 | 1.1545 | 0 | 0.3146 | 0
2014-09-10 | 14時 | 29.4 | 14.5 | 5.7075 | 0.15787 | 2.9304 | 0.05262 | 1.9808 | 0.05262 | 1.6745 | 0.05262 | 1.8391 | 0.05262 | 0.47239 | 0 | 0.32496 | 0 | 0.34873 | 0 | 1.4216 | 0 | 0.79619 | 0.05262 | 1.0462 | 0 | 0.2815 | 0
2014-09-10 | 15時 | 29.1 | 13.6 | 4.6545 | 0.43279 | 1.9388 | 0 | 1.3431 | 0 | 1.4927 | 0.20848 | 1.2356 | 0 | 0.43258 | 0 | 0.28068 | 0 | 0.35728 | 0 | 1.1379 | 0 | 0.558 | 0 | 0.80785 | 0 | 0.21913 | 0
2014-09-10 | 16時 | 28 | 12.8 | 3.9482 | 0.25706 | 1.1513 | 0 | 0.80929 | 0 | 1.0453 | 0.15677 | 0.70245 | 0 | 0.28781 | 0 | 0.2145 | 0 | 0.44028 | 0 | 0.84144 | 0 | 0.34885 | 0 | 0.53024 | 0 | 0.13869 | 0
2014-09-10 | 17時 | 27.1 | 11.9 | 2.6287 | 0 | 0.57878 | 0 | 0.44182 | 0 | 0.58481 | 0.099162 | 0.30278 | 0 | 0.17082 | 0 | 0.15284 | 0 | 0.17051 | 0 | 0.49732 | 0 | 0.2081 | 0 | 0.29153 | 0 | 0.068412 | 0
2014-09-10 | 18時 | 25.4 | 11.1 | 1.6706 | 0.01864 | 0.12734 | 0 | 0.051202 | 0 | 0.045927 | 0 | 0 | 0 | 0.05013 | 0 | 0.11081 | 0 | 0.062296 | 0 | 0.28496 | 0 | 0.024399 | 0 | 0.08537 | 0 | 0.0085942 | 0
2014-09-10 | 19時 | 25.1 | 10.3 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46174 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 0 | 0.083149 | 0 | 0.022574 | 0 | 0.15583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 20時 | 24.7 | 9.5 | 0.70678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10033 | 0 | 0.28063 | 0 | 0.023906 | 0 | 0.070801 | 0 | 0.27807 | 0 | 0.050773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 21時 | 24 | 9.8 | 0.22766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30718 | 0 | 0.19829 | 0 | 0.043549 | 0 | 0.063599 | 0 | 0.16312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 22時 | 23.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029533 | 0 | 0.11382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 23時 | 23.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 0時 | 22.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 1時 | 22.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 2時 | 22.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 3時 | 21.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 4時 | 21.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 5時 | 20.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 6時 | 20.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 7時 | 22.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 8時 | 24.3 | 11.1 | 3.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069478 | 0 | 0 | 0 | 0.059514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 9時 | 26.2 | 10.6 | 5.2281 | 0 | 1.371 | 0 | 0.39098 | 0 | 0.84059 | 0 | 1.2726 | 0 | 0 | 0 | 0.21867 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.17311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 10時 | 26.5 | 10.2 | 5.907 | 0 | 2.5613 | 0 | 1.1124 | 0 | 1.5657 | 0 | 1.8246 | 0 | 0.061243 | 0 | 0.28424 | 0 | 0.25384 | 0 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0 | 0.138 | 0
2014-09-11 | 11時 | 27.5 | 9.7 | 7.2698 | 0 | 3.1473 | 0 | 1.4842 | 0 | 1.9098 | 0 | 2.1165 | 0 | 0.23133 | 0 | 0.32864 | 0 | 0.31496 | 0 | 1.0074 | 0 | 0.29957 | 0 | 0.86414 | 0 | 0.24108 | 0
2014-09-11 | 12時 | 27.2 | 9.2 | 7.1673 | 0 | 3.2981 | 0 | 1.6461 | 0 | 1.9595 | 0 | 2.131 | 0 | 0.28069 | 0 | 0.33483 | 0 | 0.38286 | 0 | 1.2629 | 0 | 0.4557 | 0 | 0.98876 | 0 | 0.26668 | 0
2014-09-11 | 13時 | 27.9 | 8.7 | 6.1332 | 0 | 3.184 | 0 | 1.8412 | 0 | 1.8556 | 0 | 2.011 | 0 | 0.29867 | 0 | 0.32468 | 0 | 0.33353 | 0 | 1.303 | 0 | 0.61414 | 0 | 1.0065 | 0 | 0.26503 | 0
2014-09-11 | 14時 | 27.6 | 8.3 | 5.0739 | 0 | 2.6881 | 0 | 1.7609 | 0 | 1.5237 | 0 | 1.6436 | 0 | 0.41647 | 0 | 0.29152 | 0 | 0.30336 | 0 | 1.2612 | 0 | 0.68106 | 0 | 0.9047 | 0 | 0.23102 | 0
2014-09-11 | 15時 | 26.6 | 8.7 | 3.9236 | 0 | 1.7193 | 0 | 1.187 | 0 | 0.9452 | 0 | 1.0082 | 0 | 0.35256 | 0 | 0.24549 | 0 | 0.25461 | 0 | 1.0166 | 0 | 0.46825 | 0 | 0.6742 | 0 | 0.17172 | 0
2014-09-11 | 16時 | 25.3 | 9.1 | 2.514 | 0 | 0.851 | 0 | 0.55863 | 0 | 0.41314 | 0 | 0.40682 | 0 | 0.20087 | 0 | 0.17287 | 0 | 0.1585 | 0 | 0.63291 | 0 | 0.21987 | 0 | 0.37049 | 0 | 0.084015 | 0
2014-09-11 | 17時 | 24.2 | 9.5 | 1.1562 | 0 | 0.23418 | 0 | 0.15852 | 0 | 0.054023 | 0 | 0.21967 | 0 | 0.11097 | 0 | 0.11311 | 0 | 0.095682 | 0 | 0.37338 | 0 | 0.063429 | 0 | 0.11916 | 0 | 0.0094761 | 0
2014-09-11 | 18時 | 23.4 | 10 | 0.38816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072775 | 0 | 0.056081 | 0 | 0.096657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 19時 | 23 | 10.4 | 0.66511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051396 | 0 | 0.018482 | 0 | 0.00053358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 20時 | 22.4 | 10.9 | 0.019686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042551 | 0 | 0.41802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 21時 | 21.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019682 | 0 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 22時 | 21.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 23時 | 21.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 0時 | 20.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 1時 | 20.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 2時 | 20 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 3時 | 20 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 4時 | 19.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 5時 | 18.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 6時 | 19.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 7時 | 20.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 8時 | 21.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 9時 | 23 | 10.9 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 10時 | 25.1 | 10.8 | 4.5407 | 0 | 1.5364 | 0 | 0.065674 | 0 | 0.74752 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.15279 | 0 | 0.0091399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 11時 | 25.7 | 10.8 | 6.1606 | 0 | 2.699 | 0 | 0.88744 | 0 | 1.5974 | 0 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.19766 | 0 | 0.3944 | 0 | 0 | 0 | 0.18683 | 0 | 0.045172 | 0
2014-09-12 | 12時 | 26.4 | 10.7 | 6.6922 | 0 | 3.1175 | 0 | 1.4153 | 0 | 1.8187 | 0 | 1.9577 | 0 | 0.16643 | 0 | 0.29625 | 0 | 0.32181 | 0 | 0.97357 | 0 | 0.14285 | 0 | 0.68621 | 0 | 0.18466 | 0
2014-09-12 | 13時 | 26.6 | 10.7 | 5.7215 | 0 | 3.0448 | 0 | 1.6791 | 0 | 1.7355 | 0 | 1.8614 | 0 | 0.29434 | 0 | 0.29438 | 0 | 0.29368 | 0 | 1.1326 | 0 | 0.48978 | 0 | 0.8485 | 0 | 0.21315 | 0
2014-09-12 | 14時 | 26.9 | 10.6 | 4.851 | 0 | 2.6209 | 0 | 1.7394 | 0 | 1.4651 | 0 | 1.5642 | 0 | 0.40988 | 0 | 0.2721 | 0 | 0.27693 | 0 | 1.1635 | 0 | 0.62753 | 0 | 0.81248 | 0 | 0.19892 | 0
2014-09-12 | 15時 | 26.8 | 10.7 | 4.142 | 0 | 1.9242 | 0 | 1.5635 | 0 | 1.021 | 0 | 1.0709 | 0 | 0.545 | 0 | 0.23613 | 0 | 0.25888 | 0 | 1.1957 | 0 | 0.65211 | 0 | 0.66953 | 0 | 0.1577 | 0
2014-09-12 | 16時 | 26 | 10.9 | 2.8844 | 0 | 1.1017 | 0 | 1.0369 | 0 | 0.54244 | 0 | 0.52835 | 0 | 0.44567 | 0 | 0.18131 | 0 | 0.18781 | 0 | 0.86444 | 0 | 0.46823 | 0 | 0.43468 | 0 | 0.093798 | 0
2014-09-12 | 17時 | 25.2 | 11 | 1.6159 | 0 | 0.42608 | 0 | 0.47137 | 0 | 0.14371 | 0 | 0.31602 | 0 | 0.279 | 0 | 0.12187 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.51547 | 0 | 0.24088 | 0 | 0.1792 | 0 | 0.020474 | 0
2014-09-12 | 18時 | 23.8 | 11.2 | 0.56152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068723 | 0 | 0.076069 | 0 | 0.065871 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 19時 | 23.1 | 11.4 | 0.69589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040502 | 0 | 0 | 0 | 0.0044011 | 0 | 0.05102 | 0 | 0.021997 | 0 | 0.02194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 20時 | 22.4 | 11.5 | 0.0070809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040217 | 0 | 0.41804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 21時 | 21.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012523 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 22時 | 20.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 23時 | 20.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 0時 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 1時 | 19.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 2時 | 19.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 3時 | 19.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 4時 | 19.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 5時 | 19.1 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 6時 | 19.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 7時 | 20.7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 8時 | 21.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 9時 | 23.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 10時 | 24.4 | 10.7 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 11時 | 25.1 | 10.3 | 2.6207 | 0 | 0.69099 | 0 | 0 | 0 | 0.33955 | 0 | 0.43983 | 0 | 0 | 0 | 0.17053 | 0 | 0.033233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 12時 | 24.8 | 9.9 | 2.7826 | 0 | 0.71738 | 0 | 0.30182 | 0 | 0.44783 | 0 | 0.53783 | 0 | 0 | 0 | 0.20227 | 0 | 0.18134 | 0 | 0.11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01408 | 0
2014-09-13 | 13時 | 23.5 | 9.5 | 1.2421 | 0 | 0.46206 | 0 | 0.18514 | 0 | 0.279 | 0 | 0.29721 | 0 | 0.021688 | 0 | 0.16784 | 0 | 0.11638 | 0 | 0.14088 | 0 | 0 | 0 | 0.11324 | 0 | 0.031192 | 0
2014-09-13 | 14時 | 24 | 9.1 | 0.8921 | 0 | 0.33737 | 0 | 0.13571 | 0 | 0.20857 | 0 | 0.20087 | 0 | 0.032133 | 0 | 0.14737 | 0 | 0.093575 | 0 | 0.11371 | 0 | 0 | 0 | 0.10294 | 0 | 0.025392 | 0
2014-09-13 | 15時 | 23.8 | 9.5 | 1.0646 | 0 | 0.1855 | 0 | 0.051142 | 0 | 0.094274 | 0 | 0.072429 | 0 | 0.019346 | 0 | 0.12706 | 0 | 0.081888 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0.057991 | 0 | 0.010251 | 0
2014-09-13 | 16時 | 23.3 | 10 | 0.81248 | 0 | 0.0065976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09611 | 0 | 0.046887 | 0 | 0.08536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 17時 | 22.8 | 10.5 | 0.032793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061608 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 18時 | 22.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 19時 | 21.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 20時 | 20.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 21時 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 22時 | 20.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 23時 | 19.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 0時 | 19.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 1時 | 19 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 2時 | 19.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 3時 | 19.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 4時 | 19.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 5時 | 19.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 6時 | 19.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 7時 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 8時 | 21.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 9時 | 22.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 10時 | 22.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 11時 | 24.1 | 11.7 | 2.8019 | 0 | 0.69241 | 0 | 0 | 0 | 0.27077 | 0 | 0.36509 | 0 | 0 | 0 | 0.12034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 12時 | 24.6 | 11.7 | 4.8548 | 0 | 1.7617 | 0 | 0.52401 | 0 | 1.0963 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0.24354 | 0 | 0.19026 | 0 | 0.21056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020263 | 0
2014-09-14 | 13時 | 25.8 | 11.6 | 4.6064 | 0 | 2.2913 | 0 | 1.2026 | 0 | 1.3666 | 0 | 1.48 | 0 | 0.17816 | 0 | 0.27628 | 0 | 0.25145 | 0 | 0.65009 | 0 | 0.11588 | 0 | 0.43686 | 0 | 0.13898 | 0
2014-09-14 | 14時 | 26.8 | 11.5 | 4.2187 | 0 | 2.1463 | 0 | 1.4001 | 0 | 1.2605 | 0 | 1.3572 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.26683 | 0 | 0.25467 | 0 | 0.8761 | 0 | 0.44065 | 0 | 0.64439 | 0 | 0.17191 | 0
2014-09-14 | 15時 | 25.9 | 11.7 | 3.5117 | 0 | 1.4945 | 0 | 1.104 | 0 | 0.83058 | 0 | 0.87753 | 0 | 0.34833 | 0 | 0.2273 | 0 | 0.22802 | 0 | 0.85988 | 0 | 0.40752 | 0 | 0.53782 | 0 | 0.13666 | 0
2014-09-14 | 16時 | 25.8 | 11.9 | 2.3945 | 0 | 0.76282 | 0 | 0.517 | 0 | 0.39211 | 0 | 0.38225 | 0 | 0.18522 | 0 | 0.1653 | 0 | 0.14439 | 0 | 0.51274 | 0 | 0.19892 | 0 | 0.30766 | 0 | 0.070029 | 0
2014-09-14 | 17時 | 25.1 | 12.1 | 1.4008 | 0 | 0.24098 | 0 | 0.14173 | 0 | 0.086448 | 0 | 0.27365 | 0 | 0.079465 | 0 | 0.115 | 0 | 0.093051 | 0 | 0.291 | 0 | 0.051095 | 0 | 0.11113 | 0 | 0.011775 | 0
2014-09-14 | 18時 | 24.6 | 12.3 | 0.83147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048964 | 0 | 0.083522 | 0 | 0.067334 | 0 | 0.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 19時 | 23.5 | 12.5 | 0.85223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059706 | 0 | 0.027816 | 0 | 0.019435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 20時 | 23 | 12.7 | 0.20218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053513 | 0 | 0.43782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 21時 | 22.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018393 | 0 | 0.032306 | 0 | 0.13646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 22時 | 22 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013685 | 0 | 0.039384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 23時 | 21.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 0時 | 21.1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 1時 | 20.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 2時 | 20.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 3時 | 19.9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 4時 | 19.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 5時 | 19.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 6時 | 20.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 7時 | 21 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 8時 | 22.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 9時 | 23.2 | 11.7 | 0.78245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012053 | 0.27721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 10時 | 24 | 11.8 | 2.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72235 | 0.19618 | 0.46524 | 0.35638 | 0 | 0 | 0.11087 | 0 | 0.010301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 11時 | 24.6 | 11.9 | 2.8792 | 0 | 0.45856 | 0 | 0.12272 | 0 | 0.48822 | 0.013355 | 0.7545 | 0.10931 | 0 | 0 | 0.17826 | 0 | 0.10271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 12時 | 24.5 | 11.9 | 1.9386 | 0 | 0.473 | 0 | 0.20135 | 0 | 0.37964 | 0 | 0.41529 | 0 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.10759 | 0 | 0.16248 | 0 | 0 | 0 | 0.036748 | 0 | 0.0073948 | 0
2014-09-15 | 13時 | 24.6 | 12 | 1.272 | 0 | 0.42112 | 0 | 0.19479 | 0 | 0.33063 | 0 | 0.34335 | 0 | 0.012567 | 0 | 0.16339 | 0 | 0.10879 | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0.12229 | 0 | 0.031601 | 0
2014-09-15 | 14時 | 25.1 | 12.1 | 1.4028 | 0 | 0.51688 | 0 | 0.29845 | 0 | 0.39464 | 0 | 0.40854 | 0 | 0.06216 | 0 | 0.17089 | 0 | 0.12342 | 0 | 0.19891 | 0 | 0 | 0 | 0.17986 | 0 | 0.059365 | 0
2014-09-15 | 15時 | 24.6 | 12.3 | 1.5163 | 0 | 0.29974 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.56599 | 0 | 0.18389 | 0 | 0.11211 | 0 | 0.14773 | 0 | 0.1657 | 0 | 0.25107 | 0 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0.032614 | 0
2014-09-15 | 16時 | 24.5 | 12.6 | 1.2354 | 0 | 0.10807 | 0 | 0.042021 | 0 | 0.43787 | 0.0011784 | 0.030872 | 0 | 0.062927 | 0 | 0.11635 | 0 | 0.29023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0 | 0.003892 | 0
2014-09-15 | 17時 | 24.1 | 12.9 | 0.60271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077048 | 0 | 0.055523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 18時 | 23.7 | 13.2 | 0.67745 | 0.27612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 19時 | 22.8 | 13.5 | 0.091709 | 0.34031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028437 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 20時 | 22.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016931 | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 21時 | 22.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051858 | 0 | 0.058668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 22時 | 21.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 23時 | 21.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 0時 | 21.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 1時 | 20.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 2時 | 20.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 3時 | 20.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 4時 | 20.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 5時 | 20.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 6時 | 20 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 7時 | 21.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 8時 | 23.1 | 13.3 | 2.7774 | 0.38666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092661 | 0.61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 9時 | 25.4 | 13 | 6.3848 | 0.30141 | 1.0692 | 0 | 0.27423 | 0.37262 | 1.3916 | 1.2419 | 1.595 | 0.47113 | 0 | 0 | 0.13931 | 0.0457 | 0.044574 | 0.05613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 10時 | 25.5 | 12.8 | 6.8808 | 0.29368 | 2.1579 | 0 | 0.9301 | 0.14948 | 1.993 | 0.15407 | 2.0511 | 0.15643 | 0 | 0 | 0.26808 | 0.0058892 | 0.22204 | 0.0082222 | 0.48852 | 0.081418 | 0 | 0 | 0.17566 | 0.1138 | 0.039968 | 0.022555
2014-09-16 | 11時 | 27.2 | 12.6 | 7.7919 | 0.035739 | 3.1341 | 0 | 1.4245 | 0 | 1.9608 | 0.014553 | 2.3775 | 0.16208 | 0.12568 | 0 | 0.30763 | 0 | 0.28586 | 0 | 1.0371 | 0.039156 | 0.10786 | 0 | 0.74306 | 0.051823 | 0.20251 | 0.011586
2014-09-16 | 12時 | 27 | 12.3 | 7.013 | 0 | 3.3706 | 0 | 1.6298 | 0.00053755 | 2.0121 | 0 | 2.1845 | 0 | 0.23885 | 0 | 0.3167 | 0.00057943 | 0.30743 | 0 | 1.1774 | 0 | 0.40882 | 0 | 0.9366 | 0 | 0.24316 | 0
2014-09-16 | 13時 | 28.1 | 12.1 | 6.3432 | 0 | 3.3336 | 0 | 1.8956 | 0 | 1.9406 | 0 | 2.0967 | 0 | 0.31676 | 0 | 0.31312 | 0 | 0.3145 | 0.00065097 | 1.2847 | 0.00075609 | 0.61779 | 0 | 0.99165 | 0.0012533 | 0.25409 | 0.00040418
2014-09-16 | 14時 | 28.9 | 11.9 | 5.379 | 0 | 2.7796 | 0 | 1.8294 | 0 | 1.6235 | 0 | 1.7637 | 0 | 0.34354 | 0 | 0.30143 | 0 | 0.30475 | 0 | 1.2321 | 0 | 0.68442 | 0 | 0.9422 | 0 | 0.24788 | 0
2014-09-16 | 15時 | 28.1 | 11.7 | 4.0121 | 0 | 1.6509 | 0 | 1.0927 | 0 | 1.3043 | 0 | 1.0226 | 0 | 0.32311 | 0 | 0.24519 | 0 | 0.30254 | 0 | 0.9195 | 0 | 0.43129 | 0 | 0.67112 | 0 | 0.17428 | 0
2014-09-16 | 16時 | 27.3 | 11.6 | 3.48 | 0 | 0.99864 | 0 | 0.77404 | 0 | 0.95256 | 0 | 0.58682 | 0 | 0.28137 | 0 | 0.19376 | 0 | 0.41193 | 0 | 0.69994 | 0 | 0.3274 | 0 | 0.44935 | 0 | 0.112 | 0
2014-09-16 | 17時 | 26.3 | 11.5 | 2.0871 | 0 | 0.40517 | 0 | 0.29597 | 0 | 0.47642 | 0.0010427 | 0.17136 | 0 | 0.12042 | 0 | 0.13123 | 0 | 0.1372 | 0 | 0.32017 | 0 | 0.13455 | 0 | 0.20699 | 0 | 0.040657 | 0
2014-09-16 | 18時 | 24.9 | 11.3 | 1.3563 | 0 | 0.015756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0.093207 | 0 | 0.035371 | 0 | 0.16484 | 0 | 0 | 0 | 0.013873 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 19時 | 24 | 11.2 | 0.56457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30386 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.060083 | 0 | 0 | 0 | 0.0080853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 20時 | 23.2 | 11.1 | 0.17444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090704 | 0 | 0 | 0 | 0.039009 | 0 | 0.21852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 21時 | 22.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073036 | 0.015907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020897 | 0 | 0.093174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 22時 | 21.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 23時 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 0時 | 20.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 1時 | 19.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 2時 | 18.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 3時 | 18.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 4時 | 18.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 5時 | 18 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 6時 | 18.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 7時 | 19.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 8時 | 22.2 | 11.3 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 9時 | 24.1 | 11.4 | 5.6996 | 0 | 0.57275 | 0 | 0 | 0 | 0.75873 | 0.10593 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 10時 | 24.8 | 11.5 | 6.966 | 0 | 2.0936 | 0 | 0.43447 | 0 | 1.9469 | 0.073643 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.19185 | 0 | 0.036748 | 0 | 0.099403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 11時 | 25.7 | 11.6 | 7.3496 | 0 | 3.0646 | 0 | 1.1364 | 0 | 1.8468 | 0 | 2.243 | 0.03621 | 0 | 0 | 0.26535 | 0 | 0.20178 | 0 | 0.72616 | 0 | 0 | 0 | 0.36855 | 0 | 0.079202 | 0
2014-09-17 | 12時 | 26.4 | 11.7 | 6.8722 | 0 | 3.3554 | 0 | 1.5103 | 0 | 1.9574 | 0 | 2.1164 | 0 | 0.12887 | 0 | 0.29014 | 0 | 0.26425 | 0 | 1.0608 | 0 | 0.1923 | 0 | 0.80314 | 0 | 0.19561 | 0
2014-09-17 | 13時 | 26 | 11.8 | 5.5668 | 0 | 2.9148 | 0 | 1.5851 | 0 | 1.6783 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.24946 | 0 | 0.29443 | 0 | 0.2821 | 0 | 1.0849 | 0 | 0.44004 | 0 | 0.86877 | 0 | 0.22021 | 0
2014-09-17 | 14時 | 26.2 | 11.9 | 4.1463 | 0 | 2.1176 | 0 | 1.2945 | 0 | 1.2208 | 0 | 1.3196 | 0 | 0.24406 | 0 | 0.26938 | 0 | 0.25333 | 0 | 0.90096 | 0 | 0.41743 | 0 | 0.75121 | 0 | 0.19635 | 0
2014-09-17 | 15時 | 25.9 | 12.1 | 3.7608 | 0 | 1.5713 | 0 | 1.1809 | 0 | 1.1628 | 0 | 0.92747 | 0 | 0.34462 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.28627 | 0 | 0.9598 | 0 | 0.44626 | 0 | 0.59216 | 0 | 0.14633 | 0
2014-09-17 | 16時 | 25.3 | 12.2 | 2.5253 | 0 | 0.76163 | 0 | 0.53483 | 0 | 0.75861 | 0 | 0.36908 | 0 | 0.20749 | 0 | 0.16799 | 0 | 0.37116 | 0 | 0.33754 | 0 | 0.20462 | 0 | 0.32694 | 0 | 0.069608 | 0
2014-09-17 | 17時 | 25.1 | 12.3 | 1.512 | 0 | 0.25012 | 0 | 0.15484 | 0 | 0.36253 | 0.023604 | 0.051475 | 0 | 0.07403 | 0 | 0.11394 | 0 | 0.10978 | 0 | 0.18368 | 0 | 0.054269 | 0 | 0.11751 | 0 | 0.011613 | 0
2014-09-17 | 18時 | 24.8 | 12.5 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089082 | 0 | 0.027428 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 19時 | 24.1 | 12.6 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 0.072457 | 0.13783 | 0 | 0 | 0 | 0.062518 | 0 | 0 | 0 | 0.0050533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 20時 | 23.5 | 12.8 | 0.32166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15016 | 0 | 0 | 0 | 0.047381 | 0 | 0.23121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 21時 | 22.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0.26644 | 0.056814 | 0.017705 | 0 | 0 | 0.033802 | 0 | 0.11183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 22時 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 23時 | 21.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 0時 | 21.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 1時 | 21.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 2時 | 20.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 3時 | 20.7 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 4時 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 5時 | 19.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 6時 | 19.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 7時 | 20 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 8時 | 20.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 9時 | 19.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 10時 | 20.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 11時 | 20.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 12時 | 20.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 13時 | 20.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 14時 | 21 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 15時 | 20.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 16時 | 20.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 17時 | 20.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 18時 | 20.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 19時 | 20 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 20時 | 19.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 21時 | 19.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 22時 | 19.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 23時 | 19 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 0時 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 1時 | 18.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 2時 | 17.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 3時 | 17.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 4時 | 17.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 5時 | 17.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 6時 | 17.7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 7時 | 19.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 8時 | 20.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 9時 | 23.9 | 11.7 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 10時 | 24.7 | 11.9 | 4.5813 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0.47973 | 0 | 0.83209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 11時 | 26.2 | 12.1 | 6.4038 | 0 | 2.6396 | 0 | 0.46801 | 0 | 1.6044 | 0 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 0.17131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 12時 | 26.2 | 12.2 | 6.7621 | 0 | 3.1977 | 0 | 1.2263 | 0 | 1.8418 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0 | 0.17734 | 0 | 0.63497 | 0 | 0 | 0 | 0.3912 | 0 | 0.080132 | 0
2014-09-19 | 13時 | 26.7 | 12.4 | 5.5635 | 0 | 2.8971 | 0 | 1.5454 | 0 | 1.673 | 0 | 1.8168 | 0 | 0.1466 | 0 | 0.28332 | 0 | 0.25371 | 0 | 0.91551 | 0 | 0.32974 | 0 | 0.73154 | 0 | 0.19034 | 0
2014-09-19 | 14時 | 27.3 | 12.6 | 4.7275 | 0 | 2.4666 | 0 | 1.5622 | 0 | 1.4168 | 0 | 1.534 | 0 | 0.25652 | 0 | 0.2705 | 0 | 0.25362 | 0 | 0.97352 | 0 | 0.52397 | 0 | 0.77062 | 0 | 0.19781 | 0
2014-09-19 | 15時 | 27.7 | 12.4 | 4.2406 | 0 | 1.9042 | 0 | 1.5013 | 0 | 0.95085 | 0 | 1.1394 | 0 | 0.33431 | 0 | 0.23676 | 0 | 0.23589 | 0 | 1.067 | 0 | 0.60716 | 0 | 0.65013 | 0 | 0.16207 | 0
2014-09-19 | 16時 | 26.2 | 12.4 | 2.6793 | 0 | 0.94628 | 0 | 0.69781 | 0 | 0.46156 | 0 | 0.4842 | 0 | 0.20226 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15143 | 0 | 0.58472 | 0 | 0.29266 | 0 | 0.38142 | 0 | 0.087083 | 0
2014-09-19 | 17時 | 26 | 12.3 | 1.8413 | 0 | 0.38178 | 0 | 0.25463 | 0 | 0.16875 | 0 | 0.37872 | 0 | 0.086218 | 0 | 0.12232 | 0 | 0.10161 | 0 | 0.32818 | 0 | 0.11181 | 0 | 0.17146 | 0 | 0.028821 | 0
2014-09-19 | 18時 | 24.6 | 12.2 | 0.88666 | 0 | 0.0091776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010684 | 0 | 0.0026718 | 0 | 0.084918 | 0 | 0.068796 | 0 | 0.12599 | 0 | 0 | 0 | 0.0094852 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 19時 | 24.1 | 12.2 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065527 | 0 | 0.034351 | 0 | 0.04913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 20時 | 23.8 | 12.1 | 0.41979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037717 | 0 | 0.065884 | 0 | 0.46001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 21時 | 23.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 | 0 | 0.026664 | 0 | 0.048907 | 0 | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 22時 | 22.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018544 | 0 | 0.076623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 23時 | 22.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 0時 | 22.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 1時 | 22 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 2時 | 21.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 3時 | 20.9 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 4時 | 20.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 5時 | 20.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 6時 | 20.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 7時 | 21.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 8時 | 22.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 9時 | 23.5 | 13.1 | 1.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030508 | 0.26933 | 0 | 0 | 0.08063 | 0 | 0.00038292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 10時 | 24.1 | 13.2 | 2.7137 | 0 | 0.88982 | 0 | 0.23152 | 0.071945 | 0.59184 | 0.306 | 0.70346 | 0.10875 | 0 | 0 | 0.20097 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 11時 | 24.8 | 13.3 | 4.1908 | 0 | 1.4771 | 0 | 0.71558 | 0.013762 | 1.074 | 0.014088 | 1.1914 | 0.015655 | 0.054769 | 0 | 0.26787 | 0 | 0.22627 | 0 | 0.36971 | 0 | 0 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.10231 | 0.0015238
2014-09-20 | 12時 | 25.9 | 13.5 | 5.0617 | 0.069983 | 2.0084 | 0 | 1.1039 | 0 | 1.3463 | 0 | 1.4708 | 0 | 0.19679 | 0 | 0.29752 | 0 | 0.32365 | 0 | 0.787 | 0 | 0.15023 | 0 | 0.62998 | 0 | 0.19495 | 0
2014-09-20 | 13時 | 25.9 | 13.6 | 3.8533 | 0 | 1.7861 | 0 | 1.0707 | 0 | 1.1618 | 0 | 1.2704 | 0 | 0.21874 | 0 | 0.282 | 0 | 0.26881 | 0 | 0.74551 | 0 | 0.29139 | 0 | 0.66928 | 0 | 0.1965 | 0
2014-09-20 | 14時 | 26.1 | 13.8 | 2.9594 | 0.025458 | 1.3713 | 0 | 0.86899 | 0 | 0.86748 | 0.00015398 | 0.94227 | 0.00015398 | 0.18973 | 0 | 0.24464 | 0 | 0.22102 | 0 | 0.61878 | 0 | 0.27281 | 0 | 0.56439 | 0 | 0.16225 | 0
2014-09-20 | 15時 | 25.9 | 13.9 | 2.9296 | 0.25787 | 1.0961 | 0 | 0.80655 | 0 | 0.61552 | 0.0056972 | 0.70788 | 0.0024927 | 0.1974 | 0 | 0.21121 | 0 | 0.1957 | 0 | 0.70499 | 0 | 0.29049 | 0 | 0.45232 | 0 | 0.12383 | 0
2014-09-20 | 16時 | 25.3 | 13.9 | 2.1 | 0.46268 | 0.58679 | 0 | 0.54756 | 0 | 0.29844 | 0.016248 | 0.28754 | 0.0097073 | 0.21197 | 0 | 0.15514 | 0 | 0.13415 | 0 | 0.53512 | 0 | 0.22585 | 0 | 0.26265 | 0 | 0.060499 | 0
2014-09-20 | 17時 | 24.8 | 14 | 1.0708 | 0.73906 | 0.11402 | 0 | 0.074318 | 0 | 0.02779 | 0.014124 | 0.18419 | 0.21948 | 0.06364 | 0 | 0.10223 | 0 | 0.074858 | 0 | 0.22156 | 0 | 0.027169 | 0 | 0.059645 | 0 | 0.00026993 | 0
2014-09-20 | 18時 | 24.6 | 14 | 0.66326 | 0.82119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073981 | 3.5415e-05 | 0.052563 | 0 | 0.05661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 19時 | 23.9 | 14.1 | 0.79729 | 0.67576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078584 | 0.23185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054221 | 0 | 0.018809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 20時 | 23.6 | 14.2 | 0.22682 | 0.46042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052659 | 0 | 0.43316 | 0.0010263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 21時 | 22.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010176 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033841 | 8.983e-06 | 0.13621 | 0.0010499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 22時 | 22.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055141 | 0.012319 | 0.048659 | 0.054777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 23時 | 22.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 0時 | 21.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 1時 | 21.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 2時 | 20.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 3時 | 20.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 4時 | 20.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 5時 | 20.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 6時 | 20.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 7時 | 21.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 8時 | 23.6 | 14.3 | 0.69719 | 0.89365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 9時 | 24.7 | 14.2 | 3.552 | 0.57742 | 0.58598 | 0.020741 | 0 | 0 | 0.34105 | 0.59511 | 0.52458 | 1.0099 | 0 | 0 | 0.1052 | 0.12073 | 0.0050596 | 0.11565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 10時 | 25.5 | 14.1 | 3.988 | 0.084387 | 1.4124 | 0.03578 | 0.63324 | 1.0224 | 1.0458 | 0.36835 | 1.2383 | 0.083707 | 0 | 0 | 0.23826 | 0.022882 | 0.16896 | 0.069075 | 0.17944 | 0.35393 | 0 | 0 | 0.0020653 | 0.33656 | 0.017878 | 0.053722
2014-09-21 | 11時 | 25.9 | 14.1 | 3.4152 | 0.40028 | 1.1231 | 0.031437 | 0.60612 | 0.10818 | 0.74303 | 0.028129 | 0.83811 | 0.028129 | 0.03154 | 0 | 0.22567 | 0.0026877 | 0.17433 | 0.0026207 | 0.30824 | 0.21842 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0.090151 | 0.041749
2014-09-21 | 12時 | 26.4 | 14.1 | 3.3913 | 0.29047 | 1.107 | 0.028129 | 0.67244 | 0.036226 | 0.7523 | 0.028129 | 0.83362 | 0.028129 | 0.12131 | 0 | 0.22885 | 0 | 0.23846 | 0 | 0.50717 | 0.027077 | 0.08933 | 0.11082 | 0.41487 | 0.075036 | 0.13008 | 0
2014-09-21 | 13時 | 27 | 14 | 3.3889 | 0.066561 | 1.4673 | 0.022184 | 0.96231 | 0.022184 | 1.0149 | 0.022184 | 1.1182 | 0.022184 | 0.18965 | 0 | 0.25836 | 0.0023998 | 0.24002 | 0 | 0.63463 | 0 | 0.27205 | 0.062421 | 0.57179 | 0 | 0.17745 | 0
2014-09-21 | 14時 | 26.5 | 14 | 2.3742 | 0.066561 | 1.0402 | 0.022184 | 0.68696 | 0.022184 | 0.69558 | 0.022184 | 0.75589 | 0.022184 | 0.15298 | 0 | 0.21859 | 0.0010455 | 0.18856 | 0 | 0.47266 | 0 | 0.21779 | 0.022184 | 0.46144 | 0 | 0.13706 | 0
2014-09-21 | 15時 | 26.5 | 13.7 | 2.3701 | 0.24077 | 0.75413 | 0.0043677 | 0.51478 | 0.0043677 | 0.48472 | 0.0043677 | 0.52834 | 0.0043677 | 0.12342 | 0 | 0.18787 | 0.00091377 | 0.16313 | 0 | 0.50332 | 0.00014789 | 0.17722 | 0.0043677 | 0.34957 | 0 | 0.10042 | 0
2014-09-21 | 16時 | 26.4 | 13.5 | 1.9462 | 0.38553 | 0.42122 | 0 | 0.29974 | 0 | 0.26831 | 0 | 0.2634 | 0 | 0.087416 | 0 | 0.1472 | 0.00079473 | 0.11552 | 0.0031753 | 0.37441 | 0 | 0.11232 | 0 | 0.20963 | 0 | 0.055041 | 0
2014-09-21 | 17時 | 25.5 | 13.2 | 1.1957 | 0.26467 | 0.058675 | 0 | 0.01612 | 0 | 0.02558 | 0 | 0.20905 | 0.16461 | 0.011623 | 0 | 0.10261 | 0.00069973 | 0.072341 | 0 | 0.18089 | 0 | 0 | 0 | 0.048975 | 0 | 0.0024796 | 0
2014-09-21 | 18時 | 24.8 | 12.9 | 0.72352 | 0.15701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077273 | 0.00061288 | 0.054677 | 0 | 0.047406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 19時 | 23.9 | 12.7 | 0.82434 | 0.41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097322 | 0.06668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057153 | 0 | 0.021029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 20時 | 23.2 | 12.4 | 0.15195 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049895 | 0 | 0.42825 | 0.0017248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 21時 | 22.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025134 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 22時 | 21.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 23時 | 21 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 0時 | 20.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 1時 | 19.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 2時 | 18.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 3時 | 18.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 4時 | 18 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 5時 | 17.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 6時 | 17.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 7時 | 19.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 8時 | 22 | 10.8 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 9時 | 23.6 | 10.5 | 5.1046 | 0 | 0.99221 | 0 | 0 | 0 | 0.34213 | 0 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 10時 | 25.2 | 10.3 | 6.1617 | 0 | 2.5886 | 0 | 0.44845 | 0 | 1.5999 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.11724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 11時 | 26.4 | 10.1 | 7.4654 | 0 | 3.5734 | 0 | 1.3118 | 0 | 2.1837 | 0 | 2.3534 | 0 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0.062351 | 0 | 0.54826 | 0 | 0 | 0 | 0.33496 | 0 | 0.039485 | 0
2014-09-22 | 12時 | 26.1 | 9.9 | 7.4677 | 0 | 3.8047 | 0 | 1.7191 | 0 | 2.2793 | 0 | 2.3929 | 0 | 0.017594 | 0 | 0.24643 | 0 | 0.24244 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.14926 | 0 | 0.73866 | 0 | 0.14794 | 0
2014-09-22 | 13時 | 26.8 | 9.7 | 6.4424 | 0 | 3.6903 | 0 | 2.0427 | 0 | 2.1564 | 0 | 2.2587 | 0 | 0.2191 | 0 | 0.24745 | 0 | 0.22857 | 0 | 1.2135 | 0 | 0.54143 | 0 | 0.87498 | 0 | 0.1796 | 0
2014-09-22 | 14時 | 27.3 | 9.5 | 5.4714 | 0 | 3.1813 | 0 | 2.1244 | 0 | 1.8092 | 0 | 1.8904 | 0 | 0.29516 | 0 | 0.23388 | 0 | 0.21994 | 0 | 1.2657 | 0 | 0.72817 | 0 | 0.83981 | 0 | 0.17284 | 0
2014-09-22 | 15時 | 27.4 | 9.6 | 4.5889 | 0 | 2.3296 | 0 | 1.9021 | 0 | 1.0364 | 0 | 1.3007 | 0 | 0.39989 | 0 | 0.20854 | 0 | 0.21255 | 0 | 1.2943 | 0 | 0.77608 | 0 | 0.68535 | 0 | 0.14028 | 0
2014-09-22 | 16時 | 26.7 | 9.8 | 3.0994 | 0 | 1.3273 | 0 | 1.3562 | 0 | 0.57416 | 0 | 0.58571 | 0 | 0.48764 | 0 | 0.1623 | 0 | 0.16731 | 0 | 0.98164 | 0 | 0.62422 | 0 | 0.44849 | 0 | 0.083871 | 0
2014-09-22 | 17時 | 25.4 | 10 | 1.5645 | 0 | 0.44211 | 0 | 0.35815 | 0 | 0.11794 | 0 | 0.29236 | 0 | 0.17341 | 0 | 0.10265 | 0 | 0.085337 | 0 | 0.36961 | 0 | 0.17998 | 0 | 0.15319 | 0 | 0.0081075 | 0
2014-09-22 | 18時 | 24.8 | 10.2 | 0.83029 | 0 | 0.027401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032144 | 0 | 0.071436 | 0 | 0.054926 | 0 | 0.14005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 19時 | 24.1 | 10.4 | 0.84415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051082 | 0 | 0.018532 | 0 | 0.026032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 20時 | 23 | 10.6 | 0.043195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040026 | 0 | 0.41504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 21時 | 22.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016049 | 0 | 0.11087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 22時 | 21.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 23時 | 20.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 0時 | 19.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 1時 | 19 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 2時 | 19 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 3時 | 18.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 4時 | 17.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 5時 | 17.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 6時 | 17.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 7時 | 19 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 8時 | 22.3 | 10.8 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 9時 | 23.5 | 10.4 | 6.2944 | 0 | 0.90257 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 10時 | 24.9 | 10 | 7.6113 | 0 | 2.555 | 0 | 0.57736 | 0 | 2.2986 | 0 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0.023591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 11時 | 26.9 | 9.6 | 8.2753 | 0 | 3.6401 | 0 | 1.4293 | 0 | 2.3023 | 0 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0.22743 | 0 | 0.090707 | 0 | 0.69433 | 0 | 0 | 0 | 0.35919 | 0 | 0.036484 | 0
2014-09-23 | 12時 | 26.4 | 9.2 | 7.4027 | 0 | 3.858 | 0 | 1.7679 | 0 | 2.3409 | 0 | 2.4716 | 0 | 0.017142 | 0 | 0.24875 | 0 | 0.20314 | 0 | 1.0705 | 0 | 0.16055 | 0 | 0.77686 | 0 | 0.15081 | 0
2014-09-23 | 13時 | 27.8 | 8.8 | 6.7336 | 0 | 3.7986 | 0 | 2.1319 | 0 | 2.2532 | 0 | 2.3703 | 0 | 0.23145 | 0 | 0.25735 | 0 | 0.23719 | 0 | 1.267 | 0 | 0.58532 | 0 | 0.91672 | 0 | 0.19243 | 0
2014-09-23 | 14時 | 27.3 | 8.4 | 5.5211 | 0 | 3.2128 | 0 | 2.1395 | 0 | 1.8255 | 0 | 1.9113 | 0 | 0.29851 | 0 | 0.23552 | 0 | 0.22126 | 0 | 1.2813 | 0 | 0.73553 | 0 | 0.85683 | 0 | 0.17658 | 0
2014-09-23 | 15時 | 27.5 | 8.8 | 4.7589 | 0 | 2.3588 | 0 | 1.9175 | 0 | 1.4178 | 0 | 1.3249 | 0 | 0.46914 | 0 | 0.21499 | 0 | 0.27802 | 0 | 1.3105 | 0 | 0.78049 | 0 | 0.70303 | 0 | 0.14363 | 0
2014-09-23 | 16時 | 26.8 | 9.3 | 3.5825 | 0 | 1.348 | 0 | 1.3581 | 0 | 0.9801 | 0 | 0.60602 | 0 | 0.5238 | 0 | 0.16962 | 0 | 0.40082 | 0 | 0.90883 | 0 | 0.61926 | 0 | 0.46284 | 0 | 0.085964 | 0
2014-09-23 | 17時 | 25.7 | 9.8 | 1.7947 | 0 | 0.47437 | 0 | 0.38664 | 0 | 0.41857 | 0 | 0.087544 | 0 | 0.18158 | 0 | 0.10575 | 0 | 0.10916 | 0 | 0.27936 | 0 | 0.18965 | 0 | 0.16709 | 0 | 0.011807 | 0
2014-09-23 | 18時 | 25 | 10.3 | 1.2814 | 0 | 0.045712 | 0 | 0.015053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036537 | 0 | 0.078759 | 0 | 0.019739 | 0 | 0.14588 | 0 | 0.0041243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 19時 | 22.9 | 10.8 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19203 | 0 | 0.005317 | 0 | 0 | 0 | 0.036841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 20時 | 21.7 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076062 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 21時 | 21.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 22時 | 20 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 23時 | 19.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 0時 | 19.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 1時 | 18.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 2時 | 18.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 3時 | 17.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 4時 | 17.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 5時 | 17.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 6時 | 17.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 7時 | 19.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 8時 | 21.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 9時 | 23.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 10時 | 24.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 11時 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 12時 | 26.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 13時 | 26.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 14時 | 26.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 15時 | 27.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 16時 | 27.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 17時 | 25.6 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 18時 | 24.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 19時 | 24.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 20時 | 23.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 21時 | 22.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 22時 | 21.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 23時 | 21 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 0時 | 20.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 1時 | 19.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 2時 | 19.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 3時 | 18.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 4時 | 19.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 5時 | 19.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 6時 | 19.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 7時 | 20.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 8時 | 23.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 9時 | 25.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 10時 | 26.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 11時 | 28.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 12時 | 27.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 13時 | 27.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 14時 | 26.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 15時 | 27.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 16時 | 26.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 17時 | 25.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 18時 | 23.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 19時 | 22.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 20時 | 22.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 21時 | 22.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 22時 | 22.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 23時 | 22.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 0時 | 21.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 1時 | 21.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 2時 | 20.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 3時 | 20.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 4時 | 19.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 5時 | 19.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 6時 | 19.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 7時 | 19.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 8時 | 21.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 9時 | 22.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 10時 | 23.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 11時 | 24.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 12時 | 24.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 13時 | 24.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 14時 | 23.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 15時 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 16時 | 22 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 17時 | 20.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 18時 | 19.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 19時 | 18.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 20時 | 18.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 21時 | 17.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 22時 | 16.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 23時 | 15.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 0時 | 15.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 1時 | 15.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 2時 | 13.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 3時 | 13.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 4時 | 13.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 5時 | 13.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 6時 | 13.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 7時 | 16.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 8時 | 18.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 9時 | 20.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 10時 | 21.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 11時 | 22.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 12時 | 22.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 13時 | 23.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 14時 | 23.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 15時 | 23.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 16時 | 23.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 17時 | 23.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 18時 | 21.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 19時 | 20.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 20時 | 19.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 21時 | 19.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 22時 | 19.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 23時 | 18.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 0時 | 18.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 1時 | 18.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 2時 | 18.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 3時 | 17.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 4時 | 17.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 5時 | 17.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 6時 | 18.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 7時 | 19.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 8時 | 20.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 9時 | 21.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 10時 | 22.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 11時 | 22.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 12時 | 23.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 13時 | 23.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 14時 | 23.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 15時 | 24.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 16時 | 24.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 17時 | 23.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 18時 | 22.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 19時 | 22 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 20時 | 21.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 21時 | 20.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 22時 | 20.1 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 23時 | 19.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 0時 | 20 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 1時 | 20.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 2時 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 3時 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 4時 | 20.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 5時 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 6時 | 21.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 7時 | 23.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 8時 | 24.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 9時 | 25.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 10時 | 26.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 11時 | 27.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 12時 | 27.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 13時 | 27.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 14時 | 27.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 15時 | 27.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 16時 | 26.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 17時 | 25.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 18時 | 24.3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 19時 | 23.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 20時 | 24.2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 21時 | 23.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 22時 | 22.9 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 23時 | 22.8 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 0時 | 22.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 1時 | 22.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 2時 | 22.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 3時 | 22.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 4時 | 21.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 5時 | 21.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 6時 | 21.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 7時 | 21.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 8時 | 21.9 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 9時 | 21.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 10時 | 21.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 11時 | 22.4 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 12時 | 24.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 13時 | 25.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 14時 | 26.3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 15時 | 26.3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 16時 | 26.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 17時 | 25.2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 18時 | 23.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 19時 | 23.2 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 20時 | 22.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 21時 | 21.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 22時 | 20.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 23時 | 19.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 0時 | 19.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 1時 | 18.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 2時 | 17.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 3時 | 17.1 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 4時 | 16.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 5時 | 16 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 6時 | 15.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 7時 | 17.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 8時 | 19.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 9時 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 10時 | 23.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 11時 | 24.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 12時 | 25.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 13時 | 26.1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 14時 | 26 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 15時 | 25.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 16時 | 24.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 17時 | 23.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 18時 | 22.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 19時 | 21.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 20時 | 20.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 21時 | 19.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 22時 | 19.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 23時 | 18.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 0時 | 18.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 1時 | 17.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 2時 | 17.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 3時 | 16.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 4時 | 16.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 5時 | 16.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 6時 | 16.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 7時 | 17 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 8時 | 19.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 9時 | 21.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 10時 | 23.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 11時 | 24.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 12時 | 25.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 13時 | 26.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 14時 | 27.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 15時 | 27.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 16時 | 26.7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 17時 | 25.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 18時 | 24.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 19時 | 23.7 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 20時 | 22.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 21時 | 21.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 22時 | 20.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 23時 | 20.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 0時 | 19.7 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 1時 | 19.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 2時 | 19 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 3時 | 18.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 4時 | 18.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 5時 | 18.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 6時 | 18.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 7時 | 20 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 8時 | 21.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 9時 | 24 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 10時 | 26.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 11時 | 27.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 12時 | 27.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 13時 | 27.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 14時 | 27.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 15時 | 27 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 16時 | 26.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 17時 | 25.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 18時 | 24.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 19時 | 23.9 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 20時 | 22.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 21時 | 22.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 22時 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 23時 | 21 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 0時 | 20.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 1時 | 20 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 2時 | 19.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 3時 | 19.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 4時 | 19 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 5時 | 18.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 6時 | 18.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 7時 | 20.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 8時 | 21.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 9時 | 23.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 10時 | 24.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 11時 | 25.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 12時 | 25.7 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 13時 | 25.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 14時 | 23 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 15時 | 22.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 16時 | 22.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 17時 | 21.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 18時 | 20.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 19時 | 20.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 20時 | 20.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 21時 | 20.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 22時 | 20.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 23時 | 20.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 0時 | 20.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 1時 | 19.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 2時 | 19.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 3時 | 19.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 4時 | 18.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 5時 | 18.7 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 6時 | 18.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 7時 | 19.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 8時 | 21.9 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 9時 | 23.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 10時 | 25.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 11時 | 25.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 12時 | 25.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 13時 | 26.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 14時 | 26.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 15時 | 25.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 16時 | 24.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 17時 | 23.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 18時 | 21.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 19時 | 20.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 20時 | 19.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 21時 | 19.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 22時 | 18.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 23時 | 18.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 0時 | 17.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 1時 | 17.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 2時 | 16.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 3時 | 15.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 4時 | 15.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 5時 | 15.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 6時 | 15.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 7時 | 16.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 8時 | 18.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 9時 | 20 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 10時 | 20.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 11時 | 21.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 12時 | 21.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 13時 | 21.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 14時 | 22.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 15時 | 22.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 16時 | 22.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 17時 | 20.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 18時 | 19.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 19時 | 18.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 20時 | 17.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 21時 | 16.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 22時 | 16.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 23時 | 15.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 0時 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 1時 | 14.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 2時 | 14.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 3時 | 13.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 4時 | 13 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 5時 | 12.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 6時 | 13 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 7時 | 14.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 8時 | 16.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 9時 | 18.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 10時 | 20.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 11時 | 21.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 12時 | 21.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 13時 | 21.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 14時 | 21.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 15時 | 21.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 16時 | 20.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 17時 | 20 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 18時 | 19.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 19時 | 18.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 20時 | 18.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 21時 | 17.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 22時 | 17.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 23時 | 17.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 0時 | 17 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 1時 | 16.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 2時 | 16.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 3時 | 16 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 4時 | 16.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 5時 | 16.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 6時 | 16.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 7時 | 16.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 8時 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 9時 | 18.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 10時 | 19.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 11時 | 19 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 12時 | 20.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 13時 | 20.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 14時 | 21.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 15時 | 21.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 16時 | 20.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 17時 | 20.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 18時 | 20.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 19時 | 20 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 20時 | 20.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 21時 | 20.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 22時 | 20.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 23時 | 21.5 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 0時 | 21.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 1時 | 21.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 2時 | 22 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 3時 | 21.4 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 4時 | 21.4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 5時 | 21.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 6時 | 21.4 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 7時 | 21.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 8時 | 22.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 9時 | 22.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 10時 | 22.7 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 11時 | 23 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 12時 | 23.4 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 13時 | 23.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 14時 | 23.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 15時 | 24.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 16時 | 24.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 17時 | 23.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 18時 | 22.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 19時 | 21.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 20時 | 20.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 21時 | 20.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 22時 | 19.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 23時 | 18.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 0時 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 1時 | 18.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 2時 | 17.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 3時 | 17.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 4時 | 16.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 5時 | 16.6 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 6時 | 16.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 7時 | 17.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 8時 | 18.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 9時 | 20.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 10時 | 22.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 11時 | 23.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 12時 | 23.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 13時 | 24.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 14時 | 24.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 15時 | 24.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 16時 | 24.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 17時 | 23.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 18時 | 22.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 19時 | 21.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 20時 | 20.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 21時 | 20.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 22時 | 19.8 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 23時 | 20 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 0時 | 19.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 1時 | 19.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 2時 | 20.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 3時 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 4時 | 20.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 5時 | 19.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 6時 | 19.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 7時 | 20.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 8時 | 22 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 9時 | 23 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 10時 | 23.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 11時 | 23.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 12時 | 22.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 13時 | 22.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 14時 | 22.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 15時 | 21.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 16時 | 20.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 17時 | 18.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 18時 | 18.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 19時 | 17.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 20時 | 16.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 21時 | 16.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 22時 | 14.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 23時 | 14 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 0時 | 13.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 1時 | 13.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 2時 | 13 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 3時 | 12.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 4時 | 12 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 5時 | 12 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 6時 | 11.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 7時 | 13.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 8時 | 16.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 9時 | 17.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 10時 | 18.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 11時 | 19.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 12時 | 19.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 13時 | 20.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 14時 | 20.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 15時 | 20.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 16時 | 20.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 17時 | 19.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 18時 | 18.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 19時 | 17.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 20時 | 15.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 21時 | 15.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 22時 | 14.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 23時 | 14.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 0時 | 13.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 1時 | 13.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 2時 | 13.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 3時 | 12.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 4時 | 12.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 5時 | 12.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 6時 | 12.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 7時 | 14 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 8時 | 16.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 9時 | 18.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 10時 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 11時 | 21.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 12時 | 22.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 13時 | 22.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 14時 | 21.5 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 15時 | 21.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 16時 | 20.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 17時 | 19.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 18時 | 18.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 19時 | 18.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 20時 | 18 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 21時 | 18.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 22時 | 18.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 23時 | 18.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 0時 | 18.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 1時 | 17.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 2時 | 17.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 3時 | 17.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 4時 | 17.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 5時 | 17 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 6時 | 16.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 7時 | 16.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 8時 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 9時 | 18.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 10時 | 19.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 11時 | 20.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 12時 | 20.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 13時 | 21.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 14時 | 21.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 15時 | 20.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 16時 | 20.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 17時 | 19.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 18時 | 19 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 19時 | 17.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 20時 | 16.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 21時 | 15.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 22時 | 14.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 23時 | 13.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 0時 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 1時 | 13.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 2時 | 12.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 3時 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 4時 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 5時 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 6時 | 13.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 7時 | 14.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 8時 | 15.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 9時 | 16.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 10時 | 17.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 11時 | 18.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 12時 | 19.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 13時 | 19.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 14時 | 18.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 15時 | 18.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 16時 | 17.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 17時 | 17.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 18時 | 17.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 19時 | 17.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 20時 | 17.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 21時 | 17.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 22時 | 17.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 23時 | 16.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 0時 | 16.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 1時 | 17 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 2時 | 16.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 3時 | 16.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 4時 | 16.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 5時 | 17 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 6時 | 17.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 7時 | 17.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 8時 | 19 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 9時 | 21.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 10時 | 22.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 11時 | 23.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 12時 | 23.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 13時 | 24 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 14時 | 24.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 15時 | 24.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 16時 | 23.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 17時 | 21.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 18時 | 20.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 19時 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 20時 | 18.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 21時 | 18.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 22時 | 17.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 23時 | 16.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 0時 | 16.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 1時 | 15.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 2時 | 15.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 3時 | 15.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 4時 | 15 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 5時 | 14.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 6時 | 14.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 7時 | 15.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 8時 | 17.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 9時 | 20.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 10時 | 21.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 11時 | 21.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 12時 | 21.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 13時 | 22.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 14時 | 22.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 15時 | 22.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 16時 | 22.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 17時 | 21.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 18時 | 19.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 19時 | 19.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 20時 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 21時 | 17.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 22時 | 17.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 23時 | 17.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 0時 | 17.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 1時 | 16.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 2時 | 16.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 3時 | 16.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 4時 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 5時 | 16.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 6時 | 16.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 7時 | 16.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 8時 | 17.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 9時 | 18.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 10時 | 19.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 11時 | 20.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 12時 | 20.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 13時 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 14時 | 19.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 15時 | 18.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 16時 | 17.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 17時 | 16.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 18時 | 16 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 19時 | 15.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 20時 | 14.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 21時 | 13.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 22時 | 13.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 23時 | 12.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 0時 | 12.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 1時 | 12.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 2時 | 12.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 3時 | 12.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 4時 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 5時 | 11.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 6時 | 11.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 7時 | 12.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 8時 | 12.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 9時 | 13.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 10時 | 14.1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 11時 | 13 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 12時 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 13時 | 12.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 14時 | 12.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 15時 | 12.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 16時 | 12.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 17時 | 12.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 18時 | 12 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 19時 | 12.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 20時 | 12.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 21時 | 12.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 22時 | 12.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 23時 | 12.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 0時 | 13.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 1時 | 13.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 2時 | 13.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 3時 | 13.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 4時 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 5時 | 13.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 6時 | 13.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 7時 | 15.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 8時 | 18.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 9時 | 20.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 10時 | 21.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 11時 | 21.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 12時 | 21.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 13時 | 22.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 14時 | 22.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 15時 | 22.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 16時 | 21 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 17時 | 20.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 18時 | 19 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 19時 | 17.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 20時 | 17.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 21時 | 17.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 22時 | 17 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 23時 | 16 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 0時 | 16 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 1時 | 15.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 2時 | 15.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 3時 | 14.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 4時 | 14.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 5時 | 13.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 6時 | 14 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 7時 | 15.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 8時 | 17.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 9時 | 19.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 10時 | 20.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 11時 | 21.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 12時 | 21.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 13時 | 22.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 14時 | 21.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 15時 | 21.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 16時 | 21 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 17時 | 20.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 18時 | 18.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 19時 | 17.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 20時 | 16.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 21時 | 16.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 22時 | 15.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 23時 | 15.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 0時 | 15.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 1時 | 15.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 2時 | 14.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 3時 | 15.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 4時 | 15.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 5時 | 15.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 6時 | 15.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 7時 | 15.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 8時 | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 9時 | 18.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 10時 | 20.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 11時 | 22.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 12時 | 22.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 13時 | 22.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 14時 | 22.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 15時 | 21.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 16時 | 20.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 17時 | 20.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 18時 | 19.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 19時 | 18.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 20時 | 18.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 21時 | 17.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 22時 | 16.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 23時 | 16 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 0時 | 14.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 1時 | 14 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 2時 | 13.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 3時 | 12.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 4時 | 12.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 5時 | 12.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 6時 | 12.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 7時 | 13.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 8時 | 16.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 9時 | 19 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 10時 | 19.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 11時 | 19.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 12時 | 20.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 13時 | 21.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 14時 | 20.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 15時 | 19.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 16時 | 17.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 17時 | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 18時 | 14.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 19時 | 14.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 20時 | 13.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 21時 | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 22時 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 23時 | 12.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 0時 | 12 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 1時 | 12.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 2時 | 12.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 3時 | 12.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 4時 | 11.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 5時 | 11.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 6時 | 10.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 7時 | 11.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 8時 | 13.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 9時 | 14.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 10時 | 14.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 11時 | 14.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 12時 | 15.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 13時 | 15.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 14時 | 16.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 15時 | 16.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 16時 | 15.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 17時 | 14.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 18時 | 13.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 19時 | 12.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 20時 | 11.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 21時 | 10.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 22時 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 23時 | 9.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 0時 | 8.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 1時 | 7.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 2時 | 7.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 3時 | 7.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 4時 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 5時 | 6.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 6時 | 7.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 7時 | 9.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 8時 | 12.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 9時 | 14.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 10時 | 15.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 11時 | 16 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 12時 | 16.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 13時 | 16.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 14時 | 17.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 15時 | 16.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 16時 | 16.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 17時 | 14.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 18時 | 13.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 19時 | 13.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 20時 | 12.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 21時 | 11 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 22時 | 10.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 23時 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 0時 | 8.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 1時 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 2時 | 8.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 3時 | 8.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 4時 | 7.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 5時 | 8.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 6時 | 8.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 7時 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 8時 | 10.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 9時 | 10.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 10時 | 12.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 11時 | 14.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 12時 | 16.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 13時 | 16.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 14時 | 16.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 15時 | 16.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 16時 | 15.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 17時 | 15.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 18時 | 16.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 19時 | 14.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 20時 | 13.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 21時 | 13.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 22時 | 13.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 23時 | 13.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 0時 | 13.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 1時 | 13.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 2時 | 13.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 3時 | 13.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 4時 | 13 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 5時 | 12.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 6時 | 12 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 7時 | 14.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 8時 | 16.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 9時 | 18.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 10時 | 19.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 11時 | 19.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 12時 | 20.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 13時 | 20.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 14時 | 21 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 15時 | 19.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 16時 | 18.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 17時 | 17.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 18時 | 16.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 19時 | 15.1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 20時 | 14.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 21時 | 13.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 22時 | 12.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 23時 | 11.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 0時 | 11.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 1時 | 11.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 2時 | 11 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 3時 | 9.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 4時 | 9.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 5時 | 9.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 6時 | 9.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 7時 | 10.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 8時 | 13.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 9時 | 16.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 10時 | 17.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 11時 | 18.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 12時 | 18.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 13時 | 18.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 14時 | 19.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 15時 | 18.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 16時 | 18.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 17時 | 17.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 18時 | 16.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 19時 | 14.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 20時 | 13.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 21時 | 12.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 22時 | 12.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 23時 | 12 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 0時 | 11.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 1時 | 10.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 2時 | 10.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 3時 | 10.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 4時 | 9.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 5時 | 9.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 6時 | 9.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 7時 | 10.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 8時 | 13.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 9時 | 16.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 10時 | 19.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 11時 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 12時 | 18.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 13時 | 18.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 14時 | 17.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 15時 | 16.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 16時 | 15 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 17時 | 13.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 18時 | 13.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 19時 | 12.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 20時 | 11.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 21時 | 11.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 22時 | 10.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 23時 | 9.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 0時 | 8.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 1時 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 2時 | 7.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 3時 | 6.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 4時 | 6.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 5時 | 5.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 6時 | 6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 7時 | 7.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 8時 | 10.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 9時 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 10時 | 13.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 11時 | 14.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 12時 | 15.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 13時 | 15.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 14時 | 15.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 15時 | 15.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 16時 | 15.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 17時 | 13.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 18時 | 12.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 19時 | 11.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 20時 | 10.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 21時 | 10.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 22時 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 23時 | 8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 0時 | 7.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 1時 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 2時 | 6.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 3時 | 6.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 4時 | 5.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 5時 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 6時 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 7時 | 6.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 8時 | 8.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 9時 | 12.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 10時 | 14.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 11時 | 16.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 12時 | 16.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 13時 | 17.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 14時 | 17.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 15時 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 16時 | 17.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 17時 | 16.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 18時 | 15.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 19時 | 14 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 20時 | 13.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 21時 | 12.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 22時 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 23時 | 11.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 0時 | 11 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 1時 | 10.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 2時 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 3時 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 4時 | 11 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 5時 | 10.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 6時 | 10.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 7時 | 11.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 8時 | 13.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 9時 | 14.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 10時 | 16.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 11時 | 15.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 12時 | 16.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 13時 | 15.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 14時 | 14 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 15時 | 13.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 16時 | 12.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 17時 | 12.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 18時 | 11.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 19時 | 11 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 20時 | 10.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 21時 | 9.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 22時 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 23時 | 8.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 0時 | 9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 1時 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 2時 | 7.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 3時 | 7.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 4時 | 6.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 5時 | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 6時 | 5.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 7時 | 7.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 8時 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 9時 | 12.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 10時 | 13.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 11時 | 13.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 12時 | 14 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 13時 | 14.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 14時 | 14.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 15時 | 15.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 16時 | 13.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 17時 | 12.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 18時 | 12.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 19時 | 10.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 20時 | 10.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 21時 | 8.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 22時 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 23時 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 0時 | 7.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 1時 | 6.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 2時 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 3時 | 6.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 4時 | 6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 5時 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 6時 | 5.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 7時 | 6.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 8時 | 9.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 9時 | 12.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 10時 | 14.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 11時 | 16.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 12時 | 17.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 13時 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 14時 | 17.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 15時 | 17.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 16時 | 16.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 17時 | 16.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 18時 | 15.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 19時 | 15.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 20時 | 14.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 21時 | 14.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 22時 | 14.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 23時 | 14.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 0時 | 14.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 1時 | 13.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 2時 | 12.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 3時 | 12.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 4時 | 11.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 5時 | 11.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 6時 | 10.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 7時 | 12.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 8時 | 13.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 9時 | 15.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 10時 | 18.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 11時 | 19.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 12時 | 19.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 13時 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 14時 | 20.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 15時 | 20.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 16時 | 19.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 17時 | 18 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 18時 | 16.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 19時 | 15.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 20時 | 14.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 21時 | 13.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 22時 | 13.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 23時 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 0時 | 12.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 1時 | 12.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 2時 | 12.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 3時 | 13.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 4時 | 13.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 5時 | 13.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 6時 | 13.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 7時 | 14.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 8時 | 15.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 9時 | 16.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 10時 | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 11時 | 18.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 12時 | 19.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 13時 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 14時 | 20.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 15時 | 20.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 16時 | 19.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 17時 | 19.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 18時 | 18.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 19時 | 18.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 20時 | 18.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 21時 | 18 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 22時 | 17.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 23時 | 17.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 0時 | 16.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 1時 | 16.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 2時 | 16.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 3時 | 16.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 4時 | 16.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 5時 | 16.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 6時 | 16.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 7時 | 16.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 8時 | 16.9 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 9時 | 17.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 10時 | 17.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 11時 | 18.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 12時 | 19.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 13時 | 19.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 14時 | 19.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 15時 | 19.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 16時 | 18.9 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 17時 | 18.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 18時 | 18.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 19時 | 18.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 20時 | 18.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 21時 | 17.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 22時 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 23時 | 17.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 0時 | 16.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 1時 | 16.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 2時 | 15.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 3時 | 15.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 4時 | 16.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 5時 | 17.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 6時 | 17.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 7時 | 17.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 8時 | 17.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 9時 | 18.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 10時 | 18.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 11時 | 18.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 12時 | 19.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 13時 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 14時 | 18.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 15時 | 18.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 16時 | 17.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 17時 | 17.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 18時 | 16.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 19時 | 16.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 20時 | 16 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 21時 | 15.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 22時 | 15.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 23時 | 15.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 0時 | 15.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 1時 | 14.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 2時 | 13.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 3時 | 12.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 4時 | 11.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 5時 | 11.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 6時 | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 7時 | 11.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 8時 | 14.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 9時 | 16.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 10時 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 11時 | 17.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 12時 | 18.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 13時 | 19 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 14時 | 18.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 15時 | 18.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 16時 | 17.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 17時 | 17.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 18時 | 17.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 19時 | 16.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 20時 | 15.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 21時 | 15.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 22時 | 14.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 23時 | 14.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 0時 | 13.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 1時 | 13.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 2時 | 13.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 3時 | 13.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 4時 | 13.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 5時 | 13.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 6時 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 7時 | 13.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 8時 | 13.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 9時 | 13.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 10時 | 14 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 11時 | 14.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 12時 | 15.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 13時 | 15.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 14時 | 15.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 15時 | 15.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 16時 | 15.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 17時 | 15.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 18時 | 15.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 19時 | 14.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 20時 | 14.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 21時 | 13.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 22時 | 13.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 23時 | 13.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 0時 | 12.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 1時 | 12.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 2時 | 12.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 3時 | 11.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 4時 | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 5時 | 10.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 6時 | 10.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 7時 | 10.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 8時 | 12.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 9時 | 14.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 10時 | 15.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 11時 | 16.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 12時 | 16.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 13時 | 15.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 14時 | 14.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 15時 | 12.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 16時 | 11.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 17時 | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 18時 | 10.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 19時 | 10.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 20時 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 21時 | 9.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 22時 | 9.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 23時 | 8.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 0時 | 8.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 1時 | 8.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 2時 | 7.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 3時 | 7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 4時 | 7.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 5時 | 7.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 6時 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 7時 | 8.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 8時 | 9.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 9時 | 10.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 10時 | 12.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 11時 | 13.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 12時 | 14.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 13時 | 14.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 14時 | 15.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 15時 | 14.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 16時 | 14.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 17時 | 14.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 18時 | 13.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 19時 | 13.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 20時 | 12.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 21時 | 12.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 22時 | 11.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 23時 | 11.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 0時 | 11 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 1時 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 2時 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 3時 | 10.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 4時 | 10.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 5時 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 6時 | 10.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 7時 | 10.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 8時 | 12.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 9時 | 13.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 10時 | 15.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 11時 | 16.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 12時 | 16.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 13時 | 17.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 14時 | 16.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 15時 | 16.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 16時 | 15.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 17時 | 15.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 18時 | 14.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 19時 | 13.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 20時 | 12.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 21時 | 11.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 22時 | 11.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 23時 | 11.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 0時 | 10.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 1時 | 10.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 2時 | 10.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 3時 | 10.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 4時 | 10.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 5時 | 10.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 6時 | 9.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 7時 | 10.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 8時 | 11.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 9時 | 13.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 10時 | 15.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 11時 | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 12時 | 16.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 13時 | 17 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 14時 | 17 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 15時 | 16.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 16時 | 16.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 17時 | 16 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 18時 | 15.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 19時 | 14.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 20時 | 13 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 21時 | 12.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 22時 | 11.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 23時 | 11.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 0時 | 10.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 1時 | 10.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 2時 | 9.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 3時 | 9.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 4時 | 8.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 5時 | 8.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 6時 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 7時 | 8.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 8時 | 8.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 9時 | 11.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 10時 | 14.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 11時 | 17 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 12時 | 17.9 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 13時 | 18.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 14時 | 18.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 15時 | 18.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 16時 | 18 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 17時 | 16.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 18時 | 15 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 19時 | 13.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 20時 | 13.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 21時 | 12.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 22時 | 11.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 23時 | 11.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 0時 | 11.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 1時 | 10.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 2時 | 10.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 3時 | 10.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 4時 | 10.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 5時 | 9.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 6時 | 9.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 7時 | 10.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 8時 | 12.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 9時 | 14.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 10時 | 15.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 11時 | 16.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 12時 | 16.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 13時 | 17.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 14時 | 17.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 15時 | 17.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 16時 | 16.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 17時 | 15.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 18時 | 14.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 19時 | 14.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 20時 | 13.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 21時 | 12.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 22時 | 11.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 23時 | 11.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 0時 | 10.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 1時 | 11.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 2時 | 10.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 3時 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 4時 | 10.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 5時 | 10.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 6時 | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 7時 | 11.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 8時 | 13.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 9時 | 15.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 10時 | 15.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 11時 | 15.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 12時 | 16.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 13時 | 16.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 14時 | 16.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 15時 | 15.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 16時 | 14.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 17時 | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 18時 | 12.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 19時 | 11.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 20時 | 10.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 21時 | 10 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 22時 | 9.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 23時 | 9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 0時 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 1時 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 2時 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 3時 | 7.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 4時 | 7.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 5時 | 7.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 6時 | 7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 7時 | 7.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 8時 | 9.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 9時 | 12.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 10時 | 13.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 11時 | 14.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 12時 | 14.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 13時 | 15.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 14時 | 15.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 15時 | 15.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 16時 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 17時 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 18時 | 12.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 19時 | 10.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 20時 | 10.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 21時 | 9.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 22時 | 8.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 23時 | 7.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 0時 | 7.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 1時 | 7.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 2時 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 3時 | 6.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 4時 | 6.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 5時 | 6.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 6時 | 6.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 7時 | 6.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 8時 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 9時 | 11.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 10時 | 12.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 11時 | 14.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 12時 | 15.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 13時 | 16.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 14時 | 16.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 15時 | 16.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 16時 | 15.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 17時 | 14.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 18時 | 13.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 19時 | 11.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 20時 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 21時 | 10.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 22時 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 23時 | 9.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 0時 | 9.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 1時 | 8.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 2時 | 8.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 3時 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 4時 | 7.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 5時 | 7.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 6時 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 7時 | 8.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 8時 | 10.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 9時 | 12.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 10時 | 15.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 11時 | 17.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 12時 | 17.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 13時 | 17.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 14時 | 18.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 15時 | 18.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 16時 | 18 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 17時 | 17.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 18時 | 16.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 19時 | 15.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 20時 | 15.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 21時 | 15.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 22時 | 16 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 23時 | 16.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 0時 | 16.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 1時 | 16.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 2時 | 17.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 3時 | 17 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 4時 | 15.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 5時 | 15.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 6時 | 15.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 7時 | 15.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 8時 | 15.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 9時 | 16.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 10時 | 17.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 11時 | 17 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 12時 | 14.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 13時 | 13.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 14時 | 13.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 15時 | 12.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 16時 | 12.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 17時 | 12.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 18時 | 11.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 19時 | 10.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 20時 | 10.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 21時 | 10.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 22時 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 23時 | 10.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 0時 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 1時 | 9.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 2時 | 9.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 3時 | 9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 4時 | 8.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 5時 | 8.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 6時 | 8.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 7時 | 8.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 8時 | 9.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 9時 | 10.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 10時 | 10.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 11時 | 10.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 12時 | 10.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 13時 | 10.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 14時 | 10.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 15時 | 10.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 16時 | 9.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 17時 | 9.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 18時 | 8.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 19時 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 20時 | 6.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 21時 | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 22時 | 5.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 23時 | 4.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 0時 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 1時 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 2時 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 3時 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 4時 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 5時 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 6時 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 7時 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 8時 | 5.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 9時 | 7.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 10時 | 9.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 11時 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 12時 | 12.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 13時 | 12.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 14時 | 13.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 15時 | 12.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 16時 | 12.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 17時 | 11.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 18時 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 19時 | 8.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 20時 | 7.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 21時 | 7.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 22時 | 6.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 23時 | 6.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 0時 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 1時 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 2時 | 6.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 3時 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 4時 | 6.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 5時 | 6.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 6時 | 6.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 7時 | 7.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 8時 | 8.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 9時 | 10.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 10時 | 12.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 11時 | 14.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 12時 | 15.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 13時 | 16.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 14時 | 16.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 15時 | 16.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 16時 | 15.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 17時 | 13.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 18時 | 12.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 19時 | 11.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 20時 | 10.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 21時 | 10.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 22時 | 9.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 23時 | 8.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 0時 | 8.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 1時 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 2時 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 3時 | 6.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 4時 | 6.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 5時 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 6時 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 7時 | 6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 8時 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 9時 | 10.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 10時 | 12.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 11時 | 14.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 12時 | 15.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 13時 | 15.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 14時 | 15.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 15時 | 15.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 16時 | 15 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 17時 | 14.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 18時 | 13.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 19時 | 11.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 20時 | 10.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 21時 | 10 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 22時 | 9.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 23時 | 9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 0時 | 8.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 1時 | 7.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 2時 | 7.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 3時 | 6.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 4時 | 6.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 5時 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 6時 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 7時 | 6.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 8時 | 8.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 9時 | 10.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 10時 | 13.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 11時 | 14.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 12時 | 16.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 13時 | 17.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 14時 | 16.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 15時 | 16.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 16時 | 15.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 17時 | 14.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 18時 | 13.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 19時 | 13.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 20時 | 12.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 21時 | 12.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 22時 | 12.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 23時 | 12.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 0時 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 1時 | 11.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 2時 | 11.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 3時 | 11 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 4時 | 10.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 5時 | 9.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 6時 | 8.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 7時 | 8.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 8時 | 9.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 9時 | 7.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 10時 | 8.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 11時 | 9.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 12時 | 10.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 13時 | 8.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 14時 | 9.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 15時 | 8.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 16時 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 17時 | 6.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 18時 | 5.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 19時 | 4.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 20時 | 4.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 21時 | 4.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 22時 | 4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 23時 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 0時 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 1時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 2時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 3時 | 2.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 4時 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 5時 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 6時 | 1.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 7時 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 8時 | 5.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 9時 | 7.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 10時 | 8.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 11時 | 8.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 12時 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 13時 | 8.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 14時 | 8.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 15時 | 8.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 16時 | 7.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 17時 | 7.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 18時 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 19時 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 20時 | 5.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 21時 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 22時 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 23時 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 0時 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 1時 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 2時 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 3時 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 4時 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 5時 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 6時 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 7時 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 8時 | 5.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 9時 | 7.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 10時 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 11時 | 9.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 12時 | 11.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 13時 | 11.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 14時 | 11.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 15時 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 16時 | 11.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 17時 | 10.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 18時 | 9.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 19時 | 8.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 20時 | 8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 21時 | 7.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 22時 | 6.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 23時 | 6.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 0時 | 5.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 1時 | 5.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 2時 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 3時 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 4時 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 5時 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 6時 | 2.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 7時 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 8時 | 5.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 9時 | 8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 10時 | 11.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 11時 | 13.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 12時 | 14.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 13時 | 15.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 14時 | 15.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 15時 | 15.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 16時 | 14.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 17時 | 13 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 18時 | 11.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 19時 | 10.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 20時 | 10.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 21時 | 9.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 22時 | 7.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 23時 | 7.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 0時 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 1時 | 7.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 2時 | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 3時 | 5.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 4時 | 6.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 5時 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 6時 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 7時 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 8時 | 7.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 9時 | 10.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 10時 | 13.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 11時 | 14.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 12時 | 15.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 13時 | 15.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 14時 | 16.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 15時 | 15.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 16時 | 15.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 17時 | 13.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 18時 | 12 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 19時 | 10.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 20時 | 9.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 21時 | 9.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 22時 | 8.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 23時 | 7.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 0時 | 6.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 1時 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 2時 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 3時 | 5.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 4時 | 5.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 5時 | 6.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 6時 | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 7時 | 7.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 8時 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 9時 | 8.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 10時 | 10.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 11時 | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 12時 | 12.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 13時 | 13.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 14時 | 14.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 15時 | 14.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 16時 | 14.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 17時 | 12.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 18時 | 12 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 19時 | 12.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 20時 | 11.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 21時 | 9.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 22時 | 8.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 23時 | 8.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 0時 | 7.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 1時 | 8.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 2時 | 8.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 3時 | 6.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 4時 | 7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 5時 | 6.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 6時 | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 7時 | 5.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 8時 | 9.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 9時 | 10.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 10時 | 11.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 11時 | 11.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 12時 | 11.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 13時 | 11.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 14時 | 11.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 15時 | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 16時 | 9.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 17時 | 8.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 18時 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 19時 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 20時 | 6.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 21時 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 22時 | 5.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 23時 | 5.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 0時 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 1時 | 4.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 2時 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 3時 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 4時 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 5時 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 6時 | 2.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 7時 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 8時 | 6.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 9時 | 8.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 10時 | 11.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 11時 | 12.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 12時 | 12.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 13時 | 13.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 14時 | 13.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 15時 | 13.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 16時 | 12.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 17時 | 11.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 18時 | 10.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 19時 | 8.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 20時 | 7.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 21時 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 22時 | 6.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 23時 | 5.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 0時 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 1時 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 2時 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 3時 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 4時 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 5時 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 6時 | 2.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 7時 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 8時 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 9時 | 6.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 10時 | 9.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 11時 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 12時 | 12.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 13時 | 13.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 14時 | 13.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 15時 | 13.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 16時 | 12.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 17時 | 11.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 18時 | 9.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 19時 | 8.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 20時 | 8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 21時 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 22時 | 6.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 23時 | 5.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 0時 | 5.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 1時 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 2時 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 3時 | 4.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 4時 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 5時 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 6時 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 7時 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 8時 | 5.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 9時 | 6.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 10時 | 10.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 11時 | 13.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 12時 | 14.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 13時 | 15.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 14時 | 16 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 15時 | 15.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 16時 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 17時 | 14.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 18時 | 14.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 19時 | 13.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 20時 | 13.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 21時 | 13.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 22時 | 13.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 23時 | 12.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 0時 | 12.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 1時 | 12.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 2時 | 12 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 3時 | 11.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 4時 | 11 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 5時 | 10.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 6時 | 10.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 7時 | 10.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 8時 | 10.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 9時 | 10.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 10時 | 10.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 11時 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 12時 | 11.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 13時 | 11.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 14時 | 11.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 15時 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 16時 | 10.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 17時 | 9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 18時 | 8.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 19時 | 7.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 20時 | 6.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 21時 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 22時 | 4.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 23時 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 0時 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 1時 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 2時 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 3時 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 4時 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 5時 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 6時 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 7時 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 8時 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 9時 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 10時 | 9.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 11時 | 10.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 12時 | 11.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 13時 | 11.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 14時 | 11.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 15時 | 11.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 16時 | 10.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 17時 | 9.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 18時 | 8.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 19時 | 7.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 20時 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 21時 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 22時 | 4.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 23時 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 0時 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 1時 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 2時 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 3時 | 1.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 4時 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 5時 | 1.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 6時 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 7時 | 1.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 8時 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 9時 | 6.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 10時 | 9.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 11時 | 10.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 12時 | 10.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 13時 | 11.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 14時 | 12.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 15時 | 12.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 16時 | 11.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 17時 | 10.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 18時 | 8.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 19時 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 20時 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 21時 | 5.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 22時 | 5.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 23時 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 0時 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 1時 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 2時 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 3時 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 4時 | 2.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 5時 | 2.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 6時 | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 7時 | 2.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 8時 | 4.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 9時 | 6.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 10時 | 10.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 11時 | 12.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 12時 | 13.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 13時 | 14.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 14時 | 14.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 15時 | 14.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 16時 | 13.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 17時 | 12.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 18時 | 11.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 19時 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 20時 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 21時 | 9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 22時 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 23時 | 9.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 0時 | 8.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 1時 | 9.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 2時 | 9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 3時 | 9.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 4時 | 8.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 5時 | 8.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 6時 | 8.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 7時 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 8時 | 10.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 9時 | 12.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 10時 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 11時 | 16.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 12時 | 17.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 13時 | 18 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 14時 | 17.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 15時 | 17.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 16時 | 17.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 17時 | 17.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 18時 | 17.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 19時 | 17.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 20時 | 17.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 21時 | 16.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 22時 | 16.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 23時 | 16.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 0時 | 15.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 1時 | 15.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 2時 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 3時 | 15.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 4時 | 14.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 5時 | 14 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 6時 | 13.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 7時 | 13.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 8時 | 13.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 9時 | 14.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 10時 | 14.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 11時 | 14.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 12時 | 15.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 13時 | 15.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 14時 | 16.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 15時 | 16.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 16時 | 15.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 17時 | 15.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 18時 | 14.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 19時 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 20時 | 12.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 21時 | 12.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 22時 | 12.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 23時 | 13 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 0時 | 13.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 1時 | 13.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 2時 | 12.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 3時 | 12 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 4時 | 11.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 5時 | 10.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 6時 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 7時 | 10.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 8時 | 12.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 9時 | 14.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 10時 | 17.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 11時 | 16.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 12時 | 17.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 13時 | 17.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 14時 | 16.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 15時 | 16.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 16時 | 15.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 17時 | 14.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 18時 | 14.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 19時 | 13.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 20時 | 13 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 21時 | 12.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 22時 | 12.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 23時 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 0時 | 12 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 1時 | 11.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 2時 | 11 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 3時 | 10.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 4時 | 10.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 5時 | 9.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 6時 | 8.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 7時 | 8.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 8時 | 10.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 9時 | 12.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 10時 | 13.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 11時 | 13.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 12時 | 13.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 13時 | 14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 14時 | 14.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 15時 | 14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 16時 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 17時 | 12.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 18時 | 11.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 19時 | 9.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 20時 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 21時 | 8.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 22時 | 9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 23時 | 7.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 0時 | 8.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 1時 | 8.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 2時 | 7.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 3時 | 8.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 4時 | 8.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 5時 | 8.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 6時 | 8.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 7時 | 8.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 8時 | 8.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 9時 | 9.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 10時 | 9.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 11時 | 9.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 12時 | 9.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 13時 | 10 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 14時 | 9.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 15時 | 10.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 16時 | 10.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 17時 | 10.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 18時 | 10.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 19時 | 10.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 20時 | 10.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 21時 | 10.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 22時 | 10.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 23時 | 10.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 0時 | 10.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 1時 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 2時 | 9.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 3時 | 8.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 4時 | 8.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 5時 | 7.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 6時 | 7.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 7時 | 6.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 8時 | 6.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 9時 | 7.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 10時 | 7.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 11時 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 12時 | 7.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 13時 | 7.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 14時 | 7.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 15時 | 7.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 16時 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 17時 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 18時 | 6.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 19時 | 6.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 20時 | 6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 21時 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 22時 | 5.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 23時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 0時 | 4.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 1時 | 4.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 2時 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 3時 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 4時 | 3.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 5時 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 6時 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 7時 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 8時 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 9時 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 10時 | 7.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 11時 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 12時 | 6.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 13時 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 14時 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 15時 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 16時 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 17時 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 18時 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 19時 | 4.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 20時 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 21時 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 22時 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 23時 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 0時 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 1時 | 5.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 2時 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 3時 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 4時 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 5時 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 6時 | 3.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7時 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 8時 | 6.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9時 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 10時 | 10.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11時 | 12.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12時 | 12.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 13時 | 13.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 14時 | 14 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15時 | 13.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16時 | 12.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 17時 | 11.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 18時 | 10.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19時 | 8.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20時 | 8.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 21時 | 7.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22時 | 6.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23時 | 6.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0時 | 5.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 1時 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 2時 | 6.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 3時 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 4時 | 5.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 5時 | 5.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 6時 | 5.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 7時 | 6.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 8時 | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 9時 | 7.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 10時 | 9.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 11時 | 10.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 12時 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 13時 | 9.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 14時 | 9.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 15時 | 8.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 16時 | 8.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 17時 | 6.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 18時 | 6.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 19時 | 5.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 20時 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 21時 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 22時 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 23時 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 0時 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 1時 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 2時 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 3時 | 2.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 4時 | 2.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 5時 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 6時 | 1.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 7時 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 8時 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 9時 | 5.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 10時 | 7.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 11時 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 12時 | 8.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 13時 | 8.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 14時 | 8.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 15時 | 8.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 16時 | 8.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 17時 | 7.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 18時 | 6.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 19時 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 20時 | 5.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 21時 | 5.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 22時 | 4.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 23時 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 0時 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 1時 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 2時 | 2.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 3時 | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 4時 | 2.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 5時 | 1.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 6時 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 7時 | 1.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 8時 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 9時 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 10時 | 6.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 11時 | 8.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 12時 | 9.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 13時 | 9.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 14時 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 15時 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 16時 | 9.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 17時 | 8.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 18時 | 7.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 19時 | 6.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 20時 | 5.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 21時 | 4.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 22時 | 4.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 23時 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 0時 | 3.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 1時 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 2時 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 3時 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 4時 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 5時 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 6時 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 7時 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 8時 | 4.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 9時 | 6.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 10時 | 8.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 11時 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 12時 | 10.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 13時 | 10.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 14時 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 15時 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 16時 | 8.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 17時 | 8.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 18時 | 7.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 19時 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 20時 | 6.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 21時 | 6.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 22時 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 23時 | 5.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 0時 | 5.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 1時 | 5.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 2時 | 5.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 3時 | 5.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 4時 | 5.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 5時 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 6時 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 7時 | 4.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 8時 | 5.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 9時 | 5.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 10時 | 5.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 11時 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 12時 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 13時 | 4.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 14時 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 15時 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 16時 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 17時 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 18時 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 19時 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20時 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 21時 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 22時 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 23時 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 0時 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 1時 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 2時 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 3時 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 4時 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 5時 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 6時 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 7時 | -0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 8時 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 9時 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 10時 | 4.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 11時 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 12時 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 13時 | 5.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 14時 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 15時 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 16時 | 3.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 17時 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 18時 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 19時 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 20時 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 21時 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 22時 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 23時 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 0時 | -0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 1時 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 2時 | -0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 3時 | -0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 4時 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 5時 | -0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 6時 | -0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 7時 | -0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 8時 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 9時 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 10時 | 3.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 11時 | 3.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 12時 | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 13時 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 14時 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 15時 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 16時 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 17時 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 18時 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 19時 | -0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 20時 | -0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 21時 | -0.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 22時 | -1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 23時 | -1.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 0時 | -1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 1時 | -2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 2時 | -1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 3時 | -2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 4時 | -2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 5時 | -2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 6時 | -2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 7時 | -1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 8時 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 9時 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 10時 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 11時 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 12時 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 13時 | 4.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 14時 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 15時 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 16時 | 3.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 17時 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 18時 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 19時 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 20時 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 21時 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 22時 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 23時 | -0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 0時 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 1時 | 0.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 2時 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 3時 | 0.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 4時 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 5時 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 6時 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 7時 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 8時 | 3.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 9時 | 4.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 10時 | 5.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 11時 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 12時 | 6.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 13時 | 6.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 14時 | 6.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 15時 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 16時 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 17時 | 4.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 18時 | 3.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 19時 | 3.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 20時 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 21時 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 22時 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 23時 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 0時 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 1時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 2時 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 3時 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 4時 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 5時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 6時 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 7時 | 3.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 8時 | 4.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 9時 | 5.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 10時 | 6.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 11時 | 7.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 12時 | 7.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 13時 | 8.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 14時 | 7.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 15時 | 7.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 16時 | 6.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 17時 | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 18時 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 19時 | 4.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 20時 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 21時 | 4.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 22時 | 4.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 23時 | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 0時 | 4.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 1時 | 3.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 2時 | 3.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 3時 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 4時 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 5時 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 6時 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 7時 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 8時 | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 9時 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 10時 | 5.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 11時 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 12時 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 13時 | 5.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 14時 | 4.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 15時 | 4.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 16時 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 17時 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 18時 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 19時 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 20時 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 21時 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 22時 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 23時 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 0時 | -0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 1時 | -0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 2時 | -0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 3時 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 4時 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 5時 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 6時 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 7時 | -0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 8時 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 9時 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 10時 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 11時 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 12時 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 13時 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 14時 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 15時 | 2.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 16時 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 17時 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 18時 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 19時 | -0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 20時 | -0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 21時 | -1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 22時 | -1.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 23時 | -1.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 0時 | -1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 1時 | -1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 2時 | -2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 3時 | -2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 4時 | -2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 5時 | -2.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 6時 | -1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 7時 | -1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 8時 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 9時 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 10時 | 3.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 11時 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 12時 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 13時 | 4.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 14時 | 4.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 15時 | 4.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 16時 | 3.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 17時 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 18時 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 19時 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 20時 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 21時 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 22時 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 23時 | -0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 0時 | -0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 1時 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 2時 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 3時 | -0.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 4時 | -1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 5時 | -1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 6時 | -0.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 7時 | -0.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 8時 | 1.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 9時 | 4.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 10時 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 11時 | 7.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 12時 | 7.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 13時 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 14時 | 8.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 15時 | 6.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 16時 | 6.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 17時 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 18時 | 4.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 19時 | 4.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 20時 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 21時 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 22時 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 23時 | 2.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 計算過程
見出し1 |  | 最大冷房出力 | 最大冷房顕熱出力及び最大冷房潜熱出力 | [5 empty] | 消費電力量 | [8 empty] | ガス 消費量 | 灯油 消費量 | その他の燃料による一次エネルギー消費量 | 外気温湿度 |  | 処理負荷及び未処理負荷 |  |  |  | 冷房負荷
見出し2 |  |  | 最大冷房 顕熱出力 | 最大冷房 潜熱出力 | 冷房負荷 補正顕熱比 | 補正冷房負荷 | 補正冷房 潜熱負荷 | 最大冷房 潜熱負荷 | 消費電力量 | Qr_(T,C,d,t)>=0.3 |  |  | Qr_(T,C,d,t)<0.3 |  |  | 処理冷房負荷比 | 処理冷房負荷 |  |  |  | 気温 | 絶対湿度 | 処理冷房 顕熱負荷 | 処理冷房 潜熱負荷 | 未処理冷房 顕熱負荷 | 未処理冷房 潜熱負荷 | 顕熱負荷 | 潜熱負荷
式番号 |  | (5) | (6a) | (6b) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (11a) | (11b) | (11b) | (11c) | (11d) | (11d) | (12) | (13) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | - | - | 第四章第一節 (9a)(10a) | 第四章第一節 (11a)(12a) | 第四章第一節 (9b)(10b) | 第四章第一節 (11b)(12b) | 第四章第一節 (15a) | 第四章第一節 (15b) | 見出し | 式番号 | 記号 | 単位 |  | 備考
記号 |  | Q_(max,C,d,t) | Q_(max,CS,d,t) | Q_(max,CL,d,t) | SHF_(d,t)^' | L^'_(C,d,t) | L^'_(CL,d,t) | L_(max,CL,d,t) | E_(E,C,d,t) | E_(E,C,d,t) | b | d | E_(E,C,d,t) | b | d | Qr_(T,C,d,t) | Q_(T,C,d,t) | E_(G,C,d,t) | E_(K,C,d,t) | E_(M,C,d,t) | θ_(ex,d,t) | X_ex | Q_(T,CS,A,d,t) | Q_(T,CL,A,d,t) | Q_(UT,CS,A,d,t) | Q_(UT,CL,A,d,t) | L_(CS,A,d,t) | L_(CL,A,d,t) | 冷房負荷最小顕熱比 | (10) | SHF_(L,min,C) | － | 0.4
単位 |  | MJ/h | MJ/h | MJ/h | － | MJ/h | MJ/h | MJ/h | kWh/h | kWh/h | － | － | kWh/h | － | － | － | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | ℃ | kg/kg' | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | MJ/h | 定格冷房能力 | 付録A(1b) | q_(rtd,C) | W | 7664.6464
2014-01-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単位面積当たりの必要冷房能力 | 付録A(1b) | q_(rq,C) | W/m2 | 60.79
2014-01-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1293 | 0.79765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 床面積の合計 | 付録A(1b) | A_A | m2 | 120.08
2014-01-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 0.79294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外気温度能力補正係数 | 付録A(1b) | f_CT | － | 1.05
2014-01-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 間歇運転能力補正係数 | 付録A(1b) | f_CL | － | 1
2014-01-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定格冷房消費電力 | 付録A(2b) | P_(rtd,C) | W | 2417.8695
2014-01-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0518 | 0.79494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 定格冷房エネルギー消費効率 | 付録A(2b) | e_(rtd,C) | － | 3.17
2014-01-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0.76977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダクト等圧力損失による消費電力量補正係数 | 付録B | C_(pl,C) | － | 1.63 | 風量補正あり
2014-01-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6723 | 0.77172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7349 | 0.83852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4047 | 0.95537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7791 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3829 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9972 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2249 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6817 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9227 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1608 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0.99116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7785 | 0.99339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7785 | 0.99339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6281 | 0.97947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5536 | 0.97144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4018 | 0.95999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0223 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1741 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0996 | 0.93526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0982 | 0.93748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0237 | 0.92973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2545 | 0.94173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0.88555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9464 | 0.92643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 | 0.99399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2461 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3996 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6291 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6273 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7032 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0184 | 0.99123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0.95093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621 | 0.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5221 | 0.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0.73656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | 0.72357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3851 | 0.69415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0.69229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0.69828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0.69828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.71504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0.72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0.73656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | 0.78359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | 0.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 0.90201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2542 | 0.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4785 | 0.91265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6281 | 0.92683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9286 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7758 | 0.94419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7019 | 0.93553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 0.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 0.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0.93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9286 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9286 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1553 | 0.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2303 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0794 | 0.96685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4561 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3802 | 0.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3034 | 0.99031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0615 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9079 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2098 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7395 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9664 | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3459 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5736 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8772 | 1.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1049 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1858 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0395 | 1.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5882 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2155 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7013 | 0.98967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1567 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0928 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8544 | 0.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7013 | 0.98967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2446 | 0.95712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7026 | 0.98751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0835 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3977 | 0.96648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1727 | 0.94524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0.91877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8765 | 0.91184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.789 | 0.97646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3996 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7774 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2461 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5532 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9499 | 0.97346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4186 | 0.93388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6616 | 0.87717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1244 | 0.84967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9726 | 0.83965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1342 | 0.79125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1325 | 0.79345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3718 | 0.74978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2976 | 0.74334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3735 | 0.74776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.74094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8257 | 0.77896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9824 | 0.78192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0657 | 0.77706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5344 | 0.74547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0.72827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9992 | 0.71968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3673 | 0.79828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0.85661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0.91199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5704 | 0.94502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5745 | 0.93859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7263 | 0.94979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6526 | 0.94074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.349 | 0.91869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9765 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4452 | 0.80045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2195 | 0.78371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9139 | 0.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6862 | 0.75436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7621 | 0.75885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2288 | 0.73034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3047 | 0.73468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 0.73478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6197 | 0.69865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3902 | 0.68838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6938 | 0.70491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2976 | 0.74334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8139 | 0.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3899 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7652 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0529 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8998 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.748 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7468 | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6685 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.289 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9084 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5289 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3794 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6071 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0758 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2421 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0891 | 0.95159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0144 | 0.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1036 | 0.87925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8759 | 0.86375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3471 | 0.82524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4964 | 0.83851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3446 | 0.82863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7084 | 0.92557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5134 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8764 | 1.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6354 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0149 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 1.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9351 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4038 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2663 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5082 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0528 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5994 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9922 | 1.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4619 | 0.99101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8547 | 0.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0.91973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3256 | 0.90351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4774 | 0.91429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0.88598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0231 | 0.88074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0.88598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4774 | 0.91429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0065 | 0.95637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1135 | 1.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6279 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2951 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 1.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3678 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9124 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6088 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2314 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3206 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4154 | 1.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1877 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1982 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.213 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3141 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3294 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7285 | 0.94634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996 | 0.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8177 | 0.88133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0.87412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9726 | 0.83965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8967 | 0.83469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6596 | 0.88011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7981 | 0.96199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1839 | 0.98061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0236 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6417 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3381 | 0.98854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9562 | 0.96332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4249 | 0.92415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9009 | 0.87599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5214 | 0.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2153 | 0.83396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6816 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2216 | 0.78098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0698 | 0.77177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 0.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.70609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8554 | 0.70191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | 0.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4738 | 0.68379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0.66603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1643 | 0.67423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7715 | 0.70699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3654 | 0.80075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 0.90427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7316 | 0.89095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 0.97962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4965 | 0.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4986 | 0.93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8781 | 0.96112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8044 | 0.95196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1929 | 0.91435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0.87412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2821 | 0.85155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0.84357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1324 | 0.83858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0.83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9047 | 0.82379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9047 | 0.82379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9047 | 0.82379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6749 | 0.81209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5252 | 0.79973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2975 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6862 | 0.75436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0.71516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6236 | 0.69426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7734 | 0.70481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2118 | 0.79367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6505 | 0.89336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0184 | 0.99123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0845 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9309 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4812 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1037 | 0.98179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2629 | 0.92871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0.88307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7365 | 0.83641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0.81468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0.81733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7414 | 0.82969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0.79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0.76777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4477 | 0.75424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3703 | 0.75173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0.72728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 | 0.70845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3836 | 0.69596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1559 | 0.68368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0.67387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.68191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8241 | 0.78092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9478 | 0.92423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8586 | 0.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5497 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7089 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1017 | 0.98508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0371 | 0.90952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9612 | 0.90414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1263 | 0.84705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6729 | 0.81481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0657 | 0.77706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2288 | 0.73034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7734 | 0.70481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5438 | 0.69452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5477 | 0.69016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2441 | 0.67398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0.68422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0.66423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5477 | 0.69016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6995 | 0.69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3959 | 0.68202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0943 | 0.66381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0.66776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4585 | 0.74106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7449 | 0.82485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2744 | 0.86237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5746 | 0.88808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3452 | 0.87476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8893 | 0.89292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0.87412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4339 | 0.86171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5191 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0.78168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5344 | 0.74547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0.71516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6995 | 0.69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0.67215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0.66423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0.65067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0.65067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0.63919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0.63919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0.64682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7848 | 0.65454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0.62971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7887 | 0.65042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6842 | 0.75679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3486 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8799 | 0.90687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0943 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 0.97962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7165 | 0.96522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7114 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6372 | 0.96495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1027 | 0.93062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3421 | 0.87926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8867 | 0.84852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0.84351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5816 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5057 | 0.82575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2021 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9744 | 0.79218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6708 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0.75997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.141 | 0.74034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7615 | 0.71871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 | 0.70845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1559 | 0.68368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0.68596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.68191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9478 | 0.92423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6089 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0105 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0864 | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0849 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7068 | 0.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1727 | 0.94524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4869 | 0.90009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3338 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8038 | 0.85331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7279 | 0.84827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8038 | 0.85331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0.83827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0.81862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1234 | 0.80539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8198 | 0.78651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8198 | 0.78651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1993 | 0.81018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8917 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8184 | 0.78828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 0.78362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1234 | 0.80539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 0.85459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6414 | 0.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7932 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4791 | 0.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0996 | 0.93526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6414 | 0.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0.88141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3539 | 0.81602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8241 | 0.78092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 0.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6872 | 0.71266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5369 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0.67387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 0.64857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018 | 0.63914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1741 | 0.62787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8722 | 0.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0.60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0.59177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | 0.65838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | 0.72357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1874 | 0.87309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0036 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2193 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6774 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7533 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6774 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8425 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3945 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5596 | 0.96183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1042 | 0.92821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6473 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4196 | 0.88226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4955 | 0.88751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0.95296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6457 | 0.90036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9478 | 0.92423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9493 | 0.92197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 0.92857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6387 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0954 | 0.94176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3273 | 0.95205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9391 | 0.99077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1668 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3962 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.393 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9408 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9442 | 0.98254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076 | 0.92315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7281 | 0.89618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1209 | 0.85466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4361 | 0.81249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9065 | 0.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3735 | 0.74776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 0.71537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6904 | 0.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0.72163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5386 | 0.70054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 0.71736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 0.71537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663 | 0.71312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.71504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2959 | 0.74534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0.77234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5088 | 0.82166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0.88141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8531 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6083 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7456 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.201 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3619 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3673 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2143 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1447 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2326 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6241 | 0.98592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6387 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 0.87899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7279 | 0.84827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0.79768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0.77724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2885 | 0.75453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0622 | 0.73952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6841 | 0.71621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4564 | 0.70358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9118 | 0.72907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 | 0.82658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5482 | 0.98009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2155 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6747 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5855 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1181 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1168 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.736 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3578 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0529 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5179 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9084 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7577 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3806 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.924 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9252 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0.99755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2353 | 0.97186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0045 | 0.95957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2303 | 0.97994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9865 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5151 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4392 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6652 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1182 | 1.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3451 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4954 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4954 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6464 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4954 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3436 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4961 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4969 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8749 | 1.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9508 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0282 | 1.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9523 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8764 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9508 | 1.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4054 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5565 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4799 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4126 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5786 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9705 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5178 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9134 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0724 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3927 | 0.97443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4736 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3218 | 0.96076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2605 | 0.88229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3421 | 0.87926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7334 | 0.84057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4329 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0.79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0.81468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0237 | 0.92973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3885 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9212 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3766 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9227 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.454 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2381 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.314 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4032 | 0.95771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7932 | 0.91762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4137 | 0.89081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9583 | 0.85968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0356 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8838 | 0.85262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6561 | 0.83759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8079 | 0.84758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | 0.84954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 0.85459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | 0.84954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5788 | 0.83456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1087 | 0.87189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0.91334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3288 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6355 | 0.96755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7709 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9227 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9971 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4658 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2353 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0.96437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7905 | 0.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4869 | 0.90009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1087 | 0.87189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0.84452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0475 | 0.80063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5921 | 0.77264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1426 | 0.73847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5995 | 0.76323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6012 | 0.76119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0.72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0.72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9164 | 0.72357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8257 | 0.77896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9626 | 0.85357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9345 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9957 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5988 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6015 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7641 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7828 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7924 | 0.97096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0.93148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7335 | 0.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6596 | 0.88011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0.79131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2877 | 0.79839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0583 | 0.78657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8289 | 0.77485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0.77027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2976 | 0.74334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6162 | 0.70276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.71114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0.67819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6921 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0.81733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5613 | 0.95925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6966 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1586 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7791 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1552 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9258 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0135 | 0.99926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7873 | 0.97909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2514 | 0.94642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0.89193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9597 | 0.85769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4284 | 0.82282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8985 | 0.78749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8272 | 0.77693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4477 | 0.75424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 0.73458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663 | 0.71312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6921 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2367 | 0.68223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.71114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0.66229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 0.65449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0849 | 0.67418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8006 | 0.90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8499 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1776 | 0.99094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9309 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9309 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7069 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5571 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238 | 0.98241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0.92287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8853 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 0.86225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8247 | 0.82454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5211 | 0.80521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0657 | 0.77706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1549 | 0.72369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5457 | 0.69238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5457 | 0.69238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4718 | 0.68608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0.67215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0.64101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8626 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4299 | 0.86738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4166 | 0.93689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8022 | 0.95544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2671 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1939 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8124 | 0.84138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0.81744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1457 | 0.77636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7662 | 0.75368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6903 | 0.74922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2349 | 0.72304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.70609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2349 | 0.72304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0.67974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0.67625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0.67625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0184 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7907 | 0.64825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 0.62341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0.61242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0.63838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3108 | 0.72734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3756 | 0.78742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7491 | 0.86566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9795 | 0.87731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9743 | 0.88491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4432 | 0.80302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7529 | 0.81408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0.79682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 0.76442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4605 | 0.73859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0.70436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2441 | 0.67398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0.64275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0.62398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.61662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4245 | 0.58262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97122 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0.56363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.56896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 0.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1662 | 0.67215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0.78431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6557 | 0.88568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7222 | 0.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1909 | 0.91742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7222 | 0.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0.92287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0.92037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4382 | 0.85559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.677 | 0.80927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2975 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9918 | 0.76989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7601 | 0.76129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6083 | 0.75231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4546 | 0.74575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-31 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3028 | 0.73695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.73044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6179 | 0.70074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3902 | 0.68838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 0.67625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0849 | 0.67418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0.69447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7663 | 0.71312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0.76522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6561 | 0.83759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3259 | 0.95431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9783 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9037 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2846 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4472 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6833 | 1.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6981 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0.98653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4004 | 0.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0968 | 0.93965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7159 | 0.91425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8079 | 0.84758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0.84452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4284 | 0.82282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1248 | 0.80353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3687 | 0.75363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2036 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0.80031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7907 | 0.97376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9479 | 0.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7981 | 0.96199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0.96684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1839 | 0.98061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4899 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8044 | 0.95196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9632 | 0.90124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3521 | 0.86492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5896 | 0.81991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3602 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4361 | 0.81249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2843 | 0.80291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8289 | 0.77485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0.77027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | 0.72163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 0.71736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6921 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3885 | 0.69037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3902 | 0.68838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8607 | 0.65843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6197 | 0.69865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0.78431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5647 | 0.95384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9562 | 0.96332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1817 | 0.98419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0188 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2465 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6238 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0884 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4792 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9479 | 0.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5665 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4166 | 0.93689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076 | 0.92315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8006 | 0.90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5746 | 0.88808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 | 0.87242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 0.86726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9657 | 0.84921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8898 | 0.84419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9657 | 0.84921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8079 | 0.84758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.427 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0.81862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4976 | 0.83682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6747 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7561 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2937 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2178 | 1.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9227 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4689 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5565 | 0.96677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.94867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7253 | 0.85184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 0.82838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2021 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8241 | 0.78092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7482 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2928 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2928 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8374 | 0.72298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5338 | 0.70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5338 | 0.70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2302 | 0.68949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0.72728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9744 | 0.79218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0.93852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9408 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3203 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9408 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3237 | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8649 | 0.98227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8765 | 0.91184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4211 | 0.87997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8139 | 0.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0.81197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5995 | 0.76323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4477 | 0.75424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 0.71929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.71504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6128 | 0.70661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3092 | 0.69004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9297 | 0.66988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6261 | 0.65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0.64473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0.68412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2036 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8734 | 0.91652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3112 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6015 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5988 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 1.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7519 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2146 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7592 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2263 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0761 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3186 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4078 | 0.95049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8734 | 0.91652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5714 | 0.89279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3452 | 0.87476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 | 0.87242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6606 | 0.83146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1277 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8241 | 0.78092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016 | 0.78359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4462 | 0.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0.72116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0.76977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5698 | 0.89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2396 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7576 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9901 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9043 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6651 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0544 | 1.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4489 | 1.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8499 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9376 | 0.99335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1755 | 0.94082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9626 | 0.85357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9626 | 0.85357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0518 | 0.79494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3687 | 0.75363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8374 | 0.72298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0.72116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2036 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1061 | 0.87566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6192 | 0.99384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.459 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4571 | 1.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0745 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9275 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9275 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9309 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7032 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1737 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3336 | 0.94233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9524 | 0.91726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4211 | 0.87997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621 | 0.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9031 | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0.77234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0.73656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4627 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0.68412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 0.64295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0.64677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0.64677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.62047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4777 | 0.64295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 0.71504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 0.85142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3336 | 0.94233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0086 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3087 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6074 | 1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3038 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5417 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2339 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7813 | 0.98888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8632 | 0.98491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1755 | 0.94082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0252 | 0.92746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1801 | 0.93373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 | 0.93297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1807 | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8735 | 0.86713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9483 | 0.87393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8713 | 0.87036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0209 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3224 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7749 | 0.94569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2284 | 0.98298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5293 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0597 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5126 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7387 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5713 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7223 | 1.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4054 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9406 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3394 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.884 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6563 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3518 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2768 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1259 | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0519 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2037 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1268 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.734 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.494 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3308 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2416 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0929 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.697 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3175 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1022 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3445 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6564 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8962 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3685 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8385 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5362 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5362 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0023 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6228 | 0.98797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1687 | 0.95146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0.93269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941 | 0.93468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2433 | 0.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4723 | 0.97429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0795 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9929 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9079 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2905 | 1.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5248 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6582 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7375 | 1.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7392 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8928 | 1.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2136 | 1.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9992 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9407 | 1.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2555 | 0.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6443 | 0.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.113 | 0.91493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2744 | 0.86237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8949 | 0.83718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9065 | 0.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4511 | 0.75013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2234 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0733 | 0.72612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5386 | 0.70054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2367 | 0.68223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3126 | 0.68628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6921 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3585 | 0.80986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9425 | 0.98537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9425 | 0.98537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2478 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5514 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4773 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3237 | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5497 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3979 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1719 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0943 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7842 | 0.98412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0.93928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4854 | 0.95358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4806 | 0.96105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.177 | 0.93852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0.93928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1027 | 0.93062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0268 | 0.92512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1801 | 0.93373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0.91877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4078 | 0.95049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3171 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9986 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9838 | 1.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8218 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3531 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7341 | 1.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9618 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1105 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4204 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2686 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.965 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8106 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8841 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5046 | 1.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7311 | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7289 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1943 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.735 | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2018 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5018 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1049 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2567 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9382 | 1.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9986 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0619 | 1.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2889 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7443 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6677 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8279 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6104 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3086 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0816 | 1.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0063 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7813 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5572 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4868 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7422 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8314 | 1.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5289 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3023 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.771 | 1.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3927 | 0.97443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3939 | 0.97251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0795 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2313 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8398 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4721 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7809 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0.99586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3304 | 0.94733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5714 | 0.89279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 0.85142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5847 | 0.82655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5088 | 0.82166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2084 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0.77234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8985 | 0.78749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8971 | 0.78936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0.75547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4494 | 0.75221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0699 | 0.73024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6904 | 0.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0.72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0.79682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1303 | 0.84151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9632 | 0.90124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8834 | 0.90158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0.92037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1093 | 0.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6463 | 0.95065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5008 | 0.92965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119 | 0.86382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8227 | 0.82719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3673 | 0.79828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1396 | 0.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0.77276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4565 | 0.74344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0751 | 0.72396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0011 | 0.71746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 0.70064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6236 | 0.69426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4738 | 0.68379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 0.67974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.67799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.67799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 0.70064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4565 | 0.74344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8853 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0.96771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0.96684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9499 | 0.97346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6424 | 0.95666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4147 | 0.93979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0.93148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1818 | 0.93122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0.90939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7264 | 0.89867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5763 | 0.88561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4987 | 0.88283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7232 | 0.90344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0.88449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7216 | 0.90572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3364 | 0.88754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0.86673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0.80031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2216 | 0.78098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599 | 0.80729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5857 | 0.87199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1237 | 0.89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5137 | 0.91022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9009 | 0.87599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9719 | 0.88846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2755 | 0.90978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6707 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1346 | 0.83553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5252 | 0.79973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7641 | 0.75631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3846 | 0.73422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9272 | 0.71093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0.66603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0.66776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7887 | 0.65042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0.63518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0.62398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0.61662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0.60935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0.61297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0.61297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.62769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8646 | 0.65429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4585 | 0.74106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.436 | 0.85871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1213 | 0.90249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 0.90895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256 | 0.93928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0.95093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2738 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0.84452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0.83223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1479 | 0.77354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5431 | 0.73489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | 0.71615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7841 | 0.69258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.554 | 0.68297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2461 | 0.67173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0184 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0.62712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0.62559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1076 | 0.61456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1815 | 0.62029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2535 | 0.62792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0.64275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3959 | 0.68202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4452 | 0.80045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6574 | 0.93342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5815 | 0.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8734 | 0.91652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9524 | 0.91726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6526 | 0.94074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2136 | 0.79131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 0.80156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 0.71029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 0.68546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3263 | 0.67093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.64738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 0.62941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0.61465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 0.60741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5095 | 0.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0.57158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 0.55488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.55571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4095 | 0.66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6295 | 0.72658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1527 | 0.76752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2993 | 0.82783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8306 | 0.86291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2178 | 0.83047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4206 | 0.93076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4964 | 0.83851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0.86673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4329 | 0.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2175 | 0.78633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4605 | 0.73859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0.71941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0.65659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7974 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 0.61998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0.60024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0.57656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0.56304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0.54984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98344 | 0.54916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74352 | 0.55042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 0.54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0.54762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9864 | 0.57756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0453 | 0.63138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0.62346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8043 | 0.66995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6562 | 0.65805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7284 | 0.66599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5766 | 0.65814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5731 | 0.66187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3454 | 0.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8141 | 0.62376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3587 | 0.60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0.58747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0.57999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 0.56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0.57926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 0.55971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 0.55971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90754 | 0.54591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98344 | 0.54916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0.56484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0.57398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.56277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0.57971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5564 | 0.68037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | 0.70954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0.74964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0054 | 0.79566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7095 | 0.76726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9295 | 0.79096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9393 | 0.73643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6295 | 0.72658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7946 | 0.68069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1874 | 0.64916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0.63019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0.61465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0433 | 0.59934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0.58776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3577 | 0.57059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0.55721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 0.54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67459 | 0.54093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36855 | 0.53037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.52102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064954 | 0.51794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.52102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.52102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0.57375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9385 | 0.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4413 | 0.80551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0.87773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3407 | 0.93135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0.90578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4339 | 0.86171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7335 | 0.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0.84458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0.80069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0.72827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0.68422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 | 0.63345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4245 | 0.58262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0.58609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.56896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51582 | 0.54071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59172 | 0.54393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29033 | 0.52925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0.52804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0.56363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7754 | 0.70255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9026 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0.96684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0925 | 1.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4699 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6217 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7695 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8474 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6936 | 1.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7848 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238 | 0.98241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2648 | 0.92584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8853 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0.81272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8323 | 0.77048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9974 | 0.72183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6938 | 0.70491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0884 | 0.67025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5571 | 0.64299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0.62971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2535 | 0.62792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0.61131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0.63919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7547 | 0.76813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0283 | 0.92272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6935 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6774 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6627 | 1.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8187 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2727 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8918 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6655 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.981 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7576 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6029 | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6043 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1421 | 1.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3782 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 0.96942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 0.96942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1563 | 0.97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2312 | 0.97838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3071 | 0.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0624 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1356 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5877 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8889 | 1.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3428 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6464 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8719 | 1.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.645 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7209 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.645 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3436 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.817 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9883 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0794 | 0.96685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.022 | 0.88233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2899 | 0.75279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2318 | 0.68775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.68191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9314 | 0.66809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8555 | 0.66414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 0.64857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8523 | 0.66766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0.68541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0.67658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9996 | 0.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5295 | 0.71109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2245 | 0.69598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 0.70165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | 0.70428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | 0.70428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0727 | 0.68777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2245 | 0.69598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2245 | 0.69598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0.70012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3763 | 0.70428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0727 | 0.68777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6946 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9399 | 0.62337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3924 | 0.64907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0.70582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2738 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2486 | 0.95086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9464 | 0.92643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3914 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7725 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6981 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1668 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5862 | 0.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.74094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5369 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.68191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0.67387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0.67606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7037 | 0.65631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0.64677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1741 | 0.62787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8688 | 0.61486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0.63507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9415 | 0.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.65979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2913 | 0.75101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0209 | 0.93409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6241 | 0.98592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6975 | 0.99585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6918 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5368 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8537 | 0.94669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0.93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5481 | 0.92754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0.93305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4722 | 0.92205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4713 | 0.92352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4722 | 0.92205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4742 | 0.91904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3224 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3234 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9461 | 0.87712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7184 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3389 | 0.83648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8846 | 0.80579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5821 | 0.78545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2619 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2209 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8907 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7134 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5483 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0037 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7001 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7949 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4178 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2819 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 0.88449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5831 | 0.82863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8257 | 0.77896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3703 | 0.75173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0682 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0815 | 0.67788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0.66539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6974 | 0.66307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6201 | 0.66072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4683 | 0.65293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0.74895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1674 | 0.95343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3605 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3515 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1153 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.426 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6598 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2114 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2982 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0055 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0188 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8781 | 0.96112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2842 | 0.84858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0.74298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2461 | 0.67173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0.63682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0.62398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779 | 0.60575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0.58457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0.58457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.57087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0.56749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73741 | 0.55598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0.57271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 | 0.63345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0.72827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 0.84717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3353 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4078 | 0.95049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0894 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7709 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2993 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3781 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6981 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0943 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5647 | 0.95384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4299 | 0.86738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5231 | 0.80252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1436 | 0.77907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.70855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 0.65211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0.60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727 | 0.57575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.56896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5896 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2101 | 0.52988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13216 | 0.52851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1795 | 0.62228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7601 | 0.76129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8853 | 0.89879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0845 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6007 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2821 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3563 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3563 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7491 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7624 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1552 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3353 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3486 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1342 | 0.79125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2993 | 0.74128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2993 | 0.74128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.71114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0.69229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0815 | 0.67788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9266 | 0.67332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0.67899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9223 | 0.67814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5148 | 0.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.459 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8878 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6335 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1661 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6974 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9251 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3805 | 1.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3312 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1914 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4444 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3047 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0903 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3313 | 0.89503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0277 | 0.87405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3313 | 0.89503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.559 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1662 | 0.95536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7867 | 0.92745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8602 | 0.93662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0.93624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7029 | 0.93395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0.93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2293 | 0.98147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3034 | 0.99031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4543 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2883 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9572 | 1.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4744 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.402 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.179 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6519 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5938 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5375 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0119 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0252 | 0.92746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6457 | 0.90036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1144 | 0.86375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9611 | 0.85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5816 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3539 | 0.81602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1395 | 0.74215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0.75997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0.89193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0.98653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9243 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9258 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6123 | 1.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0068 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7676 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3141 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5551 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3274 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0.92037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1263 | 0.84705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8227 | 0.82719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2914 | 0.79356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8626 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0.62971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0.64101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0.59177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0.59003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88376 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0.58986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4627 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2052 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1818 | 0.93122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0201 | 0.98839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3274 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2402 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8515 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.626 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6976 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1756 | 0.99413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1111 | 0.91776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7431 | 0.82731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7547 | 0.76813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 0.71537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2384 | 0.68027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0.65067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0.64682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2554 | 0.62598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 0.58994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0.57108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0.59878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7929 | 0.61123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5369 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6606 | 0.83146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0878 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9838 | 1.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2594 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8652 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9264 | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2407 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8466 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3129 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0203 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1073 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5871 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5851 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8868 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8849 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8831 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7295 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6519 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1198 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4202 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4946 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7076 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3892 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3745 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.286 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4385 | 1.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4392 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8961 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8835 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6558 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2889 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1489 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4644 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6914 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4624 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6129 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4611 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1575 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3093 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3852 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4604 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3086 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0809 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9291 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0044 | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.308 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8387 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2941 | 1.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6736 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2808 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2675 | 1.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9633 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5072 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.203 | 1.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9747 | 1.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4429 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2899 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1404 | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1455 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6928 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9986 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9249 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3217 | 1.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2511 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1174 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8192 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2047 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9691 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4245 | 1.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7267 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8159 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8159 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6001 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9796 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2832 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0569 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2993 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0849 | 1.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0.98653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7068 | 0.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4047 | 0.95537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0252 | 0.92746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5698 | 0.89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5847 | 0.82655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2185 | 0.74287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908 | 0.72977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5369 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5386 | 0.70054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0.72592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9674 | 0.84693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9408 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0793 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5347 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1402 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2787 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8977 | 1.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8218 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5166 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9094 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3914 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 | 0.93297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5831 | 0.82863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0.76977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2944 | 0.74728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4595 | 0.70009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1559 | 0.68368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9282 | 0.67163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 0.65754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4712 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6082 | 0.71198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5176 | 0.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 0.92857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7519 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5722 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4817 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3912 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7671 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6936 | 1.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3166 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4843 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7428 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3781 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1637 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6324 | 0.97252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5698 | 0.89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2795 | 0.80921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1395 | 0.74215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8345 | 0.72648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0.70108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 0.68217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6799 | 0.72119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 0.84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2313 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4337 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5735 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4724 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3087 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 1.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.904 | 1.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9026 | 1.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8386 | 1.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6348 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1901 | 1.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8986 | 1.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2131 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8493 | 1.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1662 | 0.95536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5602 | 0.90926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1061 | 0.87566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5002 | 0.83331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0.81378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1194 | 0.81069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5868 | 0.77934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0.72581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0386 | 0.81237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2386 | 0.96662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.699 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8971 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4265 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2729 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2702 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8107 | 1.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3522 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6662 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5117 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1302 | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2169 | 1.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9899 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7628 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4592 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3839 | 1.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4598 | 1.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1568 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3093 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7194 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4932 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4932 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2487 | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1588 | 1.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8925 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3979 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4745 | 2.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0824 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3868 | 2.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3116 | 2.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7958 | 1.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.734 | 1.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9758 | 1.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2325 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1575 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.627 | 1.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1734 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8707 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8716 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5689 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6487 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7256 | 1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1619 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7921 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0298 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1033 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5425 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3899 | 1.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6928 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7061 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.768 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4637 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0849 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5536 | 1.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7061 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9338 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6302 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0856 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3421 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3592 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7113 | 1.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9891 | 1.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3561 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2536 | 2.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0259 | 1.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7231 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9508 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4054 | 2.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 1.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8866 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5204 | 1.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1534 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2418 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2567 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8029 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1965 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8187 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9741 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9741 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4543 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4543 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7295 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6129 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9209 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6847 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3865 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.531 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4619 | 1.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4682 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3164 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7851 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7225 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2804 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4455 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4588 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8632 | 0.98491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8632 | 0.98491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0268 | 0.92512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1919 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0518 | 0.79494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8985 | 0.78749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 0.76449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1395 | 0.74215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9863 | 0.73515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0.78186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4137 | 0.89081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8411 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9796 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4976 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1048 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4071 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2553 | 1.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1781 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3372 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.793 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0924 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0112 | 1.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2347 | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5376 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7647 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6881 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9911 | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3687 | 1.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1254 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4273 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7287 | 1.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1805 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4077 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4831 | 1.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2416 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.317 | 1.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6201 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7601 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1677 | 1.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7902 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7924 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2633 | 1.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5066 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9645 | 1.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5883 | 1.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0597 | 1.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3044 | 1.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8522 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4761 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0993 | 1.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0282 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4868 | 1.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4757 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.631 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5443 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7107 | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5616 | 1.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1716 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0377 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2756 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3633 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.527 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4616 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2313 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0795 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6254 | 0.98382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5495 | 0.97801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5495 | 0.97801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7772 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.929 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5508 | 0.97587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.399 | 0.96437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5522 | 0.97368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4763 | 0.96793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3112 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5256 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0583 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5137 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9691 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8054 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7295 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5763 | 1.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1209 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4364 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0049 | 1.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8664 | 0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8664 | 0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3338 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1061 | 0.87566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2579 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2579 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3338 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | 0.89322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1036 | 0.87925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4831 | 0.90571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6975 | 0.99585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6697 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7456 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4275 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9588 | 1.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7926 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8059 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6674 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6048 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7688 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3145 | 0.97237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8591 | 0.93838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6314 | 0.92184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1001 | 0.88435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8735 | 0.86713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0.84179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1001 | 0.88435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4026 | 0.90725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0.93234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8271 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.421 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5595 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8498 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6088 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8365 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7606 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0785 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8508 | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3206 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6386 | 1.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4109 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2602 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1228 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8974 | 1.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2781 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8998 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5975 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3711 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9943 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8439 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8453 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2248 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3648 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.731 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3382 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0972 | 1.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7177 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0957 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2461 | 1.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7893 | 1.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5735 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2806 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2926 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2155 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1529 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3047 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8505 | 1.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6228 | 0.98797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.99178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.99178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5482 | 0.98009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3951 | 0.97055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5457 | 0.98411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4553 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2253 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2253 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1461 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5245 | 1.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5882 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4375 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2868 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1494 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6204 | 0.99192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0758 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6059 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9095 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-31 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1361 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5893 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0425 | 1.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2626 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7872 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3914 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3872 | 1.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6894 | 1.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0664 | 1.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.673 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1271 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5079 | 1.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8867 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9626 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9639 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9626 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8874 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5819 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2783 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.203 | 1.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 1.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0501 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0501 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9742 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7465 | 1.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9899 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9146 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1315 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9602 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9508 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8616 | 2.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7741 | 2.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3796 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7685 | 2.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2976 | 2.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6926 | 2.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4612 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7825 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2552 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7966 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7974 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1184 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5095 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6746 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1433 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4594 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9281 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2442 | 1.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0173 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8655 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5619 | 1.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6245 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2919 | 1.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3493 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1105 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9533 | 1.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4142 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8009 | 2.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9573 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1875 | 2.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9573 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3455 | 1.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 1.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9702 | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4371 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2871 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3772 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7691 | 1.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1628 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5566 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7074 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5566 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5547 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7771 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9375 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5403 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8983 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3542 | 1.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2024 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2007 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2001 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4284 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5049 | 1.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4301 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2783 | 1.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0512 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1265 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 1.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8224 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5947 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5947 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7459 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5941 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5182 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4429 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4434 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5947 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8212 | 1.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1254 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1868 | 1.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4871 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9469 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6433 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7239 | 1.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9525 | 1.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0292 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4203 | 1.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0392 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.432 | 1.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6722 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3819 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9265 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5478 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8655 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1073 | 1.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6528 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1223 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5018 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0924 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1401 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8835 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1002 | 1.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7833 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2387 | 2.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6206 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7652 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 2.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6816 | 2.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4705 | 2.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4001 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7162 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4141 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.577 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3508 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1238 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6677 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2867 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9079 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9087 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6817 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6824 | 1.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 1.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2778 | 1.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1127 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.573 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6356 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0151 | 2.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.091 | 2.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2436 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7037 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6433 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1926 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2802 | 1.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5212 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9156 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4646 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8547 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2493 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.793 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3385 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5804 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2938 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6733 | 1.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9627 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1628 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9799 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2685 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5541 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7044 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7796 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4578 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4578 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3788 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.695 | 2.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5553 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8717 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4163 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8861 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5072 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4313 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8254 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5971 | 1.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2188 | 1.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8406 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3858 | 1.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8399 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4459 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6578 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.783 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0699 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9866 | 2.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8999 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0492 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0544 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5238 | 2.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.213 | 2.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5264 | 2.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8406 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8406 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2293 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7724 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5442 | 1.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8626 | 1.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8616 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2402 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1652 | 1.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9385 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7872 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7118 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6354 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7882 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0144 | 1.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1657 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.317 | 1.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6201 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1505 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9987 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8469 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9228 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6211 | 2.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2441 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7902 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7187 | 1.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5675 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5681 | 1.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2763 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6722 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2935 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9156 | 1.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6112 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6155 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0736 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8317 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0755 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6109 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4591 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3095 | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7782 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6253 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3987 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0181 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4868 | 1.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7256 | 1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2713 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0415 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8897 | 1.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0538 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4476 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3717 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3678 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7455 | 1.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.568 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3413 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.267 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7203 | 1.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0244 | 1.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9454 | 1.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0377 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7533 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3749 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6048 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7799 | 0.99116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5495 | 0.97801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3205 | 0.96281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0.96676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4698 | 0.97829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5469 | 0.98212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6228 | 0.98797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6228 | 0.98797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1674 | 0.95343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2409 | 0.96294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8626 | 0.93297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7734 | 1.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1408 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7373 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4204 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4937 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0331 | 1.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6403 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.569 | 1.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7879 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1105 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0409 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3591 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7506 | 1.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.218 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6095 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1567 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7772 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0.93269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8664 | 0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2592 | 0.88422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0.87379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5002 | 0.83331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5002 | 0.83331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0.86713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3939 | 0.97251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0516 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3458 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6322 | 1.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4724 | 1.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.627 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8505 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6069 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4634 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3132 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6987 | 1.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0105 | 1.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3976 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4109 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3361 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5749 | 1.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9666 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2109 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9821 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0713 | 1.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9965 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6929 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8897 | 1.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7843 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2227 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5095 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9484 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4745 | 2.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0817 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6957 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.862 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6425 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8173 | 1.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3592 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0537 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6824 | 1.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3137 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7872 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4807 | 1.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8005 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5023 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1275 | 1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7456 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5805 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9455 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0105 | 1.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.784 | 1.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3912 | 1.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1515 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3073 | 1.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5323 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5406 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0093 | 1.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9397 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3299 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1927 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2073 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6747 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2965 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0716 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6134 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0808 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5495 | 0.97801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8677 | 0.92515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8677 | 0.92515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.90884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6387 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0.93269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3818 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8865 | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4804 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0143 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6961 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5273 | 1.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6815 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5128 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2141 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0649 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8372 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3767 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8488 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4693 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6344 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1031 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4949 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0415 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5851 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0538 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5984 | 1.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0538 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8735 | 1.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7673 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1317 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4829 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3178 | 2.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8367 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0679 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9134 | 2.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8444 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6911 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6949 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9367 | 2.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0251 | 1.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2623 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2623 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5785 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7303 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4267 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4259 | 1.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5831 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2808 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1652 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0173 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3952 | 1.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3148 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6722 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3545 | 1.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8899 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4195 | 1.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6456 | 1.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9525 | 1.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1043 | 1.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5774 | 1.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5846 | 1.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0517 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2145 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4547 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7747 | 1.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 1.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7872 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3342 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8796 | 1.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2733 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9705 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6687 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5777 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0181 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4328 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1023 | 2.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4685 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0726 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3837 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.543 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1516 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9282 | 2.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6346 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0981 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1037 | 2.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.185 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6624 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9793 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0674 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0785 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3175 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7862 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1021 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5699 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1913 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2653 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8716 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.236 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7416 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4114 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7064 | 2.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2179 | 2.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4474 | 2.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2073 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5832 | 2.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5773 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5804 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5178 | 2.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4563 | 2.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0699 | 2.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1583 | 2.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9439 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4126 | 1.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0361 | 1.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8813 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6558 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3459 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8096 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6561 | 1.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8805 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2579 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7098 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7098 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1652 | 1.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7696 | 2.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9707 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.594 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8046 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.917 | 2.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 2.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7042 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0338 | 2.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9697 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9814 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9201 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9278 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1647 | 1.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4057 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7226 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2682 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8887 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5063 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2037 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4959 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4683 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4971 | 1.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8592 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2408 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9898 | 2.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3007 | 2.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3807 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.607 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7588 | 2.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7679 | 2.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1708 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2632 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4994 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.426 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2829 | 1.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2919 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8386 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9278 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6253 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0879 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7852 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6334 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6315 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.011 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4655 | 1.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4486 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8148 | 1.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4179 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1783 | 1.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2601 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9425 | 1.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7022 | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.854 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1569 | 2.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1556 | 2.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7754 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8646 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0259 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7235 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1916 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4946 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5825 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2036 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2049 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.673 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0683 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2248 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7554 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5814 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9578 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9527 | 2.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4924 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4729 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9431 | 2.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0933 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3985 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6217 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9295 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4718 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2881 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2887 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6815 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8519 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0876 | 1.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6275 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0192 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1062 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2724 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0425 | 1.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5871 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2702 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7872 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1444 | 1.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0419 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5599 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5633 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0078 | 2.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.528 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9971 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.528 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1505 | 2.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4644 | 2.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4028 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4846 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6497 | 1.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4362 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6772 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2209 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0824 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6262 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3985 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7921 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6403 | 1.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6262 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2192 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.191 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8422 | 2.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9807 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1177 | 2.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2528 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7994 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6505 | 2.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2724 | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9743 | 2.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9048 | 2.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0573 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1371 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6794 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9969 | 2.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 2.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8626 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5698 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4193 | 1.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1916 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1176 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1176 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7229 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9048 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7264 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7126 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8511 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4594 | 3.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6123 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6084 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3898 | 3.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3195 | 3.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6433 | 3.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1261 | 2.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8336 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6893 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8508 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1785 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4187 | 1.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7425 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9926 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1466 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1239 | 1.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5186 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1211 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5519 | 2.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0832 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3735 | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9152 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9037 | 2.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5128 | 2.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0537 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5974 | 2.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3697 | 2.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2998 | 2.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9969 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9985 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2472 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7946 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5679 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0386 | 1.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1189 | 1.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0477 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7429 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 1.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9191 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6717 | 1.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5958 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8994 | 1.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6706 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5032 | 1.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6555 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0307 | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8789 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2451 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1069 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8099 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7576 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2137 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8397 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7638 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4602 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2325 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9315 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8556 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8556 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7788 | 1.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8556 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7771 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2351 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.311 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7682 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5272 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8336 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9835 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8299 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9799 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4371 | 1.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4398 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 1.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0576 | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6781 | 1.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6013 | 1.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5237 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4478 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1409 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0658 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9079 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2101 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9678 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9658 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1922 | 1.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3428 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2506 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7819 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3237 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1697 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1682 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6226 | 1.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8651 | 1.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4097 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4841 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3328 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1815 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4072 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0297 | 1.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0302 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8774 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9533 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9533 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9538 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7337 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4332 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1271 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5989 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6768 | 1.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3586 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1196 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1049 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8646 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4001 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6896 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4664 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.619 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.549 | 2.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7927 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7974 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0392 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3537 | 1.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8991 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.824 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3686 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9868 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2293 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7724 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2434 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9406 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9414 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7913 | 1.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3209 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2325 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3719 | 1.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9808 | 1.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.588 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4087 | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9418 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4654 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5394 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6973 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2367 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4731 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4813 | 2.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5747 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8899 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5814 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1238 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3655 | 1.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7569 | 1.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6036 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2993 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1462 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9191 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9185 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2081 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9531 | 1.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3174 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3041 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3819 | 2.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9872 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2202 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8296 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7515 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1263 | 2.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3587 | 2.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8215 | 2.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3752 | 2.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.691 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1602 | 2.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6289 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1741 | 1.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7952 | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4163 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1127 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9614 | 1.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9603 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7332 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9603 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5675 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2512 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2379 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0728 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1498 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8318 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6046 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7553 | 2.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8312 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0572 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6018 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5242 | 2.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7658 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0084 | 2.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4766 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.173 | 1.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4888 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1098 | 1.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7303 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4278 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2772 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8988 | 1.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8994 | 1.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0373 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1011 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1492 | 2.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5919 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0504 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7411 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2724 | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8747 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1017 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5571 | 3.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3307 | 3.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9499 | 2.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0411 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0537 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3673 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6077 | 2.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.924 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2409 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.318 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1777 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.647 | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8121 | 1.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4332 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4193 | 1.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0855 | 2.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6734 | 2.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5847 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0391 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3274 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3171 | 3.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1653 | 3.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4705 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3166 | 3.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1766 | 2.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.874 | 2.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0381 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1263 | 2.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8991 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6714 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5196 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3678 | 2.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0632 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9878 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9878 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3811 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3816 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7611 | 2.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0539 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.968 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4239 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8811 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3365 | 2.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2617 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1997 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9853 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6817 | 2.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3775 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2276 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7709 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.855 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7015 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9337 | 2.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.706 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8672 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4871 | 1.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3353 | 1.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4888 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4877 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7902 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.559 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3308 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1643 | 1.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0737 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8455 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2725 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6685 | 2.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2971 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.924 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3313 | 1.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9625 | 1.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1309 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7549 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4522 | 1.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2977 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0683 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6879 | 1.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3093 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0799 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4727 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1683 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6378 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5611 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0908 | 1.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2426 | 1.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.199 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0979 | 2.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1429 | 2.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7468 | 2.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2016 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2636 | 2.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7209 | 2.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4932 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5578 | 3.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7215 | 2.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2688 | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2835 | 2.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3693 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5331 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5439 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.709 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.177 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9506 | 1.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4187 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2662 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0385 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8874 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1764 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0878 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0517 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8733 | 2.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5393 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6165 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0689 | 3.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6738 | 3.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5059 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0485 | 3.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2121 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.527 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3895 | 3.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6286 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0973 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5689 | 2.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0417 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1268 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6739 | 2.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2944 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6103 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2308 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1559 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5354 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4452 | 2.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8242 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8094 | 2.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9313 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.595 | 3.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7304 | 3.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0188 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0947 | 4.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2462 | 4.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0947 | 4.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4116 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 3.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9703 | 3.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5908 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1346 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9066 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.603 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2235 | 3.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1479 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.376 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4515 | 3.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4515 | 3.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2224 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7006 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6425 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5462 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7133 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0334 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8073 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0501 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8988 | 1.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2827 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2714 | 1.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3493 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2786 | 1.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5204 | 1.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9124 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1526 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5486 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2475 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7921 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9572 | 1.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6545 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4295 | 1.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3555 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4304 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7966 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0129 | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1309 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9551 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0275 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 2.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4531 | 2.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6707 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5222 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3007 | 2.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4685 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2452 | 2.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7987 | 2.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.733 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9684 | 1.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3603 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5228 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0658 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5353 | 1.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3827 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0799 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2467 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6395 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6386 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7021 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9191 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8365 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6724 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3497 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.812 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0992 | 2.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8572 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1815 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9585 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3356 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.032 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1926 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3497 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0417 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3603 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8317 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8273 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6699 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4414 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5173 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4385 | 1.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5137 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6642 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8886 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4952 | 1.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4041 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3126 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8451 | 2.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4517 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5293 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9077 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8295 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7508 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3708 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5324 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2298 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7754 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8513 | 2.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3205 | 1.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2446 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0928 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0169 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7882 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.939 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7118 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 1.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5595 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7108 | 1.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7867 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0898 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0021 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0021 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4575 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455 | 2.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3658 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1391 | 2.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2185 | 2.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3067 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6231 | 1.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5487 | 1.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7892 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2579 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.804 | 1.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4256 | 1.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8949 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.819 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6677 | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9702 | 1.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4245 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8794 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7133 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7759 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9888 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2786 | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1909 | 2.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 3.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3818 | 3.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6993 | 3.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.394 | 3.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7293 | 2.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1904 | 2.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5812 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.974 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3678 | 2.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0637 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6078 | 2.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2313 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7015 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7892 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3343 | 1.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.881 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5032 | 1.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4273 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1109 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3109 | 2.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1354 | 2.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.563 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.548 | 3.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8383 | 3.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4508 | 3.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9839 | 3.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5325 | 3.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7683 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8406 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9298 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9414 | 2.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1054 | 2.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7342 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 2.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6071 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1511 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3162 | 2.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3288 | 1.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5698 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3421 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0385 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.191 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.177 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8481 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2137 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7287 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5666 | 2.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0972 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0353 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1048 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1771 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3363 | 3.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5826 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1229 | 2.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4323 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.666 | 2.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9902 | 2.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4598 | 2.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8459 | 2.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3913 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1576 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0758 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.158 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9233 | 2.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1491 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6211 | 2.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1667 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4698 | 1.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6975 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6956 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6178 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3151 | 1.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5424 | 1.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8446 | 2.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8455 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6946 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.846 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7692 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8451 | 2.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.616 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6919 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8429 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7678 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7687 | 2.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6928 | 2.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6174 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1647 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0918 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4102 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2589 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4749 | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6888 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0566 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3619 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2721 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1037 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5597 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8469 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8484 | 3.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4699 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3203 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6389 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1076 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1192 | 2.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4324 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.597 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5344 | 2.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1544 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7749 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4718 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1687 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0164 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0923 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1682 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5477 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2303 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7606 | 2.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5201 | 2.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1268 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6591 | 2.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7966 | 2.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5491 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5586 | 2.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4058 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.115 | 2.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5842 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8986 | 2.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3673 | 2.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6083 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0001 | 2.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2421 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8636 | 1.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4851 | 1.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1056 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5004 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1226 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1974 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2727 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7887 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9873 | 2.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1889 | 2.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5443 | 3.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3852 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5364 | 3.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9142 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9009 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5254 | 3.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1448 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3925 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1804 | 2.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9565 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4324 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8262 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9935 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.614 | 2.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2345 | 2.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3226 | 1.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9436 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4129 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4888 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.337 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7791 | 2.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2976 | 2.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8904 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2727 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3198 | 3.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6245 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9304 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7619 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4617 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7647 | 3.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3869 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7089 | 3.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5697 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5058 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7443 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8348 | 2.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0752 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6969 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9367 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2536 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4939 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3567 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6597 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3155 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2276 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2896 | 2.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2843 | 2.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1206 | 2.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1818 | 2.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8804 | 2.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2584 | 3.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7935 | 3.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8753 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6458 | 3.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8076 | 2.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3609 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.597 | 2.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5386 | 2.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.852 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0132 | 2.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2554 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1036 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7229 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1163 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6628 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9664 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7248 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8481 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6083 | 2.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3515 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4186 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8656 | 3.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0048 | 3.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7719 | 3.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3068 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2391 | 3.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1599 | 3.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8667 | 3.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9361 | 3.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8753 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.647 | 2.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2016 | 2.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 2.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8354 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9246 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7722 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7096 | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7096 | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0252 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1011 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8595 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3636 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.486 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0051 | 3.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3093 | 3.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3869 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6152 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.394 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7803 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8539 | 3.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4716 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7828 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1756 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5674 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6428 | 2.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3392 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5775 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2771 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 0時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.37032 | 0 | 0.55548 | 0.065182 | 0 | 17.8571 | 0.046022 | 0.065182 | 17.2099 | 2.286 | 0.013421 | 0.37032 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0114 | 0.37032 | 0 | 0 | 0 | 0.37032 | 0
2014-05-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4509 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7674 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6187 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5447 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4708 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7749 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3811 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9104 | 2.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5172 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1989 | 2.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8208 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3507 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.015336 | 0 | 0.023004 | 0.0031022 | 0 | 19.7389 | 0.00091827 | 0.0031022 | 18.4284 | 2.4967 | 0.00055579 | 0.015336 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0105 | 0.015336 | 0 | 0 | 0 | 0.015336 | 0
2014-05-30 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.037878 | 0 | 0.056817 | 0.0077912 | 0 | 19.7019 | 0.0028977 | 0.0077912 | 18.5798 | 2.5284 | 0.0013728 | 0.037878 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0106 | 0.037878 | 0 | 0 | 0 | 0.037878 | 0
2014-05-30 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.33459 | 0 | 0.50189 | 0.071129 | 0 | 19.5503 | 0.045987 | 0.071129 | 18.882 | 2.595 | 0.012126 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0109 | 0.33459 | 0 | 0 | 0 | 0.33459 | 0
2014-05-30 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.23891 | 0 | 0.35836 | 0.050794 | 0 | 19.6223 | 0.030021 | 0.050794 | 18.8838 | 2.5871 | 0.0086583 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0105 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 0.23891 | 0
2014-05-30 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0020841 | 0 | 0.0031262 | 0.00042874 | 0 | 20.3078 | 7.5429e-05 | 0.00042874 | 18.5817 | 2.5204 | 7.5531e-05 | 0.0020841 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0102 | 0.0020841 | 0 | 0 | 0 | 0.0020841 | 0
2014-05-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4294 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8986 | 2.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0514 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7473 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1401 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6083 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2283 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5452 | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2416 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3175 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2421 | 1.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3939 | 1.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0765 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2895 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3521 | 2.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0959 | 2.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.72519 | 0 | 1.0878 | 0.18188 | 0 | 20.9821 | 0.13792 | 0.18188 | 20.475 | 2.9435 | 0.026282 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0111 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0.72519 | 0
2014-05-31 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.0619 | 0 | 4.5928 | 0.86381 | 0 | 21.8943 | 0.93049 | 0.86381 | 21.6872 | 3.2482 | 0.11097 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0116 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | 0
2014-05-31 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.5128 | 0 | 9.7693 | 1.7464 | 0 | 21.2045 | 2.31 | 1.7464 | 21.1546 | 3.1227 | 0.23603 | 6.5128 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0119 | 6.5128 | 0 | 0 | 0 | 6.5128 | 0
2014-05-31 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.063 | 0 | 13.5944 | 2.423 | 2.423 | 22.0504 | 3.7334 | 0 | 22.0693 | 3.3314 | 0.32845 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.011 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0
2014-05-31 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.5951 | 0 | 15.8926 | 2.5693 | 2.5693 | 22.6255 | 4.7604 | 0 | 22.677 | 3.4907 | 0.38398 | 10.5951 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0109 | 10.5951 | 0 | 0 | 0 | 10.5951 | 0
2014-05-31 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.1381 | 0 | 12.2072 | 2.4292 | 0 | 22.2966 | 3.3409 | 2.4292 | 22.2931 | 3.4132 | 0.29494 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0119 | 8.1381 | 0 | 0 | 0 | 8.1381 | 0
2014-05-31 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.47 | 0 | 9.705 | 1.7604 | 0 | 21.3573 | 2.3198 | 1.7604 | 21.306 | 3.1621 | 0.23448 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.012 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0
2014-05-31 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.4663 | 0 | 6.6995 | 1.1801 | 0 | 21.1309 | 1.4218 | 1.1801 | 21.0024 | 3.088 | 0.16187 | 4.4663 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.012 | 4.4663 | 0 | 0 | 0 | 4.4663 | 0
2014-05-31 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.58769 | 0 | 0.88153 | 0.14515 | 0 | 20.8711 | 0.10517 | 0.14515 | 20.3201 | 2.9235 | 0.021299 | 0.58769 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0118 | 0.58769 | 0 | 0 | 0 | 0.58769 | 0
2014-05-31 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.39659 | 0 | 0.59488 | 0.092795 | 0 | 20.4226 | 0.061454 | 0.092795 | 19.7897 | 2.8007 | 0.014373 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0116 | 0.39659 | 0 | 0 | 0 | 0.39659 | 0
2014-05-31 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.35647 | 0 | 0.53471 | 0.078267 | 0 | 19.8367 | 0.051326 | 0.078267 | 19.1816 | 2.6746 | 0.012919 | 0.35647 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0118 | 0.35647 | 0 | 0 | 0 | 0.35647 | 0
2014-05-31 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.04623 | 0 | 0.069345 | 0.0098275 | 0 | 19.9621 | 0.0038235 | 0.0098275 | 18.8815 | 2.597 | 0.0016754 | 0.04623 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.011 | 0.04623 | 0 | 0 | 0 | 0.04623 | 0
2014-05-31 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9712 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-31 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3644 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6837 | 2.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4565 | 2.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1529 | 2.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7739 | 2.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4703 | 1.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6211 | 2.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3037 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6699 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.503 | 0 | 0.7545 | 0.11958 | 0 | 20.5298 | 0.08316 | 0.11958 | 19.9464 | 2.811 | 0.018229 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0105 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0
2014-06-01 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.1108 | 0 | 3.1661 | 0.583 | 0 | 21.7515 | 0.56577 | 0.583 | 21.4669 | 3.1524 | 0.076497 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.01 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0
2014-06-01 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5653 | 0 | 5.3479 | 1.148 | 0 | 23.3147 | 1.2406 | 1.148 | 23.1392 | 3.5766 | 0.12921 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0095 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0
2014-06-01 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.8376 | 0 | 11.7565 | 2.948 | 0 | 24.9743 | 3.8364 | 2.948 | 24.963 | 4.1091 | 0.28405 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0091 | 7.8376 | 0 | 0 | 0 | 7.8376 | 0
2014-06-01 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.0216 | 0 | 18.0324 | 3.3791 | 3.3791 | 25.7983 | 7.0266 | 0 | 25.876 | 4.396 | 0.43568 | 12.0216 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0087 | 12.0216 | 0 | 0 | 0 | 12.0216 | 0
2014-06-01 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.6927 | 0 | 20.539 | 3.4571 | 3.4571 | 26.0018 | 8.3834 | 0 | 26.1066 | 4.4532 | 0.49624 | 13.6927 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0082 | 13.6927 | 0 | 0 | 0 | 13.6927 | 0
2014-06-01 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.4037 | 0 | 21.6056 | 3.5694 | 3.5694 | 26.3733 | 9.1655 | 0 | 26.4886 | 4.5685 | 0.52201 | 14.4037 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0078 | 14.4037 | 0 | 0 | 0 | 14.4037 | 0
2014-06-01 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.8077 | 0 | 23.7116 | 3.8015 | 3.8015 | 27.111 | 10.9654 | 0 | 27.2458 | 4.8626 | 0.5729 | 15.8077 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0081 | 15.8077 | 0 | 0 | 0 | 15.8077 | 0
2014-06-01 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.6984 | 0 | 19.0477 | 3.2038 | 3.2038 | 25.1049 | 7.1226 | 0 | 25.1941 | 4.1596 | 0.46021 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0085 | 12.6984 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 0
2014-06-01 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.2063 | 0 | 15.3095 | 3.0668 | 3.0668 | 24.6933 | 5.2379 | 0 | 24.7369 | 4.0256 | 0.36989 | 10.2063 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0088 | 10.2063 | 0 | 0 | 0 | 10.2063 | 0
2014-06-01 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.7381 | 0 | 7.1072 | 1.4952 | 0 | 23.0293 | 1.7379 | 1.4952 | 22.9131 | 3.5043 | 0.17172 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0092 | 4.7381 | 0 | 0 | 0 | 4.7381 | 0
2014-06-01 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.6025 | 0 | 3.9038 | 0.77728 | 0 | 22.5453 | 0.78248 | 0.77728 | 22.3043 | 3.3507 | 0.094319 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0095 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0
2014-06-01 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1466 | 0 | 1.7199 | 0.30762 | 0 | 21.5755 | 0.25636 | 0.30762 | 21.1638 | 3.0759 | 0.041555 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0099 | 1.1466 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 0
2014-06-01 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.32008 | 0 | 0.48013 | 0.074931 | 0 | 20.4751 | 0.046336 | 0.074931 | 19.7976 | 2.7645 | 0.0116 | 0.32008 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0099 | 0.32008 | 0 | 0 | 0 | 0.32008 | 0
2014-06-01 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0071258 | 0 | 0.010689 | 0.0015654 | 0 | 20.6605 | 0.00037001 | 0.0015654 | 19.1904 | 2.6364 | 0.00025825 | 0.0071258 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0099 | 0.0071258 | 0 | 0 | 0 | 0.0071258 | 0
2014-06-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2796 | 2.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8237 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2924 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4575 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3047 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9247 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.076 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2899 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.807 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-02 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.305 | 0 | 1.9576 | 0.3224 | 0 | 20.7093 | 0.28462 | 0.3224 | 20.3245 | 2.9023 | 0.047297 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0108 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0
2014-06-02 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.6563 | 0 | 5.4844 | 1.069 | 0 | 22.2414 | 1.1891 | 1.069 | 22.0712 | 3.3213 | 0.13251 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0106 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 3.6563 | 0
2014-06-02 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.5765 | 0 | 8.3648 | 1.6884 | 0 | 22.5339 | 2.0791 | 1.6884 | 22.4516 | 3.416 | 0.2021 | 5.5765 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0104 | 5.5765 | 0 | 0 | 0 | 5.5765 | 0
2014-06-02 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.8772 | 0 | 14.8158 | 2.8927 | 2.8927 | 24.0097 | 4.8233 | 0 | 24.0465 | 3.8628 | 0.35797 | 9.8772 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0102 | 9.8772 | 0 | 0 | 0 | 9.8772 | 0
2014-06-02 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.5205 | 0 | 20.2808 | 3.1715 | 3.1715 | 24.9315 | 7.7245 | 0 | 25.0337 | 4.169 | 0.49 | 13.5205 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0101 | 13.5205 | 0 | 0 | 0 | 13.5205 | 0
2014-06-02 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.6462 | 0 | 21.9693 | 3.2625 | 3.2625 | 25.2194 | 8.7321 | 0 | 25.3383 | 4.2621 | 0.5308 | 14.6462 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0099 | 14.6462 | 0 | 0 | 0 | 14.6462 | 0
2014-06-02 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.5955 | 0 | 23.3932 | 3.3952 | 3.3952 | 25.6622 | 9.7835 | 0 | 25.7942 | 4.4128 | 0.5652 | 15.5955 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0098 | 15.5955 | 0 | 0 | 0 | 15.5955 | 0
2014-06-02 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.3169 | 0 | 21.4754 | 3.1991 | 3.1991 | 24.9959 | 8.3433 | 0 | 25.1101 | 4.1904 | 0.51887 | 14.3169 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.01 | 14.3169 | 0 | 0 | 0 | 14.3169 | 0
2014-06-02 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.1408 | 0 | 16.7113 | 3.0728 | 3.0728 | 24.6672 | 5.9236 | 0 | 24.7291 | 4.0778 | 0.40376 | 11.1408 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0103 | 11.1408 | 0 | 0 | 0 | 11.1408 | 0
2014-06-02 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.7021 | 0 | 11.5531 | 2.5634 | 0 | 23.5283 | 3.3954 | 2.5634 | 23.5133 | 3.7175 | 0.27913 | 7.7021 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0106 | 7.7021 | 0 | 0 | 0 | 7.7021 | 0
2014-06-02 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.7967 | 0 | 5.6951 | 1.1654 | 0 | 22.7634 | 1.3027 | 1.1654 | 22.6011 | 3.47 | 0.1376 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0109 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0
2014-06-02 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.1819 | 0 | 3.2729 | 0.62892 | 0 | 22.1948 | 0.61645 | 0.62892 | 21.9171 | 3.2946 | 0.079076 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0111 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0
2014-06-02 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.3368 | 0 | 2.0052 | 0.37176 | 0 | 21.9156 | 0.3242 | 0.37176 | 21.5358 | 3.2076 | 0.048446 | 1.3368 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0115 | 1.3368 | 0 | 0 | 0 | 1.3368 | 0
2014-06-02 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.45207 | 0 | 0.67811 | 0.10828 | 0 | 20.6239 | 0.073645 | 0.10828 | 20.0182 | 2.8469 | 0.016384 | 0.45207 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0114 | 0.45207 | 0 | 0 | 0 | 0.45207 | 0
2014-06-02 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.032183 | 0 | 0.048275 | 0.0071815 | 0 | 20.4912 | 0.0025204 | 0.0071815 | 19.3351 | 2.6989 | 0.0011664 | 0.032183 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0114 | 0.032183 | 0 | 0 | 0 | 0.032183 | 0
2014-06-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1838 | 2.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2597 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.032 | 2.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6525 | 2.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1962 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5748 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0427 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4977 | 2.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9522 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7104 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-03 | 9時 | 27.5927 | 27.509 | 0.0050784 | 0.99697 | 1.6733 | 0.0050784 | 2.5024 | 0.41322 | 0 | 20.6507 | 0.39345 | 0.41322 | 20.3176 | 2.9354 | 0.060644 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0124 | 1.6683 | 0.0050784 | 0 | 0 | 1.6683 | 0.0050784
2014-06-03 | 10時 | 27.5927 | 27.0637 | 0.14163 | 0.98083 | 7.3867 | 0.14163 | 10.8676 | 2.1893 | 0 | 22.2389 | 2.9503 | 2.1893 | 22.2151 | 3.4044 | 0.2677 | 7.3867 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0124 | 7.2451 | 0.14163 | 0 | 0 | 7.2451 | 0.14163
2014-06-03 | 11時 | 27.5927 | 27.3063 | 0.12478 | 0.98962 | 12.0197 | 0.12478 | 17.8423 | 2.5955 | 2.5955 | 22.6687 | 5.6712 | 0 | 22.7464 | 3.5487 | 0.43561 | 12.0197 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0124 | 11.8949 | 0.12478 | 0 | 0 | 11.8949 | 0.12478
2014-06-03 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.2882 | 0 | 19.9323 | 2.8234 | 2.8234 | 23.5582 | 6.9126 | 0 | 23.6568 | 3.813 | 0.48158 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0125 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 13.2882 | 0
2014-06-03 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.2495 | 0 | 19.8743 | 2.8231 | 2.8231 | 23.5589 | 6.8873 | 0 | 23.6568 | 3.813 | 0.48018 | 13.2495 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0125 | 13.2495 | 0 | 0 | 0 | 13.2495 | 0
2014-06-03 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.5957 | 0 | 20.3936 | 2.8634 | 2.8634 | 23.7049 | 7.2038 | 0 | 23.8082 | 3.861 | 0.49273 | 13.5957 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0126 | 13.5957 | 0 | 0 | 0 | 13.5957 | 0
2014-06-03 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.3602 | 0 | 18.5404 | 2.724 | 2.724 | 23.1946 | 6.1188 | 0 | 23.2781 | 3.6967 | 0.44795 | 12.3602 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0123 | 12.3602 | 0 | 0 | 0 | 12.3602 | 0
2014-06-03 | 16時 | 27.5927 | 27.5163 | 0.031013 | 0.99723 | 11.2026 | 0.031013 | 16.7574 | 2.734 | 2.734 | 23.2918 | 5.4322 | 0 | 23.3549 | 3.7137 | 0.406 | 11.2026 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0121 | 11.1716 | 0.031013 | 0 | 0 | 11.1716 | 0.031013
2014-06-03 | 17時 | 27.5927 | 27.1917 | 0.10009 | 0.98547 | 6.8869 | 0.10009 | 10.1803 | 2.2313 | 0 | 23.2422 | 2.9083 | 2.2313 | 23.2039 | 3.6649 | 0.24959 | 6.8869 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0119 | 6.7869 | 0.10009 | 0 | 0 | 6.7869 | 0.10009
2014-06-03 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.669 | 0 | 5.5035 | 1.1571 | 0 | 23.0706 | 1.2852 | 1.1571 | 22.9011 | 3.574 | 0.13297 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0117 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 0
2014-06-03 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.3269 | 0 | 3.4903 | 0.68978 | 0 | 22.4828 | 0.68689 | 0.68978 | 22.2185 | 3.3859 | 0.08433 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0116 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 2.3269 | 0
2014-06-03 | 20時 | 27.5927 | 26.9198 | 0.037372 | 0.97561 | 1.5324 | 0.037372 | 2.2426 | 0.43235 | 0 | 22.0394 | 0.38926 | 0.43235 | 21.688 | 3.2436 | 0.055538 | 1.5324 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0114 | 1.4951 | 0.037372 | 0 | 0 | 1.4951 | 0.037372
2014-06-03 | 21時 | 27.5927 | 25.6546 | 0.063216 | 0.92976 | 0.90001 | 0.063216 | 1.2552 | 0.23609 | 0 | 21.3912 | 0.18791 | 0.23609 | 20.929 | 3.0568 | 0.032618 | 0.90001 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0114 | 0.8368 | 0.063216 | 0 | 0 | 0.8368 | 0.063216
2014-06-03 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.091415 | 0 | 0.13712 | 0.023449 | 0 | 21.6399 | 0.010417 | 0.023449 | 20.7013 | 3.0029 | 0.003313 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0114 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 0.091415 | 0
2014-06-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5491 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0178 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6383 | 2.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.803 | 2.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4998 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1962 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0444 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 2.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7146 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | 8時 | 27.5927 | 21.5149 | 0.22672 | 0.77973 | 1.0293 | 0.22672 | 1.2039 | 0.27604 | 0 | 21.591 | 0.22643 | 0.27604 | 21.1567 | 3.1117 | 0.037303 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0114 | 0.80257 | 0.22672 | 0 | 0 | 0.80257 | 0.22672
2014-06-04 | 9時 | 27.5927 | 26.5592 | 0.27437 | 0.96254 | 7.325 | 0.27437 | 10.5759 | 2.1415 | 0 | 22.0952 | 2.8546 | 2.1415 | 22.0698 | 3.3289 | 0.26547 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0109 | 7.0506 | 0.27437 | 0 | 0 | 7.0506 | 0.27437
2014-06-04 | 10時 | 27.5927 | 27.5471 | 0.021116 | 0.99835 | 12.7647 | 0.021116 | 19.1154 | 2.6729 | 2.6729 | 22.9686 | 6.1738 | 0 | 23.0588 | 3.5819 | 0.46261 | 12.7647 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0104 | 12.7436 | 0.021116 | 0 | 0 | 12.7436 | 0.021116
2014-06-04 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.3317 | 0 | 21.4976 | 2.7767 | 2.7767 | 23.3264 | 7.3263 | 0 | 23.4408 | 3.6748 | 0.5194 | 14.3317 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0099 | 14.3317 | 0 | 0 | 0 | 14.3317 | 0
2014-06-04 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.1021 | 0 | 24.1531 | 2.9242 | 2.9242 | 23.8355 | 8.8111 | 0 | 23.9741 | 3.8177 | 0.58356 | 16.1021 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0095 | 16.1021 | 0 | 0 | 0 | 16.1021 | 0
2014-06-04 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.115 | 0 | 19.6724 | 2.9543 | 2.9543 | 24.1087 | 6.8994 | 0 | 24.2045 | 3.869 | 0.4753 | 13.115 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.009 | 13.115 | 0 | 0 | 0 | 13.115 | 0
2014-06-04 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.081 | 0 | 16.6214 | 2.9579 | 2.9579 | 24.2225 | 5.5893 | 0 | 24.2833 | 3.8739 | 0.40159 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0085 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0
2014-06-04 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.5221 | 0 | 15.7832 | 2.973 | 2.973 | 24.3075 | 5.2834 | 0 | 24.3574 | 3.908 | 0.38134 | 10.5221 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0088 | 10.5221 | 0 | 0 | 0 | 10.5221 | 0
2014-06-04 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.2845 | 0 | 13.9268 | 2.9087 | 2.9087 | 24.1042 | 4.447 | 0 | 24.1281 | 3.8496 | 0.33648 | 9.2845 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0091 | 9.2845 | 0 | 0 | 0 | 9.2845 | 0
2014-06-04 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.491 | 0 | 9.7364 | 2.233 | 0 | 23.9494 | 2.7932 | 2.233 | 23.8987 | 3.7918 | 0.23524 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0094 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0
2014-06-04 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.8173 | 0 | 5.726 | 1.2707 | 0 | 23.6789 | 1.3949 | 1.2707 | 23.5177 | 3.6905 | 0.13834 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0097 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 3.8173 | 0
2014-06-04 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.6878 | 0 | 4.0318 | 0.83654 | 0 | 22.991 | 0.84862 | 0.83654 | 22.7567 | 3.4896 | 0.097412 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0101 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0
2014-06-04 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.4602 | 0 | 2.1903 | 0.40619 | 0 | 21.9022 | 0.3593 | 0.40619 | 21.5408 | 3.1813 | 0.05292 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0104 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 1.4602 | 0
2014-06-04 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.68921 | 0 | 1.0338 | 0.17551 | 0 | 21.1473 | 0.13033 | 0.17551 | 20.6295 | 2.9651 | 0.024978 | 0.68921 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0105 | 0.68921 | 0 | 0 | 0 | 0.68921 | 0
2014-06-04 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.067718 | 0 | 0.10158 | 0.01673 | 0 | 21.3261 | 0.0068991 | 0.01673 | 20.325 | 2.9001 | 0.0024542 | 0.067718 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0107 | 0.067718 | 0 | 0 | 0 | 0.067718 | 0
2014-06-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7928 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8678 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5633 | 2.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1833 | 2.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9556 | 2.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8802 | 2.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8047 | 2.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.336 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7919 | 2.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.32378 | 0 | 0.48567 | 0.082443 | 0 | 21.3024 | 0.050614 | 0.082443 | 20.6272 | 2.9765 | 0.011734 | 0.32378 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.011 | 0.32378 | 0 | 0 | 0 | 0.32378 | 0
2014-06-05 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5116 | 0 | 5.2674 | 0.97672 | 0 | 21.7171 | 1.0868 | 0.97672 | 21.5385 | 3.1936 | 0.12727 | 3.5116 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0109 | 3.5116 | 0 | 0 | 0 | 3.5116 | 0
2014-06-05 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.3981 | 0 | 11.0971 | 2.1325 | 0 | 21.9414 | 2.8564 | 2.1325 | 21.918 | 3.2897 | 0.26812 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0109 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 7.3981 | 0
2014-06-05 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.7024 | 0 | 16.0536 | 2.4653 | 2.4653 | 22.169 | 4.6455 | 0 | 22.2225 | 3.3636 | 0.38787 | 10.7024 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0107 | 10.7024 | 0 | 0 | 0 | 10.7024 | 0
2014-06-05 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.7733 | 0 | 20.66 | 2.4852 | 2.4852 | 22.1164 | 6.3789 | 0 | 22.2225 | 3.3636 | 0.49916 | 13.7733 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0107 | 13.7733 | 0 | 0 | 0 | 13.7733 | 0
2014-06-05 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.5917 | 0 | 15.8876 | 2.5518 | 2.5518 | 22.5516 | 4.7159 | 0 | 22.6029 | 3.4594 | 0.38386 | 10.5917 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0105 | 10.5917 | 0 | 0 | 0 | 10.5917 | 0
2014-06-05 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.024 | 0 | 12.0361 | 2.2968 | 0 | 21.8504 | 3.1351 | 2.2968 | 21.8439 | 3.2602 | 0.2908 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0105 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0
2014-06-05 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.5091 | 0 | 9.7637 | 1.8368 | 0 | 21.7417 | 2.3835 | 1.8368 | 21.6917 | 3.2243 | 0.2359 | 6.5091 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0106 | 6.5091 | 0 | 0 | 0 | 6.5091 | 0
2014-06-05 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.6468 | 0 | 6.9702 | 1.3112 | 0 | 21.8115 | 1.5616 | 1.3112 | 21.6912 | 3.2268 | 0.16841 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0107 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 0
2014-06-05 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.5876 | 0 | 3.8814 | 0.71454 | 0 | 21.7048 | 0.73602 | 0.71454 | 21.4626 | 3.1747 | 0.093778 | 2.5876 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0109 | 2.5876 | 0 | 0 | 0 | 2.5876 | 0
2014-06-05 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.69139 | 0 | 1.0371 | 0.18137 | 0 | 21.4475 | 0.1346 | 0.18137 | 20.9304 | 3.0502 | 0.025057 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0111 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0.69139 | 0
2014-06-05 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.72635 | 0 | 1.0895 | 0.18079 | 0 | 20.9055 | 0.13749 | 0.18079 | 20.3986 | 2.9283 | 0.026324 | 0.72635 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0112 | 0.72635 | 0 | 0 | 0 | 0.72635 | 0
2014-06-05 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.42197 | 0 | 0.63295 | 0.09874 | 0 | 20.4105 | 0.066344 | 0.09874 | 19.7905 | 2.7967 | 0.015293 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0114 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0.42197 | 0
2014-06-05 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.09481 | 0 | 0.14221 | 0.021159 | 0 | 20.2683 | 0.0097651 | 0.021159 | 19.3374 | 2.689 | 0.003436 | 0.09481 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0109 | 0.09481 | 0 | 0 | 0 | 0.09481 | 0
2014-06-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2633 | 2.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9612 | 2.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8114 | 2.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5098 | 2.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3602 | 2.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1325 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9048 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9813 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4367 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4993 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8029 | 2.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.12046 | 0 | 0.18069 | 0.029774 | 0 | 21.2147 | 0.01403 | 0.029774 | 20.3336 | 2.8593 | 0.0043655 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.009 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0
2014-06-06 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.6245 | 0 | 2.4368 | 0.37448 | 0 | 19.9897 | 0.35006 | 0.37448 | 19.6505 | 2.7107 | 0.058875 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.009 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 1.6245 | 0
2014-06-06 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.2975 | 0 | 4.9462 | 0.79033 | 0 | 20.2206 | 0.87957 | 0.79033 | 20.0289 | 2.7973 | 0.1195 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0092 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 3.2975 | 0
2014-06-06 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.9944 | 0 | 5.9915 | 0.88478 | 0 | 19.4217 | 1.0548 | 0.88478 | 19.2699 | 2.6362 | 0.14476 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0092 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0
2014-06-06 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.6007 | 0 | 3.901 | 0.53516 | 0 | 18.8274 | 0.58362 | 0.53516 | 18.5863 | 2.5014 | 0.094251 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0093 | 2.6007 | 0 | 0 | 0 | 2.6007 | 0
2014-06-06 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.6782 | 0 | 2.5174 | 0.34822 | 0 | 18.9941 | 0.33882 | 0.34822 | 18.6616 | 2.5185 | 0.060822 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0094 | 1.6782 | 0 | 0 | 0 | 1.6782 | 0
2014-06-06 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.74233 | 0 | 1.1135 | 0.14029 | 0 | 18.327 | 0.11424 | 0.14029 | 17.8247 | 2.3676 | 0.026903 | 0.74233 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0098 | 0.74233 | 0 | 0 | 0 | 0.74233 | 0
2014-06-06 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.13076 | 0 | 0.19614 | 0.022408 | 0 | 17.8513 | 0.012115 | 0.022408 | 16.9873 | 2.2271 | 0.0047388 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0103 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0.13076 | 0
2014-06-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6818 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6036 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.526 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3721 | 2.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3725 | 2.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2966 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0689 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0689 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9934 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9175 | 2.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9938 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0706 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1469 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.059 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.577 | 2.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4883 | 2.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.48129 | 0 | 0.72193 | 0.11441 | 0 | 20.5371 | 0.078915 | 0.11441 | 19.9446 | 2.8197 | 0.017443 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0109 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 0.48129 | 0
2014-06-07 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5558 | 0 | 5.3338 | 0.95375 | 0 | 21.3354 | 1.071 | 0.95375 | 21.1594 | 3.0979 | 0.12887 | 3.5558 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0108 | 3.5558 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 0
2014-06-07 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.458 | 0 | 11.187 | 1.9712 | 0 | 21.0298 | 2.6832 | 1.9712 | 21.0081 | 3.0591 | 0.27029 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0107 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 0
2014-06-07 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.4594 | 0 | 11.1891 | 2.0156 | 0 | 21.2579 | 2.7299 | 2.0156 | 21.2363 | 3.1116 | 0.27034 | 7.4594 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0106 | 7.4594 | 0 | 0 | 0 | 7.4594 | 0
2014-06-07 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.4415 | 0 | 12.6623 | 2.3365 | 2.3365 | 21.688 | 3.3021 | 0 | 21.6921 | 3.2218 | 0.30593 | 8.4415 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0105 | 8.4415 | 0 | 0 | 0 | 8.4415 | 0
2014-06-07 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.0964 | 0 | 13.6447 | 2.3558 | 2.3558 | 21.7503 | 3.6373 | 0 | 21.77 | 3.2307 | 0.32967 | 9.0964 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0101 | 9.0964 | 0 | 0 | 0 | 9.0964 | 0
2014-06-07 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.8026 | 0 | 11.704 | 2.1709 | 0 | 21.5566 | 2.9367 | 2.1709 | 21.5443 | 3.1632 | 0.28278 | 7.8026 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0097 | 7.8026 | 0 | 0 | 0 | 7.8026 | 0
2014-06-07 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.7028 | 0 | 5.5542 | 0.95751 | 0 | 20.9549 | 1.0807 | 0.95751 | 20.7874 | 2.9708 | 0.1342 | 3.7028 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0093 | 3.7028 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 0
2014-06-07 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.55404 | 0 | 0.83107 | 0.13695 | 0 | 20.8974 | 0.095428 | 0.13695 | 20.3342 | 2.8567 | 0.020079 | 0.55404 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0089 | 0.55404 | 0 | 0 | 0 | 0.55404 | 0
2014-06-07 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.25437 | 0 | 0.38155 | 0.056356 | 0 | 19.9987 | 0.032918 | 0.056356 | 19.2733 | 2.6217 | 0.0092187 | 0.25437 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0086 | 0.25437 | 0 | 0 | 0 | 0.25437 | 0
2014-06-07 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.30375 | 0 | 0.45562 | 0.057938 | 0 | 18.5979 | 0.036833 | 0.057938 | 17.9094 | 2.3471 | 0.011008 | 0.30375 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0082 | 0.30375 | 0 | 0 | 0 | 0.30375 | 0
2014-06-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1511 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7722 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0138 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.559 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9518 | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6489 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0417 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.814 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1802 | 1.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4705 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0644 | 2.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.32557 | 0 | 0.48835 | 0.074493 | 0 | 20.2564 | 0.045553 | 0.074493 | 19.5824 | 2.6604 | 0.011799 | 0.32557 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0077 | 0.32557 | 0 | 0 | 0 | 0.32557 | 0
2014-06-08 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1731 | 0 | 1.7596 | 0.29899 | 0 | 21.0513 | 0.24819 | 0.29899 | 20.6443 | 2.8938 | 0.042514 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0078 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0
2014-06-08 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.8537 | 0 | 2.7806 | 0.51234 | 0 | 21.7909 | 0.47087 | 0.51234 | 21.4792 | 3.0888 | 0.067181 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0078 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 0
2014-06-08 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.9626 | 0 | 5.9439 | 1.1191 | 0 | 21.8604 | 1.2456 | 1.1191 | 21.7069 | 3.1443 | 0.14361 | 3.9626 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0078 | 3.9626 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0
2014-06-08 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.8043 | 0 | 7.2065 | 1.4057 | 0 | 22.1991 | 1.6362 | 1.4057 | 22.0858 | 3.2423 | 0.17412 | 4.8043 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0079 | 4.8043 | 0 | 0 | 0 | 4.8043 | 0
2014-06-08 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.3098 | 0 | 10.9647 | 2.2919 | 0 | 22.8701 | 2.9455 | 2.2919 | 22.8442 | 3.4439 | 0.26492 | 7.3098 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.008 | 7.3098 | 0 | 0 | 0 | 7.3098 | 0
2014-06-08 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.4326 | 0 | 14.1488 | 2.7077 | 2.7077 | 23.2743 | 4.1921 | 0 | 23.3015 | 3.5575 | 0.34185 | 9.4326 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0077 | 9.4326 | 0 | 0 | 0 | 9.4326 | 0
2014-06-08 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.1879 | 0 | 13.7819 | 2.6886 | 2.6886 | 23.2052 | 4.0233 | 0 | 23.2269 | 3.5289 | 0.33298 | 9.1879 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0075 | 9.1879 | 0 | 0 | 0 | 9.1879 | 0
2014-06-08 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.5546 | 0 | 11.3319 | 2.3532 | 0 | 22.7926 | 3.0257 | 2.3532 | 22.7735 | 3.3941 | 0.27379 | 7.5546 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0072 | 7.5546 | 0 | 0 | 0 | 7.5546 | 0
2014-06-08 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.8271 | 0 | 4.2407 | 0.8159 | 0 | 22.1645 | 0.82111 | 0.8159 | 21.9408 | 3.1687 | 0.10246 | 2.8271 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0069 | 2.8271 | 0 | 0 | 0 | 2.8271 | 0
2014-06-08 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.29 | 0 | 1.935 | 0.34645 | 0 | 21.5704 | 0.28792 | 0.34645 | 21.1832 | 2.9791 | 0.046751 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0067 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
2014-06-08 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.47488 | 0 | 0.71232 | 0.11571 | 0 | 20.7942 | 0.075618 | 0.11571 | 20.1988 | 2.7477 | 0.01721 | 0.47488 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0064 | 0.47488 | 0 | 0 | 0 | 0.47488 | 0
2014-06-08 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.085523 | 0 | 0.12828 | 0.018811 | 0 | 20.1623 | 0.0081458 | 0.018811 | 19.2098 | 2.5534 | 0.0030995 | 0.085523 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0067 | 0.085523 | 0 | 0 | 0 | 0.085523 | 0
2014-06-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 2.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0803 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2441 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 | 2.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6331 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4047 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7963 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0229 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3126 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7536 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-09 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.34888 | 0 | 0.52332 | 0.090222 | 0 | 21.4481 | 0.055389 | 0.090222 | 20.7885 | 2.9655 | 0.012644 | 0.34888 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0091 | 0.34888 | 0 | 0 | 0 | 0.34888 | 0
2014-06-09 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.3759 | 0 | 3.5638 | 0.69002 | 0 | 22.2623 | 0.67965 | 0.69002 | 22.0023 | 3.2636 | 0.086105 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0092 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 2.3759 | 0
2014-06-09 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.2019 | 0 | 6.3028 | 1.3897 | 0 | 23.5851 | 1.559 | 1.3897 | 23.4439 | 3.6561 | 0.15228 | 4.2019 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0093 | 4.2019 | 0 | 0 | 0 | 4.2019 | 0
2014-06-09 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.4023 | 0 | 12.6035 | 3.056 | 3.056 | 24.7305 | 4.1241 | 0 | 24.7336 | 4.0474 | 0.30451 | 8.4023 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0094 | 8.4023 | 0 | 0 | 0 | 8.4023 | 0
2014-06-09 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.047 | 0 | 18.0705 | 3.1584 | 3.1584 | 24.9585 | 6.6481 | 0 | 25.0367 | 4.1481 | 0.4366 | 12.047 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0095 | 12.047 | 0 | 0 | 0 | 12.047 | 0
2014-06-09 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.7862 | 0 | 20.6793 | 3.4373 | 3.4373 | 25.9166 | 8.5147 | 0 | 26.0229 | 4.4844 | 0.49963 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0096 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 13.7862 | 0
2014-06-09 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.4665 | 0 | 21.6997 | 3.5071 | 3.5071 | 26.1338 | 9.2163 | 0 | 26.2501 | 4.5688 | 0.52428 | 14.4665 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0097 | 14.4665 | 0 | 0 | 0 | 14.4665 | 0
2014-06-09 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.7568 | 0 | 22.1351 | 3.4895 | 3.4895 | 26.0538 | 9.3935 | 0 | 26.1742 | 4.5418 | 0.53481 | 14.7568 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0097 | 14.7568 | 0 | 0 | 0 | 14.7568 | 0
2014-06-09 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.3686 | 0 | 20.0528 | 3.3305 | 3.3305 | 25.542 | 7.9725 | 0 | 25.6419 | 4.3644 | 0.4845 | 13.3686 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0099 | 13.3686 | 0 | 0 | 0 | 13.3686 | 0
2014-06-09 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.9315 | 0 | 16.3973 | 3.2483 | 3.2483 | 25.3562 | 6.0813 | 0 | 25.4142 | 4.2874 | 0.39617 | 10.9315 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0099 | 10.9315 | 0 | 0 | 0 | 10.9315 | 0
2014-06-09 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.7648 | 0 | 10.1472 | 2.3878 | 0 | 24.2408 | 3.0305 | 2.3878 | 24.1988 | 3.9057 | 0.24517 | 6.7648 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0101 | 6.7648 | 0 | 0 | 0 | 6.7648 | 0
2014-06-09 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.9603 | 0 | 5.9404 | 1.275 | 0 | 23.2892 | 1.424 | 1.275 | 23.1357 | 3.5975 | 0.14353 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0102 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 3.9603 | 0
2014-06-09 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.2211 | 0 | 3.3317 | 0.65403 | 0 | 22.4225 | 0.63781 | 0.65403 | 22.1485 | 3.3332 | 0.080497 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0103 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0
2014-06-09 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.446 | 0 | 2.169 | 0.39937 | 0 | 21.8293 | 0.35226 | 0.39937 | 21.4659 | 3.1575 | 0.052406 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0102 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0
2014-06-09 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.36054 | 0 | 0.54081 | 0.095306 | 0 | 21.6632 | 0.059314 | 0.095306 | 21.0105 | 3.0471 | 0.013066 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0102 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0
2014-06-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0238 | 2.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3407 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5822 | 2.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.975 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8237 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9129 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9129 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4442 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9627 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-10 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.2472 | 0 | 4.8708 | 0.8024 | 0 | 20.5238 | 0.88879 | 0.8024 | 20.3289 | 2.8817 | 0.11768 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0099 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0
2014-06-10 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.8819 | 0 | 10.3229 | 2.0125 | 0 | 22.1135 | 2.6164 | 2.0125 | 22.0751 | 3.3001 | 0.24941 | 6.8819 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0098 | 6.8819 | 0 | 0 | 0 | 6.8819 | 0
2014-06-10 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.8927 | 0 | 14.8391 | 2.5836 | 2.5836 | 22.721 | 4.355 | 0 | 22.7582 | 3.481 | 0.35853 | 9.8927 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0098 | 9.8927 | 0 | 0 | 0 | 9.8927 | 0
2014-06-10 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.5246 | 0 | 18.7869 | 2.9875 | 2.9875 | 24.2663 | 6.6296 | 0 | 24.3526 | 3.9393 | 0.45391 | 12.5246 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0097 | 12.5246 | 0 | 0 | 0 | 12.5246 | 0
2014-06-10 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.9285 | 0 | 19.3927 | 2.9908 | 2.9908 | 24.2597 | 6.8994 | 0 | 24.3526 | 3.9393 | 0.46855 | 12.9285 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0097 | 12.9285 | 0 | 0 | 0 | 12.9285 | 0
2014-06-10 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.9131 | 0 | 19.3697 | 3.0292 | 3.0292 | 24.4123 | 6.9654 | 0 | 24.5049 | 3.9829 | 0.46799 | 12.9131 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0096 | 12.9131 | 0 | 0 | 0 | 12.9131 | 0
2014-06-10 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.599 | 0 | 18.8985 | 3.0073 | 3.0073 | 24.3415 | 6.7131 | 0 | 24.429 | 3.9594 | 0.45661 | 12.599 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0096 | 12.599 | 0 | 0 | 0 | 12.599 | 0
2014-06-10 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.1957 | 0 | 19.7935 | 2.974 | 2.974 | 24.1806 | 7.0253 | 0 | 24.2777 | 3.9093 | 0.47823 | 13.1957 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0095 | 13.1957 | 0 | 0 | 0 | 13.1957 | 0
2014-06-10 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.7913 | 0 | 19.187 | 2.9136 | 2.9136 | 23.9599 | 6.6309 | 0 | 24.0505 | 3.8371 | 0.46358 | 12.7913 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0094 | 12.7913 | 0 | 0 | 0 | 12.7913 | 0
2014-06-10 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.6591 | 0 | 14.4887 | 2.8546 | 2.8546 | 23.8671 | 4.5995 | 0 | 23.8993 | 3.7885 | 0.35006 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0093 | 9.6591 | 0 | 0 | 0 | 9.6591 | 0
2014-06-10 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.1398 | 0 | 7.7097 | 1.6663 | 0 | 23.316 | 1.9713 | 1.6663 | 23.2167 | 3.5884 | 0.18627 | 5.1398 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0092 | 5.1398 | 0 | 0 | 0 | 5.1398 | 0
2014-06-10 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.0279 | 0 | 4.5419 | 0.9298 | 0 | 22.8195 | 0.96581 | 0.9298 | 22.6101 | 3.4191 | 0.10974 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0091 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | 3.0279 | 0
2014-06-10 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.4391 | 0 | 2.1587 | 0.40049 | 0 | 21.9124 | 0.34864 | 0.40049 | 21.548 | 3.1439 | 0.052157 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.009 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0
2014-06-10 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.65711 | 0 | 0.98567 | 0.16866 | 0 | 21.2397 | 0.12214 | 0.16866 | 20.712 | 2.9506 | 0.023815 | 0.65711 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0092 | 0.65711 | 0 | 0 | 0 | 0.65711 | 0
2014-06-10 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.044874 | 0 | 0.067312 | 0.010755 | 0 | 21.1146 | 0.0039742 | 0.010755 | 20.0278 | 2.8022 | 0.0016263 | 0.044874 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0094 | 0.044874 | 0 | 0 | 0 | 0.044874 | 0
2014-06-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3432 | 2.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0386 | 2.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7335 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5048 | 2.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8208 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7439 | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6676 | 2.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2739 | 2.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4878 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.1435 | 0 | 3.2153 | 0.54985 | 0 | 20.9828 | 0.54949 | 0.54985 | 20.7013 | 3.0029 | 0.077685 | 2.1435 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0114 | 2.1435 | 0 | 0 | 0 | 2.1435 | 0
2014-06-11 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.1269 | 0 | 10.6903 | 2.0111 | 0 | 21.7233 | 2.6692 | 2.0111 | 21.6921 | 3.2218 | 0.25829 | 7.1269 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0105 | 7.1269 | 0 | 0 | 0 | 7.1269 | 0
2014-06-11 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.2476 | 0 | 18.3714 | 2.5623 | 2.5623 | 22.5253 | 5.624 | 0 | 22.6069 | 3.437 | 0.44387 | 12.2476 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0097 | 12.2476 | 0 | 0 | 0 | 12.2476 | 0
2014-06-11 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.2556 | 0 | 22.8834 | 2.6747 | 2.6747 | 22.8633 | 7.5814 | 0 | 22.9907 | 3.5156 | 0.55288 | 15.2556 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0089 | 15.2556 | 0 | 0 | 0 | 15.2556 | 0
2014-06-11 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.0992 | 0 | 24.1488 | 2.9049 | 2.9049 | 23.7682 | 8.6346 | 0 | 23.9068 | 3.742 | 0.58346 | 16.0992 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.008 | 16.0992 | 0 | 0 | 0 | 16.0992 | 0
2014-06-11 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.5271 | 0 | 21.7906 | 3.0827 | 3.0827 | 24.5539 | 7.9827 | 0 | 24.671 | 3.9365 | 0.52648 | 14.5271 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0072 | 14.5271 | 0 | 0 | 0 | 14.5271 | 0
2014-06-11 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.0611 | 0 | 19.5917 | 2.9165 | 2.9165 | 23.9747 | 6.5961 | 0 | 24.0697 | 3.7181 | 0.47335 | 13.0611 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0064 | 13.0611 | 0 | 0 | 0 | 13.0611 | 0
2014-06-11 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.1835 | 0 | 19.7753 | 2.8986 | 2.8986 | 23.8976 | 6.6259 | 0 | 23.9946 | 3.6913 | 0.47779 | 13.1835 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0063 | 13.1835 | 0 | 0 | 0 | 13.1835 | 0
2014-06-11 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.5901 | 0 | 18.8851 | 2.8941 | 2.8941 | 23.9072 | 6.2532 | 0 | 23.9946 | 3.6913 | 0.45628 | 12.5901 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0063 | 12.5901 | 0 | 0 | 0 | 12.5901 | 0
2014-06-11 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.1327 | 0 | 13.6991 | 2.817 | 2.817 | 23.7472 | 4.0977 | 0 | 23.7677 | 3.6215 | 0.33098 | 9.1327 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0062 | 9.1327 | 0 | 0 | 0 | 9.1327 | 0
2014-06-11 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.3676 | 0 | 6.5515 | 1.3517 | 0 | 22.8383 | 1.4921 | 1.3517 | 22.7051 | 3.333 | 0.15829 | 4.3676 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0062 | 4.3676 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0
2014-06-11 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.0235 | 0 | 3.0353 | 0.57595 | 0 | 22.0885 | 0.52761 | 0.57595 | 21.7951 | 3.0999 | 0.073336 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0061 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 2.0235 | 0
2014-06-11 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.81838 | 0 | 1.2276 | 0.21505 | 0 | 21.4422 | 0.15841 | 0.21505 | 20.9602 | 2.9042 | 0.029659 | 0.81838 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0061 | 0.81838 | 0 | 0 | 0 | 0.81838 | 0
2014-06-11 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.30407 | 0 | 0.4561 | 0.072965 | 0 | 20.7368 | 0.042557 | 0.072965 | 20.0486 | 2.7083 | 0.01102 | 0.30407 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0062 | 0.30407 | 0 | 0 | 0 | 0.30407 | 0
2014-06-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4406 | 2.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5431 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9351 | 2.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1761 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1127 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6566 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4281 | 1.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8076 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8688 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9173 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.29597 | 0 | 0.44395 | 0.068275 | 0 | 20.3562 | 0.040381 | 0.068275 | 19.6623 | 2.6585 | 0.010726 | 0.29597 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0071 | 0.29597 | 0 | 0 | 0 | 0.29597 | 0
2014-06-12 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.8621 | 0 | 2.7931 | 0.51479 | 0 | 21.7947 | 0.46992 | 0.51479 | 21.4839 | 3.0651 | 0.067485 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0071 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 1.8621 | 0
2014-06-12 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.5454 | 0 | 3.8181 | 0.71903 | 0 | 21.9573 | 0.70858 | 0.71903 | 21.7116 | 3.1202 | 0.092249 | 2.5454 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0071 | 2.5454 | 0 | 0 | 0 | 2.5454 | 0
2014-06-12 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.7887 | 0 | 7.183 | 1.5121 | 0 | 23.04 | 1.7242 | 1.5121 | 22.926 | 3.4307 | 0.17355 | 4.7887 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0071 | 4.7887 | 0 | 0 | 0 | 4.7887 | 0
2014-06-12 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.3411 | 0 | 11.0117 | 2.3496 | 0 | 23.1028 | 2.9852 | 2.3496 | 23.0778 | 3.4716 | 0.26605 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0071 | 7.3411 | 0 | 0 | 0 | 7.3411 | 0
2014-06-12 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.8532 | 0 | 14.7799 | 2.9509 | 2.9509 | 24.2559 | 4.7517 | 0 | 24.2922 | 3.8172 | 0.3571 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0071 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 9.8532 | 0
2014-06-12 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.4987 | 0 | 15.748 | 2.8235 | 2.8235 | 23.7107 | 4.9426 | 0 | 23.7602 | 3.6661 | 0.38049 | 10.4987 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0072 | 10.4987 | 0 | 0 | 0 | 10.4987 | 0
2014-06-12 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.2579 | 0 | 16.8868 | 2.8654 | 2.8654 | 23.8459 | 5.4786 | 0 | 23.91 | 3.7223 | 0.408 | 11.2579 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0075 | 11.2579 | 0 | 0 | 0 | 11.2579 | 0
2014-06-12 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.3848 | 0 | 15.5772 | 2.7857 | 2.7857 | 23.5578 | 4.8444 | 0 | 23.6051 | 3.6429 | 0.37636 | 10.3848 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0077 | 10.3848 | 0 | 0 | 0 | 10.3848 | 0
2014-06-12 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.2753 | 0 | 12.4129 | 2.6301 | 0 | 22.9967 | 3.4801 | 2.6301 | 22.9966 | 3.4814 | 0.29991 | 8.2753 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0079 | 8.2753 | 0 | 0 | 0 | 8.2753 | 0
2014-06-12 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.312 | 0 | 4.9681 | 0.94867 | 0 | 22.0471 | 1.0102 | 0.94867 | 21.8562 | 3.1949 | 0.12003 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0082 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0
2014-06-12 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.3599 | 0 | 2.0399 | 0.3544 | 0 | 21.2446 | 0.30609 | 0.3544 | 20.8683 | 2.9637 | 0.049286 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0084 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 0
2014-06-12 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.49614 | 0 | 0.74421 | 0.11893 | 0 | 20.618 | 0.080966 | 0.11893 | 20.0317 | 2.7845 | 0.017981 | 0.49614 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0087 | 0.49614 | 0 | 0 | 0 | 0.49614 | 0
2014-06-12 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.099536 | 0 | 0.1493 | 0.021875 | 0 | 20.1177 | 0.010071 | 0.021875 | 19.1968 | 2.6087 | 0.0036073 | 0.099536 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0087 | 0.099536 | 0 | 0 | 0 | 0.099536 | 0
2014-06-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4372 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0577 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2987 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1469 | 2.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7669 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4627 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2339 | 2.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2328 | 2.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5226 | 2.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0396 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.87021 | 0 | 1.3053 | 0.22499 | 0 | 21.2535 | 0.17595 | 0.22499 | 20.7843 | 2.9861 | 0.031538 | 0.87021 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0099 | 0.87021 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 0
2014-06-13 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.7065 | 0 | 4.0597 | 0.72616 | 0 | 21.3982 | 0.75265 | 0.72616 | 21.1653 | 3.0682 | 0.098087 | 2.7065 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0096 | 2.7065 | 0 | 0 | 0 | 2.7065 | 0
2014-06-13 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.5996 | 0 | 6.8994 | 1.317 | 0 | 21.9713 | 1.5449 | 1.317 | 21.8489 | 3.2336 | 0.1667 | 4.5996 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0095 | 4.5996 | 0 | 0 | 0 | 4.5996 | 0
2014-06-13 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.0254 | 0 | 12.0381 | 2.4137 | 0 | 22.3877 | 3.2363 | 2.4137 | 22.3813 | 3.3648 | 0.29085 | 8.0254 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0093 | 8.0254 | 0 | 0 | 0 | 8.0254 | 0
2014-06-13 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.1716 | 0 | 19.7573 | 2.6943 | 2.6943 | 23.0446 | 6.39 | 0 | 23.1414 | 3.564 | 0.47736 | 13.1716 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0091 | 13.1716 | 0 | 0 | 0 | 13.1716 | 0
2014-06-13 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.0213 | 0 | 19.532 | 2.6571 | 2.6571 | 22.8963 | 6.213 | 0 | 22.9907 | 3.5156 | 0.47191 | 13.0213 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0089 | 13.0213 | 0 | 0 | 0 | 13.0213 | 0
2014-06-13 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.0197 | 0 | 15.0295 | 2.5147 | 2.5147 | 22.4207 | 4.2797 | 0 | 22.4605 | 3.3664 | 0.36313 | 10.0197 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0087 | 10.0197 | 0 | 0 | 0 | 10.0197 | 0
2014-06-13 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.3072 | 0 | 12.4608 | 2.4557 | 2.4557 | 22.2315 | 3.3249 | 0 | 22.2322 | 3.3101 | 0.30106 | 8.3072 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0088 | 8.3072 | 0 | 0 | 0 | 8.3072 | 0
2014-06-13 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.3457 | 0 | 8.0186 | 1.4451 | 0 | 21.336 | 1.7703 | 1.4451 | 21.245 | 3.0674 | 0.19374 | 5.3457 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0089 | 5.3457 | 0 | 0 | 0 | 5.3457 | 0
2014-06-13 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.8345 | 0 | 4.2517 | 0.75507 | 0 | 21.3158 | 0.78876 | 0.75507 | 21.0926 | 3.034 | 0.10272 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.009 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0
2014-06-13 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.69571 | 0 | 1.0436 | 0.17724 | 0 | 21.1525 | 0.13034 | 0.17724 | 20.6367 | 2.9306 | 0.025214 | 0.69571 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0091 | 0.69571 | 0 | 0 | 0 | 0.69571 | 0
2014-06-13 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.66378 | 0 | 0.99567 | 0.16156 | 0 | 20.7058 | 0.11878 | 0.16156 | 20.1802 | 2.8332 | 0.024056 | 0.66378 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0093 | 0.66378 | 0 | 0 | 0 | 0.66378 | 0
2014-06-13 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.41687 | 0 | 0.6253 | 0.096081 | 0 | 20.2709 | 0.063554 | 0.096081 | 19.6483 | 2.7204 | 0.015108 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0094 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0
2014-06-13 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.09529 | 0 | 0.14294 | 0.021446 | 0 | 20.35 | 0.0097751 | 0.021446 | 19.4201 | 2.6747 | 0.0034534 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0095 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0
2014-06-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1924 | 2.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9637 | 2.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5842 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0524 | 2.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.976 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7478 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7473 | 2.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9745 | 2.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2017 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9602 | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.26406 | 0 | 0.39609 | 0.065239 | 0 | 21.0435 | 0.038107 | 0.065239 | 20.3259 | 2.8956 | 0.0095699 | 0.26406 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0105 | 0.26406 | 0 | 0 | 0 | 0.26406 | 0
2014-06-14 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.6441 | 0 | 3.9662 | 0.70925 | 0 | 21.3981 | 0.73688 | 0.70925 | 21.1604 | 3.0932 | 0.095827 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0106 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 2.6441 | 0
2014-06-14 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.6751 | 0 | 8.5126 | 1.59 | 0 | 21.6944 | 1.9943 | 1.59 | 21.6158 | 3.2052 | 0.20567 | 5.6751 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0106 | 5.6751 | 0 | 0 | 0 | 5.6751 | 0
2014-06-14 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.569 | 0 | 15.8535 | 2.3454 | 2.3454 | 21.6403 | 4.3869 | 0 | 21.6912 | 3.2268 | 0.38304 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0107 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | 0
2014-06-14 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.3491 | 0 | 17.0236 | 2.5562 | 2.5562 | 22.5358 | 5.1555 | 0 | 22.6015 | 3.4674 | 0.41131 | 11.3491 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0108 | 11.3491 | 0 | 0 | 0 | 11.3491 | 0
2014-06-14 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.7534 | 0 | 14.6301 | 2.5824 | 2.5824 | 22.7191 | 4.3123 | 0 | 22.7533 | 3.5088 | 0.35348 | 9.7534 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0108 | 9.7534 | 0 | 0 | 0 | 9.7534 | 0
2014-06-14 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.3479 | 0 | 12.5219 | 2.5585 | 2.5585 | 22.6747 | 3.5305 | 0 | 22.6765 | 3.4933 | 0.30254 | 8.3479 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.011 | 8.3479 | 0 | 0 | 0 | 8.3479 | 0
2014-06-14 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.3981 | 0 | 11.0971 | 2.2706 | 0 | 22.6231 | 3.0197 | 2.2706 | 22.5997 | 3.4778 | 0.26812 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0112 | 7.3981 | 0 | 0 | 0 | 7.3981 | 0
2014-06-14 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.4476 | 0 | 8.1713 | 1.6149 | 0 | 22.3065 | 1.9982 | 1.6149 | 22.2193 | 3.3811 | 0.19743 | 5.4476 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0114 | 5.4476 | 0 | 0 | 0 | 5.4476 | 0
2014-06-14 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.7066 | 0 | 5.5599 | 1.0911 | 0 | 22.3103 | 1.2251 | 1.0911 | 22.143 | 3.3635 | 0.13433 | 3.7066 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0115 | 3.7066 | 0 | 0 | 0 | 3.7066 | 0
2014-06-14 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1274 | 0 | 1.6912 | 0.30234 | 0 | 21.5707 | 0.25444 | 0.30234 | 21.1554 | 3.1183 | 0.04086 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0117 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0
2014-06-14 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.75527 | 0 | 1.1329 | 0.18088 | 0 | 20.5148 | 0.14088 | 0.18088 | 20.0161 | 2.8569 | 0.027372 | 0.75527 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0119 | 0.75527 | 0 | 0 | 0 | 0.75527 | 0
2014-06-14 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.43723 | 0 | 0.65585 | 0.10149 | 0 | 20.3238 | 0.069348 | 0.10149 | 19.7112 | 2.7956 | 0.015846 | 0.43723 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0122 | 0.43723 | 0 | 0 | 0 | 0.43723 | 0
2014-06-14 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.1189 | 0 | 0.17834 | 0.027383 | 0 | 20.5196 | 0.013405 | 0.027383 | 19.6358 | 2.7772 | 0.004309 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0121 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.1189 | 0
2014-06-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4081 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3326 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.029 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2571 | 2.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8776 | 2.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6495 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6491 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9522 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7241 | 2.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3309 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5449 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-15 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.8358 | 0 | 2.7537 | 0.51783 | 0 | 21.998 | 0.49152 | 0.51783 | 21.6842 | 3.2638 | 0.066532 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0123 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0
2014-06-15 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.7863 | 0 | 10.1794 | 2.0397 | 0 | 22.4095 | 2.6783 | 2.0397 | 22.3682 | 3.4381 | 0.24594 | 6.7863 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0121 | 6.7863 | 0 | 0 | 0 | 6.7863 | 0
2014-06-15 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.5197 | 0 | 14.2796 | 2.5107 | 2.5107 | 22.4158 | 4.1173 | 0 | 22.4449 | 3.4539 | 0.34501 | 9.5197 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0119 | 9.5197 | 0 | 0 | 0 | 9.5197 | 0
2014-06-15 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.4508 | 0 | 15.6762 | 2.4809 | 2.4809 | 22.2454 | 4.5688 | 0 | 22.2939 | 3.4084 | 0.37875 | 10.4508 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0117 | 10.4508 | 0 | 0 | 0 | 10.4508 | 0
2014-06-15 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.6684 | 0 | 11.5025 | 2.1326 | 0 | 21.5517 | 2.9136 | 2.1326 | 21.5358 | 3.2076 | 0.27791 | 7.6684 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0115 | 7.6684 | 0 | 0 | 0 | 7.6684 | 0
2014-06-15 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.4573 | 0 | 9.6859 | 1.8349 | 0 | 21.8161 | 2.3862 | 1.8349 | 21.7644 | 3.2605 | 0.23402 | 6.4573 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0113 | 6.4573 | 0 | 0 | 0 | 6.4573 | 0
2014-06-15 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.5034 | 0 | 8.255 | 1.5639 | 0 | 21.8498 | 1.9504 | 1.5639 | 21.7648 | 3.2582 | 0.19945 | 5.5034 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0112 | 5.5034 | 0 | 0 | 0 | 5.5034 | 0
2014-06-15 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.0588 | 0 | 6.0882 | 1.1534 | 0 | 21.9137 | 1.3292 | 1.1534 | 21.7653 | 3.2558 | 0.1471 | 4.0588 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0111 | 4.0588 | 0 | 0 | 0 | 4.0588 | 0
2014-06-15 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.9499 | 0 | 2.9249 | 0.523 | 0 | 21.4601 | 0.50366 | 0.523 | 21.159 | 3.1003 | 0.070668 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0109 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0
2014-06-15 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.6418 | 0 | 0.96271 | 0.16838 | 0 | 21.4644 | 0.1223 | 0.16838 | 20.9317 | 3.0433 | 0.02326 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0108 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0
2014-06-15 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.92321 | 0 | 1.3848 | 0.24042 | 0 | 21.3132 | 0.19187 | 0.24042 | 20.8563 | 3.023 | 0.033458 | 0.92321 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0107 | 0.92321 | 0 | 0 | 0 | 0.92321 | 0
2014-06-15 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.63455 | 0 | 0.95182 | 0.16038 | 0 | 21.0882 | 0.11687 | 0.16038 | 20.5532 | 2.9499 | 0.022997 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0106 | 0.63455 | 0 | 0 | 0 | 0.63455 | 0
2014-06-15 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.19312 | 0 | 0.28968 | 0.046982 | 0 | 20.9551 | 0.025491 | 0.046982 | 20.1723 | 2.8703 | 0.0069989 | 0.19312 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0109 | 0.19312 | 0 | 0 | 0 | 0.19312 | 0
2014-06-15 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0019021 | 0 | 0.0028531 | 0.00040762 | 0 | 20.7013 | 6.9849e-05 | 0.00040762 | 18.9561 | 2.6182 | 6.8933e-05 | 0.0019021 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0113 | 0.0019021 | 0 | 0 | 0 | 0.0019021 | 0
2014-06-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1958 | 2.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2065 | 2.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2808 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4322 | 2.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 2.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3548 | 2.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6576 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6573 | 2.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.036 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2641 | 2.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9472 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0231 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1749 | 2.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8713 | 2.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4918 | 2.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9472 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5677 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.581 | 2.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6569 | 2.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7328 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8846 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9609 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2648 | 2.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6447 | 2.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3278 | 2.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4041 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9358 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4022 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1727 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6244 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0782 | 2.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2281 | 2.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4555 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 10時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2858 | 0.4 | 3.8097 | 2.2858 | 2.2858 | 1.0662 | 0 | 21.7556 | 1.2524 | 1.0662 | 21.594 | 3.3219 | 0.13807 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0164 | 1.5239 | 2.2858 | 0 | 4.3114 | 1.5239 | 6.5972
2014-06-17 | 11時 | 27.5927 | 11.7296 | 2.9139 | 0.4251 | 5.0685 | 2.9139 | 3.2319 | 1.3282 | 0 | 21.0125 | 1.7016 | 1.3282 | 20.9103 | 3.1524 | 0.18369 | 5.0685 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0166 | 2.1546 | 2.9139 | 0 | 0 | 2.1546 | 2.9139
2014-06-17 | 12時 | 27.5927 | 13.0113 | 2.8607 | 0.47155 | 5.4135 | 2.8607 | 3.8291 | 1.5041 | 0 | 21.606 | 1.9382 | 1.5041 | 21.5175 | 3.3056 | 0.19619 | 5.4135 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0166 | 2.5527 | 2.8607 | 0 | 0 | 2.5527 | 2.8607
2014-06-17 | 13時 | 27.5927 | 16.6901 | 1.5505 | 0.60487 | 3.9241 | 1.5505 | 3.5604 | 1.0513 | 0 | 21.2932 | 1.2563 | 1.0513 | 21.1377 | 3.2106 | 0.14222 | 3.9241 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0167 | 2.3736 | 1.5505 | 0 | 0 | 2.3736 | 1.5505
2014-06-17 | 14時 | 27.5927 | 13.8101 | 1.7189 | 0.5005 | 3.4411 | 1.7189 | 2.5834 | 0.8686 | 0 | 20.713 | 1.0163 | 0.8686 | 20.5302 | 3.0633 | 0.12471 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0168 | 1.7223 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7223 | 1.7189
2014-06-17 | 15時 | 27.5927 | 15.2287 | 1.7217 | 0.55191 | 3.8424 | 1.7217 | 3.1809 | 0.9337 | 0 | 20.3121 | 1.1305 | 0.9337 | 20.1522 | 2.9665 | 0.13925 | 3.8424 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0163 | 2.1206 | 1.7217 | 0 | 0 | 2.1206 | 1.7217
2014-06-17 | 16時 | 27.5927 | 11.5354 | 2.96 | 0.41806 | 5.0864 | 2.96 | 3.1896 | 1.2552 | 0 | 20.407 | 1.6234 | 1.2552 | 20.3056 | 2.9942 | 0.18434 | 5.0864 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0158 | 2.1264 | 2.96 | 0 | 0 | 2.1264 | 2.96
2014-06-17 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.94784 | 0.4 | 1.5797 | 0.94784 | 0.94784 | 0.38987 | 0 | 20.6518 | 0.37254 | 0.38987 | 20.3068 | 2.9879 | 0.057252 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0154 | 0.6319 | 0.94784 | 0 | 1.0145 | 0.6319 | 1.9623
2014-06-17 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.77051 | 0.4 | 1.2842 | 0.77051 | 0.77051 | 0.30736 | 0 | 20.393 | 0.27965 | 0.30736 | 20.0049 | 2.91 | 0.046541 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0149 | 0.51367 | 0.77051 | 0 | 0.23283 | 0.51367 | 1.0033
2014-06-17 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.044266 | 0.4 | 0.073776 | 0.044266 | 0.044266 | 0.017251 | 0 | 20.7618 | 0.007557 | 0.017251 | 19.7785 | 2.8523 | 0.0026738 | 0.073776 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0145 | 0.029511 | 0.044266 | 0 | 0.18488 | 0.029511 | 0.22915
2014-06-17 | 20時 | 27.5927 | 12.7973 | 0.11503 | 0.46379 | 0.21453 | 0.11503 | 0.14925 | 0.050169 | 0 | 20.5412 | 0.028828 | 0.050169 | 19.7803 | 2.8441 | 0.0077748 | 0.21453 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.014 | 0.099497 | 0.11503 | 0 | 0 | 0.099497 | 0.11503
2014-06-17 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.032197 | 0.4 | 0.053662 | 0.032197 | 0.032197 | 0.011967 | 0 | 20.3748 | 0.004871 | 0.011967 | 19.3252 | 2.7431 | 0.0019448 | 0.053662 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0139 | 0.021465 | 0.032197 | 0 | 0.040714 | 0.021465 | 0.072911
2014-06-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0975 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0979 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9461 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6429 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4911 | 2.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1882 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1134 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3423 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2538 | 2.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | 7時 | 27.5927 | 16.8035 | 0.16387 | 0.60898 | 0.41907 | 0.16387 | 0.38281 | 0.10113 | 0 | 20.7114 | 0.067816 | 0.10113 | 20.0899 | 2.8836 | 0.015188 | 0.41907 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0124 | 0.25521 | 0.16387 | 0 | 0 | 0.25521 | 0.16387
2014-06-18 | 8時 | 27.5927 | 16.2078 | 3.1888 | 0.5874 | 7.7285 | 3.1888 | 6.8095 | 2.0723 | 0 | 21.1676 | 2.8703 | 2.0723 | 21.1533 | 3.129 | 0.28009 | 7.7285 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0122 | 4.5397 | 3.1888 | 0 | 0 | 4.5397 | 3.1888
2014-06-18 | 9時 | 27.5927 | 23.9182 | 1.2656 | 0.86683 | 9.5038 | 1.2656 | 12.3572 | 2.4415 | 2.4415 | 22.1117 | 4.0179 | 0 | 22.1405 | 3.3775 | 0.34443 | 9.5038 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0121 | 8.2382 | 1.2656 | 0 | 0 | 8.2382 | 1.2656
2014-06-18 | 10時 | 27.5927 | 24.8293 | 1.411 | 0.89985 | 14.0881 | 1.411 | 19.0157 | 2.5224 | 2.5224 | 22.2578 | 6.7037 | 0 | 22.3686 | 3.4358 | 0.51057 | 14.0881 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.012 | 12.6771 | 1.411 | 0 | 0 | 12.6771 | 1.411
2014-06-18 | 11時 | 27.5927 | 27.326 | 0.151 | 0.99033 | 15.6207 | 0.151 | 23.2046 | 2.6238 | 2.6238 | 22.6162 | 7.8572 | 0 | 22.7485 | 3.5368 | 0.56612 | 15.6207 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0119 | 15.4697 | 0.151 | 0 | 0 | 15.4697 | 0.151
2014-06-18 | 12時 | 27.5927 | 27.5526 | 0.021971 | 0.99854 | 15.0893 | 0.021971 | 22.601 | 2.6552 | 2.6552 | 22.7756 | 7.6072 | 0 | 22.9007 | 3.5765 | 0.54686 | 15.0893 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0118 | 15.0673 | 0.021971 | 0 | 0 | 15.0673 | 0.021971
2014-06-18 | 13時 | 27.5927 | 27.5767 | 0.0075703 | 0.99942 | 13.0136 | 0.0075703 | 19.509 | 2.6745 | 2.6745 | 22.9587 | 6.3868 | 0 | 23.0529 | 3.6166 | 0.47163 | 13.0136 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0117 | 13.006 | 0.0075703 | 0 | 0 | 13.006 | 0.0075703
2014-06-18 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.2935 | 0 | 18.4403 | 2.7419 | 2.7419 | 23.2741 | 6.0885 | 0 | 23.3565 | 3.7035 | 0.44554 | 12.2935 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0117 | 12.2935 | 0 | 0 | 0 | 12.2935 | 0
2014-06-18 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.9545 | 0 | 19.4318 | 2.7653 | 2.7653 | 23.3396 | 6.5369 | 0 | 23.4329 | 3.7229 | 0.46949 | 12.9545 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0116 | 12.9545 | 0 | 0 | 0 | 12.9545 | 0
2014-06-18 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.4606 | 0 | 14.1909 | 2.563 | 2.563 | 22.646 | 4.1499 | 0 | 22.6739 | 3.5085 | 0.34287 | 9.4606 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0116 | 9.4606 | 0 | 0 | 0 | 9.4606 | 0
2014-06-18 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.2111 | 0 | 9.3167 | 1.9061 | 0 | 22.6578 | 2.4308 | 1.9061 | 22.598 | 3.4878 | 0.2251 | 6.2111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0116 | 6.2111 | 0 | 0 | 0 | 6.2111 | 0
2014-06-18 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.2879 | 0 | 4.9318 | 0.94759 | 0 | 22.1072 | 1.0359 | 0.94759 | 21.9149 | 3.3065 | 0.11916 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0116 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0
2014-06-18 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.7298 | 0 | 2.5947 | 0.47414 | 0 | 21.7097 | 0.44328 | 0.47414 | 21.3836 | 3.1721 | 0.06269 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0116 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | 1.7298 | 0
2014-06-18 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0704 | 0 | 1.6055 | 0.28703 | 0 | 21.582 | 0.23818 | 0.28703 | 21.1559 | 3.1161 | 0.038791 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0116 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 0
2014-06-18 | 21時 | 27.5927 | 24.9475 | 0.061169 | 0.90413 | 0.63807 | 0.061169 | 0.86535 | 0.16244 | 0 | 21.1584 | 0.11926 | 0.16244 | 20.6246 | 2.9894 | 0.023124 | 0.63807 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0116 | 0.5769 | 0.061169 | 0 | 0 | 0.5769 | 0.061169
2014-06-18 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.048783 | 0 | 0.073175 | 0.011957 | 0 | 21.3145 | 0.0045714 | 0.011957 | 20.2451 | 2.9021 | 0.001768 | 0.048783 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0116 | 0.048783 | 0 | 0 | 0 | 0.048783 | 0
2014-06-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0174 | 2.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.562 | 2.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2584 | 2.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7271 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4235 | 2.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1199 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2717 | 2.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-19 | 7時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.3718 | 0 | 2.0578 | 0.34663 | 0 | 20.9231 | 0.3103 | 0.34663 | 20.5487 | 2.9718 | 0.049718 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0116 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0
2014-06-19 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.6738 | 0 | 7.0106 | 1.3951 | 0 | 22.413 | 1.6615 | 1.3951 | 22.2939 | 3.4084 | 0.16938 | 4.6738 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0117 | 4.6738 | 0 | 0 | 0 | 4.6738 | 0
2014-06-19 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.2849 | 0 | 10.9273 | 2.3922 | 0 | 23.384 | 3.1495 | 2.3922 | 23.3574 | 3.6982 | 0.26402 | 7.2849 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0115 | 7.2849 | 0 | 0 | 0 | 7.2849 | 0
2014-06-19 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.3903 | 0 | 15.5854 | 2.7473 | 2.7473 | 23.3859 | 4.9505 | 0 | 23.4333 | 3.7202 | 0.37656 | 10.3903 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0115 | 10.3903 | 0 | 0 | 0 | 10.3903 | 0
2014-06-19 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.6899 | 0 | 20.5349 | 2.9781 | 2.9781 | 24.1638 | 7.4684 | 0 | 24.2686 | 3.9681 | 0.49614 | 13.6899 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0114 | 13.6899 | 0 | 0 | 0 | 13.6899 | 0
2014-06-19 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.1851 | 0 | 25.7776 | 3.2911 | 3.2911 | 25.1795 | 10.7918 | 0 | 25.3317 | 4.3085 | 0.62281 | 17.1851 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0113 | 17.1851 | 0 | 0 | 0 | 17.1851 | 0
2014-06-19 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.6282 | 0 | 23.4423 | 3.153 | 3.153 | 24.7443 | 9.236 | 0 | 24.8767 | 4.1549 | 0.56639 | 15.6282 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0112 | 15.6282 | 0 | 0 | 0 | 15.6282 | 0
2014-06-19 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.3156 | 0 | 22.9734 | 3.1299 | 3.1299 | 24.6731 | 8.9446 | 0 | 24.8013 | 4.1273 | 0.55506 | 15.3156 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0111 | 15.3156 | 0 | 0 | 0 | 15.3156 | 0
2014-06-19 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.3387 | 0 | 21.508 | 3.0809 | 3.0809 | 24.5346 | 8.1423 | 0 | 24.649 | 4.0816 | 0.51965 | 14.3387 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0112 | 14.3387 | 0 | 0 | 0 | 14.3387 | 0
2014-06-19 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.1281 | 0 | 16.6921 | 2.9953 | 2.9953 | 24.3597 | 5.8162 | 0 | 24.4213 | 4.0097 | 0.4033 | 11.1281 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0112 | 11.1281 | 0 | 0 | 0 | 11.1281 | 0
2014-06-19 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.2825 | 0 | 13.9237 | 3.0404 | 3.0404 | 24.6243 | 4.7206 | 0 | 24.6481 | 4.0876 | 0.33641 | 9.2825 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0114 | 9.2825 | 0 | 0 | 0 | 9.2825 | 0
2014-06-19 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.795 | 0 | 8.6924 | 1.9668 | 0 | 23.8116 | 2.4316 | 1.9668 | 23.7373 | 3.8068 | 0.21002 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0114 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0
2014-06-19 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.1814 | 0 | 4.7721 | 0.96967 | 0 | 22.7217 | 1.0415 | 0.96967 | 22.5225 | 3.4647 | 0.1153 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0115 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 3.1814 | 0
2014-06-19 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.9027 | 0 | 2.854 | 0.54063 | 0 | 22.0693 | 0.51471 | 0.54063 | 21.7631 | 3.2675 | 0.068956 | 1.9027 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0116 | 1.9027 | 0 | 0 | 0 | 1.9027 | 0
2014-06-19 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1132 | 0 | 1.6698 | 0.292 | 0 | 21.3465 | 0.24564 | 0.292 | 20.9286 | 3.059 | 0.040343 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0115 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | 0
2014-06-19 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.26683 | 0 | 0.40024 | 0.066915 | 0 | 21.1886 | 0.039362 | 0.066915 | 20.4732 | 2.9521 | 0.0096702 | 0.26683 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0115 | 0.26683 | 0 | 0 | 0 | 0.26683 | 0
2014-06-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1696 | 2.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4865 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.107 | 2.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2588 | 2.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4239 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0444 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4239 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8034 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9419 | 2.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-20 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.1618 | 0 | 4.7427 | 0.87296 | 0 | 21.6599 | 0.95174 | 0.87296 | 21.4595 | 3.1909 | 0.11459 | 3.1618 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0116 | 3.1618 | 0 | 0 | 0 | 3.1618 | 0
2014-06-20 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.3133 | 0 | 9.47 | 2.0182 | 0 | 23.1089 | 2.5746 | 2.0182 | 23.0525 | 3.6192 | 0.2288 | 6.3133 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0118 | 6.3133 | 0 | 0 | 0 | 6.3133 | 0
2014-06-20 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.6936 | 0 | 16.0403 | 2.9349 | 2.9349 | 24.1368 | 5.4654 | 0 | 24.1902 | 3.9613 | 0.38755 | 10.6936 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.012 | 10.6936 | 0 | 0 | 0 | 10.6936 | 0
2014-06-20 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.5651 | 0 | 23.3477 | 2.9003 | 2.9003 | 23.7542 | 8.5672 | 0 | 23.8857 | 3.8737 | 0.5641 | 15.5651 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0122 | 15.5651 | 0 | 0 | 0 | 15.5651 | 0
2014-06-20 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.4567 | 0 | 23.1851 | 2.9373 | 2.9373 | 23.9063 | 8.6107 | 0 | 24.0363 | 3.9277 | 0.56017 | 15.4567 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0125 | 15.4567 | 0 | 0 | 0 | 15.4567 | 0
2014-06-20 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.1338 | 0 | 25.7007 | 3.4144 | 3.4144 | 25.6297 | 11.2479 | 0 | 25.7812 | 4.5075 | 0.62095 | 17.1338 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0127 | 17.1338 | 0 | 0 | 0 | 17.1338 | 0
2014-06-20 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.3444 | 0 | 23.0165 | 3.2704 | 3.2704 | 25.1961 | 9.4675 | 0 | 25.3247 | 4.3583 | 0.5561 | 15.3444 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.013 | 15.3444 | 0 | 0 | 0 | 15.3444 | 0
2014-06-20 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.9136 | 0 | 19.3704 | 3.1655 | 3.1655 | 24.9288 | 7.4389 | 0 | 25.0215 | 4.2534 | 0.46801 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0129 | 12.9136 | 0 | 0 | 0 | 12.9136 | 0
2014-06-20 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.8397 | 0 | 14.7596 | 2.9479 | 2.9479 | 24.2268 | 4.9782 | 0 | 24.2628 | 4.006 | 0.35661 | 9.8397 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0128 | 9.8397 | 0 | 0 | 0 | 9.8397 | 0
2014-06-20 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.4692 | 0 | 9.7038 | 2.026 | 0 | 22.8721 | 2.6254 | 2.026 | 22.8207 | 3.5791 | 0.23445 | 6.4692 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0128 | 6.4692 | 0 | 0 | 0 | 6.4692 | 0
2014-06-20 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.3317 | 0 | 4.9976 | 0.98053 | 0 | 22.3276 | 1.0802 | 0.98053 | 22.138 | 3.3909 | 0.12075 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0127 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 3.3317 | 0
2014-06-20 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.3582 | 0 | 3.5374 | 0.68919 | 0 | 22.3241 | 0.695 | 0.68919 | 22.0625 | 3.3687 | 0.085466 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0126 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 2.3582 | 0
2014-06-20 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.5156 | 0 | 2.2734 | 0.42139 | 0 | 21.8849 | 0.38248 | 0.42139 | 21.5312 | 3.2317 | 0.054927 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0126 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0
2014-06-20 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.181 | 0 | 1.7715 | 0.31896 | 0 | 21.6332 | 0.27298 | 0.31896 | 21.2276 | 3.156 | 0.042801 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0126 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0
2014-06-20 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.36903 | 0 | 0.55355 | 0.098216 | 0 | 21.7237 | 0.062512 | 0.098216 | 21.0758 | 3.1188 | 0.013374 | 0.36903 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0126 | 0.36903 | 0 | 0 | 0 | 0.36903 | 0
2014-06-20 | 23時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.011178 | 0 | 0.016767 | 0.0028238 | 0 | 21.9208 | 0.0007395 | 0.0028238 | 20.5445 | 2.992 | 0.00040511 | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0126 | 0.011178 | 0 | 0 | 0 | 0.011178 | 0
2014-06-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7722 | 3.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2409 | 2.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0891 | 2.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7844 | 2.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.176 | 2.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5681 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.795 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9472 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.053088 | 0 | 0.079632 | 0.012223 | 0 | 20.6828 | 0.0049031 | 0.012223 | 19.631 | 2.7988 | 0.001924 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0133 | 0.053088 | 0 | 0 | 0 | 0.053088 | 0
2014-06-21 | 11時 | 27.5927 | 27.5894 | 0.00010672 | 0.99988 | 0.89034 | 0.00010672 | 1.3354 | 0.205 | 0 | 20.0959 | 0.16962 | 0.205 | 19.6314 | 2.7971 | 0.032267 | 0.89034 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0132 | 0.89023 | 0.00010672 | 0 | 0 | 0.89023 | 0.00010672
2014-06-21 | 12時 | 27.5927 | 23.8901 | 0.45137 | 0.86581 | 3.3637 | 0.45137 | 4.3686 | 0.81163 | 0 | 20.2748 | 0.93386 | 0.81163 | 20.0872 | 2.8966 | 0.12191 | 3.3637 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0131 | 2.9124 | 0.45137 | 0 | 0 | 2.9124 | 0.45137
2014-06-21 | 13時 | 27.5927 | 26.9881 | 0.072545 | 0.97809 | 3.3106 | 0.072545 | 4.857 | 0.84256 | 0 | 20.8098 | 0.95355 | 0.84256 | 20.6189 | 3.0175 | 0.11998 | 3.3106 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.013 | 3.238 | 0.072545 | 0 | 0 | 3.238 | 0.072545
2014-06-21 | 14時 | 27.5927 | 27.2465 | 0.041004 | 0.98745 | 3.2682 | 0.041004 | 4.8408 | 0.84436 | 0 | 20.965 | 0.94821 | 0.84436 | 20.7714 | 3.0496 | 0.11844 | 3.2682 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0128 | 3.2272 | 0.041004 | 0 | 0 | 3.2272 | 0.041004
2014-06-21 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.0474 | 0 | 4.5711 | 0.77565 | 0 | 20.8286 | 0.85706 | 0.77565 | 20.6204 | 3.0098 | 0.11044 | 3.0474 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0126 | 3.0474 | 0 | 0 | 0 | 3.0474 | 0
2014-06-21 | 16時 | 27.5927 | 27.4375 | 0.010512 | 0.99437 | 1.8682 | 0.010512 | 2.7865 | 0.45781 | 0 | 20.5514 | 0.44949 | 0.45781 | 20.2413 | 2.9199 | 0.067705 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0125 | 1.8577 | 0.010512 | 0 | 0 | 1.8577 | 0.010512
2014-06-21 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.5655 | 0 | 0.84826 | 0.13647 | 0 | 20.6489 | 0.098838 | 0.13647 | 20.0899 | 2.8836 | 0.020495 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0124 | 0.5655 | 0 | 0 | 0 | 0.5655 | 0
2014-06-21 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.066914 | 0 | 0.10037 | 0.015048 | 0 | 20.4112 | 0.0063979 | 0.015048 | 19.4076 | 2.7301 | 0.0024251 | 0.066914 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0122 | 0.066914 | 0 | 0 | 0 | 0.066914 | 0
2014-06-21 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.015682 | 0 | 0.023523 | 0.0034151 | 0 | 20.4103 | 0.0010078 | 0.0034151 | 19.1045 | 2.6643 | 0.00056833 | 0.015682 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0121 | 0.015682 | 0 | 0 | 0 | 0.015682 | 0
2014-06-21 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.30257 | 0 | 0.45385 | 0.06536 | 0 | 19.7182 | 0.041332 | 0.06536 | 19.029 | 2.6467 | 0.010965 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.012 | 0.30257 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | 0
2014-06-21 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.045112 | 0 | 0.067669 | 0.009666 | 0 | 20.0388 | 0.0037564 | 0.009666 | 18.9531 | 2.6311 | 0.0016349 | 0.045112 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.012 | 0.045112 | 0 | 0 | 0 | 0.045112 | 0
2014-06-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5727 | 2.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.345 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0406 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8125 | 2.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8121 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6599 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.584 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6592 | 2.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1905 | 2.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4178 | 2.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4041 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0872 | 2.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9976 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-22 | 11時 | 27.5927 | 24.035 | 0.22936 | 0.87106 | 1.7788 | 0.22936 | 2.3242 | 0.51614 | 0 | 22.3046 | 0.48656 | 0.51614 | 21.9843 | 3.3616 | 0.064467 | 1.7788 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0132 | 1.5495 | 0.22936 | 0 | 0 | 1.5495 | 0.22936
2014-06-22 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.3807 | 0 | 6.571 | 1.3072 | 0 | 22.4201 | 1.5478 | 1.3072 | 22.2875 | 3.4444 | 0.15876 | 4.3807 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0133 | 4.3807 | 0 | 0 | 0 | 4.3807 | 0
2014-06-22 | 13時 | 27.5927 | 27.0758 | 0.085887 | 0.98127 | 4.5846 | 0.085887 | 6.748 | 1.3115 | 0 | 21.9548 | 1.5826 | 1.3115 | 21.8318 | 3.326 | 0.16615 | 4.5846 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0134 | 4.4987 | 0.085887 | 0 | 0 | 4.4987 | 0.085887
2014-06-22 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.6207 | 0 | 6.931 | 1.3312 | 0 | 22.0291 | 1.6078 | 1.3312 | 21.9077 | 3.3458 | 0.16746 | 4.6207 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0134 | 4.6207 | 0 | 0 | 0 | 4.6207 | 0
2014-06-22 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.7385 | 0 | 7.1077 | 1.3652 | 0 | 22.0239 | 1.6594 | 1.3652 | 21.9077 | 3.3458 | 0.17173 | 4.7385 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0134 | 4.7385 | 0 | 0 | 0 | 4.7385 | 0
2014-06-22 | 16時 | 27.5927 | 25.5247 | 0.31052 | 0.92505 | 4.143 | 0.31052 | 5.7487 | 1.2021 | 0 | 22.1274 | 1.4109 | 1.2021 | 21.9832 | 3.3678 | 0.15015 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0135 | 3.8325 | 0.31052 | 0 | 0 | 3.8325 | 0.31052
2014-06-22 | 17時 | 27.5927 | 21.8334 | 0.6551 | 0.79127 | 3.1385 | 0.6551 | 3.7252 | 0.89142 | 0 | 21.9571 | 0.97824 | 0.89142 | 21.7551 | 3.3104 | 0.11375 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0136 | 2.4835 | 0.6551 | 0 | 0 | 2.4835 | 0.6551
2014-06-22 | 18時 | 27.5927 | 17.5437 | 0.51787 | 0.63581 | 1.422 | 0.51787 | 1.3561 | 0.38397 | 0 | 21.5911 | 0.3467 | 0.38397 | 21.2242 | 3.1739 | 0.051534 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0135 | 0.90409 | 0.51787 | 0 | 0 | 0.90409 | 0.51787
2014-06-22 | 19時 | 27.5927 | 16.2091 | 0.71824 | 0.58744 | 1.7409 | 0.71824 | 1.534 | 0.44636 | 0 | 21.0173 | 0.42921 | 0.44636 | 20.6925 | 3.0467 | 0.063094 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0136 | 1.0227 | 0.71824 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.71824
2014-06-22 | 20時 | 27.5927 | 17.3064 | 0.37745 | 0.62721 | 1.0125 | 0.37745 | 0.95257 | 0.24996 | 0 | 20.7503 | 0.21094 | 0.24996 | 20.3127 | 2.9594 | 0.036694 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0137 | 0.63504 | 0.37745 | 0 | 0 | 0.63504 | 0.37745
2014-06-22 | 21時 | 27.5927 | 14.6216 | 0.18684 | 0.52991 | 0.39745 | 0.18684 | 0.31592 | 0.095888 | 0 | 20.7174 | 0.063968 | 0.095888 | 20.085 | 2.9072 | 0.014404 | 0.39745 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0137 | 0.21061 | 0.18684 | 0 | 0 | 0.21061 | 0.18684
2014-06-22 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.041998 | 0 | 0.062997 | 0.0097451 | 0 | 20.8057 | 0.0036851 | 0.0097451 | 19.7051 | 2.824 | 0.0015221 | 0.041998 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0138 | 0.041998 | 0 | 0 | 0 | 0.041998 | 0
2014-06-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7047 | 2.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2493 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8695 | 2.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4896 | 2.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2619 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2616 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4889 | 2.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5645 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 2.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7156 | 2.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.867 | 2.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9423 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0178 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0175 | 2.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1687 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.396 | 2.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5475 | 2.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 16時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0072787 | 0.4 | 0.012131 | 0.0072787 | 0.0072787 | 0.0028139 | 0 | 21.0583 | 0.00078139 | 0.0028139 | 19.699 | 2.8525 | 0.00043965 | 0.012131 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0156 | 0.0048524 | 0.0072787 | 0 | 0.12332 | 0.0048524 | 0.1306
2014-06-23 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0042467 | 0.4 | 0.0070778 | 0.0042467 | 0.0042467 | 0.0016547 | 0 | 21.2464 | 0.0003993 | 0.0016547 | 19.7749 | 2.8695 | 0.00025651 | 0.0070778 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0156 | 0.0028311 | 0.0042467 | 0 | 0.065564 | 0.0028311 | 0.069811
2014-06-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7743 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7743 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.15019 | 0.4 | 0.25032 | 0.15019 | 0.15019 | 0.058518 | 0 | 20.5027 | 0.035365 | 0.058518 | 19.7739 | 2.874 | 0.0090721 | 0.25032 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0159 | 0.10013 | 0.15019 | 0 | 0.46423 | 0.10013 | 0.61443
2014-06-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5462 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5462 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3944 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4703 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4703 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3944 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3938 | 2.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 2.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5444 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 2.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6058 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.034717 | 0.4 | 0.057862 | 0.034717 | 0.034717 | 0.015844 | 0 | 22.3978 | 0.0063954 | 0.015844 | 21.3639 | 3.2761 | 0.002097 | 0.057862 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0172 | 0.023145 | 0.034717 | 0 | 2.5933 | 0.023145 | 2.628
2014-06-24 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 6.6111 | 0.4 | 11.0185 | 6.6111 | 6.6111 | 2.4138 | 2.4138 | 21.911 | 4.9261 | 0 | 21.9705 | 3.4385 | 0.39933 | 11.0185 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0174 | 4.4074 | 6.6111 | 0 | 7.3656 | 4.4074 | 13.9767
2014-06-24 | 10時 | 27.5927 | 15.0492 | 7.5951 | 0.5454 | 16.7073 | 7.5951 | 13.6683 | 2.8937 | 2.8937 | 23.6453 | 9.5932 | 0 | 23.7916 | 3.9682 | 0.6055 | 16.7073 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0176 | 9.1122 | 7.5951 | 0 | 0 | 9.1122 | 7.5951
2014-06-24 | 11時 | 27.5927 | 16.9108 | 6.7528 | 0.61287 | 17.4434 | 6.7528 | 16.0359 | 2.9399 | 2.9399 | 23.7873 | 10.2624 | 0 | 23.9425 | 4.0211 | 0.63217 | 17.4434 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0179 | 10.6906 | 6.7528 | 0 | 0 | 10.6906 | 6.7528
2014-06-24 | 12時 | 27.5927 | 21.2778 | 2.4045 | 0.77114 | 10.5065 | 2.4045 | 12.1529 | 2.602 | 2.602 | 22.7535 | 4.9711 | 0 | 22.8032 | 3.6838 | 0.38077 | 10.5065 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0182 | 8.1019 | 2.4045 | 0 | 0 | 8.1019 | 2.4045
2014-06-24 | 13時 | 27.5927 | 17.5028 | 2.2703 | 0.63433 | 6.2085 | 2.2703 | 5.9073 | 1.6751 | 0 | 21.2687 | 2.2676 | 1.6751 | 21.2088 | 3.2554 | 0.22501 | 6.2085 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0184 | 3.9382 | 2.2703 | 0 | 0 | 3.9382 | 2.2703
2014-06-24 | 14時 | 27.5927 | 14.3776 | 2.3953 | 0.52106 | 5.0014 | 2.3953 | 3.9091 | 1.3791 | 0 | 21.5406 | 1.7614 | 1.3791 | 21.4357 | 3.3183 | 0.18126 | 5.0014 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0187 | 2.606 | 2.3953 | 0 | 0 | 2.606 | 2.3953
2014-06-24 | 15時 | 27.5927 | 14.2611 | 2.7423 | 0.51684 | 5.6758 | 2.7423 | 4.4002 | 1.5652 | 0 | 21.5153 | 2.0613 | 1.5652 | 21.4367 | 3.3124 | 0.2057 | 5.6758 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0183 | 2.9335 | 2.7423 | 0 | 0 | 2.9335 | 2.7423
2014-06-24 | 16時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.1771 | 0.4 | 5.2951 | 3.1771 | 3.1771 | 1.4497 | 0 | 21.4547 | 1.8753 | 1.4497 | 21.3617 | 3.2883 | 0.1919 | 5.2951 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.018 | 2.1181 | 3.1771 | 0 | 1.5889 | 2.1181 | 4.766
2014-06-24 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.89859 | 0.4 | 1.4976 | 0.89859 | 0.89859 | 0.37513 | 0 | 20.8081 | 0.3564 | 0.37513 | 20.452 | 3.0568 | 0.054277 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0176 | 0.59906 | 0.89859 | 0 | 2.4626 | 0.59906 | 3.3612
2014-06-24 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.88838 | 0.4 | 1.4806 | 0.88838 | 0.88838 | 0.36529 | 0 | 20.6598 | 0.34652 | 0.36529 | 20.3013 | 3.0151 | 0.05366 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0172 | 0.59225 | 0.88838 | 0 | 0.53036 | 0.59225 | 1.4187
2014-06-24 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.26889 | 0.4 | 0.44815 | 0.26889 | 0.26889 | 0.10973 | 0 | 20.8337 | 0.07658 | 0.10973 | 20.2263 | 2.993 | 0.016241 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0169 | 0.17926 | 0.26889 | 0 | 1.2227 | 0.17926 | 1.4916
2014-06-24 | 20時 | 27.5927 | 12.5224 | 0.1742 | 0.45383 | 0.31895 | 0.1742 | 0.21712 | 0.076906 | 0 | 20.7537 | 0.04928 | 0.076906 | 20.0754 | 2.9533 | 0.011559 | 0.31895 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0166 | 0.14475 | 0.1742 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.1742
2014-06-24 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.14397 | 0.4 | 0.23995 | 0.14397 | 0.14397 | 0.056969 | 0 | 20.6618 | 0.034018 | 0.056969 | 19.9242 | 2.9156 | 0.008696 | 0.23995 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0164 | 0.095978 | 0.14397 | 0 | 0.6894 | 0.095978 | 0.83337
2014-06-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7727 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6215 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3182 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0153 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9394 | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8635 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0149 | 2.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2423 | 2.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6218 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3046 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-25 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9825 | 0.4 | 3.3041 | 1.9825 | 1.9825 | 0.80288 | 0 | 20.3432 | 0.93559 | 0.80288 | 20.1519 | 2.968 | 0.11974 | 3.3041 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0164 | 1.3216 | 1.9825 | 0 | 6.2143 | 1.3216 | 8.1967
2014-06-25 | 10時 | 27.5927 | 12.0364 | 4.2731 | 0.43622 | 7.5794 | 4.2731 | 4.9594 | 1.9277 | 0 | 20.6248 | 2.757 | 1.9277 | 20.6064 | 3.08 | 0.27469 | 7.5794 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0167 | 3.3063 | 4.2731 | 0 | 0 | 3.3063 | 4.2731
2014-06-25 | 11時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.4331 | 0.4 | 7.3886 | 4.4331 | 4.4331 | 1.8649 | 0 | 20.5533 | 2.6581 | 1.8649 | 20.5296 | 3.0663 | 0.26777 | 7.3886 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.017 | 2.9554 | 4.4331 | 0 | 1.386 | 2.9554 | 5.8191
2014-06-25 | 12時 | 27.5927 | 12.4321 | 3.2421 | 0.45056 | 5.9007 | 3.2421 | 3.9879 | 1.5232 | 0 | 20.8267 | 2.0435 | 1.5232 | 20.7561 | 3.1273 | 0.21385 | 5.9007 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0174 | 2.6586 | 3.2421 | 0 | 0 | 2.6586 | 3.2421
2014-06-25 | 13時 | 27.5927 | 13.7273 | 1.6394 | 0.4975 | 3.2624 | 1.6394 | 2.4346 | 0.86112 | 0 | 21.1769 | 0.98902 | 0.86112 | 20.983 | 3.1879 | 0.11824 | 3.2624 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0177 | 1.6231 | 1.6394 | 0 | 0 | 1.6231 | 1.6394
2014-06-25 | 14時 | 27.5927 | 14.1812 | 1.9407 | 0.51395 | 3.9928 | 1.9407 | 3.0781 | 1.0695 | 0 | 21.2855 | 1.2925 | 1.0695 | 21.1337 | 3.2318 | 0.1447 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0181 | 2.0521 | 1.9407 | 0 | 0 | 2.0521 | 1.9407
2014-06-25 | 15時 | 27.5927 | 13.6201 | 4.2175 | 0.49361 | 8.3287 | 4.2175 | 6.1667 | 2.3833 | 2.3833 | 21.892 | 3.4526 | 0 | 21.8932 | 3.4261 | 0.30184 | 8.3287 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0179 | 4.1111 | 4.2175 | 0 | 0 | 4.1111 | 4.2175
2014-06-25 | 16時 | 27.5927 | 11.2859 | 6.0378 | 0.40902 | 10.2165 | 6.0378 | 6.2681 | 2.4778 | 2.4778 | 22.2295 | 4.5936 | 0 | 22.2733 | 3.526 | 0.37026 | 10.2165 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0177 | 4.1787 | 6.0378 | 0 | 0 | 4.1787 | 6.0378
2014-06-25 | 17時 | 27.5927 | 11.1761 | 5.7688 | 0.40504 | 9.6961 | 5.7688 | 5.8909 | 2.633 | 2.633 | 22.924 | 4.533 | 0 | 22.957 | 3.7158 | 0.3514 | 9.6961 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0175 | 3.9273 | 5.7688 | 0 | 0 | 3.9273 | 5.7688
2014-06-25 | 18時 | 27.5927 | 12.5966 | 2.9362 | 0.45652 | 5.4026 | 2.9362 | 3.6996 | 1.7023 | 0 | 22.9705 | 2.1584 | 1.7023 | 22.8816 | 3.6904 | 0.1958 | 5.4026 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0173 | 2.4664 | 2.9362 | 0 | 0 | 2.4664 | 2.9362
2014-06-25 | 19時 | 27.5927 | 14.4292 | 1.9379 | 0.52293 | 4.062 | 1.9379 | 3.1863 | 1.2199 | 0 | 22.4992 | 1.4454 | 1.2199 | 22.3509 | 3.537 | 0.14721 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0171 | 2.1242 | 1.9379 | 0 | 0 | 2.1242 | 1.9379
2014-06-25 | 20時 | 27.5927 | 12.5895 | 2.0734 | 0.45626 | 3.8133 | 2.0734 | 2.6098 | 1.1215 | 0 | 22.2852 | 1.3103 | 1.1215 | 22.1238 | 3.4713 | 0.1382 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0169 | 1.7399 | 2.0734 | 0 | 0 | 1.7399 | 2.0734
2014-06-25 | 21時 | 27.5927 | 13.2012 | 1.5691 | 0.47843 | 3.0085 | 1.5691 | 2.159 | 0.86015 | 0 | 22.0316 | 0.94891 | 0.86015 | 21.8208 | 3.3866 | 0.10903 | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0167 | 1.4394 | 1.5691 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.5691
2014-06-25 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.26823 | 0.4 | 0.44706 | 0.26823 | 0.26823 | 0.12332 | 0 | 22.0498 | 0.08378 | 0.12332 | 21.4419 | 3.2844 | 0.016202 | 0.44706 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0165 | 0.17882 | 0.26823 | 0 | 0.067278 | 0.17882 | 0.33551
2014-06-25 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.027671 | 0.4 | 0.046118 | 0.027671 | 0.027671 | 0.012538 | 0 | 22.3718 | 0.0047592 | 0.012538 | 21.2907 | 3.2424 | 0.0016714 | 0.046118 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0163 | 0.018447 | 0.027671 | 0 | 0.025168 | 0.018447 | 0.052838
2014-06-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6092 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3062 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6095 | 3.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3056 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3811 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-26 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.023955 | 0.4 | 0.039925 | 0.023955 | 0.023955 | 0.010463 | 0 | 22.0233 | 0.0038484 | 0.010463 | 20.9121 | 3.1429 | 0.0014469 | 0.039925 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.016 | 0.01597 | 0.023955 | 0 | 0.31854 | 0.01597 | 0.3425
2014-06-26 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.9535 | 0.4 | 8.2559 | 4.9535 | 4.9535 | 2.5143 | 0 | 22.5063 | 3.5497 | 2.5143 | 22.5057 | 3.5615 | 0.2992 | 8.2559 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0161 | 3.3023 | 4.9535 | 0 | 2.0639 | 3.3023 | 7.0174
2014-06-26 | 8時 | 27.5927 | 15.3209 | 7.9924 | 0.55525 | 17.9706 | 7.9924 | 14.9673 | 2.907 | 2.907 | 23.6342 | 10.4425 | 0 | 23.7957 | 3.9413 | 0.65128 | 17.9706 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0162 | 9.9782 | 7.9924 | 0 | 0 | 9.9782 | 7.9924
2014-06-26 | 9時 | 27.5927 | 22.2109 | 2.7197 | 0.80496 | 13.9438 | 2.7197 | 16.8363 | 2.9995 | 2.9995 | 24.2196 | 7.8967 | 0 | 24.3283 | 4.0999 | 0.50534 | 13.9438 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0158 | 11.2242 | 2.7197 | 0 | 0 | 11.2242 | 2.7197
2014-06-26 | 10時 | 27.5927 | 26.0592 | 0.86745 | 0.94442 | 15.6085 | 0.86745 | 22.1116 | 3.1336 | 3.1336 | 24.6531 | 9.4041 | 0 | 24.7853 | 4.2373 | 0.56567 | 15.6085 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0153 | 14.741 | 0.86745 | 0 | 0 | 14.741 | 0.86745
2014-06-26 | 11時 | 27.5927 | 25.8755 | 1.1558 | 0.93776 | 18.5706 | 1.1558 | 26.1223 | 3.2687 | 3.2687 | 24.9978 | 12.0258 | 0 | 25.1661 | 4.3553 | 0.67303 | 18.5706 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0149 | 17.4148 | 1.1558 | 0 | 0 | 17.4148 | 1.1558
2014-06-26 | 12時 | 27.5927 | 26.6724 | 0.58866 | 0.96665 | 17.6496 | 0.58866 | 25.5914 | 3.1765 | 3.1765 | 24.7065 | 10.9857 | 0 | 24.8642 | 4.2413 | 0.63965 | 17.6496 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0144 | 17.061 | 0.58866 | 0 | 0 | 17.061 | 0.58866
2014-06-26 | 13時 | 27.5927 | 27.2996 | 0.18001 | 0.98938 | 16.9448 | 0.18001 | 25.1472 | 3.1681 | 3.1681 | 24.7164 | 10.4131 | 0 | 24.8656 | 4.2316 | 0.6141 | 16.9448 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.014 | 16.7648 | 0.18001 | 0 | 0 | 16.7648 | 0.18001
2014-06-26 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.6421 | 0 | 23.4632 | 3.2941 | 3.2941 | 25.2661 | 9.7869 | 0 | 25.3987 | 4.3978 | 0.56689 | 15.6421 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0135 | 15.6421 | 0 | 0 | 0 | 15.6421 | 0
2014-06-26 | 15時 | 27.5927 | 27.3411 | 0.13297 | 0.99088 | 14.5815 | 0.13297 | 21.6729 | 3.0638 | 3.0638 | 24.4466 | 8.3841 | 0 | 24.5645 | 4.115 | 0.52846 | 14.5815 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0133 | 14.4486 | 0.13297 | 0 | 0 | 14.4486 | 0.13297
2014-06-26 | 16時 | 27.5927 | 26.951 | 0.30555 | 0.97674 | 13.1383 | 0.30555 | 19.2492 | 3.0114 | 3.0114 | 24.3177 | 7.2543 | 0 | 24.4139 | 4.0589 | 0.47615 | 13.1383 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.013 | 12.8328 | 0.30555 | 0 | 0 | 12.8328 | 0.30555
2014-06-26 | 17時 | 27.5927 | 27.3557 | 0.091652 | 0.99141 | 10.6686 | 0.091652 | 15.8654 | 2.8594 | 2.8594 | 23.8309 | 5.3464 | 0 | 23.8837 | 3.8865 | 0.38665 | 10.6686 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0127 | 10.5769 | 0.091652 | 0 | 0 | 10.5769 | 0.091652
2014-06-26 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.9485 | 0 | 8.9227 | 1.8252 | 0 | 22.6631 | 2.3164 | 1.8252 | 22.5942 | 3.5092 | 0.21558 | 5.9485 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0125 | 5.9485 | 0 | 0 | 0 | 5.9485 | 0
2014-06-26 | 19時 | 27.5927 | 24.9863 | 0.27782 | 0.90554 | 2.9412 | 0.27782 | 3.995 | 0.81779 | 0 | 21.748 | 0.87839 | 0.81779 | 21.5324 | 3.2254 | 0.10659 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0123 | 2.6633 | 0.27782 | 0 | 0 | 2.6633 | 0.27782
2014-06-26 | 20時 | 27.5927 | 24.9094 | 0.1118 | 0.90275 | 1.1496 | 0.1118 | 1.5567 | 0.29045 | 0 | 20.9578 | 0.24935 | 0.29045 | 20.5466 | 2.9821 | 0.041664 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0121 | 1.0378 | 0.1118 | 0 | 0 | 1.0378 | 0.1118
2014-06-26 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.28496 | 0 | 0.42744 | 0.066149 | 0 | 20.4138 | 0.040433 | 0.066149 | 19.7121 | 2.7918 | 0.010327 | 0.28496 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.012 | 0.28496 | 0 | 0 | 0 | 0.28496 | 0
2014-06-26 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.019137 | 0 | 0.028705 | 0.004134 | 0 | 20.2937 | 0.001285 | 0.004134 | 19.0294 | 2.6449 | 0.00069355 | 0.019137 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0119 | 0.019137 | 0 | 0 | 0 | 0.019137 | 0
2014-06-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8776 | 2.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4985 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0431 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5881 | 2.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1327 | 2.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9805 | 2.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0431 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8776 | 2.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-27 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.3319 | 0 | 3.4979 | 0.56282 | 0 | 20.3559 | 0.58462 | 0.56282 | 20.092 | 2.8739 | 0.084513 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0119 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0
2014-06-27 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5322 | 0 | 5.2983 | 0.91269 | 0 | 20.9512 | 1.0414 | 0.91269 | 20.7738 | 3.0376 | 0.12801 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0122 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 3.5322 | 0
2014-06-27 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.5469 | 0 | 8.3204 | 1.6211 | 0 | 22.1467 | 2.034 | 1.6211 | 22.0633 | 3.3643 | 0.20103 | 5.5469 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0124 | 5.5469 | 0 | 0 | 0 | 5.5469 | 0
2014-06-27 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.2876 | 0 | 13.9314 | 2.6682 | 2.6682 | 23.1004 | 4.2356 | 0 | 23.1243 | 3.665 | 0.3366 | 9.2876 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0128 | 9.2876 | 0 | 0 | 0 | 9.2876 | 0
2014-06-27 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.3752 | 0 | 18.5627 | 2.8719 | 2.8719 | 23.7988 | 6.4551 | 0 | 23.8826 | 3.8939 | 0.44849 | 12.3752 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.013 | 12.3752 | 0 | 0 | 0 | 12.3752 | 0
2014-06-27 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.7686 | 0 | 19.1529 | 2.9889 | 2.9889 | 24.2466 | 6.9703 | 0 | 24.3368 | 4.0425 | 0.46275 | 12.7686 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0133 | 12.7686 | 0 | 0 | 0 | 12.7686 | 0
2014-06-27 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.8686 | 0 | 20.803 | 3.295 | 3.295 | 25.3667 | 8.4682 | 0 | 25.4742 | 4.4266 | 0.50262 | 13.8686 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0136 | 13.8686 | 0 | 0 | 0 | 13.8686 | 0
2014-06-27 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.2018 | 0 | 21.3027 | 3.1583 | 3.1583 | 24.8305 | 8.3699 | 0 | 24.9429 | 4.2466 | 0.51469 | 14.2018 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0136 | 14.2018 | 0 | 0 | 0 | 14.2018 | 0
2014-06-27 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.5709 | 0 | 18.8564 | 3.0256 | 3.0256 | 24.4005 | 6.9291 | 0 | 24.4875 | 4.0982 | 0.45559 | 12.5709 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0136 | 12.5709 | 0 | 0 | 0 | 12.5709 | 0
2014-06-27 | 17時 | 27.5927 | 26.7828 | 0.29791 | 0.97065 | 10.1498 | 0.29791 | 14.7778 | 2.893 | 2.893 | 23.9893 | 5.1132 | 0 | 24.0318 | 3.9573 | 0.36784 | 10.1498 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0137 | 9.8518 | 0.29791 | 0 | 0 | 9.8518 | 0.29791
2014-06-27 | 18時 | 27.5927 | 24.9665 | 0.66537 | 0.90482 | 6.9909 | 0.66537 | 9.4883 | 2.2947 | 0 | 23.3839 | 3.0338 | 2.2947 | 23.3487 | 3.7517 | 0.25336 | 6.9909 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0137 | 6.3255 | 0.66537 | 0 | 0 | 6.3255 | 0.66537
2014-06-27 | 19時 | 27.5927 | 23.2638 | 0.6997 | 0.84311 | 4.4599 | 0.6997 | 5.6404 | 1.387 | 0 | 22.8703 | 1.6444 | 1.387 | 22.7415 | 3.5778 | 0.16163 | 4.4599 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0137 | 3.7602 | 0.6997 | 0 | 0 | 3.7602 | 0.6997
2014-06-27 | 20時 | 27.5927 | 21.8306 | 0.64962 | 0.79117 | 3.1108 | 0.64962 | 3.6917 | 0.9282 | 0 | 22.4896 | 1.0096 | 0.9282 | 22.2857 | 3.4548 | 0.11274 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0138 | 2.4611 | 0.64962 | 0 | 0 | 2.4611 | 0.64962
2014-06-27 | 21時 | 27.5927 | 20.1408 | 0.57134 | 0.72993 | 2.1155 | 0.57134 | 2.3163 | 0.57543 | 0 | 21.5839 | 0.57499 | 0.57543 | 21.2997 | 3.1947 | 0.07667 | 2.1155 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0136 | 1.5442 | 0.57134 | 0 | 0 | 1.5442 | 0.57134
2014-06-27 | 22時 | 27.5927 | 16.3483 | 0.28175 | 0.59249 | 0.69139 | 0.28175 | 0.61446 | 0.18263 | 0 | 21.514 | 0.1375 | 0.18263 | 20.9969 | 3.116 | 0.025057 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0134 | 0.40964 | 0.28175 | 0 | 0 | 0.40964 | 0.28175
2014-06-27 | 23時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0099239 | 0 | 0.014886 | 0.0024129 | 0 | 21.5634 | 0.00062089 | 0.0024129 | 20.1623 | 2.9174 | 0.00035966 | 0.0099239 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0133 | 0.0099239 | 0 | 0 | 0 | 0.0099239 | 0
2014-06-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4796 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2523 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1772 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0254 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7973 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1005 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4041 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0109 | 2.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5418 | 3.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-28 | 9時 | 27.5927 | 22.1329 | 0.15133 | 0.80213 | 0.76478 | 0.15133 | 0.92018 | 0.2035 | 0 | 21.5678 | 0.15731 | 0.2035 | 21.0717 | 3.1402 | 0.027717 | 0.76478 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0137 | 0.61345 | 0.15133 | 0 | 0 | 0.61345 | 0.15133
2014-06-28 | 10時 | 27.5927 | 18.1282 | 1.1743 | 0.65699 | 3.4235 | 1.1743 | 3.3738 | 0.96534 | 0 | 21.861 | 1.0886 | 0.96534 | 21.6771 | 3.3025 | 0.12407 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0142 | 2.2492 | 1.1743 | 0 | 0 | 2.2492 | 1.1743
2014-06-28 | 11時 | 27.5927 | 21.1636 | 1.5104 | 0.767 | 6.4824 | 1.5104 | 7.458 | 1.8017 | 0 | 21.5748 | 2.4055 | 1.8017 | 21.5239 | 3.271 | 0.23493 | 6.4824 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0146 | 4.972 | 1.5104 | 0 | 0 | 4.972 | 1.5104
2014-06-28 | 12時 | 27.5927 | 23.4373 | 0.84728 | 0.8494 | 5.6261 | 0.84728 | 7.1682 | 1.5411 | 0 | 21.4508 | 1.9949 | 1.5411 | 21.3704 | 3.2413 | 0.2039 | 5.6261 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0151 | 4.7788 | 0.84728 | 0 | 0 | 4.7788 | 0.84728
2014-06-28 | 13時 | 27.5927 | 20.4819 | 0.66442 | 0.7423 | 2.5782 | 0.66442 | 2.8707 | 0.63626 | 0 | 20.5492 | 0.6903 | 0.63626 | 20.3062 | 2.9911 | 0.093438 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0156 | 1.9138 | 0.66442 | 0 | 0 | 1.9138 | 0.66442
2014-06-28 | 14時 | 27.5927 | 15.0364 | 0.57683 | 0.54494 | 1.2676 | 0.57683 | 1.0361 | 0.30098 | 0 | 20.3163 | 0.27509 | 0.30098 | 19.9254 | 2.9097 | 0.045939 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.016 | 0.69076 | 0.57683 | 0 | 0 | 0.69076 | 0.57683
2014-06-28 | 15時 | 27.5927 | 13.5915 | 1.0727 | 0.49257 | 2.114 | 1.0727 | 1.5619 | 0.50192 | 0 | 20.2088 | 0.52402 | 0.50192 | 19.9245 | 2.9142 | 0.076614 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0163 | 1.0413 | 1.0727 | 0 | 0 | 1.0413 | 1.0727
2014-06-28 | 16時 | 27.5927 | 14.0193 | 1.153 | 0.50808 | 2.3438 | 1.153 | 1.7863 | 0.57831 | 0 | 20.5659 | 0.61548 | 0.57831 | 20.3031 | 3.0064 | 0.084943 | 2.3438 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0166 | 1.1908 | 1.153 | 0 | 0 | 1.1908 | 1.153
2014-06-28 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.57495 | 0.4 | 0.95825 | 0.57495 | 0.57495 | 0.23643 | 0 | 20.7516 | 0.20015 | 0.23643 | 20.3025 | 3.0093 | 0.034728 | 0.95825 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0168 | 0.3833 | 0.57495 | 0 | 2.0819 | 0.3833 | 2.6569
2014-06-28 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.18638 | 0.4 | 0.31063 | 0.18638 | 0.18638 | 0.077814 | 0 | 21.1372 | 0.049225 | 0.077814 | 20.4534 | 3.0496 | 0.011258 | 0.31063 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0171 | 0.12425 | 0.18638 | 0 | 1.5636 | 0.12425 | 1.75
2014-06-28 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.82367 | 0.4 | 1.3728 | 0.82367 | 0.82367 | 0.34648 | 0 | 20.9027 | 0.32106 | 0.34648 | 20.5284 | 3.0721 | 0.049752 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0174 | 0.54912 | 0.82367 | 0 | 1.0245 | 0.54912 | 1.8481
2014-06-28 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70608 | 0.4 | 1.1768 | 0.70608 | 0.70608 | 0.29254 | 0 | 20.7824 | 0.26167 | 0.29254 | 20.3761 | 3.0388 | 0.042649 | 1.1768 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0176 | 0.47072 | 0.70608 | 0 | 0.26049 | 0.47072 | 0.96657
2014-06-28 | 21時 | 27.5927 | 11.2425 | 0.21302 | 0.40745 | 0.3595 | 0.21302 | 0.21972 | 0.089369 | 0 | 21.0297 | 0.05891 | 0.089369 | 20.3764 | 3.0373 | 0.013029 | 0.3595 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0175 | 0.14648 | 0.21302 | 0 | 0 | 0.14648 | 0.21302
2014-06-28 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.087395 | 0.4 | 0.14566 | 0.087395 | 0.087395 | 0.03621 | 0 | 21.2182 | 0.018914 | 0.03621 | 20.3766 | 3.0359 | 0.0052789 | 0.14566 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0174 | 0.058263 | 0.087395 | 0 | 0.58729 | 0.058263 | 0.67468
2014-06-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4528 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4528 | 3.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4531 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3016 | 3.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3013 | 3.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1492 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3007 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4523 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4517 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6032 | 3.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-29 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.028112 | 0.4 | 0.046853 | 0.028112 | 0.028112 | 0.012458 | 0 | 22.1361 | 0.0048059 | 0.012458 | 21.0583 | 3.2098 | 0.001698 | 0.046853 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0179 | 0.018741 | 0.028112 | 0 | 0.47745 | 0.018741 | 0.50556
2014-06-29 | 10時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.087682 | 0.4 | 0.14614 | 0.087682 | 0.087682 | 0.038856 | 0 | 21.8986 | 0.020098 | 0.038856 | 21.0578 | 3.2127 | 0.0052962 | 0.14614 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0181 | 0.058455 | 0.087682 | 0 | 0.16566 | 0.058455 | 0.25334
2014-06-29 | 11時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5431 | 0.4 | 2.5718 | 1.5431 | 1.5431 | 0.70921 | 0 | 21.6802 | 0.76204 | 0.70921 | 21.4367 | 3.3124 | 0.093204 | 2.5718 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0183 | 1.0287 | 1.5431 | 0 | 6.8413 | 1.0287 | 8.3844
2014-06-29 | 12時 | 27.5927 | 11.0371 | 6.368 | 0.4 | 10.6133 | 6.368 | 6.368 | 2.4454 | 2.4454 | 22.0675 | 4.7795 | 0 | 22.1193 | 3.4971 | 0.38464 | 10.6133 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0185 | 4.2453 | 6.368 | 0 | 8.2445 | 4.2453 | 14.6125
2014-06-29 | 13時 | 27.5927 | 11.6864 | 7.6585 | 0.42353 | 13.2851 | 7.6585 | 8.44 | 2.5863 | 2.5863 | 22.5515 | 6.6125 | 0 | 22.6501 | 3.6485 | 0.48147 | 13.2851 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0187 | 5.6267 | 7.6585 | 0 | 0 | 5.6267 | 7.6585
2014-06-29 | 14時 | 27.5927 | 17.4918 | 3.3969 | 0.63393 | 9.2792 | 3.3969 | 8.8235 | 2.5246 | 2.5246 | 22.4739 | 4.1657 | 0 | 22.4977 | 3.6086 | 0.33629 | 9.2792 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0189 | 5.8823 | 3.3969 | 0 | 0 | 5.8823 | 3.3969
2014-06-29 | 15時 | 27.5927 | 18.5985 | 2.7282 | 0.67404 | 8.3697 | 2.7282 | 8.4622 | 2.4857 | 2.4857 | 22.3436 | 3.6159 | 0 | 22.3459 | 3.5661 | 0.30333 | 8.3697 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0189 | 5.6415 | 2.7282 | 0 | 0 | 5.6415 | 2.7282
2014-06-29 | 16時 | 27.5927 | 16.6856 | 2.8751 | 0.60471 | 7.2733 | 2.8751 | 6.5974 | 2.1535 | 0 | 22.2213 | 2.9939 | 2.1535 | 22.1944 | 3.5225 | 0.2636 | 7.2733 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0188 | 4.3983 | 2.8751 | 0 | 0 | 4.3983 | 2.8751
2014-06-29 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.7892 | 0.4 | 7.982 | 4.7892 | 4.7892 | 2.3469 | 0 | 22.1263 | 3.3437 | 2.3469 | 22.1188 | 3.5002 | 0.28928 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0187 | 3.1928 | 4.7892 | 0 | 0.77188 | 3.1928 | 5.5611
2014-06-29 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3635 | 0.4 | 3.9391 | 2.3635 | 2.3635 | 1.1259 | 0 | 21.9698 | 1.344 | 1.1259 | 21.8152 | 3.4181 | 0.14276 | 3.9391 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0187 | 1.5757 | 2.3635 | 0 | 2.0542 | 1.5757 | 4.4177
2014-06-29 | 19時 | 27.5927 | 11.9346 | 2.2734 | 0.43253 | 4.0062 | 2.2734 | 2.5992 | 1.1208 | 0 | 21.7386 | 1.3486 | 1.1208 | 21.5875 | 3.3578 | 0.14519 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0187 | 1.7328 | 2.2734 | 0 | 0 | 1.7328 | 2.2734
2014-06-29 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9417 | 0.4 | 3.2361 | 1.9417 | 1.9417 | 0.89236 | 0 | 21.6313 | 1.019 | 0.89236 | 21.4357 | 3.3183 | 0.11728 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0187 | 1.2944 | 1.9417 | 0 | 0.73873 | 1.2944 | 2.6804
2014-06-29 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6193 | 0.4 | 2.6989 | 1.6193 | 1.6193 | 0.72286 | 0 | 21.366 | 0.79141 | 0.72286 | 21.1326 | 3.2376 | 0.097811 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0185 | 1.0796 | 1.6193 | 0 | 1.3315 | 1.0796 | 2.9508
2014-06-29 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.54633 | 0.4 | 0.91055 | 0.54633 | 0.54633 | 0.24031 | 0 | 21.4408 | 0.19948 | 0.24031 | 20.9811 | 3.198 | 0.033 | 0.91055 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0184 | 0.36422 | 0.54633 | 0 | 0.4039 | 0.36422 | 0.95023
2014-06-29 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.028461 | 0.4 | 0.047434 | 0.028461 | 0.028461 | 0.012335 | 0 | 21.9048 | 0.0048036 | 0.012335 | 20.8295 | 3.1589 | 0.0017191 | 0.047434 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0183 | 0.018974 | 0.028461 | 0 | 0.045884 | 0.018974 | 0.074344
2014-06-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6783 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6027 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6029 | 3.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4517 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0725 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3005 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4525 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-30 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.20787 | 0.4 | 0.34645 | 0.20787 | 0.20787 | 0.091451 | 0 | 21.6452 | 0.058911 | 0.091451 | 20.9841 | 3.1819 | 0.012556 | 0.34645 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0173 | 0.13858 | 0.20787 | 0 | 4.4838 | 0.13858 | 4.6916
2014-06-30 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.6653 | 0.4 | 6.1088 | 3.6653 | 3.6653 | 1.6971 | 0 | 21.579 | 2.2627 | 1.6971 | 21.5157 | 3.3152 | 0.22139 | 6.1088 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0172 | 2.4435 | 3.6653 | 0 | 6.5499 | 2.4435 | 10.2152
2014-06-30 | 9時 | 27.5927 | 11.4622 | 7.4903 | 0.41541 | 12.8129 | 7.4903 | 7.9839 | 2.6723 | 2.6723 | 22.943 | 6.461 | 0 | 23.034 | 3.7309 | 0.46436 | 12.8129 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0171 | 5.3226 | 7.4903 | 0 | 0 | 5.3226 | 7.4903
2014-06-30 | 10時 | 27.5927 | 19.8395 | 4.8926 | 0.71901 | 17.412 | 4.8926 | 18.7792 | 3.0557 | 3.0557 | 24.2453 | 10.5705 | 0 | 24.4002 | 4.1511 | 0.63104 | 17.412 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0171 | 12.5194 | 4.8926 | 0 | 0 | 12.5194 | 4.8926
2014-06-30 | 11時 | 27.5927 | 23.5827 | 2.9402 | 0.85467 | 20.2313 | 2.9402 | 25.9367 | 3.312 | 3.312 | 25.049 | 13.6253 | 0 | 25.2351 | 4.4309 | 0.73321 | 20.2313 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0171 | 17.2912 | 2.9402 | 0 | 0 | 17.2912 | 2.9402
2014-06-30 | 12時 | 27.5927 | 25.0815 | 2.0137 | 0.90899 | 22.1258 | 2.0137 | 30.1682 | 3.6802 | 3.6802 | 26.2444 | 16.7736 | 0 | 26.4492 | 4.8743 | 0.80187 | 22.1258 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0172 | 20.1121 | 2.0137 | 0 | 0 | 20.1121 | 2.0137
2014-06-30 | 13時 | 27.5927 | 24.8424 | 1.7222 | 0.90032 | 17.2775 | 1.7222 | 23.3331 | 3.3145 | 3.3145 | 25.2333 | 11.3122 | 0 | 25.3866 | 4.4859 | 0.62616 | 17.2775 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0172 | 15.5554 | 1.7222 | 0 | 0 | 15.5554 | 1.7222
2014-06-30 | 14時 | 27.5927 | 24.3644 | 1.7222 | 0.883 | 14.7196 | 1.7222 | 19.4961 | 3.1837 | 3.1837 | 24.8872 | 8.9784 | 0 | 25.0071 | 4.3549 | 0.53346 | 14.7196 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0172 | 12.9974 | 1.7222 | 0 | 0 | 12.9974 | 1.7222
2014-06-30 | 15時 | 27.5927 | 24.5954 | 1.5531 | 0.89137 | 14.2971 | 1.5531 | 19.1161 | 3.2191 | 3.2191 | 25.0475 | 8.7249 | 0 | 25.1613 | 4.3897 | 0.51815 | 14.2971 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0164 | 12.7441 | 1.5531 | 0 | 0 | 12.7441 | 1.5531
2014-06-30 | 16時 | 27.5927 | 24.7661 | 1.4715 | 0.89756 | 14.3646 | 1.4715 | 19.3396 | 3.3615 | 3.3615 | 25.5796 | 9.1207 | 0 | 25.6945 | 4.5618 | 0.52059 | 14.3646 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0158 | 12.893 | 1.4715 | 0 | 0 | 12.893 | 1.4715
2014-06-30 | 17時 | 27.5927 | 22.5018 | 2.0337 | 0.8155 | 11.0226 | 2.0337 | 13.4834 | 2.787 | 2.787 | 23.5122 | 5.5145 | 0 | 23.5718 | 3.8475 | 0.39948 | 11.0226 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.015 | 8.9889 | 2.0337 | 0 | 0 | 8.9889 | 2.0337
2014-06-30 | 18時 | 27.5927 | 21.3708 | 1.4316 | 0.77451 | 6.3486 | 1.4316 | 7.3756 | 2.0149 | 0 | 23.0216 | 2.6213 | 2.0149 | 22.9663 | 3.659 | 0.23008 | 6.3486 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0145 | 4.9171 | 1.4316 | 0 | 0 | 4.9171 | 1.4316
2014-06-30 | 19時 | 27.5927 | 21.5927 | 0.83652 | 0.78255 | 3.8469 | 0.83652 | 4.5156 | 1.1639 | 0 | 22.5975 | 1.3335 | 1.1639 | 22.4379 | 3.494 | 0.13942 | 3.8469 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0137 | 3.0104 | 0.83652 | 0 | 0 | 3.0104 | 0.83652
2014-06-30 | 20時 | 27.5927 | 21.3248 | 0.5063 | 0.77284 | 2.2288 | 0.5063 | 2.5838 | 0.61961 | 0 | 21.8018 | 0.62385 | 0.61961 | 21.5285 | 3.2461 | 0.080777 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0133 | 1.7225 | 0.5063 | 0 | 0 | 1.7225 | 0.5063
2014-06-30 | 21時 | 27.5927 | 19.6772 | 0.48013 | 0.71313 | 1.6737 | 0.48013 | 1.7903 | 0.44537 | 0 | 21.4057 | 0.42025 | 0.44537 | 21.0728 | 3.1345 | 0.060657 | 1.6737 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0134 | 1.1936 | 0.48013 | 0 | 0 | 1.1936 | 0.48013
2014-06-30 | 22時 | 27.5927 | 18.1093 | 0.17574 | 0.65631 | 0.51133 | 0.17574 | 0.50338 | 0.13307 | 0 | 21.4247 | 0.093052 | 0.13307 | 20.8447 | 3.0811 | 0.018531 | 0.51133 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0135 | 0.33559 | 0.17574 | 0 | 0 | 0.33559 | 0.17574
2014-06-30 | 23時 | 27.5927 | 27.5314 | 2.4821e-05 | 0.99778 | 0.011168 | 2.4821e-05 | 0.016715 | 0.0028419 | 0 | 21.9931 | 0.0007477 | 0.0028419 | 20.6166 | 3.0286 | 0.00040474 | 0.011168 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0136 | 0.011143 | 2.4821e-05 | 0 | 0 | 0.011143 | 2.4821e-05
2014-07-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4641 | 2.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3109 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8527 | 2.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0795 | 2.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8505 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1525 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3802 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 7時 | 27.5927 | 13.0459 | 0.20036 | 0.4728 | 0.38005 | 0.20036 | 0.26953 | 0.098126 | 0 | 21.4015 | 0.064664 | 0.098126 | 20.7597 | 3.109 | 0.013774 | 0.38005 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0162 | 0.17969 | 0.20036 | 0 | 0 | 0.17969 | 0.20036
2014-07-01 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8758 | 0.4 | 3.1263 | 1.8758 | 1.8758 | 0.82534 | 0 | 21.1896 | 0.93157 | 0.82534 | 20.9868 | 3.168 | 0.1133 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0164 | 1.2505 | 1.8758 | 0 | 5.1046 | 1.2505 | 6.9804
2014-07-01 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.3239 | 0.4 | 5.5398 | 3.3239 | 3.3239 | 1.3983 | 0 | 20.6139 | 1.849 | 1.3983 | 20.5302 | 3.0633 | 0.20077 | 5.5398 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0168 | 2.2159 | 3.3239 | 0 | 0.92209 | 2.2159 | 4.246
2014-07-01 | 10時 | 27.5927 | 16.4651 | 1.9899 | 0.59672 | 4.9342 | 1.9899 | 4.4165 | 1.2834 | 0 | 20.9413 | 1.6378 | 1.2834 | 20.8335 | 3.1384 | 0.17882 | 4.9342 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0169 | 2.9443 | 1.9899 | 0 | 0 | 2.9443 | 1.9899
2014-07-01 | 11時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.1844 | 0.4 | 5.3073 | 3.1844 | 3.1844 | 1.3599 | 0 | 20.7743 | 1.7738 | 1.3599 | 20.6817 | 3.1014 | 0.19234 | 5.3073 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0169 | 2.1229 | 3.1844 | 0 | 0.35027 | 2.1229 | 3.5346
2014-07-01 | 12時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9751 | 0.4 | 3.2919 | 1.9751 | 1.9751 | 0.81849 | 0 | 20.572 | 0.94749 | 0.81849 | 20.3799 | 3.0197 | 0.1193 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0163 | 1.3168 | 1.9751 | 0 | 0.053041 | 1.3168 | 2.0282
2014-07-01 | 13時 | 27.5927 | 11.6045 | 1.4158 | 0.42056 | 2.4433 | 1.4158 | 1.5414 | 0.63548 | 0 | 21.0871 | 0.67763 | 0.63548 | 20.8329 | 3.1414 | 0.088549 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0171 | 1.0276 | 1.4158 | 0 | 0 | 1.0276 | 1.4158
2014-07-01 | 14時 | 27.5927 | 11.29 | 1.412 | 0.40917 | 2.3899 | 1.412 | 1.4668 | 0.6449 | 0 | 21.4703 | 0.67985 | 0.6449 | 21.2115 | 3.2406 | 0.086612 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0174 | 0.97785 | 1.412 | 0 | 0 | 0.97785 | 1.412
2014-07-01 | 15時 | 27.5927 | 14.3363 | 2.0889 | 0.51957 | 4.3481 | 2.0889 | 3.3887 | 1.1478 | 0 | 21.1188 | 1.4151 | 1.1478 | 20.9847 | 3.1789 | 0.15758 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0171 | 2.2591 | 2.0889 | 0 | 0 | 2.2591 | 2.0889
2014-07-01 | 16時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.6821 | 0.4 | 6.1369 | 3.6821 | 3.6821 | 1.6561 | 0 | 21.2747 | 2.2214 | 1.6561 | 21.2124 | 3.2359 | 0.22241 | 6.1369 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0171 | 2.4547 | 3.6821 | 0 | 0.43852 | 2.4547 | 4.1206
2014-07-01 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8975 | 0.4 | 3.1624 | 1.8975 | 1.8975 | 0.84102 | 0 | 21.2619 | 0.95263 | 0.84102 | 21.0615 | 3.1932 | 0.11461 | 3.1624 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0168 | 1.265 | 1.8975 | 0 | 1.3309 | 1.265 | 3.2283
2014-07-01 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5545 | 0.4 | 2.5908 | 1.5545 | 1.5545 | 0.68394 | 0 | 21.2276 | 0.73707 | 0.68394 | 20.9856 | 3.1743 | 0.093894 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0168 | 1.0363 | 1.5545 | 0 | 0.11817 | 1.0363 | 1.6727
2014-07-01 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.067 | 0.4 | 1.7783 | 1.067 | 1.067 | 0.46256 | 0 | 21.1547 | 0.45343 | 0.46256 | 20.8344 | 3.1338 | 0.064449 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0166 | 0.71133 | 1.067 | 0 | 0.77588 | 0.71133 | 1.8429
2014-07-01 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.83012 | 0.4 | 1.3835 | 0.83012 | 0.83012 | 0.35453 | 0 | 21.0552 | 0.32683 | 0.35453 | 20.6826 | 3.0968 | 0.050141 | 1.3835 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0166 | 0.55341 | 0.83012 | 0 | 0.91888 | 0.55341 | 1.749
2014-07-01 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.72386 | 0.4 | 1.2064 | 0.72386 | 0.72386 | 0.31146 | 0 | 21.1594 | 0.27691 | 0.31146 | 20.7582 | 3.1168 | 0.043723 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0167 | 0.48257 | 0.72386 | 0 | 0.46232 | 0.48257 | 1.1862
2014-07-01 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.10859 | 0.4 | 0.18098 | 0.10859 | 0.10859 | 0.047074 | 0 | 21.6307 | 0.02565 | 0.047074 | 20.8344 | 3.1338 | 0.0065589 | 0.18098 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0166 | 0.072391 | 0.10859 | 0 | 0.38518 | 0.072391 | 0.49377
2014-07-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6851 | 3.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3818 | 3.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.156 | 2.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8531 | 2.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6254 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7772 | 2.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 2.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5358 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-02 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.9882 | 0.4 | 4.9804 | 2.9882 | 2.9882 | 1.4344 | 0 | 22.0072 | 1.785 | 1.4344 | 21.9014 | 3.3806 | 0.1805 | 4.9804 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0152 | 1.9922 | 2.9882 | 0 | 1.9581 | 1.9922 | 4.9463
2014-07-02 | 8時 | 27.5927 | 14.0123 | 8.9588 | 0.50782 | 18.2024 | 8.9588 | 13.8654 | 2.6304 | 2.6304 | 22.4956 | 9.6687 | 0 | 22.6597 | 3.5909 | 0.65968 | 18.2024 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0154 | 9.2436 | 8.9588 | 0 | 0 | 9.2436 | 8.9588
2014-07-02 | 9時 | 27.5927 | 21.4459 | 4.2018 | 0.77723 | 18.8616 | 4.2018 | 21.9897 | 3.0132 | 3.0132 | 24.0072 | 11.3657 | 0 | 24.1787 | 4.0366 | 0.68357 | 18.8616 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0151 | 14.6598 | 4.2018 | 0 | 0 | 14.6598 | 4.2018
2014-07-02 | 10時 | 27.5927 | 25.5012 | 1.4138 | 0.9242 | 18.6508 | 1.4138 | 25.8555 | 2.876 | 2.876 | 23.4795 | 10.727 | 0 | 23.6487 | 3.8639 | 0.67593 | 18.6508 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0147 | 17.237 | 1.4138 | 0 | 0 | 17.237 | 1.4138
2014-07-02 | 11時 | 27.5927 | 25.1457 | 1.9534 | 0.91132 | 22.0268 | 1.9534 | 30.1101 | 3.3775 | 3.3775 | 25.1883 | 15.2121 | 0 | 25.3921 | 4.4455 | 0.79828 | 22.0268 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0154 | 20.0734 | 1.9534 | 0 | 0 | 20.0734 | 1.9534
2014-07-02 | 12時 | 27.5927 | 26.231 | 0.97713 | 0.95065 | 19.7994 | 0.97713 | 28.2334 | 3.2642 | 3.2642 | 24.9075 | 12.9785 | 0 | 25.0892 | 4.3366 | 0.71756 | 19.7994 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0152 | 18.8222 | 0.97713 | 0 | 0 | 18.8222 | 0.97713
2014-07-02 | 13時 | 27.5927 | 26.6322 | 0.56559 | 0.96519 | 16.2474 | 0.56559 | 23.5227 | 3.3013 | 3.3013 | 25.2536 | 10.3428 | 0 | 25.3941 | 4.431 | 0.58883 | 16.2474 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0148 | 15.6818 | 0.56559 | 0 | 0 | 15.6818 | 0.56559
2014-07-02 | 14時 | 27.5927 | 26.8374 | 0.3728 | 0.97263 | 13.6194 | 0.3728 | 19.8699 | 3.1921 | 3.1921 | 24.9882 | 8.0732 | 0 | 25.0919 | 4.3175 | 0.49359 | 13.6194 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0144 | 13.2466 | 0.3728 | 0 | 0 | 13.2466 | 0.3728
2014-07-02 | 15時 | 27.5927 | 25.9196 | 0.8109 | 0.93936 | 13.3733 | 0.8109 | 18.8436 | 3.2096 | 3.2096 | 25.0693 | 7.9189 | 0 | 25.1692 | 4.3331 | 0.48467 | 13.3733 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.014 | 12.5624 | 0.8109 | 0 | 0 | 12.5624 | 0.8109
2014-07-02 | 16時 | 27.5927 | 23.5535 | 1.8575 | 0.85361 | 12.6894 | 1.8575 | 16.2477 | 3.0073 | 3.0073 | 24.3198 | 7.0025 | 0 | 24.4088 | 4.0931 | 0.45988 | 12.6894 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0144 | 10.8318 | 1.8575 | 0 | 0 | 10.8318 | 1.8575
2014-07-02 | 17時 | 27.5927 | 18.9285 | 2.6137 | 0.68599 | 8.3237 | 2.6137 | 8.565 | 2.504 | 2.504 | 22.4309 | 3.5522 | 0 | 22.432 | 3.5276 | 0.30166 | 8.3237 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0154 | 5.71 | 2.6137 | 0 | 0 | 5.71 | 2.6137
2014-07-02 | 18時 | 27.5927 | 15.8395 | 1.5711 | 0.57405 | 3.6884 | 1.5711 | 3.176 | 0.95952 | 0 | 21.0052 | 1.1298 | 0.95952 | 20.8369 | 3.1211 | 0.13367 | 3.6884 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0158 | 2.1173 | 1.5711 | 0 | 0 | 2.1173 | 1.5711
2014-07-02 | 19時 | 27.5927 | 14.0755 | 1.3817 | 0.51012 | 2.8205 | 1.3817 | 2.1582 | 0.73385 | 0 | 21.0637 | 0.80299 | 0.73385 | 20.8394 | 3.1079 | 0.10222 | 2.8205 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.015 | 1.4388 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.4388 | 1.3817
2014-07-02 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1797 | 0.4 | 1.9662 | 1.1797 | 1.1797 | 0.48892 | 0 | 20.6809 | 0.49446 | 0.48892 | 20.3815 | 3.012 | 0.071259 | 1.9662 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0158 | 0.78649 | 1.1797 | 0 | 0.090243 | 0.78649 | 1.27
2014-07-02 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.55794 | 0.4 | 0.9299 | 0.55794 | 0.55794 | 0.21403 | 0 | 20.0808 | 0.18093 | 0.21403 | 19.6254 | 2.825 | 0.033701 | 0.9299 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0149 | 0.37196 | 0.55794 | 0 | 0.087193 | 0.37196 | 0.64513
2014-07-02 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.025976 | 0.4 | 0.043293 | 0.025976 | 0.025976 | 0.0098074 | 0 | 20.5672 | 0.0037887 | 0.0098074 | 19.4729 | 2.7947 | 0.001569 | 0.043293 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0151 | 0.017317 | 0.025976 | 0 | 0.1349 | 0.017317 | 0.16088
2014-07-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4732 | 2.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5498 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3987 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6281 | 2.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5512 | 2.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3224 | 2.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3987 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0811 | 2.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6883 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-03 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8943 | 0.4 | 3.1571 | 1.8943 | 1.8943 | 0.88376 | 0 | 21.7999 | 0.98067 | 0.88376 | 21.5991 | 3.2941 | 0.11442 | 3.1571 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0148 | 1.2628 | 1.8943 | 0 | 1.8991 | 1.2628 | 3.7934
2014-07-03 | 9時 | 27.5927 | 13.9256 | 3.764 | 0.50468 | 7.5991 | 3.764 | 5.7527 | 2.2672 | 0 | 22.3014 | 3.1134 | 2.2672 | 22.2836 | 3.4669 | 0.2754 | 7.5991 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0144 | 3.8351 | 3.764 | 0 | 0 | 3.8351 | 3.764
2014-07-03 | 10時 | 27.5927 | 21.507 | 1.7585 | 0.77945 | 7.9732 | 1.7585 | 9.322 | 2.4962 | 0 | 22.8213 | 3.4552 | 2.4962 | 22.8135 | 3.622 | 0.28896 | 7.9732 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0148 | 6.2147 | 1.7585 | 0 | 0 | 6.2147 | 1.7585
2014-07-03 | 11時 | 27.5927 | 22.0705 | 2.172 | 0.79987 | 10.8527 | 2.172 | 13.021 | 2.6228 | 2.6228 | 22.8323 | 5.1268 | 0 | 22.8887 | 3.6475 | 0.39332 | 10.8527 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.015 | 8.6807 | 2.172 | 0 | 0 | 8.6807 | 2.172
2014-07-03 | 12時 | 27.5927 | 26.001 | 0.61391 | 0.94231 | 10.642 | 0.61391 | 15.0421 | 2.6934 | 2.6934 | 23.142 | 5.105 | 0 | 23.1944 | 3.7226 | 0.38568 | 10.642 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0144 | 10.0281 | 0.61391 | 0 | 0 | 10.0281 | 0.61391
2014-07-03 | 13時 | 27.5927 | 26.362 | 0.43346 | 0.9554 | 9.7178 | 0.43346 | 13.9265 | 2.7605 | 2.7605 | 23.4646 | 4.6634 | 0 | 23.498 | 3.8119 | 0.35219 | 9.7178 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0144 | 9.2843 | 0.43346 | 0 | 0 | 9.2843 | 0.43346
2014-07-03 | 14時 | 27.5927 | 26.162 | 0.49043 | 0.94815 | 9.4583 | 0.49043 | 13.4518 | 2.9072 | 2.9072 | 24.0767 | 4.7317 | 0 | 24.1045 | 4.0017 | 0.34278 | 9.4583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0146 | 8.9679 | 0.49043 | 0 | 0 | 8.9679 | 0.49043
2014-07-03 | 15時 | 27.5927 | 26.3407 | 0.50117 | 0.95463 | 11.0454 | 0.50117 | 15.8164 | 2.9939 | 2.9939 | 24.3494 | 5.8751 | 0 | 24.4095 | 4.0884 | 0.4003 | 11.0454 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0142 | 10.5442 | 0.50117 | 0 | 0 | 10.5442 | 0.50117
2014-07-03 | 16時 | 27.5927 | 26.2978 | 0.39306 | 0.95307 | 8.3754 | 0.39306 | 11.9735 | 2.9017 | 2.9017 | 24.106 | 4.0351 | 0 | 24.1084 | 3.9761 | 0.30354 | 8.3754 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0135 | 7.9823 | 0.39306 | 0 | 0 | 7.9823 | 0.39306
2014-07-03 | 17時 | 27.5927 | 23.8561 | 0.95876 | 0.86458 | 7.0798 | 0.95876 | 9.1816 | 2.3705 | 0 | 23.6082 | 3.1414 | 2.3705 | 23.5756 | 3.8235 | 0.25658 | 7.0798 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0139 | 6.1211 | 0.95876 | 0 | 0 | 6.1211 | 0.95876
2014-07-03 | 18時 | 27.5927 | 22.4011 | 0.67646 | 0.81185 | 3.5953 | 0.67646 | 4.3783 | 1.0803 | 0 | 22.5357 | 1.2176 | 1.0803 | 22.362 | 3.4733 | 0.1303 | 3.5953 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0137 | 2.9189 | 0.67646 | 0 | 0 | 2.9189 | 0.67646
2014-07-03 | 19時 | 27.5927 | 19.9578 | 0.81657 | 0.7233 | 2.9511 | 0.81657 | 3.2018 | 0.84415 | 0 | 22.0455 | 0.9113 | 0.84415 | 21.8307 | 3.3321 | 0.10695 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0137 | 2.1345 | 0.81657 | 0 | 0 | 2.1345 | 0.81657
2014-07-03 | 20時 | 27.5927 | 18.2291 | 0.76918 | 0.66065 | 2.2666 | 0.76918 | 2.2462 | 0.63002 | 0 | 21.7954 | 0.64022 | 0.63002 | 21.5256 | 3.2617 | 0.082146 | 2.2666 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0141 | 1.4974 | 0.76918 | 0 | 0 | 1.4974 | 0.76918
2014-07-03 | 21時 | 27.5927 | 15.757 | 0.87244 | 0.57106 | 2.0339 | 0.87244 | 1.7422 | 0.54512 | 0 | 21.4375 | 0.54333 | 0.54512 | 21.1451 | 3.1718 | 0.073712 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0144 | 1.1615 | 0.87244 | 0 | 0 | 1.1615 | 0.87244
2014-07-03 | 22時 | 27.5927 | 14.1303 | 0.27946 | 0.5121 | 0.57279 | 0.27946 | 0.43999 | 0.14465 | 0 | 21.0949 | 0.10524 | 0.14465 | 20.5386 | 3.0214 | 0.020759 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0142 | 0.29333 | 0.27946 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.27946
2014-07-03 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0041682 | 0.4 | 0.006947 | 0.0041682 | 0.0041682 | 0.0016758 | 0 | 21.5586 | 0.00039635 | 0.0016758 | 20.0832 | 2.9158 | 0.00025177 | 0.006947 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0142 | 0.0027788 | 0.0041682 | 0 | 0.0085526 | 0.0027788 | 0.012721
2014-07-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7033 | 2.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5515 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4763 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4001 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2483 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3245 | 2.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3997 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6274 | 2.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.398 | 2.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8521 | 2.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-04 | 10時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.021026 | 0.4 | 0.035044 | 0.021026 | 0.021026 | 0.0085164 | 0 | 21.2921 | 0.0030753 | 0.0085164 | 20.1538 | 2.9589 | 0.00127 | 0.035044 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0158 | 0.014017 | 0.021026 | 0 | 0.08837 | 0.014017 | 0.1094
2014-07-04 | 11時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.060718 | 0.4 | 0.1012 | 0.060718 | 0.060718 | 0.024593 | 0 | 21.0712 | 0.011663 | 0.024593 | 20.1538 | 2.9589 | 0.0036675 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0158 | 0.040478 | 0.060718 | 0 | 0.054891 | 0.040478 | 0.11561
2014-07-04 | 12時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70105 | 0.4 | 1.1684 | 0.70105 | 0.70105 | 0.28394 | 0 | 20.561 | 0.25277 | 0.28394 | 20.1531 | 2.962 | 0.042345 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.016 | 0.46736 | 0.70105 | 0 | 1.2725 | 0.46736 | 1.9735
2014-07-04 | 13時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.17904 | 0.4 | 0.2984 | 0.17904 | 0.17904 | 0.072513 | 0 | 20.845 | 0.045478 | 0.072513 | 20.1528 | 2.9635 | 0.010814 | 0.2984 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0161 | 0.11936 | 0.17904 | 0 | 0.19557 | 0.11936 | 0.37461
2014-07-04 | 14時 | 27.5927 | 11.9078 | 0.084004 | 0.43155 | 0.14778 | 0.084004 | 0.095662 | 0.036188 | 0 | 21.0669 | 0.018923 | 0.036188 | 20.2284 | 2.9826 | 0.0053557 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0162 | 0.063775 | 0.084004 | 0 | 0 | 0.063775 | 0.084004
2014-07-04 | 15時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.54845 | 0.4 | 0.91408 | 0.54845 | 0.54845 | 0.229 | 0 | 20.9139 | 0.19069 | 0.229 | 20.4549 | 3.0422 | 0.033127 | 0.91408 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0166 | 0.36563 | 0.54845 | 0 | 0.26974 | 0.36563 | 0.81819
2014-07-04 | 16時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.91577 | 0.4 | 1.5263 | 0.91577 | 0.91577 | 0.39696 | 0 | 21.1845 | 0.37545 | 0.39696 | 20.8323 | 3.1444 | 0.055315 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0173 | 0.61052 | 0.91577 | 0 | 0.010162 | 0.61052 | 0.92594
2014-07-04 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.45683 | 0.4 | 0.76139 | 0.45683 | 0.45683 | 0.19657 | 0 | 21.2555 | 0.15518 | 0.19657 | 20.7585 | 3.1152 | 0.027594 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0166 | 0.30455 | 0.45683 | 0 | 1.1418 | 0.30455 | 1.5986
2014-07-04 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.1476 | 0.4 | 0.246 | 0.1476 | 0.1476 | 0.063032 | 0 | 21.4135 | 0.037372 | 0.063032 | 20.6811 | 3.1044 | 0.0089153 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0171 | 0.098398 | 0.1476 | 0 | 1.7272 | 0.098398 | 1.8748
2014-07-04 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.6295 | 0.4 | 1.0492 | 0.6295 | 0.6295 | 0.26683 | 0 | 21.0364 | 0.22969 | 0.26683 | 20.6061 | 3.0815 | 0.038023 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0168 | 0.41967 | 0.6295 | 0 | 2.2292 | 0.41967 | 2.8587
2014-07-04 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.53076 | 0.4 | 0.88459 | 0.53076 | 0.53076 | 0.21827 | 0 | 20.7695 | 0.18065 | 0.21827 | 20.3037 | 3.0034 | 0.032059 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0164 | 0.35384 | 0.53076 | 0 | 0.6501 | 0.35384 | 1.1809
2014-07-04 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.15327 | 0.4 | 0.25545 | 0.15327 | 0.15327 | 0.061125 | 0 | 20.7249 | 0.037005 | 0.061125 | 20.0004 | 2.9315 | 0.0092581 | 0.25545 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0163 | 0.10218 | 0.15327 | 0 | 0.18524 | 0.10218 | 0.33851
2014-07-04 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0082674 | 0.4 | 0.013779 | 0.0082674 | 0.0082674 | 0.0032716 | 0 | 21.2579 | 0.00093594 | 0.0032716 | 19.9251 | 2.9112 | 0.00049937 | 0.013779 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0161 | 0.0055116 | 0.0082674 | 0 | 0.39039 | 0.0055116 | 0.39866
2014-07-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0004 | 2.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7733 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6203 | 2.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6215 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6974 | 2.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6974 | 2.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.001 | 2.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6067 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-05 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.42297 | 0.4 | 0.70495 | 0.42297 | 0.42297 | 0.19445 | 0 | 21.9541 | 0.14874 | 0.19445 | 21.441 | 3.2892 | 0.025549 | 0.70495 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0168 | 0.28198 | 0.42297 | 0 | 2.7532 | 0.28198 | 3.1762
2014-07-05 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2375 | 0.4 | 3.7292 | 2.2375 | 2.2375 | 1.0587 | 0 | 21.9125 | 1.2326 | 1.0587 | 21.7464 | 3.3582 | 0.13515 | 3.7292 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0162 | 1.4917 | 2.2375 | 0 | 5.9076 | 1.4917 | 8.1452
2014-07-05 | 10時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.4943 | 0.4 | 9.1572 | 5.4943 | 5.4943 | 2.4556 | 2.4556 | 22.1817 | 3.9446 | 0 | 22.2027 | 3.4745 | 0.33187 | 9.1572 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0159 | 3.6629 | 5.4943 | 0 | 0.49178 | 3.6629 | 5.9861
2014-07-05 | 11時 | 27.5927 | 15.1364 | 5.7267 | 0.54856 | 12.6856 | 5.7267 | 10.4383 | 2.5642 | 2.5642 | 22.4924 | 6.1302 | 0 | 22.5813 | 3.5845 | 0.45974 | 12.6856 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0162 | 6.9589 | 5.7267 | 0 | 0 | 6.9589 | 5.7267
2014-07-05 | 12時 | 27.5927 | 21.5859 | 2.3934 | 0.7823 | 10.994 | 2.3934 | 12.901 | 2.5878 | 2.5878 | 22.6734 | 5.1872 | 0 | 22.7325 | 3.631 | 0.39844 | 10.994 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0164 | 8.6006 | 2.3934 | 0 | 0 | 8.6006 | 2.3934
2014-07-05 | 13時 | 27.5927 | 24.1233 | 0.9888 | 0.87426 | 7.864 | 0.9888 | 10.3128 | 2.2328 | 0 | 21.7587 | 3.1405 | 2.2328 | 21.748 | 3.3496 | 0.285 | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0157 | 6.8752 | 0.9888 | 0 | 0 | 6.8752 | 0.9888
2014-07-05 | 14時 | 27.5927 | 24.527 | 0.70367 | 0.88889 | 6.3332 | 0.70367 | 8.4443 | 1.7474 | 0 | 21.5021 | 2.3287 | 1.7474 | 21.4463 | 3.2606 | 0.22952 | 6.3332 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0151 | 5.6295 | 0.70367 | 0 | 0 | 5.6295 | 0.70367
2014-07-05 | 15時 | 27.5927 | 22.9434 | 0.95576 | 0.8315 | 5.6723 | 0.95576 | 7.0748 | 1.5312 | 0 | 21.297 | 1.9928 | 1.5312 | 21.2183 | 3.2049 | 0.20557 | 5.6723 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0152 | 4.7165 | 0.95576 | 0 | 0 | 4.7165 | 0.95576
2014-07-05 | 16時 | 27.5927 | 19.7439 | 1.2857 | 0.71555 | 4.5198 | 1.2857 | 4.8512 | 1.2111 | 0 | 21.2675 | 1.4914 | 1.2111 | 21.1414 | 3.191 | 0.1638 | 4.5198 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0155 | 3.2341 | 1.2857 | 0 | 0 | 3.2341 | 1.2857
2014-07-05 | 17時 | 27.5927 | 12.13 | 2.2559 | 0.43961 | 4.0256 | 2.2559 | 2.6545 | 1.0708 | 0 | 21.2154 | 1.2824 | 1.0708 | 21.0652 | 3.1738 | 0.14589 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0156 | 1.7697 | 2.2559 | 0 | 0 | 1.7697 | 2.2559
2014-07-05 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1372 | 0.4 | 1.8953 | 1.1372 | 1.1372 | 0.50414 | 0 | 21.3726 | 0.49724 | 0.50414 | 21.0655 | 3.1722 | 0.068687 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0155 | 0.7581 | 1.1372 | 0 | 0.52851 | 0.7581 | 1.6657
2014-07-05 | 19時 | 27.5927 | 11.6485 | 1.4421 | 0.42216 | 2.4956 | 1.4421 | 1.5803 | 0.65895 | 0 | 21.2394 | 0.69857 | 0.65895 | 20.9896 | 3.1534 | 0.090445 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0155 | 1.0535 | 1.4421 | 0 | 0 | 1.0535 | 1.4421
2014-07-05 | 20時 | 27.5927 | 13.6087 | 0.75463 | 0.4932 | 1.489 | 0.75463 | 1.1016 | 0.38164 | 0 | 21.0437 | 0.35625 | 0.38164 | 20.6863 | 3.0778 | 0.053963 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0154 | 0.73437 | 0.75463 | 0 | 0 | 0.73437 | 0.75463
2014-07-05 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.41205 | 0.4 | 0.68674 | 0.41205 | 0.41205 | 0.17471 | 0 | 21.1299 | 0.13366 | 0.17471 | 20.6114 | 3.0547 | 0.024889 | 0.68674 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0151 | 0.2747 | 0.41205 | 0 | 0.014297 | 0.2747 | 0.42634
2014-07-05 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.12027 | 0.4 | 0.20045 | 0.12027 | 0.12027 | 0.048732 | 0 | 20.9352 | 0.027251 | 0.048732 | 20.1601 | 2.928 | 0.0072647 | 0.20045 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0139 | 0.080182 | 0.12027 | 0 | 0.16066 | 0.080182 | 0.28093
2014-07-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7062 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 2.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7958 | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4178 | 2.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1149 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7362 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4944 | 2.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1016 | 2.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-06 | 7時 | 27.5927 | 26.4216 | 0.080131 | 0.95756 | 1.888 | 0.080131 | 2.7117 | 0.48409 | 0 | 21.0019 | 0.47409 | 0.48409 | 20.694 | 3.0392 | 0.068422 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0132 | 1.8078 | 0.080131 | 0 | 0 | 1.8078 | 0.080131
2014-07-06 | 8時 | 27.5927 | 23.2383 | 0.81548 | 0.84219 | 5.1675 | 0.81548 | 6.528 | 1.4056 | 0 | 21.3982 | 1.7658 | 1.4056 | 21.3001 | 3.1927 | 0.18728 | 5.1675 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0135 | 4.352 | 0.81548 | 0 | 0 | 4.352 | 0.81548
2014-07-06 | 9時 | 27.5927 | 21.8786 | 1.7468 | 0.79291 | 8.435 | 1.7468 | 10.0324 | 2.5051 | 2.5051 | 22.4332 | 3.5818 | 0 | 22.4371 | 3.4981 | 0.3057 | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0139 | 6.6882 | 1.7468 | 0 | 0 | 6.6882 | 1.7468
2014-07-06 | 10時 | 27.5927 | 24.989 | 1.0198 | 0.90564 | 10.8074 | 1.0198 | 14.6814 | 2.7858 | 2.7858 | 23.5197 | 5.3492 | 0 | 23.5753 | 3.8258 | 0.39168 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.014 | 9.7876 | 1.0198 | 0 | 0 | 9.7876 | 1.0198
2014-07-06 | 11時 | 27.5927 | 27.4777 | 0.056395 | 0.99583 | 13.5257 | 0.056395 | 20.2039 | 2.9004 | 2.9004 | 23.8558 | 7.2657 | 0 | 23.9581 | 3.9195 | 0.49019 | 13.5257 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0131 | 13.4693 | 0.056395 | 0 | 0 | 13.4693 | 0.056395
2014-07-06 | 12時 | 27.5927 | 27.1404 | 0.23767 | 0.98361 | 14.4981 | 0.23767 | 21.3907 | 3.0241 | 3.0241 | 24.2953 | 8.2358 | 0 | 24.412 | 4.0715 | 0.52543 | 14.4981 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0135 | 14.2605 | 0.23767 | 0 | 0 | 14.2605 | 0.23767
2014-07-06 | 13時 | 27.5927 | 27.5644 | 0.014057 | 0.99897 | 13.6964 | 0.014057 | 20.5235 | 3.0553 | 3.0553 | 24.4627 | 7.7101 | 0 | 24.5676 | 4.0942 | 0.49638 | 13.6964 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0125 | 13.6824 | 0.014057 | 0 | 0 | 13.6824 | 0.014057
2014-07-06 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.9572 | 0 | 20.9359 | 3.2555 | 3.2555 | 25.2203 | 8.3438 | 0 | 25.3291 | 4.3268 | 0.50583 | 13.9572 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0119 | 13.9572 | 0 | 0 | 0 | 13.9572 | 0
2014-07-06 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.959 | 0 | 20.9385 | 3.1955 | 3.1955 | 24.9938 | 8.1808 | 0 | 25.1027 | 4.2417 | 0.50589 | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0116 | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 13.959 | 0
2014-07-06 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.2266 | 0 | 19.8398 | 3.2282 | 3.2282 | 25.1568 | 7.7362 | 0 | 25.2545 | 4.2923 | 0.47935 | 13.2266 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0116 | 13.2266 | 0 | 0 | 0 | 13.2266 | 0
2014-07-06 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.7201 | 0 | 17.5802 | 3.0969 | 3.0969 | 24.735 | 6.325 | 0 | 24.8075 | 4.0854 | 0.42475 | 11.7201 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0098 | 11.7201 | 0 | 0 | 0 | 11.7201 | 0
2014-07-06 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.8141 | 0 | 11.7212 | 2.7039 | 0 | 23.9713 | 3.6386 | 2.7039 | 23.9592 | 3.9121 | 0.2832 | 7.8141 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0128 | 7.8141 | 0 | 0 | 0 | 7.8141 | 0
2014-07-06 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.2796 | 0 | 6.4194 | 1.3493 | 0 | 23.0314 | 1.578 | 1.3493 | 22.894 | 3.6162 | 0.1551 | 4.2796 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0135 | 4.2796 | 0 | 0 | 0 | 4.2796 | 0
2014-07-06 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.4768 | 0 | 3.7152 | 0.73398 | 0 | 22.4634 | 0.75088 | 0.73398 | 22.212 | 3.4219 | 0.089763 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0132 | 2.4768 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 0
2014-07-06 | 21時 | 27.5927 | 27.3525 | 0.016857 | 0.9913 | 1.9365 | 0.016857 | 2.8795 | 0.55793 | 0 | 22.2106 | 0.53852 | 0.55793 | 21.908 | 3.3438 | 0.070182 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0133 | 1.9197 | 0.016857 | 0 | 0 | 1.9197 | 0.016857
2014-07-06 | 22時 | 27.5927 | 26.3022 | 0.019873 | 0.95323 | 0.4249 | 0.019873 | 0.60754 | 0.11225 | 0 | 21.6177 | 0.074285 | 0.11225 | 20.9991 | 3.1043 | 0.015399 | 0.4249 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0128 | 0.40503 | 0.019873 | 0 | 0 | 0.40503 | 0.019873
2014-07-06 | 23時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.017702 | 0 | 0.026553 | 0.0045385 | 0 | 21.9727 | 0.0013428 | 0.0045385 | 20.6922 | 3.0485 | 0.00064154 | 0.017702 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0137 | 0.017702 | 0 | 0 | 0 | 0.017702 | 0
2014-07-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3138 | 2.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0864 | 2.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6299 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2501 | 2.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0235 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1756 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0091 | 2.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.994 | 3.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-07 | 8時 | 27.5927 | 13.7274 | 1.5929 | 0.4975 | 3.1699 | 1.5929 | 2.3656 | 0.90011 | 0 | 21.9502 | 0.99853 | 0.90011 | 21.7502 | 3.3371 | 0.11488 | 3.1699 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.015 | 1.577 | 1.5929 | 0 | 0 | 1.577 | 1.5929
2014-07-07 | 9時 | 27.5927 | 16.4811 | 2.0584 | 0.5973 | 5.1115 | 2.0584 | 4.5797 | 1.5249 | 0 | 22.382 | 1.8977 | 1.5249 | 22.2815 | 3.4785 | 0.18525 | 5.1115 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.015 | 3.0531 | 2.0584 | 0 | 0 | 3.0531 | 2.0584
2014-07-07 | 10時 | 27.5927 | 22.3623 | 1.4297 | 0.81044 | 7.5421 | 1.4297 | 9.1687 | 2.4422 | 0 | 23.2111 | 3.3263 | 2.4422 | 23.1917 | 3.7391 | 0.27334 | 7.5421 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0152 | 6.1125 | 1.4297 | 0 | 0 | 6.1125 | 1.4297
2014-07-07 | 11時 | 27.5927 | 23.1615 | 1.6129 | 0.83941 | 10.0431 | 1.6129 | 12.6453 | 2.6 | 2.6 | 22.7713 | 4.6332 | 0 | 22.8115 | 3.6338 | 0.36398 | 10.0431 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0154 | 8.4302 | 1.6129 | 0 | 0 | 8.4302 | 1.6129
2014-07-07 | 12時 | 27.5927 | 24.5575 | 1.176 | 0.89 | 10.6909 | 1.176 | 14.2723 | 2.5861 | 2.5861 | 22.6817 | 4.9876 | 0 | 22.735 | 3.6161 | 0.38745 | 10.6909 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0156 | 9.5149 | 1.176 | 0 | 0 | 9.5149 | 1.176
2014-07-07 | 13時 | 27.5927 | 24.3226 | 1.164 | 0.88149 | 9.8219 | 1.164 | 12.9869 | 2.6341 | 2.6341 | 22.9258 | 4.5734 | 0 | 22.9614 | 3.6887 | 0.35596 | 9.8219 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.016 | 8.6579 | 1.164 | 0 | 0 | 8.6579 | 1.164
2014-07-07 | 14時 | 27.5927 | 23.8359 | 1.2657 | 0.86385 | 9.2966 | 1.2657 | 12.0463 | 2.703 | 2.703 | 23.2402 | 4.375 | 0 | 23.2644 | 3.781 | 0.33692 | 9.2966 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0162 | 8.0308 | 1.2657 | 0 | 0 | 8.0308 | 1.2657
2014-07-07 | 15時 | 27.5927 | 22.6763 | 1.6462 | 0.82182 | 9.2391 | 1.6462 | 11.3894 | 2.7389 | 2.7389 | 23.3921 | 4.4016 | 0 | 23.415 | 3.8338 | 0.33484 | 9.2391 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0166 | 7.5929 | 1.6462 | 0 | 0 | 7.5929 | 1.6462
2014-07-07 | 16時 | 27.5927 | 21.4056 | 1.7992 | 0.77577 | 8.024 | 1.7992 | 9.3371 | 2.6327 | 0 | 23.3459 | 3.663 | 2.6327 | 23.3394 | 3.8093 | 0.2908 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0165 | 6.2248 | 1.7992 | 0 | 0 | 6.2248 | 1.7992
2014-07-07 | 17時 | 27.5927 | 15.864 | 3.7955 | 0.57493 | 8.9292 | 3.7955 | 7.7005 | 2.7009 | 2.7009 | 23.2465 | 4.1732 | 0 | 23.2623 | 3.7942 | 0.32361 | 8.9292 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0169 | 5.1337 | 3.7955 | 0 | 0 | 5.1337 | 3.7955
2014-07-07 | 18時 | 27.5927 | 14.9627 | 3.0128 | 0.54227 | 6.582 | 3.0128 | 5.3538 | 2.1453 | 0 | 23.3122 | 2.8344 | 2.1453 | 23.2644 | 3.781 | 0.23854 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0162 | 3.5692 | 3.0128 | 0 | 0 | 3.5692 | 3.0128
2014-07-07 | 19時 | 27.5927 | 16.0806 | 2.0596 | 0.58279 | 4.9365 | 2.0596 | 4.3154 | 1.5662 | 0 | 23.0679 | 1.93 | 1.5662 | 22.9602 | 3.6961 | 0.1789 | 4.9365 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0164 | 2.8769 | 2.0596 | 0 | 0 | 2.8769 | 2.0596
2014-07-07 | 20時 | 27.5927 | 16.7056 | 1.7751 | 0.60543 | 4.4988 | 1.7751 | 4.0856 | 1.4274 | 0 | 23.0881 | 1.7148 | 1.4274 | 22.9611 | 3.6905 | 0.16304 | 4.4988 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0161 | 2.7238 | 1.7751 | 0 | 0 | 2.7238 | 1.7751
2014-07-07 | 21時 | 27.5927 | 17.0108 | 1.6065 | 0.6165 | 4.1891 | 1.6065 | 3.8738 | 1.3023 | 0 | 22.875 | 1.5409 | 1.3023 | 22.7331 | 3.6273 | 0.15182 | 4.1891 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0162 | 2.5826 | 1.6065 | 0 | 0 | 2.5826 | 1.6065
2014-07-07 | 22時 | 27.5927 | 11.3375 | 2.0175 | 0.41089 | 3.4246 | 2.0175 | 2.1107 | 1.0356 | 0 | 22.6101 | 1.1744 | 1.0356 | 22.4262 | 3.5614 | 0.12411 | 3.4246 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0173 | 1.4071 | 2.0175 | 0 | 0 | 1.4071 | 2.0175
2014-07-07 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.32055 | 0.4 | 0.53426 | 0.32055 | 0.32055 | 0.15821 | 0 | 22.7688 | 0.11175 | 0.15821 | 22.198 | 3.5019 | 0.019362 | 0.53426 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0175 | 0.2137 | 0.32055 | 0 | 1.4832 | 0.2137 | 1.8038
2014-07-08 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.17142 | 0.4 | 0.28569 | 0.17142 | 0.17142 | 0.082839 | 0 | 22.6718 | 0.049959 | 0.082839 | 21.9705 | 3.4385 | 0.010354 | 0.28569 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0174 | 0.11428 | 0.17142 | 0 | 0.95499 | 0.11428 | 1.1264
2014-07-08 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.31107 | 0.4 | 0.51844 | 0.31107 | 0.31107 | 0.16116 | 0 | 23.3084 | 0.1118 | 0.16116 | 22.7313 | 3.6381 | 0.018789 | 0.51844 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0168 | 0.20738 | 0.31107 | 0 | 0.76192 | 0.20738 | 1.073
2014-07-08 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.44376 | 0.4 | 0.7396 | 0.44376 | 0.44376 | 0.23947 | 0 | 23.6928 | 0.18016 | 0.23947 | 23.1898 | 3.751 | 0.026804 | 0.7396 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0158 | 0.29584 | 0.44376 | 0 | 1.9514 | 0.29584 | 2.3952
2014-07-08 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.41496 | 0.4 | 0.69159 | 0.41496 | 0.41496 | 0.21948 | 0 | 23.482 | 0.16188 | 0.21948 | 22.965 | 3.6672 | 0.025064 | 0.69159 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0149 | 0.27664 | 0.41496 | 0 | 0.77192 | 0.27664 | 1.1869
2014-07-08 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.27861 | 0.4 | 0.46434 | 0.27861 | 0.27861 | 0.14342 | 0 | 23.2653 | 0.095214 | 0.14342 | 22.6652 | 3.5588 | 0.016828 | 0.46434 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0138 | 0.18574 | 0.27861 | 0 | 0.46026 | 0.18574 | 0.73886
2014-07-08 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.79136 | 0.4 | 1.3189 | 0.79136 | 0.79136 | 0.40464 | 0 | 22.9737 | 0.35052 | 0.40464 | 22.5911 | 3.5271 | 0.0478 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0133 | 0.52758 | 0.79136 | 0 | 0.32236 | 0.52758 | 1.1137
2014-07-08 | 6時 | 27.5927 | 14.2854 | 3.0424 | 0.51772 | 6.3083 | 3.0424 | 4.899 | 1.9889 | 0 | 22.951 | 2.5683 | 1.9889 | 22.8944 | 3.614 | 0.22862 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0134 | 3.266 | 3.0424 | 0 | 0 | 3.266 | 3.0424
2014-07-08 | 7時 | 27.5927 | 21.6358 | 2.6606 | 0.78411 | 12.324 | 2.6606 | 14.4951 | 2.7968 | 2.7968 | 23.4917 | 6.3165 | 0 | 23.5746 | 3.8302 | 0.44664 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0142 | 9.6634 | 2.6606 | 0 | 0 | 9.6634 | 2.6606
2014-07-08 | 8時 | 27.5927 | 26.2764 | 0.76498 | 0.95229 | 16.0351 | 0.76498 | 22.9052 | 2.9432 | 2.9432 | 23.8951 | 9.0692 | 0 | 24.0329 | 3.9501 | 0.58114 | 16.0351 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0134 | 15.2701 | 0.76498 | 0 | 0 | 15.2701 | 0.76498
2014-07-08 | 9時 | 27.5927 | 26.2503 | 0.78956 | 0.95135 | 16.2285 | 0.78956 | 23.1584 | 3.0223 | 3.0223 | 24.1962 | 9.4279 | 0 | 24.3365 | 4.045 | 0.58814 | 16.2285 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0134 | 15.439 | 0.78956 | 0 | 0 | 15.439 | 0.78956
2014-07-08 | 10時 | 27.5927 | 26.3967 | 0.68638 | 0.95665 | 15.8346 | 0.68638 | 22.7223 | 2.8464 | 2.8464 | 23.5194 | 8.65 | 0 | 23.6545 | 3.8276 | 0.57387 | 15.8346 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0131 | 15.1482 | 0.68638 | 0 | 0 | 15.1482 | 0.68638
2014-07-08 | 11時 | 27.5927 | 26.9193 | 0.39586 | 0.97559 | 16.2202 | 0.39586 | 23.7365 | 2.9451 | 2.9451 | 23.8939 | 9.1839 | 0 | 24.034 | 3.9428 | 0.58784 | 16.2202 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0131 | 15.8243 | 0.39586 | 0 | 0 | 15.8243 | 0.39586
2014-07-08 | 12時 | 27.5927 | 27.4222 | 0.09788 | 0.99382 | 15.8399 | 0.09788 | 23.6131 | 3.0182 | 3.0182 | 24.2028 | 9.1223 | 0 | 24.338 | 4.0349 | 0.57406 | 15.8399 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.013 | 15.7421 | 0.09788 | 0 | 0 | 15.7421 | 0.09788
2014-07-08 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.2606 | 0 | 21.3909 | 3.1787 | 3.1787 | 24.9078 | 8.4323 | 0 | 25.0211 | 4.2561 | 0.51682 | 14.2606 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.013 | 14.2606 | 0 | 0 | 0 | 14.2606 | 0
2014-07-08 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.7784 | 0 | 20.6676 | 3.0173 | 3.0173 | 24.3089 | 7.6866 | 0 | 24.415 | 4.0512 | 0.49935 | 13.7784 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0127 | 13.7784 | 0 | 0 | 0 | 13.7784 | 0
2014-07-08 | 15時 | 27.5927 | 27.5691 | 0.012416 | 0.99914 | 14.4956 | 0.012416 | 21.7248 | 3.0241 | 3.0241 | 24.2987 | 8.1876 | 0 | 24.4154 | 4.0486 | 0.52534 | 14.4956 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0126 | 14.4832 | 0.012416 | 0 | 0 | 14.4832 | 0.012416
2014-07-08 | 16時 | 27.5927 | 26.4115 | 0.59841 | 0.95719 | 13.9788 | 0.59841 | 20.0706 | 2.8855 | 2.8855 | 23.7731 | 7.5282 | 0 | 23.8822 | 3.8963 | 0.50661 | 13.9788 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0131 | 13.3804 | 0.59841 | 0 | 0 | 13.3804 | 0.59841
2014-07-08 | 17時 | 27.5927 | 27.1765 | 0.1463 | 0.98491 | 9.698 | 0.1463 | 14.3275 | 2.7794 | 2.7794 | 23.5476 | 4.6282 | 0 | 23.5805 | 3.7929 | 0.35147 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0126 | 9.5517 | 0.1463 | 0 | 0 | 9.5517 | 0.1463
2014-07-08 | 18時 | 27.5927 | 24.502 | 0.67144 | 0.88799 | 5.9944 | 0.67144 | 7.9844 | 1.8773 | 0 | 22.8876 | 2.387 | 1.8773 | 22.8204 | 3.5814 | 0.21724 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0129 | 5.3229 | 0.67144 | 0 | 0 | 5.3229 | 0.67144
2014-07-08 | 19時 | 27.5927 | 25.0632 | 0.33874 | 0.90833 | 3.6951 | 0.33874 | 5.0346 | 1.126 | 0 | 22.6855 | 1.2673 | 1.126 | 22.5175 | 3.493 | 0.13392 | 3.6951 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0127 | 3.3564 | 0.33874 | 0 | 0 | 3.3564 | 0.33874
2014-07-08 | 20時 | 27.5927 | 23.2687 | 0.40005 | 0.84329 | 2.5528 | 0.40005 | 3.2291 | 0.7513 | 0 | 22.3835 | 0.77239 | 0.7513 | 22.1384 | 3.3887 | 0.092517 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0126 | 2.1527 | 0.40005 | 0 | 0 | 2.1527 | 0.40005
2014-07-08 | 21時 | 27.5927 | 22.3376 | 0.34332 | 0.80955 | 1.8027 | 0.34332 | 2.189 | 0.5048 | 0 | 21.9239 | 0.47911 | 0.5048 | 21.6063 | 3.2552 | 0.065331 | 1.8027 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0128 | 1.4593 | 0.34332 | 0 | 0 | 1.4593 | 0.34332
2014-07-08 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.1704 | 0 | 0.2556 | 0.045016 | 0 | 21.8076 | 0.023572 | 0.045016 | 20.9988 | 3.1063 | 0.0061756 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0129 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 0
2014-07-08 | 23時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0044186 | 0 | 0.0066279 | 0.0011077 | 0 | 22.0371 | 0.00022936 | 0.0011077 | 20.4675 | 2.98 | 0.00016014 | 0.0044186 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0129 | 0.0044186 | 0 | 0 | 0 | 0.0044186 | 0
2014-07-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6185 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7088 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4792 | 2.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3278 | 2.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4796 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6326 | 2.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0109 | 2.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-09 | 7時 | 27.5927 | 20.6715 | 0.037701 | 0.74916 | 0.1503 | 0.037701 | 0.1689 | 0.037395 | 0 | 21.2266 | 0.019198 | 0.037395 | 20.3916 | 2.9624 | 0.0054471 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0129 | 0.1126 | 0.037701 | 0 | 0 | 0.1126 | 0.037701
2014-07-09 | 8時 | 27.5927 | 11.3757 | 1.62 | 0.41227 | 2.7564 | 1.62 | 1.7046 | 0.71739 | 0 | 21.0745 | 0.77245 | 0.71739 | 20.8454 | 3.0774 | 0.099896 | 2.7564 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0133 | 1.1364 | 1.62 | 0 | 0 | 1.1364 | 1.62
2014-07-09 | 9時 | 27.5927 | 19.4349 | 1.8472 | 0.70435 | 6.2478 | 1.8472 | 6.601 | 1.6382 | 0 | 20.9799 | 2.1735 | 1.6382 | 20.9213 | 3.0957 | 0.22643 | 6.2478 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0133 | 4.4006 | 1.8472 | 0 | 0 | 4.4006 | 1.8472
2014-07-09 | 10時 | 27.5927 | 24.0441 | 1.0933 | 0.87139 | 8.5014 | 1.0933 | 11.1121 | 2.3018 | 2.3018 | 21.5219 | 3.3628 | 0 | 21.5274 | 3.252 | 0.3081 | 8.5014 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0136 | 7.4081 | 1.0933 | 0 | 0 | 7.4081 | 1.0933
2014-07-09 | 11時 | 27.5927 | 25.1719 | 0.85459 | 0.91226 | 9.7405 | 0.85459 | 13.3289 | 2.4248 | 2.4248 | 22.0237 | 4.1666 | 0 | 22.0576 | 3.3959 | 0.35301 | 9.7405 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0139 | 8.886 | 0.85459 | 0 | 0 | 8.886 | 0.85459
2014-07-09 | 12時 | 27.5927 | 26.5412 | 0.47332 | 0.96189 | 12.4205 | 0.47332 | 17.9208 | 2.6337 | 2.6337 | 22.8063 | 6.0542 | 0 | 22.8908 | 3.6353 | 0.45014 | 12.4205 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0144 | 11.9472 | 0.47332 | 0 | 0 | 11.9472 | 0.47332
2014-07-09 | 13時 | 27.5927 | 26.5843 | 0.45204 | 0.96345 | 12.3683 | 0.45204 | 17.8745 | 2.9282 | 2.9282 | 24.0202 | 6.6365 | 0 | 24.1038 | 4.0061 | 0.44825 | 12.3683 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0148 | 11.9163 | 0.45204 | 0 | 0 | 11.9163 | 0.45204
2014-07-09 | 14時 | 27.5927 | 26.2648 | 0.49636 | 0.95188 | 10.3139 | 0.49636 | 14.7264 | 2.8008 | 2.8008 | 23.6026 | 5.0971 | 0 | 23.6484 | 3.8661 | 0.37379 | 10.3139 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0148 | 9.8176 | 0.49636 | 0 | 0 | 9.8176 | 0.49636
2014-07-09 | 15時 | 27.5927 | 24.9902 | 1.1999 | 0.90568 | 12.7217 | 1.1999 | 17.2827 | 2.9501 | 2.9501 | 24.0895 | 6.9242 | 0 | 24.179 | 4.0344 | 0.46105 | 12.7217 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.015 | 11.5218 | 1.1999 | 0 | 0 | 11.5218 | 1.1999
2014-07-09 | 16時 | 27.5927 | 22.414 | 3.265 | 0.81232 | 17.3965 | 3.265 | 21.1971 | 3.336 | 3.336 | 25.3124 | 11.3925 | 0 | 25.4671 | 4.479 | 0.63047 | 17.3965 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0157 | 14.1314 | 3.265 | 0 | 0 | 14.1314 | 3.265
2014-07-09 | 17時 | 27.5927 | 21.3732 | 3.2219 | 0.7746 | 14.2937 | 3.2219 | 16.6078 | 3.1395 | 3.1395 | 24.7451 | 8.5006 | 0 | 24.8589 | 4.2781 | 0.51803 | 14.2937 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.016 | 11.0719 | 3.2219 | 0 | 0 | 11.0719 | 3.2219
2014-07-09 | 18時 | 27.5927 | 21.6157 | 1.8342 | 0.78338 | 8.4675 | 1.8342 | 9.95 | 2.9767 | 2.9767 | 24.3997 | 4.2413 | 0 | 24.4045 | 4.1222 | 0.30687 | 8.4675 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0157 | 6.6333 | 1.8342 | 0 | 0 | 6.6333 | 1.8342
2014-07-09 | 19時 | 27.5927 | 19.8737 | 1.8573 | 0.72025 | 6.6391 | 1.8573 | 7.1727 | 2.2517 | 0 | 23.767 | 2.9631 | 2.2517 | 23.7211 | 3.91 | 0.24061 | 6.6391 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0158 | 4.7818 | 1.8573 | 0 | 0 | 4.7818 | 1.8573
2014-07-09 | 20時 | 27.5927 | 17.4746 | 2.0647 | 0.6333 | 5.6305 | 2.0647 | 5.3487 | 1.8475 | 0 | 23.4215 | 2.3396 | 1.8475 | 23.3412 | 3.7977 | 0.20406 | 5.6305 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0159 | 3.5658 | 2.0647 | 0 | 0 | 3.5658 | 2.0647
2014-07-09 | 21時 | 27.5927 | 16.5618 | 1.5733 | 0.60023 | 3.9354 | 1.5733 | 3.5432 | 1.1902 | 0 | 22.5847 | 1.3904 | 1.1902 | 22.4298 | 3.5405 | 0.14262 | 3.9354 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0161 | 2.3621 | 1.5733 | 0 | 0 | 2.3621 | 1.5733
2014-07-09 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.60656 | 0.4 | 1.0109 | 0.60656 | 0.60656 | 0.29527 | 0 | 22.4886 | 0.24439 | 0.29527 | 22.0506 | 3.4353 | 0.036638 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.016 | 0.40437 | 0.60656 | 0 | 0.80383 | 0.40437 | 1.4104
2014-07-09 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.095979 | 0.4 | 0.15997 | 0.095979 | 0.095979 | 0.044769 | 0 | 22.4173 | 0.023236 | 0.044769 | 21.5952 | 3.3152 | 0.0057974 | 0.15997 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.016 | 0.063986 | 0.095979 | 0 | 0.4884 | 0.063986 | 0.58438
2014-07-10 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.023738 | 0.4 | 0.039563 | 0.023738 | 0.023738 | 0.010523 | 0 | 22.1773 | 0.003848 | 0.010523 | 21.0642 | 3.1788 | 0.0014338 | 0.039563 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0159 | 0.015825 | 0.023738 | 0 | 0.007329 | 0.015825 | 0.031067
2014-07-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.761 | 3.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6098 | 3.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3062 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1547 | 2.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4577 | 3.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-10 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.061097 | 0.4 | 0.10183 | 0.061097 | 0.061097 | 0.027683 | 0 | 22.2062 | 0.012894 | 0.027683 | 21.2901 | 3.2457 | 0.0036904 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0165 | 0.040731 | 0.061097 | 0 | 0.188 | 0.040731 | 0.24909
2014-07-10 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6568 | 0.4 | 2.7614 | 1.6568 | 1.6568 | 0.7951 | 0 | 22.1248 | 0.8579 | 0.7951 | 21.8961 | 3.41 | 0.10008 | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0169 | 1.1045 | 1.6568 | 0 | 2.1051 | 1.1045 | 3.762
2014-07-10 | 8時 | 27.5927 | 11.9604 | 9.7897 | 0.43346 | 17.2798 | 9.7897 | 11.2352 | 2.6943 | 2.6943 | 22.8045 | 9.3586 | 0 | 22.9578 | 3.7106 | 0.62625 | 17.2798 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0172 | 7.4901 | 9.7897 | 0 | 0 | 7.4901 | 9.7897
2014-07-10 | 9時 | 27.5927 | 21.5072 | 3.4019 | 0.77945 | 15.4249 | 3.4019 | 18.0344 | 3.0924 | 3.0924 | 24.4989 | 9.231 | 0 | 24.6285 | 4.2216 | 0.55902 | 15.4249 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0169 | 12.023 | 3.4019 | 0 | 0 | 12.023 | 3.4019
2014-07-10 | 10時 | 27.5927 | 25.6161 | 1.2095 | 0.92837 | 16.8851 | 1.2095 | 23.5133 | 3.4959 | 3.4959 | 25.9248 | 11.5242 | 0 | 26.0733 | 4.7039 | 0.61194 | 16.8851 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.016 | 15.6756 | 1.2095 | 0 | 0 | 15.6756 | 1.2095
2014-07-10 | 11時 | 27.5927 | 26.2749 | 0.97756 | 0.95224 | 20.4677 | 0.97756 | 29.2352 | 3.9868 | 3.9868 | 27.407 | 16.4113 | 0 | 27.5955 | 5.2596 | 0.74178 | 20.4677 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0147 | 19.4902 | 0.97756 | 0 | 0 | 19.4902 | 0.97756
2014-07-10 | 12時 | 27.5927 | 27.354 | 0.19401 | 0.99135 | 22.4204 | 0.19401 | 33.3395 | 4.2055 | 4.2055 | 27.9994 | 19.1629 | 0 | 28.207 | 5.4768 | 0.81255 | 22.4204 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0.0135 | 22.2264 | 0.19401 | 0 | 0 | 22.2264 | 0.19401
2014-07-10 | 13時 | 27.5927 | 27.4522 | 0.09641 | 0.99491 | 18.9298 | 0.09641 | 28.2501 | 3.916 | 3.916 | 27.2742 | 14.6339 | 0 | 27.4465 | 5.1738 | 0.68604 | 18.9298 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0139 | 18.8334 | 0.09641 | 0 | 0 | 18.8334 | 0.09641
2014-07-10 | 14時 | 27.5927 | 27.5383 | 0.03544 | 0.99803 | 17.9677 | 0.03544 | 26.8983 | 3.659 | 3.659 | 26.4509 | 12.8245 | 0 | 26.6124 | 4.8413 | 0.65117 | 17.9677 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0137 | 17.9322 | 0.03544 | 0 | 0 | 17.9322 | 0.03544
2014-07-10 | 15時 | 27.5927 | 27.1865 | 0.2506 | 0.98528 | 17.022 | 0.2506 | 25.1572 | 3.7109 | 3.7109 | 26.6899 | 12.1969 | 0 | 26.8401 | 4.9282 | 0.6169 | 17.022 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0137 | 16.7714 | 0.2506 | 0 | 0 | 16.7714 | 0.2506
2014-07-10 | 16時 | 27.5927 | 26.8 | 0.46217 | 0.97127 | 16.0858 | 0.46217 | 23.4354 | 3.7416 | 3.7416 | 26.8535 | 11.4952 | 0 | 26.9919 | 4.987 | 0.58297 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0137 | 15.6236 | 0.46217 | 0 | 0 | 15.6236 | 0.46217
2014-07-10 | 17時 | 27.5927 | 26.2457 | 0.73653 | 0.95118 | 15.0877 | 0.73653 | 21.5267 | 3.6422 | 3.6422 | 26.5636 | 10.3511 | 0 | 26.6886 | 4.8672 | 0.5468 | 15.0877 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0136 | 14.3511 | 0.73653 | 0 | 0 | 14.3511 | 0.73653
2014-07-10 | 18時 | 27.5927 | 25.3676 | 0.87362 | 0.91936 | 10.8333 | 0.87362 | 14.9396 | 3.3876 | 3.3876 | 25.8725 | 6.4443 | 0 | 25.9285 | 4.5952 | 0.39262 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0139 | 9.9597 | 0.87362 | 0 | 0 | 9.9597 | 0.87362
2014-07-10 | 19時 | 27.5927 | 23.458 | 1.1408 | 0.85015 | 7.6131 | 1.1408 | 9.7084 | 2.8076 | 0 | 24.7302 | 3.7706 | 2.8076 | 24.7127 | 4.1889 | 0.27591 | 7.6131 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0143 | 6.4723 | 1.1408 | 0 | 0 | 6.4723 | 1.1408
2014-07-10 | 20時 | 27.5927 | 22.8511 | 1.0338 | 0.82816 | 6.0161 | 1.0338 | 7.4734 | 2.1083 | 0 | 24.172 | 2.6747 | 2.1083 | 24.1055 | 3.9949 | 0.21803 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0143 | 4.9823 | 1.0338 | 0 | 0 | 4.9823 | 1.0338
2014-07-10 | 21時 | 27.5927 | 20.2919 | 1.3067 | 0.73541 | 4.9385 | 1.3067 | 5.4477 | 1.6207 | 0 | 23.4521 | 1.9735 | 1.6207 | 23.3445 | 3.7776 | 0.17898 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0149 | 3.6318 | 1.3067 | 0 | 0 | 3.6318 | 1.3067
2014-07-10 | 22時 | 27.5927 | 15.3829 | 1.525 | 0.5575 | 3.4463 | 1.525 | 2.882 | 1.079 | 0 | 22.9964 | 1.2032 | 1.079 | 22.8138 | 3.6199 | 0.1249 | 3.4463 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0147 | 1.9213 | 1.525 | 0 | 0 | 1.9213 | 1.525
2014-07-10 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.32662 | 0.4 | 0.54437 | 0.32662 | 0.32662 | 0.15902 | 0 | 22.6211 | 0.11159 | 0.15902 | 22.0542 | 3.4153 | 0.019729 | 0.54437 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0149 | 0.21775 | 0.32662 | 0 | 0.39021 | 0.21775 | 0.71683
2014-07-11 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.062298 | 0.4 | 0.10383 | 0.062298 | 0.062298 | 0.029064 | 0 | 22.5108 | 0.013418 | 0.029064 | 21.5988 | 3.2959 | 0.003763 | 0.10383 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0149 | 0.041532 | 0.062298 | 0 | 0.40872 | 0.041532 | 0.47102
2014-07-11 | 1時 | 27.5927 | 14.459 | 0.012452 | 0.52402 | 0.02616 | 0.012452 | 0.020563 | 0.0071656 | 0 | 22.5696 | 0.0023328 | 0.0071656 | 21.3704 | 3.2413 | 0.00094809 | 0.02616 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0151 | 0.013708 | 0.012452 | 0 | 0 | 0.013708 | 0.012452
2014-07-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3711 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1424 | 3.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9147 | 3.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-11 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.04575 | 0.4 | 0.07625 | 0.04575 | 0.04575 | 0.020135 | 0 | 21.9673 | 0.0086897 | 0.020135 | 20.9909 | 3.1467 | 0.0027634 | 0.07625 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0151 | 0.0305 | 0.04575 | 0 | 0.061079 | 0.0305 | 0.10683
2014-07-11 | 6時 | 27.5927 | 11.5497 | 3.8793 | 0.41858 | 6.6721 | 3.8793 | 4.1892 | 1.9352 | 0 | 22.0212 | 2.5974 | 1.9352 | 21.9763 | 3.4061 | 0.2418 | 6.6721 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0155 | 2.7928 | 3.8793 | 0 | 0 | 2.7928 | 3.8793
2014-07-11 | 7時 | 27.5927 | 15.8264 | 5.0031 | 0.57357 | 11.7325 | 5.0031 | 10.0942 | 2.7369 | 2.7369 | 23.2683 | 5.8905 | 0 | 23.3409 | 3.7997 | 0.4252 | 11.7325 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.016 | 6.7294 | 5.0031 | 0 | 0 | 6.7294 | 5.0031
2014-07-11 | 8時 | 27.5927 | 22.1719 | 3.3267 | 0.80354 | 16.9334 | 3.3267 | 20.41 | 3.2088 | 3.2088 | 24.8592 | 10.6868 | 0 | 25.0083 | 4.3465 | 0.61369 | 16.9334 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0168 | 13.6067 | 3.3267 | 0 | 0 | 13.6067 | 3.3267
2014-07-11 | 9時 | 27.5927 | 25.4537 | 1.3757 | 0.92248 | 17.746 | 1.3757 | 24.5554 | 3.5712 | 3.5712 | 26.1409 | 12.513 | 0 | 26.2998 | 4.798 | 0.64314 | 17.746 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0164 | 16.3703 | 1.3757 | 0 | 0 | 16.3703 | 1.3757
2014-07-11 | 10時 | 27.5927 | 25.9766 | 1.1438 | 0.94143 | 19.5294 | 1.1438 | 27.5783 | 3.7047 | 3.7047 | 26.5017 | 14.509 | 0 | 26.6805 | 4.9324 | 0.70777 | 19.5294 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.016 | 18.3855 | 1.1438 | 0 | 0 | 18.3855 | 1.1438
2014-07-11 | 11時 | 27.5927 | 25.2911 | 1.832 | 0.91659 | 21.9635 | 1.832 | 30.1973 | 3.7426 | 3.7426 | 26.4776 | 16.8088 | 0 | 26.6808 | 4.9299 | 0.79599 | 21.9635 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0159 | 20.1315 | 1.832 | 0 | 0 | 20.1315 | 1.832
2014-07-11 | 12時 | 27.5927 | 25.7016 | 1.5068 | 0.93146 | 21.9847 | 1.5068 | 30.7169 | 3.9227 | 3.9227 | 27.0833 | 17.6828 | 0 | 27.2868 | 5.1799 | 0.79676 | 21.9847 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0163 | 20.4779 | 1.5068 | 0 | 0 | 20.4779 | 1.5068
2014-07-11 | 13時 | 27.5927 | 25.9009 | 1.2885 | 0.93869 | 21.0143 | 1.2885 | 29.5887 | 4.0664 | 4.0664 | 27.624 | 17.4154 | 0 | 27.8181 | 5.3995 | 0.76159 | 21.0143 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0.0163 | 19.7258 | 1.2885 | 0 | 0 | 19.7258 | 1.2885
2014-07-11 | 14時 | 27.5927 | 25.9446 | 1.2402 | 0.94027 | 20.7645 | 1.2402 | 29.2864 | 4.0389 | 4.0389 | 27.5509 | 17.0456 | 0 | 27.7425 | 5.3649 | 0.75254 | 20.7645 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0162 | 19.5243 | 1.2402 | 0 | 0 | 19.5243 | 1.2402
2014-07-11 | 15時 | 27.5927 | 25.5098 | 1.4134 | 0.92451 | 18.7227 | 1.4134 | 25.964 | 3.7805 | 3.7805 | 26.8138 | 14.0971 | 0 | 26.9838 | 5.0534 | 0.67854 | 18.7227 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0161 | 17.3093 | 1.4134 | 0 | 0 | 17.3093 | 1.4134
2014-07-11 | 16時 | 27.5927 | 25.0783 | 1.5761 | 0.90887 | 17.2958 | 1.5761 | 23.5796 | 3.8033 | 3.8033 | 26.9824 | 12.9058 | 0 | 27.1359 | 5.1111 | 0.62683 | 17.2958 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.016 | 15.7197 | 1.5761 | 0 | 0 | 15.7197 | 1.5761
2014-07-11 | 17時 | 27.5927 | 22.2419 | 3.2579 | 0.80608 | 16.8002 | 3.2579 | 20.3134 | 3.6655 | 3.6655 | 26.5322 | 12.026 | 0 | 26.6796 | 4.9399 | 0.60886 | 16.8002 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0163 | 13.5423 | 3.2579 | 0 | 0 | 13.5423 | 3.2579
2014-07-11 | 18時 | 27.5927 | 20.4768 | 3.5941 | 0.74211 | 13.9364 | 3.5941 | 15.5135 | 3.5226 | 3.5226 | 26.1901 | 9.2533 | 0 | 26.2986 | 4.8075 | 0.50508 | 13.9364 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0168 | 10.3423 | 3.5941 | 0 | 0 | 10.3423 | 3.5941
2014-07-11 | 19時 | 27.5927 | 21.0991 | 2.3042 | 0.76466 | 9.7913 | 2.3042 | 11.2305 | 3.2774 | 3.2774 | 25.5049 | 5.5927 | 0 | 25.5399 | 4.5285 | 0.35485 | 9.7913 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0167 | 7.487 | 2.3042 | 0 | 0 | 7.487 | 2.3042
2014-07-11 | 20時 | 27.5927 | 19.2129 | 2.633 | 0.6963 | 8.6699 | 2.633 | 9.0553 | 3.0347 | 3.0347 | 24.6192 | 4.4722 | 0 | 24.6288 | 4.2195 | 0.31421 | 8.6699 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0168 | 6.0369 | 2.633 | 0 | 0 | 6.0369 | 2.633
2014-07-11 | 21時 | 27.5927 | 18.9672 | 2.313 | 0.6874 | 7.3992 | 2.313 | 7.6294 | 2.6258 | 0 | 24.273 | 3.5557 | 2.6258 | 24.2496 | 4.0942 | 0.26816 | 7.3992 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0167 | 5.0862 | 2.313 | 0 | 0 | 5.0862 | 2.313
2014-07-11 | 22時 | 27.5927 | 14.8241 | 3.1504 | 0.53725 | 6.8079 | 3.1504 | 5.4863 | 2.3391 | 0 | 23.9111 | 3.1071 | 2.3391 | 23.8704 | 3.9727 | 0.24673 | 6.8079 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0166 | 3.6575 | 3.1504 | 0 | 0 | 3.6575 | 3.1504
2014-07-11 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.7824 | 0.4 | 2.9707 | 1.7824 | 1.7824 | 0.96178 | 0 | 23.4011 | 1.0381 | 0.96178 | 23.1876 | 3.7643 | 0.10766 | 2.9707 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0165 | 1.1883 | 1.7824 | 0 | 0.23177 | 1.1883 | 2.0142
2014-07-12 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.86189 | 0.4 | 1.4365 | 0.86189 | 0.86189 | 0.4496 | 0 | 23.1723 | 0.40471 | 0.4496 | 22.8075 | 3.658 | 0.05206 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0167 | 0.57459 | 0.86189 | 0 | 0.5244 | 0.57459 | 1.3863
2014-07-12 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.43432 | 0.4 | 0.72386 | 0.43432 | 0.43432 | 0.21589 | 0 | 22.7844 | 0.16389 | 0.21589 | 22.2768 | 3.5058 | 0.026234 | 0.72386 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0165 | 0.28954 | 0.43432 | 0 | 0.89392 | 0.28954 | 1.3282
2014-07-12 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.25447 | 0.4 | 0.42412 | 0.25447 | 0.25447 | 0.12386 | 0 | 22.6668 | 0.082384 | 0.12386 | 22.0479 | 3.4507 | 0.015371 | 0.42412 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0169 | 0.16965 | 0.25447 | 0 | 0.74981 | 0.16965 | 1.0043
2014-07-12 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.089762 | 0.4 | 0.1496 | 0.089762 | 0.089762 | 0.042166 | 0 | 22.505 | 0.021562 | 0.042166 | 21.669 | 3.3467 | 0.0054219 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0167 | 0.059842 | 0.089762 | 0 | 0.56073 | 0.059842 | 0.65049
2014-07-12 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.058187 | 0.4 | 0.096979 | 0.058187 | 0.058187 | 0.027925 | 0 | 22.8236 | 0.012716 | 0.027925 | 21.8973 | 3.4034 | 0.0035147 | 0.096979 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0165 | 0.038792 | 0.058187 | 0 | 0.6022 | 0.038792 | 0.66039
2014-07-12 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.12414 | 0.4 | 0.2069 | 0.12414 | 0.12414 | 0.06 | 0 | 22.7416 | 0.033157 | 0.06 | 21.9732 | 3.4236 | 0.0074983 | 0.2069 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0165 | 0.08276 | 0.12414 | 0 | 0.89462 | 0.08276 | 1.0188
2014-07-12 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2974 | 0.4 | 3.829 | 2.2974 | 2.2974 | 1.15 | 0 | 22.5127 | 1.3394 | 1.15 | 22.3521 | 3.5301 | 0.13877 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0167 | 1.5316 | 2.2974 | 0 | 3.1074 | 1.5316 | 5.4048
2014-07-12 | 7時 | 27.5927 | 12.7489 | 4.0141 | 0.46204 | 7.4617 | 4.0141 | 5.1714 | 2.2878 | 0 | 22.6005 | 3.1585 | 2.2878 | 22.5789 | 3.5987 | 0.27042 | 7.4617 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.017 | 3.4476 | 4.0141 | 0 | 0 | 3.4476 | 4.0141
2014-07-12 | 8時 | 27.5927 | 20.3399 | 3.4527 | 0.73715 | 13.1356 | 3.4527 | 14.5242 | 2.7294 | 2.7294 | 23.1647 | 6.7955 | 0 | 23.2608 | 3.8032 | 0.47605 | 13.1356 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0174 | 9.6828 | 3.4527 | 0 | 0 | 9.6828 | 3.4527
2014-07-12 | 9時 | 27.5927 | 23.9579 | 2.0484 | 0.86827 | 15.5495 | 2.0484 | 20.2517 | 3.0742 | 3.0742 | 24.4187 | 9.3092 | 0 | 24.55 | 4.2145 | 0.56354 | 15.5495 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0178 | 13.5011 | 2.0484 | 0 | 0 | 13.5011 | 2.0484
2014-07-12 | 10時 | 27.5927 | 24.1621 | 1.9631 | 0.87567 | 15.7895 | 1.9631 | 20.7396 | 3.4406 | 3.4406 | 25.782 | 10.5543 | 0 | 25.9165 | 4.6871 | 0.57223 | 15.7895 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0177 | 13.8264 | 1.9631 | 0 | 0 | 13.8264 | 1.9631
2014-07-12 | 11時 | 27.5927 | 23.1258 | 2.9622 | 0.83811 | 18.2981 | 2.9622 | 23.0038 | 3.4943 | 3.4943 | 25.8277 | 12.7672 | 0 | 25.993 | 4.7105 | 0.66315 | 18.2981 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0175 | 15.3359 | 2.9622 | 0 | 0 | 15.3359 | 2.9622
2014-07-12 | 12時 | 27.5927 | 24.8019 | 2.0797 | 0.89886 | 20.5624 | 2.0797 | 27.724 | 3.7878 | 3.7878 | 26.7142 | 15.8741 | 0 | 26.9038 | 5.058 | 0.74521 | 20.5624 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0175 | 18.4826 | 2.0797 | 0 | 0 | 18.4826 | 2.0797
2014-07-12 | 13時 | 27.5927 | 25.1926 | 1.7222 | 0.91302 | 19.7986 | 1.7222 | 27.1146 | 3.9775 | 3.9775 | 27.4061 | 15.9436 | 0 | 27.5877 | 5.3277 | 0.71753 | 19.7986 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0172 | 18.0764 | 1.7222 | 0 | 0 | 18.0764 | 1.7222
2014-07-12 | 14時 | 27.5927 | 25.105 | 1.7704 | 0.90984 | 19.6362 | 1.7704 | 26.7987 | 4.0435 | 4.0435 | 27.6352 | 16.0703 | 0 | 27.8151 | 5.4259 | 0.71164 | 19.6362 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0.0173 | 17.8658 | 1.7704 | 0 | 0 | 17.8658 | 1.7704
2014-07-12 | 15時 | 27.5927 | 24.9529 | 1.8478 | 0.90433 | 19.3144 | 1.8478 | 26.1998 | 3.9922 | 3.9922 | 27.4877 | 15.5321 | 0 | 27.6642 | 5.3542 | 0.69998 | 19.3144 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0.017 | 17.4665 | 1.8478 | 0 | 0 | 17.4665 | 1.8478
2014-07-12 | 16時 | 27.5927 | 23.8652 | 2.1572 | 0.86491 | 15.9686 | 2.1572 | 20.7171 | 3.8288 | 3.8288 | 27.1473 | 11.883 | 0 | 27.2841 | 5.2028 | 0.57873 | 15.9686 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0172 | 13.8114 | 2.1572 | 0 | 0 | 13.8114 | 2.1572
2014-07-12 | 17時 | 27.5927 | 19.1506 | 4.8451 | 0.69404 | 15.8361 | 4.8451 | 16.4864 | 3.3997 | 3.3997 | 25.6287 | 10.4829 | 0 | 25.7639 | 4.6382 | 0.57392 | 15.8361 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.018 | 10.9909 | 4.8451 | 0 | 0 | 10.9909 | 4.8451
2014-07-12 | 18時 | 27.5927 | 18.5819 | 3.9631 | 0.67343 | 12.1356 | 3.9631 | 12.2588 | 3.2174 | 3.2174 | 25.1551 | 7.1705 | 0 | 25.2348 | 4.433 | 0.43981 | 12.1356 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0172 | 8.1726 | 3.9631 | 0 | 0 | 8.1726 | 3.9631
2014-07-12 | 19時 | 27.5927 | 19.1497 | 2.6863 | 0.69401 | 8.7791 | 2.6863 | 9.1392 | 3.0351 | 3.0351 | 24.6145 | 4.5584 | 0 | 24.6268 | 4.2336 | 0.31817 | 8.7791 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0175 | 6.0928 | 2.6863 | 0 | 0 | 6.0928 | 2.6863
2014-07-12 | 20時 | 27.5927 | 17.4282 | 3.141 | 0.63162 | 8.5265 | 3.141 | 8.0783 | 2.9574 | 2.9574 | 24.3167 | 4.2931 | 0 | 24.3229 | 4.1363 | 0.30901 | 8.5265 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0176 | 5.3855 | 3.141 | 0 | 0 | 5.3855 | 3.141
2014-07-12 | 21時 | 27.5927 | 17.1081 | 2.8691 | 0.62002 | 7.5508 | 2.8691 | 7.0225 | 2.6109 | 0 | 23.9622 | 3.579 | 2.6109 | 23.9431 | 4.0174 | 0.27365 | 7.5508 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0177 | 4.6817 | 2.8691 | 0 | 0 | 4.6817 | 2.8691
2014-07-12 | 22時 | 27.5927 | 13.664 | 3.8615 | 0.4952 | 7.6497 | 3.8615 | 5.6823 | 2.6452 | 0 | 23.9601 | 3.6346 | 2.6452 | 23.9437 | 4.0136 | 0.27724 | 7.6497 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0175 | 3.7882 | 3.8615 | 0 | 0 | 3.7882 | 3.8615
2014-07-12 | 23時 | 27.5927 | 11.1632 | 2.517 | 0.40457 | 4.2273 | 2.517 | 2.5653 | 1.4147 | 0 | 23.705 | 1.6718 | 1.4147 | 23.565 | 3.8908 | 0.1532 | 4.2273 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0172 | 1.7102 | 2.517 | 0 | 0 | 1.7102 | 2.517
2014-07-13 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.89946 | 0.4 | 1.4991 | 0.89946 | 0.89946 | 0.45638 | 0 | 22.8544 | 0.4207 | 0.45638 | 22.4985 | 3.6039 | 0.054329 | 1.4991 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0186 | 0.59964 | 0.89946 | 0 | 1.3977 | 0.59964 | 2.2971
2014-07-13 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.14574 | 0.4 | 0.24291 | 0.14574 | 0.14574 | 0.064127 | 0 | 21.7215 | 0.037556 | 0.064127 | 20.9865 | 3.1696 | 0.0088033 | 0.24291 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0165 | 0.097163 | 0.14574 | 0 | 0.45596 | 0.097163 | 0.60171
2014-07-13 | 2時 | 27.5927 | 15.4417 | 0.018123 | 0.55963 | 0.041155 | 0.018123 | 0.034547 | 0.010467 | 0 | 21.7109 | 0.0039199 | 0.010467 | 20.6061 | 3.0815 | 0.0014915 | 0.041155 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0168 | 0.023031 | 0.018123 | 0 | 0 | 0.023031 | 0.018123
2014-07-13 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0064057 | 0.4 | 0.010676 | 0.0064057 | 0.0064057 | 0.0027768 | 0 | 22.2191 | 0.00073251 | 0.0027768 | 20.8332 | 3.1399 | 0.00038692 | 0.010676 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.017 | 0.0042705 | 0.0064057 | 0 | 0.026417 | 0.0042705 | 0.032823
2014-07-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7567 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-13 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.028538 | 0.4 | 0.047563 | 0.028538 | 0.028538 | 0.012556 | 0 | 22.0597 | 0.0048481 | 0.012556 | 20.985 | 3.1774 | 0.0017238 | 0.047563 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.017 | 0.019025 | 0.028538 | 0 | 0.088935 | 0.019025 | 0.11747
2014-07-13 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.50397 | 0.4 | 0.83994 | 0.50397 | 0.50397 | 0.22666 | 0 | 21.6887 | 0.18246 | 0.22666 | 21.2121 | 3.2375 | 0.030441 | 0.83994 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0172 | 0.33598 | 0.50397 | 0 | 2.1914 | 0.33598 | 2.6954
2014-07-13 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.9302 | 0.4 | 9.8836 | 5.9302 | 5.9302 | 2.528 | 2.528 | 22.4635 | 4.4895 | 0 | 22.5004 | 3.5926 | 0.3582 | 9.8836 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0179 | 3.9535 | 5.9302 | 0 | 2.2411 | 3.9535 | 8.1713
2014-07-13 | 8時 | 27.5927 | 18.0172 | 6.1138 | 0.65297 | 17.6175 | 6.1138 | 17.2556 | 2.9416 | 2.9416 | 23.7875 | 10.3525 | 0 | 23.9448 | 4.006 | 0.63848 | 17.6175 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0171 | 11.5037 | 6.1138 | 0 | 0 | 11.5037 | 6.1138
2014-07-13 | 9時 | 27.5927 | 25.003 | 1.5006 | 0.90614 | 15.9881 | 1.5006 | 21.7313 | 3.0985 | 3.0985 | 24.4923 | 9.6425 | 0 | 24.6294 | 4.2154 | 0.57943 | 15.9881 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0166 | 14.4875 | 1.5006 | 0 | 0 | 14.4875 | 1.5006
2014-07-13 | 10時 | 27.5927 | 26.2837 | 0.87675 | 0.95256 | 18.4808 | 0.87675 | 26.406 | 3.4538 | 3.4538 | 25.6802 | 12.6421 | 0 | 25.8475 | 4.6065 | 0.66977 | 18.4808 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0154 | 17.604 | 0.87675 | 0 | 0 | 17.604 | 0.87675
2014-07-13 | 11時 | 27.5927 | 25.5793 | 1.4762 | 0.92703 | 20.2302 | 1.4762 | 28.131 | 3.4569 | 3.4569 | 25.5855 | 14.0805 | 0 | 25.7716 | 4.5793 | 0.73317 | 20.2302 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0154 | 18.754 | 1.4762 | 0 | 0 | 18.754 | 1.4762
2014-07-13 | 12時 | 27.5927 | 25.912 | 1.3129 | 0.93909 | 21.5547 | 1.3129 | 30.3627 | 3.6266 | 3.6266 | 26.102 | 15.9369 | 0 | 26.3013 | 4.7859 | 0.78117 | 21.5547 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0159 | 20.2418 | 1.3129 | 0 | 0 | 20.2418 | 1.3129
2014-07-13 | 13時 | 27.5927 | 26.3475 | 0.90289 | 0.95487 | 20.0074 | 0.90289 | 28.6568 | 3.4749 | 3.4749 | 25.6634 | 13.9759 | 0 | 25.8472 | 4.609 | 0.7251 | 20.0074 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0155 | 19.1045 | 0.90289 | 0 | 0 | 19.1045 | 0.90289
2014-07-13 | 14時 | 27.5927 | 26.6734 | 0.56559 | 0.96668 | 16.9749 | 0.56559 | 24.614 | 3.2491 | 3.2491 | 25.0168 | 10.7356 | 0 | 25.1664 | 4.3529 | 0.6152 | 16.9749 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0148 | 16.4093 | 0.56559 | 0 | 0 | 16.4093 | 0.56559
2014-07-13 | 15時 | 27.5927 | 26.0009 | 0.97599 | 0.94231 | 16.918 | 0.97599 | 23.913 | 3.4542 | 3.4542 | 25.7752 | 11.3683 | 0 | 25.9241 | 4.6289 | 0.61313 | 16.918 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0152 | 15.942 | 0.97599 | 0 | 0 | 15.942 | 0.97599
2014-07-13 | 16時 | 27.5927 | 25.5863 | 0.99375 | 0.92728 | 13.6661 | 0.99375 | 19.0085 | 3.2525 | 3.2525 | 25.2138 | 8.2721 | 0 | 25.3182 | 4.4048 | 0.49528 | 13.6661 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0148 | 12.6723 | 0.99375 | 0 | 0 | 12.6723 | 0.99375
2014-07-13 | 17時 | 27.5927 | 24.1725 | 1.4743 | 0.87605 | 11.8937 | 1.4743 | 15.6292 | 3.1956 | 3.1956 | 25.0923 | 6.8495 | 0 | 25.1678 | 4.3431 | 0.43104 | 11.8937 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0144 | 10.4194 | 1.4743 | 0 | 0 | 10.4194 | 1.4743
2014-07-13 | 18時 | 27.5927 | 24.5773 | 0.87453 | 0.89072 | 8.0025 | 0.87453 | 10.692 | 2.9143 | 0 | 24.5694 | 3.958 | 2.9143 | 24.5623 | 4.1299 | 0.29002 | 8.0025 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0139 | 7.128 | 0.87453 | 0 | 0 | 7.128 | 0.87453
2014-07-13 | 19時 | 27.5927 | 24.0689 | 0.73129 | 0.87229 | 5.7262 | 0.73129 | 7.4924 | 1.9684 | 0 | 23.9582 | 2.4548 | 1.9684 | 23.8814 | 3.9012 | 0.20753 | 5.7262 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0133 | 4.9949 | 0.73129 | 0 | 0 | 4.9949 | 0.73129
2014-07-13 | 20時 | 27.5927 | 24.4399 | 0.48062 | 0.88574 | 4.2062 | 0.48062 | 5.5884 | 1.3625 | 0 | 23.3397 | 1.5782 | 1.3625 | 23.1987 | 3.6961 | 0.15244 | 4.2062 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0132 | 3.7256 | 0.48062 | 0 | 0 | 3.7256 | 0.48062
2014-07-13 | 21時 | 27.5927 | 23.9208 | 0.44406 | 0.86692 | 3.3369 | 0.44406 | 4.3392 | 1.0308 | 0 | 22.8567 | 1.1317 | 1.0308 | 22.6674 | 3.5459 | 0.12093 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0132 | 2.8928 | 0.44406 | 0 | 0 | 2.8928 | 0.44406
2014-07-13 | 22時 | 27.5927 | 20.8614 | 0.43632 | 0.75605 | 1.7885 | 0.43632 | 2.0283 | 0.52633 | 0 | 22.4556 | 0.49544 | 0.52633 | 22.1365 | 3.3996 | 0.064819 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0131 | 1.3522 | 0.43632 | 0 | 0 | 1.3522 | 0.43632
2014-07-13 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.2348 | 0.4 | 0.39133 | 0.2348 | 0.2348 | 0.11275 | 0 | 22.5437 | 0.072152 | 0.11275 | 21.908 | 3.3438 | 0.014182 | 0.39133 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0133 | 0.15653 | 0.2348 | 0 | 0.32809 | 0.15653 | 0.56289
2014-07-14 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.083542 | 0.4 | 0.13924 | 0.083542 | 0.083542 | 0.039267 | 0 | 22.5309 | 0.019349 | 0.039267 | 21.68 | 3.2868 | 0.0050461 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0134 | 0.055695 | 0.083542 | 0 | 0.25536 | 0.055695 | 0.3389
2014-07-14 | 1時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.023677 | 0 | 0.035515 | 0.006582 | 0 | 22.7481 | 0.0020622 | 0.006582 | 21.5282 | 3.2481 | 0.00085809 | 0.023677 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0134 | 0.023677 | 0 | 0 | 0 | 0.023677 | 0
2014-07-14 | 2時 | 27.5927 | 25.4987 | 0.0003616 | 0.92411 | 0.0047648 | 0.0003616 | 0.0066048 | 0.0012866 | 0 | 22.7774 | 0.0002689 | 0.0012866 | 21.2235 | 3.1777 | 0.00017268 | 0.0047648 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0137 | 0.0044032 | 0.0003616 | 0 | 0 | 0.0044032 | 0.0003616
2014-07-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9202 | 3.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6914 | 3.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6907 | 3.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-14 | 6時 | 27.5927 | 16.6427 | 0.11717 | 0.60315 | 0.29526 | 0.11717 | 0.26713 | 0.077976 | 0 | 21.6873 | 0.047494 | 0.077976 | 20.9929 | 3.1362 | 0.010701 | 0.29526 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0145 | 0.17809 | 0.11717 | 0 | 0 | 0.17809 | 0.11717
2014-07-14 | 7時 | 27.5927 | 12.4658 | 2.4241 | 0.45178 | 4.4218 | 2.4241 | 2.9965 | 1.2378 | 0 | 21.7301 | 1.4969 | 1.2378 | 21.5994 | 3.2923 | 0.16025 | 4.4218 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0147 | 1.9977 | 2.4241 | 0 | 0 | 1.9977 | 2.4241
2014-07-14 | 8時 | 27.5927 | 19.8122 | 3.1955 | 0.71802 | 11.3323 | 3.1955 | 12.2053 | 2.5199 | 2.5199 | 22.3676 | 5.2268 | 0 | 22.433 | 3.5219 | 0.4107 | 11.3323 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0151 | 8.1369 | 3.1955 | 0 | 0 | 8.1369 | 3.1955
2014-07-14 | 9時 | 27.5927 | 24.9812 | 1.1958 | 0.90535 | 12.635 | 1.1958 | 17.1588 | 2.7991 | 2.7991 | 23.4821 | 6.5645 | 0 | 23.5702 | 3.8578 | 0.45791 | 12.635 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0155 | 11.4392 | 1.1958 | 0 | 0 | 11.4392 | 1.1958
2014-07-14 | 10時 | 27.5927 | 26.7205 | 0.46514 | 0.96839 | 14.7144 | 0.46514 | 21.3738 | 2.7615 | 2.7615 | 23.226 | 7.7673 | 0 | 23.3458 | 3.7691 | 0.53327 | 14.7144 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0145 | 14.2492 | 0.46514 | 0 | 0 | 14.2492 | 0.46514
2014-07-14 | 11時 | 27.5927 | 25.5097 | 1.4772 | 0.92451 | 19.5676 | 1.4772 | 27.1357 | 3.1403 | 3.1403 | 24.4539 | 12.354 | 0 | 24.6331 | 4.1895 | 0.70916 | 19.5676 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0154 | 18.0905 | 1.4772 | 0 | 0 | 18.0905 | 1.4772
2014-07-14 | 12時 | 27.5927 | 26.3071 | 0.87894 | 0.95341 | 18.8645 | 0.87894 | 26.9783 | 3.1915 | 3.1915 | 24.6906 | 11.9845 | 0 | 24.8621 | 4.2556 | 0.68368 | 18.8645 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.015 | 17.9855 | 0.87894 | 0 | 0 | 17.9855 | 0.87894
2014-07-14 | 13時 | 27.5927 | 26.7903 | 0.4692 | 0.97092 | 16.134 | 0.4692 | 23.4972 | 3.1195 | 3.1195 | 24.5727 | 9.7086 | 0 | 24.7117 | 4.1961 | 0.58472 | 16.134 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0146 | 15.6648 | 0.4692 | 0 | 0 | 15.6648 | 0.4692
2014-07-14 | 14時 | 27.5927 | 26.6505 | 0.56559 | 0.96585 | 16.5631 | 0.56559 | 23.9962 | 3.2644 | 3.2644 | 25.0978 | 10.4712 | 0 | 25.2423 | 4.3788 | 0.60027 | 16.5631 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0148 | 15.9975 | 0.56559 | 0 | 0 | 15.9975 | 0.56559
2014-07-14 | 15時 | 27.5927 | 26.0975 | 0.92699 | 0.94581 | 17.1062 | 0.92699 | 24.2688 | 3.5196 | 3.5196 | 26.0009 | 11.7281 | 0 | 26.1521 | 4.7095 | 0.61995 | 17.1062 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0151 | 16.1792 | 0.92699 | 0 | 0 | 16.1792 | 0.92699
2014-07-14 | 16時 | 27.5927 | 26.1657 | 0.79732 | 0.94828 | 15.4171 | 0.79732 | 21.9296 | 3.394 | 3.394 | 25.6454 | 9.9519 | 0 | 25.775 | 4.5542 | 0.55874 | 15.4171 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0144 | 14.6198 | 0.79732 | 0 | 0 | 14.6198 | 0.79732
2014-07-14 | 17時 | 27.5927 | 24.4468 | 1.6602 | 0.88599 | 14.5613 | 1.6602 | 19.3517 | 3.2218 | 3.2218 | 25.0494 | 8.8434 | 0 | 25.1671 | 4.3481 | 0.52772 | 14.5613 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0146 | 12.9012 | 1.6602 | 0 | 0 | 12.9012 | 1.6602
2014-07-14 | 18時 | 27.5927 | 25.7196 | 0.603 | 0.93212 | 8.8829 | 0.603 | 12.4198 | 2.9988 | 2.9988 | 24.4728 | 4.4782 | 0 | 24.4875 | 4.0982 | 0.32193 | 8.8829 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0136 | 8.2799 | 0.603 | 0 | 0 | 8.2799 | 0.603
2014-07-14 | 19時 | 27.5927 | 23.9267 | 0.80129 | 0.86714 | 6.0311 | 0.80129 | 7.8447 | 2.0462 | 0 | 23.7945 | 2.594 | 2.0462 | 23.7285 | 3.8622 | 0.21857 | 6.0311 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0136 | 5.2298 | 0.80129 | 0 | 0 | 5.2298 | 0.80129
2014-07-14 | 20時 | 27.5927 | 24.1579 | 0.51954 | 0.87552 | 4.1736 | 0.51954 | 5.4811 | 1.3428 | 0 | 23.2651 | 1.5546 | 1.3428 | 23.1224 | 3.6766 | 0.15126 | 4.1736 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0133 | 3.6541 | 0.51954 | 0 | 0 | 3.6541 | 0.51954
2014-07-14 | 21時 | 27.5927 | 21.8731 | 0.72199 | 0.79271 | 3.483 | 0.72199 | 4.1415 | 1.0758 | 0 | 22.8444 | 1.2008 | 1.0758 | 22.6641 | 3.5651 | 0.12623 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0141 | 2.761 | 0.72199 | 0 | 0 | 2.761 | 0.72199
2014-07-14 | 22時 | 27.5927 | 14.811 | 0.98656 | 0.53677 | 2.1298 | 0.98656 | 1.7148 | 0.6178 | 0 | 22.2617 | 0.61555 | 0.6178 | 21.9789 | 3.3914 | 0.077186 | 2.1298 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0147 | 1.1432 | 0.98656 | 0 | 0 | 1.1432 | 0.98656
2014-07-14 | 23時 | 27.5927 | 18.2529 | 0.029521 | 0.66151 | 0.087214 | 0.029521 | 0.086539 | 0.024414 | 0 | 22.5478 | 0.010764 | 0.024414 | 21.5994 | 3.2923 | 0.0031607 | 0.087214 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0147 | 0.057693 | 0.029521 | 0 | 0 | 0.057693 | 0.029521
2014-07-15 | 0時 | 27.5927 | 16.0632 | 0.01833 | 0.58215 | 0.043868 | 0.01833 | 0.038307 | 0.011757 | 0 | 22.2366 | 0.0043719 | 0.011757 | 21.1451 | 3.1718 | 0.0015898 | 0.043868 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0144 | 0.025538 | 0.01833 | 0 | 0 | 0.025538 | 0.01833
2014-07-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.689 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.385 | 2.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.158 | 2.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2339 | 2.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3098 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-15 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.03443 | 0.4 | 0.057383 | 0.03443 | 0.03443 | 0.015265 | 0 | 22.1024 | 0.0061149 | 0.015265 | 21.0668 | 3.1654 | 0.0020796 | 0.057383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0151 | 0.022953 | 0.03443 | 0 | 0.13151 | 0.022953 | 0.16594
2014-07-15 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.72985 | 0.4 | 1.2164 | 0.72985 | 0.72985 | 0.35031 | 0 | 22.2992 | 0.30428 | 0.35031 | 21.8998 | 3.3895 | 0.044085 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0157 | 0.48657 | 0.72985 | 0 | 1.0161 | 0.48657 | 1.746
2014-07-15 | 8時 | 27.5927 | 11.8624 | 7.9599 | 0.42991 | 13.9626 | 7.9599 | 9.004 | 2.4688 | 2.4688 | 22.0186 | 6.6568 | 0 | 22.1275 | 3.4504 | 0.50602 | 13.9626 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0157 | 6.0027 | 7.9599 | 0 | 0 | 6.0027 | 7.9599
2014-07-15 | 9時 | 27.5927 | 20.8131 | 3.6425 | 0.7543 | 14.8247 | 3.6425 | 16.7734 | 2.7441 | 2.7441 | 23.1436 | 7.8574 | 0 | 23.265 | 3.7772 | 0.53727 | 14.8247 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.016 | 11.1822 | 3.6425 | 0 | 0 | 11.1822 | 3.6425
2014-07-15 | 10時 | 27.5927 | 24.8746 | 1.8174 | 0.90149 | 18.4491 | 1.8174 | 24.9476 | 2.9504 | 2.9504 | 23.7834 | 10.871 | 0 | 23.9504 | 3.9697 | 0.66862 | 18.4491 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0153 | 16.6317 | 1.8174 | 0 | 0 | 16.6317 | 1.8174
2014-07-15 | 11時 | 27.5927 | 25.0151 | 1.9843 | 0.90658 | 21.242 | 1.9843 | 28.8865 | 3.2428 | 3.2428 | 24.7401 | 14.0334 | 0 | 24.9364 | 4.2924 | 0.76984 | 21.242 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0155 | 19.2577 | 1.9843 | 0 | 0 | 19.2577 | 1.9843
2014-07-15 | 12時 | 27.5927 | 25.9013 | 1.0246 | 0.9387 | 16.7147 | 1.0246 | 23.5352 | 3.3275 | 3.3275 | 25.322 | 10.8113 | 0 | 25.4684 | 4.4695 | 0.60576 | 16.7147 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0153 | 15.6901 | 1.0246 | 0 | 0 | 15.6901 | 1.0246
2014-07-15 | 13時 | 27.5927 | 25.4699 | 1.1921 | 0.92307 | 15.4948 | 1.1921 | 21.4541 | 3.1921 | 3.1921 | 24.8798 | 9.5251 | 0 | 25.0104 | 4.3314 | 0.56155 | 15.4948 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0161 | 14.3027 | 1.1921 | 0 | 0 | 14.3027 | 1.1921
2014-07-15 | 14時 | 27.5927 | 24.1315 | 1.5776 | 0.87456 | 12.5766 | 1.5776 | 16.4985 | 3.1423 | 3.1423 | 24.845 | 7.3132 | 0 | 24.9321 | 4.3229 | 0.45579 | 12.5766 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0169 | 10.999 | 1.5776 | 0 | 0 | 10.999 | 1.5776
2014-07-15 | 15時 | 27.5927 | 19.24 | 3.2931 | 0.69729 | 10.8785 | 3.2931 | 11.3781 | 2.5865 | 2.5865 | 22.668 | 5.1831 | 0 | 22.7249 | 3.6766 | 0.39425 | 10.8785 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0191 | 7.5854 | 3.2931 | 0 | 0 | 7.5854 | 3.2931
2014-07-15 | 16時 | 27.5927 | 12.225 | 6.9517 | 0.44305 | 12.4818 | 6.9517 | 8.2951 | 2.4402 | 2.4402 | 21.957 | 5.8331 | 0 | 22.0426 | 3.481 | 0.45236 | 12.4818 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0188 | 5.5301 | 6.9517 | 0 | 0 | 5.5301 | 6.9517
2014-07-15 | 17時 | 27.5927 | 11.3898 | 5.1063 | 0.41278 | 8.6957 | 5.1063 | 5.3842 | 2.4017 | 2.4017 | 21.9589 | 3.6666 | 0 | 21.9691 | 3.4465 | 0.31514 | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0179 | 3.5894 | 5.1063 | 0 | 0 | 3.5894 | 5.1063
2014-07-15 | 18時 | 27.5927 | 14.103 | 2.3141 | 0.51111 | 4.7334 | 2.3141 | 3.629 | 1.4215 | 0 | 22.4673 | 1.7519 | 1.4215 | 22.3509 | 3.537 | 0.17155 | 4.7334 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0171 | 2.4193 | 2.3141 | 0 | 0 | 2.4193 | 2.3141
2014-07-15 | 19時 | 27.5927 | 14.0965 | 2.1233 | 0.51088 | 4.3409 | 2.1233 | 3.3265 | 1.2765 | 0 | 22.2562 | 1.5472 | 1.2765 | 22.1218 | 3.4828 | 0.15732 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0176 | 2.2177 | 2.1233 | 0 | 0 | 2.2177 | 2.1233
2014-07-15 | 20時 | 27.5927 | 11.1914 | 2.4127 | 0.40559 | 4.0589 | 2.4127 | 2.4694 | 1.1357 | 0 | 21.7384 | 1.3654 | 1.1357 | 21.5899 | 3.3443 | 0.1471 | 4.0589 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0178 | 1.6463 | 2.4127 | 0 | 0 | 1.6463 | 2.4127
2014-07-15 | 21時 | 27.5927 | 12.0487 | 1.7768 | 0.43666 | 3.154 | 1.7768 | 2.0659 | 0.86988 | 0 | 21.6402 | 0.98084 | 0.86988 | 21.4392 | 3.2987 | 0.11431 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0174 | 1.3772 | 1.7768 | 0 | 0 | 1.3772 | 1.7768
2014-07-15 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.29915 | 0.4 | 0.49859 | 0.29915 | 0.29915 | 0.13456 | 0 | 21.7985 | 0.09454 | 0.13456 | 21.2133 | 3.2313 | 0.01807 | 0.49859 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0168 | 0.19944 | 0.29915 | 0 | 0.081963 | 0.19944 | 0.38112
2014-07-15 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.041559 | 0.4 | 0.069266 | 0.041559 | 0.041559 | 0.018555 | 0 | 22.1326 | 0.0078767 | 0.018555 | 21.1362 | 3.2183 | 0.0025103 | 0.069266 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0172 | 0.027706 | 0.041559 | 0 | 0.018633 | 0.027706 | 0.060192
2014-07-16 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.013127 | 0.4 | 0.021878 | 0.013127 | 0.013127 | 0.0057752 | 0 | 22.2211 | 0.0018274 | 0.0057752 | 20.9847 | 3.1789 | 0.00079289 | 0.021878 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0171 | 0.0087512 | 0.013127 | 0 | 0.056274 | 0.0087512 | 0.069401
2014-07-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9085 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9091 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7573 | 3.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9091 | 3.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9085 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-16 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.063291 | 0.4 | 0.10548 | 0.063291 | 0.063291 | 0.027845 | 0 | 21.8932 | 0.013207 | 0.027845 | 20.9844 | 3.1804 | 0.0038229 | 0.10548 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0172 | 0.042194 | 0.063291 | 0 | 0.36184 | 0.042194 | 0.42513
2014-07-16 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.49108 | 0.4 | 0.81846 | 0.49108 | 0.49108 | 0.22084 | 0 | 21.6921 | 0.17719 | 0.22084 | 21.2101 | 3.2481 | 0.029662 | 0.81846 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0179 | 0.32738 | 0.49108 | 0 | 0.11772 | 0.32738 | 0.6088
2014-07-16 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.6131 | 0.4 | 6.0218 | 3.6131 | 3.6131 | 1.6488 | 0 | 21.4291 | 2.2003 | 1.6488 | 21.3628 | 3.2823 | 0.21824 | 6.0218 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0176 | 2.4087 | 3.6131 | 0 | 11.0617 | 2.4087 | 14.6748
2014-07-16 | 9時 | 27.5927 | 13.1207 | 5.2596 | 0.47551 | 10.028 | 5.2596 | 7.1527 | 2.3071 | 2.3071 | 21.4746 | 4.227 | 0 | 21.5146 | 3.3214 | 0.36343 | 10.028 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0176 | 4.7685 | 5.2596 | 0 | 0 | 4.7685 | 5.2596
2014-07-16 | 10時 | 27.5927 | 16.0294 | 6.0792 | 0.58093 | 14.5064 | 6.0792 | 12.6408 | 2.3528 | 2.3528 | 21.4748 | 6.7507 | 0 | 21.5916 | 3.3349 | 0.52573 | 14.5064 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0172 | 8.4272 | 6.0792 | 0 | 0 | 8.4272 | 6.0792
2014-07-16 | 11時 | 27.5927 | 19.0418 | 4.6075 | 0.6901 | 14.8677 | 4.6075 | 15.3904 | 2.5285 | 2.5285 | 22.2275 | 7.402 | 0 | 22.3495 | 3.5453 | 0.53883 | 14.8677 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0176 | 10.2602 | 4.6075 | 0 | 0 | 10.2602 | 4.6075
2014-07-16 | 12時 | 27.5927 | 23.9474 | 2.2848 | 0.86789 | 17.2941 | 2.2848 | 22.514 | 3.0545 | 3.0545 | 24.245 | 10.5102 | 0 | 24.3985 | 4.1629 | 0.62676 | 17.2941 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0177 | 15.0093 | 2.2848 | 0 | 0 | 15.0093 | 2.2848
2014-07-16 | 13時 | 27.5927 | 24.9605 | 1.5175 | 0.9046 | 15.9075 | 1.5175 | 21.585 | 3.0584 | 3.0584 | 24.3412 | 9.4731 | 0 | 24.4773 | 4.1677 | 0.57651 | 15.9075 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0167 | 14.39 | 1.5175 | 0 | 0 | 14.39 | 1.5175
2014-07-16 | 14時 | 27.5927 | 24.8246 | 1.6258 | 0.89968 | 16.2058 | 1.6258 | 21.8701 | 3.0033 | 3.0033 | 24.1088 | 9.5399 | 0 | 24.2487 | 4.1002 | 0.58732 | 16.2058 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.017 | 14.5801 | 1.6258 | 0 | 0 | 14.5801 | 1.6258
2014-07-16 | 15時 | 27.5927 | 24.0921 | 2.2788 | 0.87313 | 17.9618 | 2.2788 | 23.5245 | 3.2415 | 3.2415 | 24.9222 | 11.5887 | 0 | 25.0836 | 4.3766 | 0.65096 | 17.9618 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.017 | 15.683 | 2.2788 | 0 | 0 | 15.683 | 2.2788
2014-07-16 | 16時 | 27.5927 | 21.1819 | 4.5382 | 0.76766 | 19.5331 | 4.5382 | 22.4923 | 3.2208 | 3.2208 | 24.7539 | 12.7066 | 0 | 24.9327 | 4.3187 | 0.70791 | 19.5331 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0167 | 14.9948 | 4.5382 | 0 | 0 | 14.9948 | 4.5382
2014-07-16 | 17時 | 27.5927 | 20.9617 | 3.431 | 0.75968 | 14.2769 | 3.431 | 16.2689 | 2.9835 | 2.9835 | 24.1376 | 8.103 | 0 | 24.2511 | 4.0841 | 0.51742 | 14.2769 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0162 | 10.8459 | 3.431 | 0 | 0 | 10.8459 | 3.431
2014-07-16 | 18時 | 27.5927 | 20.9969 | 2.0804 | 0.76096 | 8.7031 | 2.0804 | 9.934 | 2.8094 | 2.8094 | 23.7094 | 4.1727 | 0 | 23.7198 | 3.918 | 0.31541 | 8.7031 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0162 | 6.6227 | 2.0804 | 0 | 0 | 6.6227 | 2.0804
2014-07-16 | 19時 | 27.5927 | 19.2241 | 2.0507 | 0.69671 | 6.7616 | 2.0507 | 7.0663 | 2.2334 | 0 | 23.4583 | 2.967 | 2.2334 | 23.4162 | 3.8262 | 0.24505 | 6.7616 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0162 | 4.7109 | 2.0507 | 0 | 0 | 4.7109 | 2.0507
2014-07-16 | 20時 | 27.5927 | 17.002 | 2.1741 | 0.61618 | 5.6644 | 2.1741 | 5.2354 | 1.8339 | 0 | 23.2678 | 2.3319 | 1.8339 | 23.1888 | 3.7568 | 0.20528 | 5.6644 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0161 | 3.4903 | 2.1741 | 0 | 0 | 3.4903 | 2.1741
2014-07-16 | 21時 | 27.5927 | 17.3903 | 1.5733 | 0.63025 | 4.255 | 1.5733 | 4.0225 | 1.3319 | 0 | 22.9479 | 1.5799 | 1.3319 | 22.8093 | 3.647 | 0.15421 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0161 | 2.6817 | 1.5733 | 0 | 0 | 2.6817 | 1.5733
2014-07-16 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.93541 | 0.4 | 1.559 | 0.93541 | 0.93541 | 0.47807 | 0 | 22.9291 | 0.43957 | 0.47807 | 22.5813 | 3.5845 | 0.056501 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0162 | 0.62361 | 0.93541 | 0 | 0.69785 | 0.62361 | 1.6333
2014-07-16 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.39556 | 0.4 | 0.65927 | 0.39556 | 0.39556 | 0.19939 | 0 | 22.9565 | 0.14724 | 0.19939 | 22.4295 | 3.5423 | 0.023893 | 0.65927 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0162 | 0.26371 | 0.39556 | 0 | 0.59666 | 0.26371 | 0.99221
2014-07-17 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.18312 | 0.4 | 0.3052 | 0.18312 | 0.18312 | 0.089764 | 0 | 22.8131 | 0.054638 | 0.089764 | 22.1256 | 3.461 | 0.011061 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0163 | 0.12208 | 0.18312 | 0 | 0.77088 | 0.12208 | 0.954
2014-07-17 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.098458 | 0.4 | 0.1641 | 0.098458 | 0.098458 | 0.047925 | 0 | 22.8658 | 0.024924 | 0.047925 | 22.0491 | 3.444 | 0.0059471 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0165 | 0.065639 | 0.098458 | 0 | 0.55006 | 0.065639 | 0.64852
2014-07-17 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.03041 | 0.4 | 0.050683 | 0.03041 | 0.03041 | 0.014594 | 0 | 22.9587 | 0.0056247 | 0.014594 | 21.8973 | 3.4034 | 0.0018368 | 0.050683 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0165 | 0.020273 | 0.03041 | 0 | 0.012265 | 0.020273 | 0.042675
2014-07-17 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.010052 | 0.4 | 0.016753 | 0.010052 | 0.010052 | 0.004756 | 0 | 23.0375 | 0.0013824 | 0.004756 | 21.7455 | 3.3632 | 0.00060716 | 0.016753 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0165 | 0.0067013 | 0.010052 | 0 | 0.045124 | 0.0067013 | 0.055176
2014-07-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4422 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-17 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.11912 | 0.4 | 0.19853 | 0.11912 | 0.11912 | 0.055561 | 0 | 22.3713 | 0.03053 | 0.055561 | 21.5943 | 3.3203 | 0.0071952 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0163 | 0.079414 | 0.11912 | 0 | 0.039597 | 0.079414 | 0.15872
2014-07-17 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.3595 | 0.4 | 7.2658 | 4.3595 | 4.3595 | 2.1671 | 0 | 22.3043 | 2.9743 | 2.1671 | 22.2771 | 3.504 | 0.26332 | 7.2658 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0164 | 2.9063 | 4.3595 | 0 | 3.1293 | 2.9063 | 7.4888
2014-07-17 | 7時 | 27.5927 | 13.7883 | 6.2578 | 0.49971 | 12.5083 | 6.2578 | 9.3758 | 2.7611 | 2.7611 | 23.3284 | 6.4479 | 0 | 23.4144 | 3.8376 | 0.45332 | 12.5083 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0168 | 6.2505 | 6.2578 | 0 | 0 | 6.2505 | 6.2578
2014-07-17 | 8時 | 27.5927 | 21.5425 | 3.2798 | 0.78073 | 14.958 | 3.2798 | 17.5173 | 2.971 | 2.971 | 24.049 | 8.5831 | 0 | 24.1722 | 4.0799 | 0.5421 | 14.958 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0172 | 11.6782 | 3.2798 | 0 | 0 | 11.6782 | 3.2798
2014-07-17 | 9時 | 27.5927 | 24.468 | 1.955 | 0.88676 | 17.2636 | 1.955 | 22.9629 | 3.3761 | 3.3761 | 25.4601 | 11.5253 | 0 | 25.6132 | 4.5751 | 0.62566 | 17.2636 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0176 | 15.3086 | 1.955 | 0 | 0 | 15.3086 | 1.955
2014-07-17 | 10時 | 27.5927 | 25.3509 | 1.5294 | 0.91875 | 18.8248 | 1.5294 | 25.943 | 3.3964 | 3.3964 | 25.4444 | 12.8014 | 0 | 25.6155 | 4.5577 | 0.68224 | 18.8248 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0168 | 17.2954 | 1.5294 | 0 | 0 | 17.2954 | 1.5294
2014-07-17 | 11時 | 27.5927 | 24.3427 | 2.7534 | 0.88222 | 23.3764 | 2.7534 | 30.9346 | 3.6345 | 3.6345 | 26.0053 | 17.657 | 0 | 26.2215 | 4.7883 | 0.8472 | 23.3764 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0172 | 20.6231 | 2.7534 | 0 | 0 | 20.6231 | 2.7534
2014-07-17 | 12時 | 27.5927 | 25.0467 | 2.1818 | 0.90773 | 23.6459 | 2.1818 | 32.1961 | 3.6832 | 3.6832 | 26.1533 | 18.1695 | 0 | 26.3719 | 4.8568 | 0.85696 | 23.6459 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0177 | 21.4641 | 2.1818 | 0 | 0 | 21.4641 | 2.1818
2014-07-17 | 13時 | 27.5927 | 25.2397 | 1.915 | 0.91472 | 22.4556 | 1.915 | 30.8109 | 3.8639 | 3.8639 | 26.8474 | 17.9524 | 0 | 27.0553 | 5.1207 | 0.81382 | 22.4556 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0176 | 20.5406 | 1.915 | 0 | 0 | 20.5406 | 1.915
2014-07-17 | 14時 | 27.5927 | 25.3331 | 1.4812 | 0.91811 | 18.0872 | 1.4812 | 24.9091 | 3.6189 | 3.6189 | 26.2879 | 12.9884 | 0 | 26.4507 | 4.8625 | 0.65551 | 18.0872 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0167 | 16.606 | 1.4812 | 0 | 0 | 16.606 | 1.4812
2014-07-17 | 15時 | 27.5927 | 23.2826 | 2.4275 | 0.84379 | 15.5405 | 2.4275 | 19.6694 | 3.3344 | 3.3344 | 25.4044 | 10.0662 | 0 | 25.5356 | 4.5605 | 0.56321 | 15.5405 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0182 | 13.1129 | 2.4275 | 0 | 0 | 13.1129 | 2.4275
2014-07-17 | 16時 | 27.5927 | 19.8589 | 3.408 | 0.71971 | 12.1589 | 3.408 | 13.1264 | 2.685 | 2.685 | 23.0225 | 6.1587 | 0 | 23.1026 | 3.7984 | 0.44066 | 12.1589 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0198 | 8.7509 | 3.408 | 0 | 0 | 8.7509 | 3.408
2014-07-17 | 17時 | 27.5927 | 15.6528 | 6.0498 | 0.56728 | 13.9809 | 6.0498 | 11.8966 | 2.8478 | 2.8478 | 23.6019 | 7.6809 | 0 | 23.7111 | 3.9746 | 0.50669 | 13.9809 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0193 | 7.9311 | 6.0498 | 0 | 0 | 7.9311 | 6.0498
2014-07-17 | 18時 | 27.5927 | 13.0675 | 5.5474 | 0.47358 | 10.5381 | 5.5474 | 7.486 | 2.7098 | 2.7098 | 23.2064 | 5.1867 | 0 | 23.2567 | 3.8291 | 0.38192 | 10.5381 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0189 | 4.9907 | 5.5474 | 0 | 0 | 4.9907 | 5.5474
2014-07-17 | 19時 | 27.5927 | 14.421 | 3.5013 | 0.52264 | 7.3348 | 3.5013 | 5.7502 | 2.3421 | 0 | 23.0534 | 3.2352 | 2.3421 | 23.0282 | 3.7664 | 0.26582 | 7.3348 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0192 | 3.8334 | 3.5013 | 0 | 0 | 3.8334 | 3.5013
2014-07-17 | 20時 | 27.5927 | 12.6617 | 3.1719 | 0.45888 | 5.8618 | 3.1719 | 4.0348 | 1.7355 | 0 | 22.2655 | 2.2856 | 1.7355 | 22.1936 | 3.5271 | 0.21244 | 5.8618 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0191 | 2.6898 | 3.1719 | 0 | 0 | 2.6898 | 3.1719
2014-07-17 | 21時 | 27.5927 | 13.4905 | 2.6624 | 0.48891 | 5.2093 | 2.6624 | 3.8203 | 1.5424 | 0 | 22.2906 | 1.9688 | 1.5424 | 22.1941 | 3.524 | 0.18879 | 5.2093 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0189 | 2.5469 | 2.6624 | 0 | 0 | 2.5469 | 2.6624
2014-07-17 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.973 | 0.4 | 3.2883 | 1.973 | 1.973 | 0.95334 | 0 | 22.1598 | 1.0829 | 0.95334 | 21.9675 | 3.4558 | 0.11917 | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0185 | 1.3153 | 1.973 | 0 | 0.51639 | 1.3153 | 2.4894
2014-07-17 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.24087 | 0.4 | 0.40146 | 0.24087 | 0.24087 | 0.11557 | 0 | 22.5225 | 0.07648 | 0.11557 | 21.8921 | 3.4324 | 0.014549 | 0.40146 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0183 | 0.16058 | 0.24087 | 0 | 2.1123 | 0.16058 | 2.3532
2014-07-18 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.14437 | 0.4 | 0.24062 | 0.14437 | 0.14437 | 0.068296 | 0 | 22.4784 | 0.039644 | 0.068296 | 21.7414 | 3.3858 | 0.0087206 | 0.24062 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0179 | 0.09625 | 0.14437 | 0 | 1.0987 | 0.09625 | 1.2431
2014-07-18 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.082194 | 0.4 | 0.13699 | 0.082194 | 0.082194 | 0.038606 | 0 | 22.5204 | 0.019395 | 0.038606 | 21.6661 | 3.3626 | 0.0049647 | 0.13699 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0177 | 0.054796 | 0.082194 | 0 | 0.74267 | 0.054796 | 0.82486
2014-07-18 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.036717 | 0.4 | 0.061196 | 0.036717 | 0.036717 | 0.017122 | 0 | 22.6124 | 0.0070015 | 0.017122 | 21.5902 | 3.3428 | 0.0022178 | 0.061196 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0177 | 0.024478 | 0.036717 | 0 | 0.028349 | 0.024478 | 0.065066
2014-07-18 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.022976 | 0.4 | 0.038293 | 0.022976 | 0.022976 | 0.010791 | 0 | 22.7856 | 0.0039088 | 0.010791 | 21.6658 | 3.3642 | 0.0013878 | 0.038293 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0178 | 0.015317 | 0.022976 | 0 | 0.056965 | 0.015317 | 0.079941
2014-07-18 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.009118 | 0.4 | 0.015197 | 0.009118 | 0.009118 | 0.0042519 | 0 | 22.902 | 0.0012166 | 0.0042519 | 21.5896 | 3.3458 | 0.00055075 | 0.015197 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0179 | 0.0060787 | 0.009118 | 0 | 0.088986 | 0.0060787 | 0.098104
2014-07-18 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.048141 | 0.4 | 0.080234 | 0.048141 | 0.048141 | 0.022286 | 0 | 22.4784 | 0.0098102 | 0.022286 | 21.5126 | 3.3321 | 0.0029078 | 0.080234 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0183 | 0.032094 | 0.048141 | 0 | 0.10387 | 0.032094 | 0.15201
2014-07-18 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.51807 | 0.4 | 0.86345 | 0.51807 | 0.51807 | 0.23984 | 0 | 21.984 | 0.19425 | 0.23984 | 21.5132 | 3.3291 | 0.031293 | 0.86345 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0181 | 0.34538 | 0.51807 | 0 | 3.5105 | 0.34538 | 4.0286
2014-07-18 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.702 | 0.4 | 4.5033 | 2.702 | 2.702 | 1.324 | 0 | 22.245 | 1.6298 | 1.324 | 22.1182 | 3.5032 | 0.1632 | 4.5033 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0189 | 1.8013 | 2.702 | 0 | 4.8561 | 1.8013 | 7.5581
2014-07-18 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 8.3393 | 0.4 | 13.8988 | 8.3393 | 8.3393 | 2.503 | 2.503 | 22.1623 | 6.7972 | 0 | 22.2703 | 3.5435 | 0.50371 | 13.8988 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0188 | 5.5595 | 8.3393 | 0 | 1.479 | 5.5595 | 9.8183
2014-07-18 | 9時 | 27.5927 | 17.3066 | 4.8527 | 0.62721 | 13.0174 | 4.8527 | 12.2471 | 2.5842 | 2.5842 | 22.5558 | 6.4455 | 0 | 22.6501 | 3.6485 | 0.47177 | 13.0174 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0187 | 8.1647 | 4.8527 | 0 | 0 | 8.1647 | 4.8527
2014-07-18 | 10時 | 27.5927 | 21.7342 | 2.9329 | 0.78768 | 13.8134 | 2.9329 | 16.3208 | 2.9599 | 2.9599 | 24.0593 | 7.846 | 0 | 24.166 | 4.122 | 0.50062 | 13.8134 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0195 | 10.8805 | 2.9329 | 0 | 0 | 10.8805 | 2.9329
2014-07-18 | 11時 | 27.5927 | 20.0066 | 4.4187 | 0.72507 | 16.0718 | 4.4187 | 17.4797 | 3.1992 | 3.1992 | 24.8627 | 10.1309 | 0 | 25.0009 | 4.3999 | 0.58247 | 16.0718 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0195 | 11.6532 | 4.4187 | 0 | 0 | 11.6532 | 4.4187
2014-07-18 | 12時 | 27.5927 | 21.5065 | 3.4739 | 0.77943 | 15.7493 | 3.4739 | 18.4131 | 2.8088 | 2.8088 | 23.3466 | 8.8039 | 0 | 23.4806 | 3.9223 | 0.57078 | 15.7493 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0204 | 12.2754 | 3.4739 | 0 | 0 | 12.2754 | 3.4739
2014-07-18 | 13時 | 27.5927 | 23.5922 | 2.686 | 0.85502 | 18.5262 | 2.686 | 23.7602 | 3.2902 | 3.2902 | 25.0615 | 12.3141 | 0 | 25.2293 | 4.4732 | 0.67141 | 18.5262 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0192 | 15.8402 | 2.686 | 0 | 0 | 15.8402 | 2.686
2014-07-18 | 14時 | 27.5927 | 22.3417 | 2.5896 | 0.8097 | 13.6077 | 2.5896 | 16.5272 | 3.0349 | 3.0349 | 24.3673 | 7.8675 | 0 | 24.4709 | 4.212 | 0.49316 | 13.6077 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.019 | 11.0181 | 2.5896 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.5896
2014-07-18 | 15時 | 27.5927 | 18.8635 | 2.9064 | 0.68364 | 9.1871 | 2.9064 | 9.421 | 2.4205 | 2.4205 | 22.0198 | 3.9751 | 0 | 22.0415 | 3.487 | 0.33295 | 9.1871 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0192 | 6.2807 | 2.9064 | 0 | 0 | 6.2807 | 2.9064
2014-07-18 | 16時 | 27.5927 | 17.5678 | 2.8147 | 0.63668 | 7.7474 | 2.8147 | 7.3989 | 2.3261 | 0 | 22.3605 | 3.2769 | 2.3261 | 22.3467 | 3.5614 | 0.28078 | 7.7474 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0186 | 4.9326 | 2.8147 | 0 | 0 | 4.9326 | 2.8147
2014-07-18 | 17時 | 27.5927 | 11.2425 | 6.1287 | 0.40745 | 10.3429 | 6.1287 | 6.3212 | 2.5654 | 2.5654 | 22.6018 | 4.8418 | 0 | 22.6482 | 3.6595 | 0.37484 | 10.3429 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0194 | 4.2142 | 6.1287 | 0 | 0 | 4.2142 | 6.1287
2014-07-18 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.9656 | 0.4 | 6.6094 | 3.9656 | 3.9656 | 2.0259 | 0 | 22.62 | 2.7379 | 2.0259 | 22.5731 | 3.6332 | 0.23953 | 6.6094 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0191 | 2.6437 | 3.9656 | 0 | 1.7247 | 2.6437 | 5.6903
2014-07-18 | 19時 | 27.5927 | 14.5798 | 2.3642 | 0.52839 | 5.013 | 2.3642 | 3.9733 | 1.5579 | 0 | 22.8299 | 1.9556 | 1.5579 | 22.7254 | 3.6734 | 0.18168 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0189 | 2.6488 | 2.3642 | 0 | 0 | 2.6488 | 2.3642
2014-07-18 | 20時 | 27.5927 | 11.4496 | 3.1206 | 0.41495 | 5.3339 | 3.1206 | 3.3199 | 1.5794 | 0 | 22.287 | 2.0238 | 1.5794 | 22.1955 | 3.5163 | 0.19331 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0184 | 2.2133 | 3.1206 | 0 | 0 | 2.2133 | 3.1206
2014-07-18 | 21時 | 27.5927 | 13.2278 | 1.991 | 0.47939 | 3.8243 | 1.991 | 2.75 | 1.0778 | 0 | 21.829 | 1.2697 | 1.0778 | 21.6681 | 3.3515 | 0.1386 | 3.8243 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.017 | 1.8334 | 1.991 | 0 | 0 | 1.8334 | 1.991
2014-07-18 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1625 | 0.4 | 1.9375 | 1.1625 | 1.1625 | 0.53832 | 0 | 21.82 | 0.53272 | 0.53832 | 21.5175 | 3.3056 | 0.070219 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0166 | 0.77502 | 1.1625 | 0 | 0.51789 | 0.77502 | 1.6804
2014-07-18 | 23時 | 27.5927 | 13.6043 | 0.045877 | 0.49304 | 0.090495 | 0.045877 | 0.066926 | 0.024964 | 0 | 22.3838 | 0.011226 | 0.024964 | 21.4431 | 3.2778 | 0.0032797 | 0.090495 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0161 | 0.044618 | 0.045877 | 0 | 0 | 0.044618 | 0.045877
2014-07-19 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.038592 | 0.4 | 0.06432 | 0.038592 | 0.038592 | 0.017616 | 0 | 22.3796 | 0.0072583 | 0.017616 | 21.3678 | 3.2551 | 0.0023311 | 0.06432 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0159 | 0.025728 | 0.038592 | 0 | 0.0095381 | 0.025728 | 0.04813
2014-07-19 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0099045 | 0.4 | 0.016507 | 0.0099045 | 0.0099045 | 0.0044231 | 0 | 22.4352 | 0.0012902 | 0.0044231 | 21.1401 | 3.1977 | 0.00059826 | 0.016507 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0159 | 0.006603 | 0.0099045 | 0 | 0.048373 | 0.006603 | 0.058278
2014-07-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1395 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9118 | 3.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.989 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7613 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-19 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.16544 | 0.4 | 0.27573 | 0.16544 | 0.16544 | 0.07334 | 0 | 21.7732 | 0.044147 | 0.07334 | 21.0646 | 3.1771 | 0.0099929 | 0.27573 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0158 | 0.11029 | 0.16544 | 0 | 0.39373 | 0.11029 | 0.55917
2014-07-19 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0995 | 0.4 | 1.8325 | 1.0995 | 1.0995 | 0.50553 | 0 | 21.7582 | 0.49174 | 0.50553 | 21.4441 | 3.2728 | 0.066412 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0158 | 0.73299 | 1.0995 | 0 | 2.3058 | 0.73299 | 3.4053
2014-07-19 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.9772 | 0.4 | 8.2953 | 4.9772 | 4.9772 | 2.4178 | 2.4178 | 22.0502 | 3.4444 | 0 | 22.0506 | 3.4353 | 0.30063 | 8.2953 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.016 | 3.3181 | 4.9772 | 0 | 2.8391 | 3.3181 | 7.8162
2014-07-19 | 9時 | 27.5927 | 15.96 | 4.5613 | 0.57841 | 10.8194 | 4.5613 | 9.3871 | 2.6222 | 2.6222 | 22.8279 | 5.1496 | 0 | 22.8837 | 3.6779 | 0.39211 | 10.8194 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0166 | 6.2581 | 4.5613 | 0 | 0 | 6.2581 | 4.5613
2014-07-19 | 10時 | 27.5927 | 22.1952 | 2.7262 | 0.80439 | 13.9369 | 2.7262 | 16.8159 | 2.904 | 2.904 | 23.8357 | 7.7183 | 0 | 23.9442 | 4.0098 | 0.50509 | 13.9369 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0173 | 11.2106 | 2.7262 | 0 | 0 | 11.2106 | 2.7262
2014-07-19 | 11時 | 27.5927 | 22.5641 | 3.0382 | 0.81776 | 16.6711 | 3.0382 | 20.4493 | 3.1063 | 3.1063 | 24.4809 | 10.2071 | 0 | 24.6268 | 4.2336 | 0.60418 | 16.6711 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0175 | 13.6329 | 3.0382 | 0 | 0 | 13.6329 | 3.0382
2014-07-19 | 12時 | 27.5927 | 23.6204 | 2.2716 | 0.85604 | 15.7793 | 2.2716 | 20.2615 | 3.1756 | 3.1756 | 24.7949 | 9.7723 | 0 | 24.9292 | 4.3433 | 0.57187 | 15.7793 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0179 | 13.5077 | 2.2716 | 0 | 0 | 13.5077 | 2.2716
2014-07-19 | 13時 | 27.5927 | 24.4088 | 2.0595 | 0.88461 | 17.8483 | 2.0595 | 23.6832 | 3.4463 | 3.4463 | 25.68 | 12.2508 | 0 | 25.84 | 4.6636 | 0.64685 | 17.8483 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0179 | 15.7888 | 2.0595 | 0 | 0 | 15.7888 | 2.0595
2014-07-19 | 14時 | 27.5927 | 24.1259 | 2.2041 | 0.87436 | 17.5423 | 2.2041 | 23.0074 | 3.6766 | 3.6766 | 26.5177 | 12.8128 | 0 | 26.6741 | 4.9848 | 0.63576 | 17.5423 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0182 | 15.3383 | 2.2041 | 0 | 0 | 15.3383 | 2.2041
2014-07-19 | 15時 | 27.5927 | 22.8878 | 2.1362 | 0.82949 | 12.5279 | 2.1362 | 15.5876 | 2.9673 | 2.9673 | 24.1607 | 6.9224 | 0 | 24.247 | 4.1119 | 0.45403 | 12.5279 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0176 | 10.3917 | 2.1362 | 0 | 0 | 10.3917 | 2.1362
2014-07-19 | 16時 | 27.5927 | 17.6956 | 3.3548 | 0.64131 | 9.3531 | 3.3548 | 8.9974 | 2.5247 | 2.5247 | 22.4702 | 4.2217 | 0 | 22.4957 | 3.6209 | 0.33897 | 9.3531 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0197 | 5.9983 | 3.3548 | 0 | 0 | 5.9983 | 3.3548
2014-07-19 | 17時 | 27.5927 | 11.6735 | 5.1929 | 0.42306 | 9.0008 | 5.1929 | 5.7118 | 2.4199 | 2.4199 | 22.0262 | 3.8605 | 0 | 22.0437 | 3.4749 | 0.3262 | 9.0008 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0184 | 3.8079 | 5.1929 | 0 | 0 | 3.8079 | 5.1929
2014-07-19 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.0034 | 0.4 | 6.6723 | 4.0034 | 4.0034 | 1.9894 | 0 | 22.3147 | 2.7046 | 1.9894 | 22.2698 | 3.5465 | 0.24181 | 6.6723 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.019 | 2.6689 | 4.0034 | 0 | 1.5919 | 2.6689 | 5.5952
2014-07-19 | 19時 | 27.5927 | 14.9478 | 2.1024 | 0.54173 | 4.5876 | 2.1024 | 3.7278 | 1.3679 | 0 | 22.3938 | 1.6859 | 1.3679 | 22.2708 | 3.5404 | 0.16626 | 4.5876 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0186 | 2.4852 | 2.1024 | 0 | 0 | 2.4852 | 2.1024
2014-07-19 | 20時 | 27.5927 | 11.4124 | 3.0088 | 0.4136 | 5.131 | 3.0088 | 3.1833 | 1.4982 | 0 | 22.1438 | 1.9031 | 1.4982 | 22.0442 | 3.4717 | 0.18596 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0182 | 2.1222 | 3.0088 | 0 | 0 | 2.1222 | 3.0088
2014-07-19 | 21時 | 27.5927 | 12.3966 | 2.4662 | 0.44927 | 4.4781 | 2.4662 | 3.0178 | 1.2892 | 0 | 22.0204 | 1.5849 | 1.2892 | 21.8924 | 3.4308 | 0.16229 | 4.4781 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0182 | 2.0119 | 2.4662 | 0 | 0 | 2.0119 | 2.4662
2014-07-19 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4461 | 0.4 | 2.4102 | 1.4461 | 1.4461 | 0.68407 | 0 | 21.9984 | 0.71791 | 0.68407 | 21.7414 | 3.3858 | 0.087348 | 2.4102 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0179 | 0.96407 | 1.4461 | 0 | 0.77554 | 0.96407 | 2.2216
2014-07-19 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.073801 | 0.4 | 0.123 | 0.073801 | 0.073801 | 0.033923 | 0 | 22.3157 | 0.016624 | 0.033923 | 21.439 | 3.3003 | 0.0044577 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0175 | 0.0492 | 0.073801 | 0 | 0.026229 | 0.0492 | 0.10003
2014-07-20 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.043238 | 0.4 | 0.072064 | 0.043238 | 0.043238 | 0.019589 | 0 | 22.2759 | 0.0083815 | 0.019589 | 21.2877 | 3.2583 | 0.0026117 | 0.072064 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0173 | 0.028826 | 0.043238 | 0 | 0.020817 | 0.028826 | 0.064055
2014-07-20 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.014996 | 0.4 | 0.024993 | 0.014996 | 0.014996 | 0.0066949 | 0 | 22.3441 | 0.0021902 | 0.0066949 | 21.1354 | 3.2229 | 0.00090577 | 0.024993 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0175 | 0.009997 | 0.014996 | 0 | 0.062365 | 0.009997 | 0.07736
2014-07-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1359 | 3.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9847 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2118 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-20 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.32786 | 0.4 | 0.54643 | 0.32786 | 0.32786 | 0.15289 | 0 | 22.1569 | 0.10964 | 0.15289 | 21.5908 | 3.3396 | 0.019803 | 0.54643 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0175 | 0.21857 | 0.32786 | 0 | 0.44253 | 0.21857 | 0.77039
2014-07-20 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 7.3755 | 0.4 | 12.2926 | 7.3755 | 7.3755 | 2.6681 | 2.6681 | 22.9477 | 6.1726 | 0 | 23.0301 | 3.755 | 0.4455 | 12.2926 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0185 | 4.917 | 7.3755 | 0 | 9.9077 | 4.917 | 17.2833
2014-07-20 | 8時 | 27.5927 | 16.8176 | 8.7009 | 0.6095 | 22.2812 | 8.7009 | 20.3704 | 2.9986 | 2.9986 | 23.733 | 14.0342 | 0 | 23.9393 | 4.0425 | 0.8075 | 22.2812 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0191 | 13.5803 | 8.7009 | 0 | 0 | 13.5803 | 8.7009
2014-07-20 | 9時 | 27.5927 | 22.9877 | 3.7453 | 0.83311 | 22.4411 | 3.7453 | 28.0437 | 3.6431 | 3.6431 | 26.0837 | 17.0405 | 0 | 26.2914 | 4.8645 | 0.8133 | 22.4411 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0194 | 18.6958 | 3.7453 | 0 | 0 | 18.6958 | 3.7453
2014-07-20 | 10時 | 27.5927 | 23.721 | 3.4192 | 0.85968 | 24.3678 | 3.4192 | 31.4229 | 3.8985 | 3.8985 | 26.8268 | 20.0112 | 0 | 27.0517 | 5.1507 | 0.88312 | 24.3678 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0189 | 20.9486 | 3.4192 | 0 | 0 | 20.9486 | 3.4192
2014-07-20 | 11時 | 27.5927 | 23.1862 | 4.1024 | 0.8403 | 25.6884 | 4.1024 | 32.379 | 4.061 | 4.061 | 27.2723 | 22.1195 | 0 | 27.5082 | 5.3279 | 0.93098 | 25.6884 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0185 | 21.586 | 4.1024 | 0 | 0 | 21.586 | 4.1024
2014-07-20 | 12時 | 27.5927 | 24.7858 | 2.3746 | 0.89827 | 23.3426 | 2.3746 | 31.4521 | 4.1806 | 4.1806 | 27.8246 | 20.4056 | 0 | 28.0406 | 5.5438 | 0.84597 | 23.3426 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.0181 | 20.968 | 2.3746 | 0 | 0 | 20.968 | 2.3746
2014-07-20 | 13時 | 27.5927 | 25.0153 | 2.1077 | 0.90659 | 22.5638 | 2.1077 | 30.6842 | 4.1659 | 4.1659 | 27.832 | 19.5447 | 0 | 28.0409 | 5.5413 | 0.81775 | 22.5638 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.018 | 20.4561 | 2.1077 | 0 | 0 | 20.4561 | 2.1077
2014-07-20 | 14時 | 27.5927 | 24.8802 | 2.2041 | 0.90169 | 22.4203 | 2.2041 | 30.3244 | 4.3299 | 4.3299 | 28.3641 | 20.2286 | 0 | 28.5716 | 5.7814 | 0.81255 | 22.4203 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0.0182 | 20.2163 | 2.2041 | 0 | 0 | 20.2163 | 2.2041
2014-07-20 | 15時 | 27.5927 | 24.4029 | 2.6274 | 0.88439 | 22.7273 | 2.6274 | 30.1499 | 4.1922 | 4.1922 | 27.9072 | 19.8128 | 0 | 28.1176 | 5.5665 | 0.82367 | 22.7273 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0177 | 20.0999 | 2.6274 | 0 | 0 | 20.0999 | 2.6274
2014-07-20 | 16時 | 27.5927 | 20.7385 | 6.1711 | 0.75159 | 24.8428 | 6.1711 | 28.0075 | 4.0446 | 4.0446 | 27.2804 | 21.1702 | 0 | 27.5093 | 5.3184 | 0.90034 | 24.8428 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0181 | 18.6717 | 6.1711 | 0 | 0 | 18.6717 | 6.1711
2014-07-20 | 17時 | 27.5927 | 20.1367 | 5.3558 | 0.72978 | 19.8204 | 5.3558 | 21.697 | 3.8655 | 3.8655 | 27.0238 | 15.5642 | 0 | 27.2057 | 5.1937 | 0.71832 | 19.8204 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0181 | 14.4646 | 5.3558 | 0 | 0 | 14.4646 | 5.3558
2014-07-20 | 18時 | 27.5927 | 20.5697 | 3.4564 | 0.74547 | 13.58 | 3.4564 | 15.1853 | 3.6243 | 3.6243 | 26.5688 | 9.3198 | 0 | 26.672 | 5.0024 | 0.49216 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.019 | 10.1235 | 3.4564 | 0 | 0 | 10.1235 | 3.4564
2014-07-20 | 19時 | 27.5927 | 19.6199 | 3.3681 | 0.71105 | 11.6565 | 3.3681 | 12.4326 | 3.4149 | 3.4149 | 25.9178 | 7.289 | 0 | 25.9891 | 4.7403 | 0.42245 | 11.6565 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0189 | 8.2884 | 3.3681 | 0 | 0 | 8.2884 | 3.3681
2014-07-20 | 20時 | 27.5927 | 18.2799 | 3.8042 | 0.66249 | 11.2714 | 3.8042 | 11.2008 | 3.3907 | 3.3907 | 25.8487 | 6.9493 | 0 | 25.913 | 4.7144 | 0.40849 | 11.2714 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.019 | 7.4672 | 3.8042 | 0 | 0 | 7.4672 | 3.8042
2014-07-20 | 21時 | 27.5927 | 26.0192 | 0.41688 | 0.94297 | 7.3102 | 0.41688 | 10.34 | 2.9753 | 0 | 25.9578 | 3.9089 | 2.9753 | 25.9319 | 4.57 | 0.26493 | 7.3102 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.013 | 6.8933 | 0.41688 | 0 | 0 | 6.8933 | 0.41688
2014-07-20 | 22時 | 27.5927 | 22.0935 | 0.78347 | 0.8007 | 3.9311 | 0.78347 | 4.7214 | 1.36 | 0 | 24.111 | 1.5428 | 1.36 | 23.9559 | 3.9339 | 0.14247 | 3.9311 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0137 | 3.1476 | 0.78347 | 0 | 0 | 3.1476 | 0.78347
2014-07-20 | 23時 | 27.5927 | 18.5419 | 0.78702 | 0.67198 | 2.3993 | 0.78702 | 2.4185 | 0.7981 | 0 | 23.7588 | 0.79996 | 0.7981 | 23.5008 | 3.7941 | 0.086955 | 2.3993 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0136 | 1.6123 | 0.78702 | 0 | 0 | 1.6123 | 0.78702
2014-07-21 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.85846 | 0.4 | 1.4308 | 0.85846 | 0.85846 | 0.44496 | 0 | 23.1064 | 0.39434 | 0.44496 | 22.7407 | 3.5821 | 0.051853 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0139 | 0.57231 | 0.85846 | 0 | 0.010295 | 0.57231 | 0.86876
2014-07-21 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.73023 | 0.4 | 1.217 | 0.73023 | 0.73023 | 0.38365 | 0 | 23.2901 | 0.32655 | 0.38365 | 22.8908 | 3.6353 | 0.044107 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0144 | 0.48682 | 0.73023 | 0 | 0.20405 | 0.48682 | 0.93427
2014-07-21 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.34886 | 0.4 | 0.58144 | 0.34886 | 0.34886 | 0.17346 | 0 | 22.8351 | 0.1234 | 0.17346 | 22.2819 | 3.4766 | 0.021072 | 0.58144 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0149 | 0.23257 | 0.34886 | 0 | 0.39915 | 0.23257 | 0.74801
2014-07-21 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.22642 | 0.4 | 0.37736 | 0.22642 | 0.22642 | 0.11179 | 0 | 22.8486 | 0.071321 | 0.11179 | 22.2053 | 3.4598 | 0.013676 | 0.37736 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0151 | 0.15094 | 0.22642 | 0 | 0.52211 | 0.15094 | 0.74852
2014-07-21 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.05865 | 0.4 | 0.09775 | 0.05865 | 0.05865 | 0.027556 | 0 | 22.5973 | 0.012552 | 0.027556 | 21.6727 | 3.3263 | 0.0035426 | 0.09775 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0155 | 0.0391 | 0.05865 | 0 | 0.46421 | 0.0391 | 0.52286
2014-07-21 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.19532 | 0.4 | 0.32554 | 0.19532 | 0.19532 | 0.091118 | 0 | 22.2712 | 0.056582 | 0.091118 | 21.5971 | 3.3048 | 0.011798 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0154 | 0.13022 | 0.19532 | 0 | 0.2379 | 0.13022 | 0.43323
2014-07-21 | 6時 | 27.5927 | 13.5693 | 4.2881 | 0.49177 | 8.4374 | 4.2881 | 6.2239 | 2.5219 | 2.5219 | 22.504 | 3.6348 | 0 | 22.5079 | 3.5486 | 0.30578 | 8.4374 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0154 | 4.1492 | 4.2881 | 0 | 0 | 4.1492 | 4.2881
2014-07-21 | 7時 | 27.5927 | 20.8852 | 2.7838 | 0.75691 | 11.4518 | 2.7838 | 13.002 | 2.7897 | 2.7897 | 23.4983 | 5.8426 | 0 | 23.5659 | 3.8852 | 0.41503 | 11.4518 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0169 | 8.668 | 2.7838 | 0 | 0 | 8.668 | 2.7838
2014-07-21 | 8時 | 27.5927 | 23.9454 | 2.3283 | 0.86782 | 17.6138 | 2.3283 | 22.9283 | 3.3395 | 3.3395 | 25.3032 | 11.6967 | 0 | 25.4605 | 4.5274 | 0.63835 | 17.6138 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0179 | 15.2856 | 2.3283 | 0 | 0 | 15.2856 | 2.3283
2014-07-21 | 9時 | 27.5927 | 24.7974 | 2.0113 | 0.8987 | 19.8544 | 2.0113 | 26.7646 | 3.7768 | 3.7768 | 26.7207 | 15.2113 | 0 | 26.9029 | 5.065 | 0.71955 | 19.8544 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0178 | 17.8431 | 2.0113 | 0 | 0 | 17.8431 | 2.0113
2014-07-21 | 10時 | 27.5927 | 24.8419 | 2.2041 | 0.90031 | 22.1084 | 2.2041 | 29.8565 | 3.7913 | 3.7913 | 26.6213 | 17.3414 | 0 | 26.8259 | 5.0442 | 0.80124 | 22.1084 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0182 | 19.9044 | 2.2041 | 0 | 0 | 19.9044 | 2.2041
2014-07-21 | 11時 | 27.5927 | 24.0385 | 3.1821 | 0.87119 | 24.7032 | 3.1821 | 32.2818 | 4.1118 | 4.1118 | 27.5101 | 21.3688 | 0 | 27.7378 | 5.4064 | 0.89528 | 24.7032 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0178 | 21.5212 | 3.1821 | 0 | 0 | 21.5212 | 3.1821
2014-07-21 | 12時 | 27.5927 | 24.8171 | 2.519 | 0.89941 | 25.0422 | 2.519 | 33.7848 | 4.4811 | 4.4811 | 28.6441 | 23.8249 | 0 | 28.8747 | 5.9254 | 0.90757 | 25.0422 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0184 | 22.5232 | 2.519 | 0 | 0 | 22.5232 | 2.519
2014-07-21 | 13時 | 27.5927 | 24.7962 | 2.4933 | 0.89865 | 24.6003 | 2.4933 | 33.1605 | 4.2774 | 4.2774 | 28.0395 | 22.2573 | 0 | 28.2664 | 5.6609 | 0.89155 | 24.6003 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.0188 | 22.107 | 2.4933 | 0 | 0 | 22.107 | 2.4933
2014-07-21 | 14時 | 27.5927 | 24.6253 | 2.2523 | 0.89246 | 20.9434 | 2.2523 | 28.0367 | 3.8616 | 3.8616 | 26.9359 | 16.597 | 0 | 27.1292 | 5.1676 | 0.75902 | 20.9434 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0183 | 18.6911 | 2.2523 | 0 | 0 | 18.6911 | 2.2523
2014-07-21 | 15時 | 27.5927 | 23.5816 | 3.107 | 0.85463 | 21.3733 | 3.107 | 27.3994 | 3.9832 | 3.9832 | 27.3077 | 17.6376 | 0 | 27.5053 | 5.3532 | 0.7746 | 21.3733 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0196 | 18.2663 | 3.107 | 0 | 0 | 18.2663 | 3.107
2014-07-21 | 16時 | 27.5927 | 22.7301 | 3.2718 | 0.82377 | 18.5656 | 3.2718 | 22.9407 | 3.7798 | 3.7798 | 26.806 | 14.1693 | 0 | 26.9743 | 5.1334 | 0.67284 | 18.5656 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0195 | 15.2938 | 3.2718 | 0 | 0 | 15.2938 | 3.2718
2014-07-21 | 17時 | 27.5927 | 19.0247 | 6.0653 | 0.68948 | 19.5327 | 6.0653 | 20.2012 | 3.7066 | 3.7066 | 26.4924 | 14.7367 | 0 | 26.6712 | 5.0088 | 0.70789 | 19.5327 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0193 | 13.4674 | 6.0653 | 0 | 0 | 13.4674 | 6.0653
2014-07-21 | 18時 | 27.5927 | 17.7199 | 5.9339 | 0.6422 | 16.5843 | 5.9339 | 15.9756 | 3.6634 | 3.6634 | 26.5264 | 11.997 | 0 | 26.6712 | 5.0088 | 0.60104 | 16.5843 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0193 | 10.6504 | 5.9339 | 0 | 0 | 10.6504 | 5.9339
2014-07-21 | 19時 | 27.5927 | 19.4011 | 3.3704 | 0.70312 | 11.353 | 3.3704 | 11.9738 | 3.3915 | 3.3915 | 25.8474 | 7.0095 | 0 | 25.9132 | 4.7123 | 0.41145 | 11.353 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0189 | 7.9825 | 3.3704 | 0 | 0 | 7.9825 | 3.3704
2014-07-21 | 20時 | 27.5927 | 17.5402 | 4.1669 | 0.63568 | 11.4376 | 4.1669 | 10.906 | 3.3109 | 3.3109 | 25.5415 | 6.9183 | 0 | 25.6088 | 4.6078 | 0.41452 | 11.4376 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0192 | 7.2707 | 4.1669 | 0 | 0 | 7.2707 | 4.1669
2014-07-21 | 21時 | 27.5927 | 17.9972 | 3.3184 | 0.65225 | 9.5423 | 3.3184 | 9.3359 | 3.1366 | 3.1366 | 24.9739 | 5.2381 | 0 | 25.0035 | 4.381 | 0.34583 | 9.5423 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0185 | 6.2239 | 3.3184 | 0 | 0 | 6.2239 | 3.3184
2014-07-21 | 22時 | 27.5927 | 14.685 | 4.34 | 0.53221 | 9.2775 | 4.34 | 7.4063 | 3.038 | 3.038 | 24.6013 | 4.8995 | 0 | 24.6251 | 4.2454 | 0.33623 | 9.2775 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0181 | 4.9376 | 4.34 | 0 | 0 | 4.9376 | 4.34
2014-07-21 | 23時 | 27.5927 | 13.2712 | 2.953 | 0.48097 | 5.6893 | 2.953 | 4.1046 | 2.0446 | 0 | 24.4755 | 2.603 | 2.0446 | 24.3974 | 4.1705 | 0.20619 | 5.6893 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0181 | 2.7364 | 2.953 | 0 | 0 | 2.7364 | 2.953
2014-07-22 | 0時 | 27.5927 | 11.8588 | 2.8551 | 0.42978 | 5.0069 | 2.8551 | 3.2278 | 1.7652 | 0 | 24.275 | 2.1757 | 1.7652 | 24.1702 | 4.0932 | 0.18146 | 5.0069 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0179 | 2.1519 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.1519 | 2.8551
2014-07-22 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2639 | 0.4 | 3.7732 | 2.2639 | 2.2639 | 1.2794 | 0 | 23.8782 | 1.4721 | 1.2794 | 23.7146 | 3.952 | 0.13675 | 3.7732 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.018 | 1.5093 | 2.2639 | 0 | 0.63816 | 1.5093 | 2.9021
2014-07-22 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5453 | 0.4 | 2.5754 | 1.5453 | 1.5453 | 0.85048 | 0 | 23.6542 | 0.88946 | 0.85048 | 23.411 | 3.8593 | 0.093337 | 2.5754 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.018 | 1.0302 | 1.5453 | 0 | 1.0657 | 1.0302 | 2.611
2014-07-22 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0346 | 0.4 | 1.7243 | 1.0346 | 1.0346 | 0.5544 | 0 | 23.4347 | 0.52409 | 0.5544 | 23.1079 | 3.7654 | 0.06249 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0178 | 0.68971 | 1.0346 | 0 | 1.2505 | 0.68971 | 2.285
2014-07-22 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.71057 | 0.4 | 1.1843 | 0.71057 | 0.71057 | 0.37061 | 0 | 23.2093 | 0.31917 | 0.37061 | 22.8043 | 3.6771 | 0.04292 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0178 | 0.47371 | 0.71057 | 0 | 0.92617 | 0.47371 | 1.6367
2014-07-22 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2601 | 0.4 | 3.7668 | 2.2601 | 2.2601 | 1.1868 | 0 | 23.0445 | 1.3742 | 1.1868 | 22.8805 | 3.6973 | 0.13651 | 3.7668 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0177 | 1.5067 | 2.2601 | 0 | 0.98216 | 1.5067 | 3.2422
2014-07-22 | 6時 | 27.5927 | 14.4808 | 4.0389 | 0.52481 | 8.4994 | 4.0389 | 6.6908 | 2.7166 | 2.7166 | 23.3304 | 3.9606 | 0 | 23.3359 | 3.8312 | 0.30803 | 8.4994 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0177 | 4.4605 | 4.0389 | 0 | 0 | 4.4605 | 4.0389
2014-07-22 | 7時 | 27.5927 | 20.331 | 3.9689 | 0.73682 | 15.0809 | 3.9689 | 16.6679 | 3.0303 | 3.0303 | 24.273 | 8.8563 | 0 | 24.3979 | 4.1667 | 0.54655 | 15.0809 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0179 | 11.1119 | 3.9689 | 0 | 0 | 11.1119 | 3.9689
2014-07-22 | 8時 | 27.5927 | 23.4782 | 3.078 | 0.85088 | 20.6418 | 3.078 | 26.3456 | 3.5282 | 3.5282 | 25.8004 | 14.91 | 0 | 25.9907 | 4.7278 | 0.74809 | 20.6418 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0183 | 17.5637 | 3.078 | 0 | 0 | 17.5637 | 3.078
2014-07-22 | 9時 | 27.5927 | 24.1083 | 2.923 | 0.87372 | 23.1471 | 2.923 | 30.3361 | 3.9902 | 3.9902 | 27.2197 | 19.2379 | 0 | 27.4339 | 5.2821 | 0.83888 | 23.1471 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0179 | 20.224 | 2.923 | 0 | 0 | 20.224 | 2.923
2014-07-22 | 10時 | 27.5927 | 24.5677 | 2.8401 | 0.89037 | 25.9059 | 2.8401 | 34.5987 | 4.2301 | 4.2301 | 27.804 | 23.2185 | 0 | 28.0417 | 5.5336 | 0.93887 | 25.9059 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.0177 | 23.0658 | 2.8401 | 0 | 0 | 23.0658 | 2.8401
2014-07-22 | 11時 | 27.5927 | 23.6692 | 3.9235 | 0.85781 | 28.8887 | 4.1078 | 37.1715 | 4.2172 | 4.2172 | 27.6369 | 24.9282 | 0 | 27.8877 | 5.4882 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0185 | 23.6692 | 3.9235 | 1.1117 | 0.18428 | 24.781 | 4.1078
2014-07-22 | 12時 | 27.5927 | 24.6704 | 2.6675 | 0.89409 | 25.1866 | 2.6675 | 33.7786 | 4.3862 | 4.3862 | 28.3385 | 23.4662 | 0 | 28.5703 | 5.7942 | 0.9128 | 25.1866 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0.0187 | 22.5191 | 2.6675 | 0 | 0 | 22.5191 | 2.6675
2014-07-22 | 13時 | 27.5927 | 24.7809 | 2.5414 | 0.8981 | 24.9393 | 2.5414 | 33.5968 | 4.7052 | 4.7052 | 29.3267 | 25.0562 | 0 | 29.5564 | 6.264 | 0.90384 | 24.9393 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0.0189 | 22.3979 | 2.5414 | 0 | 0 | 22.3979 | 2.5414
2014-07-22 | 14時 | 27.5927 | 25.2325 | 1.9631 | 0.91446 | 22.9501 | 1.9631 | 31.4805 | 4.4369 | 4.4369 | 28.6642 | 21.2827 | 0 | 28.8766 | 5.9066 | 0.83175 | 22.9501 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0177 | 20.987 | 1.9631 | 0 | 0 | 20.987 | 1.9631
2014-07-22 | 15時 | 27.5927 | 24.4127 | 2.7753 | 0.88475 | 24.081 | 2.7753 | 31.9586 | 4.5098 | 4.5098 | 28.8051 | 22.9104 | 0 | 29.0276 | 5.9853 | 0.87273 | 24.081 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.018 | 21.3057 | 2.7753 | 0 | 0 | 21.3057 | 2.7753
2014-07-22 | 16時 | 27.5927 | 21.1527 | 6.4065 | 0.7666 | 27.4492 | 6.4065 | 31.564 | 4.214 | 4.214 | 27.6385 | 24.7433 | 0 | 27.8882 | 5.4833 | 0.9948 | 27.4492 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0183 | 21.0427 | 6.4065 | 0 | 0 | 21.0427 | 6.4065
2014-07-22 | 17時 | 27.5927 | 20.806 | 5.7603 | 0.75404 | 23.4194 | 5.7603 | 26.4887 | 4.0885 | 4.0885 | 27.5193 | 20.0456 | 0 | 27.7359 | 5.4235 | 0.84875 | 23.4194 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0185 | 17.6592 | 5.7603 | 0 | 0 | 17.6592 | 5.7603
2014-07-22 | 18時 | 27.5927 | 22.1385 | 2.8739 | 0.80233 | 14.5392 | 2.8739 | 17.4978 | 3.6574 | 3.6574 | 26.6338 | 10.1606 | 0 | 26.7511 | 5.0053 | 0.52692 | 14.5392 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.0178 | 11.6652 | 2.8739 | 0 | 0 | 11.6652 | 2.8739
2014-07-22 | 19時 | 27.5927 | 21.2678 | 2.7399 | 0.77078 | 11.9531 | 2.7399 | 13.8198 | 3.5426 | 3.5426 | 26.3715 | 7.75 | 0 | 26.4481 | 4.8834 | 0.4332 | 11.9531 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0176 | 9.2132 | 2.7399 | 0 | 0 | 9.2132 | 2.7399
2014-07-22 | 20時 | 27.5927 | 20.0291 | 2.858 | 0.72588 | 10.4264 | 2.858 | 11.3526 | 3.3834 | 3.3834 | 25.8696 | 6.2526 | 0 | 25.9176 | 4.6783 | 0.37787 | 10.4264 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0173 | 7.5684 | 2.858 | 0 | 0 | 7.5684 | 2.858
2014-07-22 | 21時 | 27.5927 | 19.3459 | 2.6731 | 0.70112 | 8.9438 | 2.6731 | 9.4061 | 3.2115 | 3.2115 | 25.2943 | 4.9173 | 0 | 25.3104 | 4.4615 | 0.32414 | 8.9438 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0173 | 6.2707 | 2.6731 | 0 | 0 | 6.2707 | 2.6731
2014-07-22 | 22時 | 27.5927 | 13.6459 | 4.2333 | 0.49455 | 8.3753 | 4.2333 | 6.2129 | 3.1488 | 3.1488 | 25.0783 | 4.4623 | 0 | 25.0808 | 4.3971 | 0.30353 | 8.3753 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.018 | 4.142 | 4.2333 | 0 | 0 | 4.142 | 4.2333
2014-07-22 | 23時 | 27.5927 | 13.1354 | 2.9048 | 0.47605 | 5.544 | 2.9048 | 3.9588 | 2.0307 | 0 | 24.7089 | 2.5638 | 2.0307 | 24.6254 | 4.2434 | 0.20092 | 5.544 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.018 | 2.6392 | 2.9048 | 0 | 0 | 2.6392 | 2.9048
2014-07-23 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.8847 | 0.4 | 4.8079 | 2.8847 | 2.8847 | 1.7059 | 0 | 24.3588 | 2.0818 | 1.7059 | 24.2456 | 4.1213 | 0.17424 | 4.8079 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0181 | 1.9231 | 2.8847 | 0 | 0.066387 | 1.9231 | 2.9511
2014-07-23 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4764 | 0.4 | 2.4606 | 1.4764 | 1.4764 | 0.81796 | 0 | 23.7393 | 0.84528 | 0.81796 | 23.4866 | 3.884 | 0.089175 | 2.4606 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0181 | 0.98424 | 1.4764 | 0 | 1.1768 | 0.98424 | 2.6531
2014-07-23 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.92829 | 0.4 | 1.5472 | 0.92829 | 0.92829 | 0.50416 | 0 | 23.6088 | 0.46301 | 0.50416 | 23.2594 | 3.8121 | 0.056071 | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0179 | 0.61886 | 0.92829 | 0 | 1.3921 | 0.61886 | 2.3204
2014-07-23 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.61059 | 0.4 | 1.0176 | 0.61059 | 0.61059 | 0.3228 | 0 | 23.3919 | 0.26729 | 0.3228 | 22.9553 | 3.7261 | 0.036881 | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0181 | 0.40706 | 0.61059 | 0 | 1.0505 | 0.40706 | 1.6611
2014-07-23 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.39351 | 0.4 | 0.65584 | 0.39351 | 0.39351 | 0.20384 | 0 | 23.256 | 0.15109 | 0.20384 | 22.7279 | 3.6588 | 0.023769 | 0.65584 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.018 | 0.26234 | 0.39351 | 0 | 0.82105 | 0.26234 | 1.2146
2014-07-23 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.1113 | 0.4 | 5.1855 | 3.1113 | 3.1113 | 1.5897 | 0 | 22.6735 | 2.0084 | 1.5897 | 22.5761 | 3.6156 | 0.18793 | 5.1855 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.018 | 2.0742 | 3.1113 | 0 | 1.4977 | 2.0742 | 4.609
2014-07-23 | 6時 | 27.5927 | 16.391 | 4.8148 | 0.59403 | 11.8601 | 4.8148 | 10.5679 | 2.8297 | 2.8297 | 23.6391 | 6.216 | 0 | 23.714 | 3.9555 | 0.42983 | 11.8601 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0182 | 7.0453 | 4.8148 | 0 | 0 | 7.0453 | 4.8148
2014-07-23 | 7時 | 27.5927 | 21.0932 | 3.9891 | 0.76445 | 16.935 | 3.9891 | 19.4188 | 3.169 | 3.169 | 24.7042 | 10.6171 | 0 | 24.8533 | 4.3176 | 0.61375 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0179 | 12.9459 | 3.9891 | 0 | 0 | 12.9459 | 3.9891
2014-07-23 | 8時 | 27.5927 | 23.33 | 3.3776 | 0.84551 | 21.8634 | 3.3776 | 27.7287 | 3.6118 | 3.6118 | 26.0145 | 16.3584 | 0 | 26.2168 | 4.8254 | 0.79236 | 21.8634 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0189 | 18.4858 | 3.3776 | 0 | 0 | 18.4858 | 3.3776
2014-07-23 | 9時 | 27.5927 | 24.2847 | 2.7823 | 0.88011 | 23.2071 | 2.7823 | 30.6373 | 3.991 | 3.991 | 27.22 | 19.274 | 0 | 27.4348 | 5.2748 | 0.84106 | 23.2071 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0176 | 20.4248 | 2.7823 | 0 | 0 | 20.4248 | 2.7823
2014-07-23 | 10時 | 27.5927 | 24.3308 | 3.036 | 0.88178 | 25.6814 | 3.036 | 33.9682 | 4.3713 | 4.3713 | 28.2601 | 23.8412 | 0 | 28.496 | 5.7446 | 0.93073 | 25.6814 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0.0181 | 22.6455 | 3.036 | 0 | 0 | 22.6455 | 3.036
2014-07-23 | 11時 | 27.5927 | 23.7288 | 3.7528 | 0.85997 | 26.7989 | 3.7528 | 34.5692 | 4.5184 | 4.5184 | 28.631 | 25.8976 | 0 | 28.8758 | 5.9148 | 0.97123 | 26.7989 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.018 | 23.0461 | 3.7528 | 0 | 0 | 23.0461 | 3.7528
2014-07-23 | 12時 | 27.5927 | 25.1443 | 2.1345 | 0.91127 | 24.0549 | 2.1345 | 32.8806 | 4.5584 | 4.5584 | 28.9583 | 23.1096 | 0 | 29.1805 | 6.0456 | 0.87178 | 24.0549 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0.0176 | 21.9204 | 2.1345 | 0 | 0 | 21.9204 | 2.1345
2014-07-23 | 13時 | 27.5927 | 25.5309 | 1.7222 | 0.92528 | 23.0467 | 1.7222 | 31.9868 | 4.4873 | 4.4873 | 28.8165 | 21.5998 | 0 | 29.0298 | 5.9631 | 0.83524 | 23.0467 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0172 | 21.3245 | 1.7222 | 0 | 0 | 21.3245 | 1.7222
2014-07-23 | 14時 | 27.5927 | 25.5843 | 1.6258 | 0.92721 | 22.3358 | 1.6258 | 31.065 | 4.4972 | 4.4972 | 28.8995 | 20.8691 | 0 | 29.1063 | 5.9928 | 0.80948 | 22.3358 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0.017 | 20.71 | 1.6258 | 0 | 0 | 20.71 | 1.6258
2014-07-23 | 15時 | 27.5927 | 24.7104 | 2.4322 | 0.89554 | 23.2844 | 2.4322 | 31.2782 | 4.4432 | 4.4432 | 28.6623 | 21.6324 | 0 | 28.8777 | 5.8956 | 0.84386 | 23.2844 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0173 | 20.8521 | 2.4322 | 0 | 0 | 20.8521 | 2.4322
2014-07-23 | 16時 | 27.5927 | 22.3473 | 5.1263 | 0.8099 | 26.966 | 5.1263 | 32.7596 | 4.4462 | 4.4462 | 28.4043 | 25.5452 | 0 | 28.6503 | 5.7889 | 0.97729 | 26.966 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0172 | 21.8397 | 5.1263 | 0 | 0 | 21.8397 | 5.1263
2014-07-23 | 17時 | 27.5927 | 22.1246 | 4.449 | 0.80183 | 22.45 | 4.449 | 27.0015 | 4.1395 | 4.1395 | 27.7594 | 19.2342 | 0 | 27.9672 | 5.488 | 0.81362 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0.0172 | 18.001 | 4.449 | 0 | 0 | 18.001 | 4.449
2014-07-23 | 18時 | 27.5927 | 22.8767 | 2.5811 | 0.82908 | 15.1017 | 2.5811 | 18.7808 | 3.9052 | 3.9052 | 27.4625 | 11.3436 | 0 | 27.5877 | 5.3277 | 0.54731 | 15.1017 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0172 | 12.5205 | 2.5811 | 0 | 0 | 12.5205 | 2.5811
2014-07-23 | 19時 | 27.5927 | 21.9685 | 2.5001 | 0.79617 | 12.2655 | 2.5001 | 14.6481 | 3.6517 | 3.6517 | 26.7471 | 8.2268 | 0 | 26.829 | 5.0185 | 0.44452 | 12.2655 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0171 | 9.7654 | 2.5001 | 0 | 0 | 9.7654 | 2.5001
2014-07-23 | 20時 | 27.5927 | 20.8868 | 2.6366 | 0.75697 | 10.8486 | 2.6366 | 12.318 | 3.5108 | 3.5108 | 26.3179 | 6.7975 | 0 | 26.3742 | 4.8385 | 0.39317 | 10.8486 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0169 | 8.212 | 2.6366 | 0 | 0 | 8.212 | 2.6366
2014-07-23 | 21時 | 27.5927 | 20.4146 | 2.449 | 0.73986 | 9.4139 | 2.449 | 10.4473 | 3.355 | 3.355 | 25.8161 | 5.4561 | 0 | 25.8429 | 4.6417 | 0.34117 | 9.4139 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0169 | 6.9649 | 2.449 | 0 | 0 | 6.9649 | 2.449
2014-07-23 | 22時 | 27.5927 | 15.4268 | 3.6066 | 0.55909 | 8.18 | 3.6066 | 6.86 | 3.1695 | 0 | 25.3132 | 4.3933 | 3.1695 | 25.3107 | 4.4594 | 0.29645 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0172 | 4.5734 | 3.6066 | 0 | 0 | 4.5734 | 3.6066
2014-07-23 | 23時 | 27.5927 | 15.8525 | 2.472 | 0.57452 | 5.8098 | 2.472 | 5.0068 | 2.2373 | 0 | 25.3089 | 2.8394 | 2.2373 | 25.2351 | 4.4309 | 0.21056 | 5.8098 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0171 | 3.3378 | 2.472 | 0 | 0 | 3.3378 | 2.472
2014-07-24 | 0時 | 27.5927 | 14.8742 | 2.4706 | 0.53906 | 5.36 | 2.4706 | 4.3341 | 2.0387 | 0 | 25.1738 | 2.5356 | 2.0387 | 25.0833 | 4.3787 | 0.19425 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0171 | 2.8894 | 2.4706 | 0 | 0 | 2.8894 | 2.4706
2014-07-24 | 1時 | 27.5927 | 14.5519 | 2.2769 | 0.52738 | 4.8177 | 2.2769 | 3.8111 | 1.8099 | 0 | 25.0454 | 2.187 | 1.8099 | 24.9327 | 4.3187 | 0.1746 | 4.8177 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0167 | 2.5407 | 2.2769 | 0 | 0 | 2.5407 | 2.2769
2014-07-24 | 2時 | 27.5927 | 12.5282 | 2.3243 | 0.45404 | 4.2573 | 2.3243 | 2.8995 | 1.5302 | 0 | 24.5396 | 1.797 | 1.5302 | 24.4011 | 4.1451 | 0.15429 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0168 | 1.933 | 2.3243 | 0 | 0 | 1.933 | 2.3243
2014-07-24 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.0251 | 0.4 | 3.3752 | 2.0251 | 2.0251 | 1.1672 | 0 | 24.132 | 1.2965 | 1.1672 | 23.9451 | 4.0041 | 0.12232 | 3.3752 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.017 | 1.3501 | 2.0251 | 0 | 0.39427 | 1.3501 | 2.4194
2014-07-24 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.326 | 0.4 | 2.21 | 1.326 | 1.326 | 0.73957 | 0 | 23.839 | 0.74121 | 0.73957 | 23.5639 | 3.8982 | 0.080093 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0176 | 0.88399 | 1.326 | 0 | 1.1035 | 0.88399 | 2.4294
2014-07-24 | 5時 | 27.5927 | 14.5741 | 3.7913 | 0.52819 | 8.0355 | 3.7913 | 6.3664 | 2.6715 | 0 | 23.495 | 3.7278 | 2.6715 | 23.4888 | 3.8697 | 0.29122 | 8.0355 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0173 | 4.2442 | 3.7913 | 0 | 0 | 4.2442 | 3.7913
2014-07-24 | 6時 | 27.5927 | 21.8521 | 2.446 | 0.79195 | 11.757 | 2.446 | 13.9664 | 3.0181 | 3.0181 | 24.401 | 6.5119 | 0 | 24.4741 | 4.1896 | 0.42609 | 11.757 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0178 | 9.3109 | 2.446 | 0 | 0 | 9.3109 | 2.446
2014-07-24 | 7時 | 27.5927 | 23.2285 | 2.4131 | 0.84183 | 15.2569 | 2.4131 | 19.2657 | 3.3721 | 3.3721 | 25.56 | 9.9532 | 0 | 25.6874 | 4.6149 | 0.55293 | 15.2569 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0182 | 12.8438 | 2.4131 | 0 | 0 | 12.8438 | 2.4131
2014-07-24 | 8時 | 27.5927 | 24.1092 | 2.5244 | 0.87375 | 19.9954 | 2.5244 | 26.2065 | 3.7133 | 3.7133 | 26.4899 | 15.1176 | 0 | 26.6736 | 4.9892 | 0.72466 | 19.9954 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0184 | 17.471 | 2.5244 | 0 | 0 | 17.471 | 2.5244
2014-07-24 | 9時 | 27.5927 | 24.5886 | 2.2523 | 0.89113 | 20.6876 | 2.2523 | 27.653 | 3.9477 | 3.9477 | 27.242 | 16.7349 | 0 | 27.4328 | 5.2917 | 0.74975 | 20.6876 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0183 | 18.4353 | 2.2523 | 0 | 0 | 18.4353 | 2.2523
2014-07-24 | 10時 | 27.5927 | 24.6884 | 2.3969 | 0.89474 | 22.7716 | 2.3969 | 30.5622 | 4.3856 | 4.3856 | 28.5115 | 20.9112 | 0 | 28.7223 | 5.8608 | 0.82528 | 22.7716 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0.0186 | 20.3748 | 2.3969 | 0 | 0 | 20.3748 | 2.3969
2014-07-24 | 11時 | 27.5927 | 23.5085 | 3.9635 | 0.85198 | 26.7769 | 3.9635 | 34.2202 | 4.6961 | 4.6961 | 29.1601 | 27.0755 | 0 | 29.4046 | 6.1902 | 0.97044 | 26.7769 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0189 | 22.8135 | 3.9635 | 0 | 0 | 22.8135 | 3.9635
2014-07-24 | 12時 | 27.5927 | 24.7021 | 2.616 | 0.89524 | 24.9709 | 2.616 | 33.5323 | 4.4799 | 4.4799 | 28.6441 | 23.7606 | 0 | 28.8741 | 5.9307 | 0.90498 | 24.9709 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0186 | 22.3549 | 2.616 | 0 | 0 | 22.3549 | 2.616
2014-07-24 | 13時 | 27.5927 | 24.9946 | 2.2523 | 0.90584 | 23.9198 | 2.2523 | 32.5013 | 4.5068 | 4.5068 | 28.8057 | 22.7486 | 0 | 29.0267 | 5.9934 | 0.86689 | 23.9198 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0183 | 21.6675 | 2.2523 | 0 | 0 | 21.6675 | 2.2523
2014-07-24 | 14時 | 27.5927 | 24.9214 | 2.2523 | 0.90319 | 23.2648 | 2.2523 | 31.5187 | 4.4931 | 4.4931 | 28.8115 | 21.9683 | 0 | 29.0267 | 5.9934 | 0.84315 | 23.2648 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0183 | 21.0125 | 2.2523 | 0 | 0 | 21.0125 | 2.2523
2014-07-24 | 15時 | 27.5927 | 24.8499 | 2.2355 | 0.9006 | 22.4893 | 2.2355 | 30.3806 | 4.3792 | 4.3792 | 28.5163 | 20.5117 | 0 | 28.7245 | 5.8397 | 0.81504 | 22.4893 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0.0178 | 20.2538 | 2.2355 | 0 | 0 | 20.2538 | 2.2355
2014-07-24 | 16時 | 27.5927 | 24.042 | 2.6889 | 0.87132 | 20.8951 | 2.6889 | 27.3093 | 4.277 | 4.277 | 28.3026 | 18.413 | 0 | 28.4954 | 5.7497 | 0.75727 | 20.8951 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0.0183 | 18.2062 | 2.6889 | 0 | 0 | 18.2062 | 2.6889
2014-07-24 | 17時 | 27.5927 | 21.4153 | 4.8517 | 0.77612 | 21.671 | 4.8517 | 25.2289 | 4.1729 | 4.1729 | 27.9163 | 18.688 | 0 | 28.1168 | 5.5742 | 0.78539 | 21.671 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.018 | 16.8193 | 4.8517 | 0 | 0 | 16.8193 | 4.8517
2014-07-24 | 18時 | 27.5927 | 20.6794 | 4.4412 | 0.74945 | 17.7257 | 4.4412 | 19.9269 | 3.9896 | 3.9896 | 27.5795 | 14.0729 | 0 | 27.7381 | 5.4039 | 0.64241 | 17.7257 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0177 | 13.2846 | 4.4412 | 0 | 0 | 13.2846 | 4.4412
2014-07-24 | 19時 | 27.5927 | 21.5037 | 2.7463 | 0.77932 | 12.4449 | 2.7463 | 14.548 | 3.675 | 3.675 | 26.8185 | 8.4482 | 0 | 26.9035 | 5.0603 | 0.45102 | 12.4449 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0176 | 9.6986 | 2.7463 | 0 | 0 | 9.6986 | 2.7463
2014-07-24 | 20時 | 27.5927 | 20.5228 | 2.8931 | 0.74378 | 11.2912 | 2.8931 | 12.5972 | 3.4735 | 3.4735 | 26.1569 | 7.0738 | 0 | 26.2215 | 4.7883 | 0.40921 | 11.2912 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0172 | 8.3981 | 2.8931 | 0 | 0 | 8.3981 | 2.8931
2014-07-24 | 21時 | 27.5927 | 19.528 | 2.8744 | 0.70772 | 9.8344 | 2.8744 | 10.44 | 3.2574 | 3.2574 | 25.4252 | 5.6171 | 0 | 25.4611 | 4.5232 | 0.35641 | 9.8344 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0177 | 6.96 | 2.8744 | 0 | 0 | 6.96 | 2.8744
2014-07-24 | 22時 | 27.5927 | 16.8797 | 3.6294 | 0.61174 | 9.3481 | 3.6294 | 8.578 | 3.1945 | 3.1945 | 25.2095 | 5.1651 | 0 | 25.2348 | 4.433 | 0.33879 | 9.3481 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0172 | 5.7186 | 3.6294 | 0 | 0 | 5.7186 | 3.6294
2014-07-24 | 23時 | 27.5927 | 14.6968 | 2.665 | 0.53263 | 5.7021 | 2.665 | 4.5557 | 2.0888 | 0 | 24.7044 | 2.6499 | 2.0888 | 24.6268 | 4.2336 | 0.20665 | 5.7021 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0175 | 3.0371 | 2.665 | 0 | 0 | 3.0371 | 2.665
2014-07-25 | 0時 | 27.5927 | 12.8077 | 2.7109 | 0.46417 | 5.0592 | 2.7109 | 3.5225 | 1.8183 | 0 | 24.5013 | 2.2408 | 1.8183 | 24.3988 | 4.1609 | 0.18335 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0176 | 2.3483 | 2.7109 | 0 | 0 | 2.3483 | 2.7109
2014-07-25 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.4433 | 0.4 | 4.0722 | 2.4433 | 2.4433 | 1.4081 | 0 | 24.0917 | 1.6446 | 1.4081 | 23.9439 | 4.0117 | 0.14758 | 4.0722 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0174 | 1.6289 | 2.4433 | 0 | 0.16974 | 1.6289 | 2.613
2014-07-25 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.533 | 0.4 | 2.5549 | 1.533 | 1.533 | 0.85502 | 0 | 23.809 | 0.88903 | 0.85502 | 23.5642 | 3.8964 | 0.092595 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0175 | 1.022 | 1.533 | 0 | 0.90595 | 1.022 | 2.4389
2014-07-25 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.65326 | 0.4 | 1.0888 | 0.65326 | 0.65326 | 0.34073 | 0 | 23.228 | 0.28662 | 0.34073 | 22.8054 | 3.6703 | 0.039458 | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0174 | 0.43551 | 0.65326 | 0 | 0.83694 | 0.43551 | 1.4902
2014-07-25 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.57372 | 0.4 | 0.9562 | 0.57372 | 0.57372 | 0.30335 | 0 | 23.4074 | 0.24613 | 0.30335 | 22.9578 | 3.7106 | 0.034654 | 0.9562 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0172 | 0.38248 | 0.57372 | 0 | 0.92115 | 0.38248 | 1.4949
2014-07-25 | 5時 | 27.5927 | 11.2434 | 4.5416 | 0.40748 | 7.6648 | 4.5416 | 4.6848 | 2.4481 | 0 | 23.0497 | 3.3885 | 2.4481 | 23.0337 | 3.7326 | 0.27778 | 7.6648 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0172 | 3.1232 | 4.5416 | 0 | 0 | 3.1232 | 4.5416
2014-07-25 | 6時 | 27.5927 | 19.2501 | 3.4429 | 0.69765 | 11.3873 | 3.4429 | 11.9165 | 2.7708 | 2.7708 | 23.4221 | 5.7807 | 0 | 23.4885 | 3.8715 | 0.41269 | 11.3873 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0174 | 7.9443 | 3.4429 | 0 | 0 | 7.9443 | 3.4429
2014-07-25 | 7時 | 27.5927 | 23.2077 | 2.2406 | 0.84108 | 14.0988 | 2.2406 | 17.7873 | 3.1772 | 3.1772 | 24.8945 | 8.529 | 0 | 25.0054 | 4.3671 | 0.51096 | 14.0988 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0178 | 11.8582 | 2.2406 | 0 | 0 | 11.8582 | 2.2406
2014-07-25 | 8時 | 27.5927 | 24.2206 | 2.3784 | 0.87779 | 19.4609 | 2.3784 | 25.6238 | 3.5749 | 3.5749 | 26.0409 | 14.0817 | 0 | 26.219 | 4.8084 | 0.70529 | 19.4609 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0181 | 17.0825 | 2.3784 | 0 | 0 | 17.0825 | 2.3784
2014-07-25 | 9時 | 27.5927 | 24.7652 | 2.2041 | 0.89753 | 21.5087 | 2.2041 | 28.9569 | 3.9616 | 3.9616 | 27.2342 | 17.5661 | 0 | 27.4331 | 5.2893 | 0.77951 | 21.5087 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0182 | 19.3046 | 2.2041 | 0 | 0 | 19.3046 | 2.2041
2014-07-25 | 10時 | 27.5927 | 25.7391 | 1.4812 | 0.93282 | 22.0492 | 1.4812 | 30.852 | 4.0618 | 4.0618 | 27.5369 | 18.4274 | 0 | 27.741 | 5.3782 | 0.7991 | 22.0492 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0167 | 20.568 | 1.4812 | 0 | 0 | 20.568 | 1.4812
2014-07-25 | 11時 | 27.5927 | 24.677 | 2.828 | 0.89433 | 26.7629 | 2.828 | 35.9023 | 4.3194 | 4.3194 | 28.0261 | 24.576 | 0 | 28.2705 | 5.6224 | 0.96992 | 26.7629 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.0173 | 23.9349 | 2.828 | 0 | 0 | 23.9349 | 2.828
2014-07-25 | 12時 | 27.5927 | 25.0927 | 2.3291 | 0.90939 | 25.7058 | 2.3291 | 35.0651 | 4.1077 | 4.1077 | 27.4253 | 22.3522 | 0 | 27.6614 | 5.3794 | 0.93162 | 25.7058 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0.018 | 23.3767 | 2.3291 | 0 | 0 | 23.3767 | 2.3291
2014-07-25 | 13時 | 27.5927 | 25.4554 | 1.9631 | 0.92254 | 25.3442 | 1.9631 | 35.0717 | 4.5114 | 4.5114 | 28.7194 | 24.2533 | 0 | 28.9525 | 5.9418 | 0.91851 | 25.3442 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0.0177 | 23.3811 | 1.9631 | 0 | 0 | 23.3811 | 1.9631
2014-07-25 | 14時 | 27.5927 | 25.9642 | 1.433 | 0.94098 | 24.2806 | 1.433 | 34.2713 | 4.6118 | 4.6118 | 29.111 | 23.5483 | 0 | 29.3352 | 6.0885 | 0.87996 | 24.2806 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0.0166 | 22.8475 | 1.433 | 0 | 0 | 22.8475 | 1.433
2014-07-25 | 15時 | 27.5927 | 25.6666 | 1.5613 | 0.93019 | 22.3666 | 1.5613 | 31.2079 | 4.4238 | 4.4238 | 28.6733 | 20.4763 | 0 | 28.8804 | 5.8698 | 0.8106 | 22.3666 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0164 | 20.8052 | 1.5613 | 0 | 0 | 20.8052 | 1.5613
2014-07-25 | 16時 | 27.5927 | 25.1333 | 1.8723 | 0.91087 | 21.0062 | 1.8723 | 28.7008 | 4.3974 | 4.3974 | 28.6858 | 18.942 | 0 | 28.8798 | 5.8757 | 0.76129 | 21.0062 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0166 | 19.1339 | 1.8723 | 0 | 0 | 19.1339 | 1.8723
2014-07-25 | 17時 | 27.5927 | 22.2978 | 3.8251 | 0.8081 | 19.9333 | 3.8251 | 24.1623 | 4.0482 | 4.0482 | 27.6332 | 16.3452 | 0 | 27.8163 | 5.4155 | 0.72241 | 19.9333 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0.0169 | 16.1082 | 3.8251 | 0 | 0 | 16.1082 | 3.8251
2014-07-25 | 18時 | 27.5927 | 21.528 | 3.3185 | 0.78021 | 15.0981 | 3.3185 | 17.6694 | 3.6859 | 3.6859 | 26.7056 | 10.651 | 0 | 26.8308 | 5.0039 | 0.54718 | 15.0981 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0165 | 11.7796 | 3.3185 | 0 | 0 | 11.7796 | 3.3185
2014-07-25 | 19時 | 27.5927 | 21.4776 | 2.5021 | 0.77838 | 11.2899 | 2.5021 | 13.1818 | 3.4528 | 3.4528 | 26.0813 | 7.0277 | 0 | 26.1459 | 4.7577 | 0.40916 | 11.2899 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0171 | 8.7878 | 2.5021 | 0 | 0 | 8.7878 | 2.5021
2014-07-25 | 20時 | 27.5927 | 19.8733 | 3.0193 | 0.72024 | 10.7923 | 3.0193 | 11.6596 | 3.3256 | 3.3256 | 25.6344 | 6.4176 | 0 | 25.6896 | 4.598 | 0.39113 | 10.7923 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0174 | 7.773 | 3.0193 | 0 | 0 | 7.773 | 3.0193
2014-07-25 | 21時 | 27.5927 | 18.606 | 3.1521 | 0.67431 | 9.6782 | 3.1521 | 9.7891 | 3.1376 | 3.1376 | 24.9717 | 5.3249 | 0 | 25.0043 | 4.3751 | 0.35075 | 9.6782 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0182 | 6.5261 | 3.1521 | 0 | 0 | 6.5261 | 3.1521
2014-07-25 | 22時 | 27.5927 | 15.2322 | 4.3407 | 0.55204 | 9.6898 | 4.3407 | 8.0236 | 3.0793 | 3.0793 | 24.7441 | 5.2365 | 0 | 24.7769 | 4.296 | 0.35117 | 9.6898 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0181 | 5.3491 | 4.3407 | 0 | 0 | 5.3491 | 4.3407
2014-07-25 | 23時 | 27.5927 | 12.31 | 3.0982 | 0.44613 | 5.5937 | 3.0982 | 3.7433 | 1.9215 | 0 | 23.9469 | 2.4478 | 1.9215 | 23.8653 | 4.0063 | 0.20272 | 5.5937 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0184 | 2.4955 | 3.0982 | 0 | 0 | 2.4955 | 3.0982
2014-07-26 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.7979 | 0.4 | 4.6632 | 2.7979 | 2.7979 | 1.5809 | 0 | 23.8314 | 1.9295 | 1.5809 | 23.7119 | 3.9695 | 0.169 | 4.6632 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.019 | 1.8653 | 2.7979 | 0 | 0.5866 | 1.8653 | 3.3845
2014-07-26 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3765 | 0.4 | 3.9608 | 2.3765 | 2.3765 | 1.3428 | 0 | 23.8659 | 1.5702 | 1.3428 | 23.7124 | 3.9661 | 0.14354 | 3.9608 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0188 | 1.5843 | 2.3765 | 0 | 0.91036 | 1.5843 | 3.2868
2014-07-26 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.7293 | 0.4 | 2.8822 | 1.7293 | 1.7293 | 0.95173 | 0 | 23.6293 | 1.0269 | 0.95173 | 23.4096 | 3.868 | 0.10446 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0185 | 1.1529 | 1.7293 | 0 | 1.4123 | 1.1529 | 3.1416
2014-07-26 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.2761 | 0.4 | 2.1268 | 1.2761 | 1.2761 | 0.68841 | 0 | 23.466 | 0.68725 | 0.68841 | 23.183 | 3.793 | 0.077079 | 2.1268 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0181 | 0.85072 | 1.2761 | 0 | 1.151 | 0.85072 | 2.4271
2014-07-26 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3203 | 0.4 | 2.2005 | 1.3203 | 1.3203 | 0.7218 | 0 | 23.6099 | 0.72683 | 0.7218 | 23.334 | 3.8434 | 0.079747 | 2.2005 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0184 | 0.88018 | 1.3203 | 0 | 1.3067 | 0.88018 | 2.627
2014-07-26 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.2219 | 0.4 | 5.3698 | 3.2219 | 3.2219 | 1.7497 | 0 | 23.3477 | 2.2196 | 1.7497 | 23.2575 | 3.8241 | 0.19461 | 5.3698 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0186 | 2.1479 | 3.2219 | 0 | 2.172 | 2.1479 | 5.3939
2014-07-26 | 6時 | 27.5927 | 18.3685 | 2.7812 | 0.6657 | 8.3196 | 2.7812 | 8.3075 | 2.8809 | 2.8809 | 24.016 | 4.0798 | 0 | 24.0171 | 4.0541 | 0.30151 | 8.3196 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0184 | 5.5384 | 2.7812 | 0 | 0 | 5.5384 | 2.7812
2014-07-26 | 7時 | 27.5927 | 19.89 | 2.6957 | 0.72084 | 9.6567 | 2.6957 | 10.4414 | 3.0211 | 3.0211 | 24.5152 | 5.138 | 0 | 24.5473 | 4.2334 | 0.34997 | 9.6567 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0188 | 6.961 | 2.6957 | 0 | 0 | 6.961 | 2.6957
2014-07-26 | 8時 | 27.5927 | 22.4789 | 2.5147 | 0.81467 | 13.5688 | 2.5147 | 16.5811 | 3.3121 | 3.3121 | 25.4321 | 8.4955 | 0 | 25.5351 | 4.5646 | 0.49175 | 13.5688 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0184 | 11.054 | 2.5147 | 0 | 0 | 11.054 | 2.5147
2014-07-26 | 9時 | 27.5927 | 23.3234 | 2.0113 | 0.84527 | 12.9994 | 2.0113 | 16.4821 | 3.2859 | 3.2859 | 25.3668 | 7.9805 | 0 | 25.4608 | 4.5253 | 0.47112 | 12.9994 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0178 | 10.988 | 2.0113 | 0 | 0 | 10.988 | 2.0113
2014-07-26 | 10時 | 27.5927 | 23.1417 | 2.3969 | 0.83869 | 14.8587 | 2.3969 | 18.6927 | 3.4919 | 3.4919 | 26.0199 | 9.9943 | 0 | 26.1417 | 4.7906 | 0.5385 | 14.8587 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0186 | 12.4618 | 2.3969 | 0 | 0 | 12.4618 | 2.3969
2014-07-26 | 11時 | 27.5927 | 23.4237 | 2.676 | 0.84891 | 17.7116 | 2.676 | 22.5533 | 3.5924 | 3.5924 | 26.2152 | 12.5998 | 0 | 26.3736 | 4.8431 | 0.64189 | 17.7116 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0171 | 15.0355 | 2.676 | 0 | 0 | 15.0355 | 2.676
2014-07-26 | 12時 | 27.5927 | 22.5231 | 2.8019 | 0.81627 | 15.2499 | 2.8019 | 18.6721 | 2.8038 | 2.8038 | 23.3569 | 8.4054 | 0 | 23.4842 | 3.8995 | 0.55268 | 15.2499 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.019 | 12.448 | 2.8019 | 0 | 0 | 12.448 | 2.8019
2014-07-26 | 13時 | 27.5927 | 22.7848 | 2.3005 | 0.82576 | 13.2026 | 2.3005 | 16.3532 | 2.8596 | 2.8596 | 23.6921 | 7.1617 | 0 | 23.7894 | 3.9826 | 0.47848 | 13.2026 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0184 | 10.9021 | 2.3005 | 0 | 0 | 10.9021 | 2.3005
2014-07-26 | 14時 | 27.5927 | 23.7259 | 2.1559 | 0.85986 | 15.3839 | 2.1559 | 19.842 | 3.1712 | 3.1712 | 24.7996 | 9.4741 | 0 | 24.9287 | 4.3473 | 0.55754 | 15.3839 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0181 | 13.228 | 2.1559 | 0 | 0 | 13.228 | 2.1559
2014-07-26 | 15時 | 27.5927 | 23.791 | 2.3278 | 0.86222 | 16.895 | 2.3278 | 21.8508 | 3.413 | 3.413 | 25.6152 | 11.3716 | 0 | 25.7639 | 4.6382 | 0.6123 | 16.895 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.018 | 14.5672 | 2.3278 | 0 | 0 | 14.5672 | 2.3278
2014-07-26 | 16時 | 27.5927 | 22.9028 | 2.2009 | 0.83003 | 12.949 | 2.2009 | 16.1221 | 3.2252 | 3.2252 | 25.1413 | 7.7834 | 0 | 25.2345 | 4.4352 | 0.46929 | 12.949 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0173 | 10.7481 | 2.2009 | 0 | 0 | 10.7481 | 2.2009
2014-07-26 | 17時 | 27.5927 | 18.531 | 4.4638 | 0.67159 | 13.5923 | 4.4638 | 13.6927 | 3.1719 | 3.1719 | 24.9027 | 8.1381 | 0 | 25.006 | 4.3631 | 0.4926 | 13.5923 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0176 | 9.1285 | 4.4638 | 0 | 0 | 9.1285 | 4.4638
2014-07-26 | 18時 | 27.5927 | 16.5323 | 4.5211 | 0.59915 | 11.2788 | 4.5211 | 10.1366 | 3.0721 | 3.0721 | 24.6374 | 6.2917 | 0 | 24.7018 | 4.2648 | 0.40876 | 11.2788 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0178 | 6.7577 | 4.5211 | 0 | 0 | 6.7577 | 4.5211
2014-07-26 | 19時 | 27.5927 | 18.1967 | 2.8771 | 0.65947 | 8.449 | 2.8771 | 8.3578 | 2.9758 | 2.9758 | 24.3937 | 4.2753 | 0 | 24.3979 | 4.1667 | 0.3062 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0179 | 5.5719 | 2.8771 | 0 | 0 | 5.5719 | 2.8771
2014-07-26 | 20時 | 27.5927 | 13.6822 | 4.3534 | 0.49586 | 8.6354 | 4.3534 | 6.4229 | 2.6986 | 2.6986 | 23.2464 | 4.0485 | 0 | 23.2552 | 3.8389 | 0.31296 | 8.6354 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0195 | 4.282 | 4.3534 | 0 | 0 | 4.282 | 4.3534
2014-07-26 | 21時 | 27.5927 | 14.5863 | 2.9004 | 0.52863 | 6.1532 | 2.9004 | 4.8791 | 1.8732 | 0 | 22.5598 | 2.4844 | 1.8732 | 22.498 | 3.6071 | 0.223 | 6.1532 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0188 | 3.2527 | 2.9004 | 0 | 0 | 3.2527 | 2.9004
2014-07-26 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.6887 | 0.4 | 4.4812 | 2.6887 | 2.6887 | 1.3268 | 0 | 22.3214 | 1.6308 | 1.3268 | 22.1936 | 3.5271 | 0.1624 | 4.4812 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0191 | 1.7925 | 2.6887 | 0 | 2.1451 | 1.7925 | 4.8338
2014-07-26 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.64187 | 0.4 | 1.0698 | 0.64187 | 0.64187 | 0.31894 | 0 | 22.6947 | 0.27148 | 0.31894 | 22.2685 | 3.5541 | 0.03877 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0195 | 0.42791 | 0.64187 | 0 | 1.5072 | 0.42791 | 2.149
2014-07-27 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.47496 | 0.4 | 0.79159 | 0.47496 | 0.47496 | 0.236 | 0 | 22.7574 | 0.18592 | 0.236 | 22.2685 | 3.5541 | 0.028689 | 0.79159 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0195 | 0.31664 | 0.47496 | 0 | 1.5389 | 0.31664 | 2.0138
2014-07-27 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.43245 | 0.4 | 0.72075 | 0.43245 | 0.43245 | 0.21789 | 0 | 22.9287 | 0.16722 | 0.21789 | 22.4203 | 3.5965 | 0.026121 | 0.72075 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0195 | 0.2883 | 0.43245 | 0 | 1.6282 | 0.2883 | 2.0606
2014-07-27 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.30301 | 0.4 | 0.50501 | 0.30301 | 0.30301 | 0.14952 | 0 | 22.7767 | 0.10478 | 0.14952 | 22.1941 | 3.524 | 0.018302 | 0.50501 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0189 | 0.202 | 0.30301 | 0 | 1.1537 | 0.202 | 1.4567
2014-07-27 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.27887 | 0.4 | 0.46478 | 0.27887 | 0.27887 | 0.13858 | 0 | 22.8699 | 0.094957 | 0.13858 | 22.27 | 3.545 | 0.016844 | 0.46478 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0189 | 0.18591 | 0.27887 | 0 | 1.1394 | 0.18591 | 1.4183
2014-07-27 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.23657 | 0.4 | 0.39429 | 0.23657 | 0.23657 | 0.11756 | 0 | 22.9039 | 0.077254 | 0.11756 | 22.2698 | 3.5465 | 0.01429 | 0.39429 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.019 | 0.15772 | 0.23657 | 0 | 1.2222 | 0.15772 | 1.4588
2014-07-27 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.29426 | 0.4 | 0.49043 | 0.29426 | 0.29426 | 0.14419 | 0 | 22.7069 | 0.10039 | 0.14419 | 22.1182 | 3.5032 | 0.017774 | 0.49043 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0189 | 0.19617 | 0.29426 | 0 | 0.48382 | 0.19617 | 0.77808
2014-07-27 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.6095 | 0.4 | 6.0158 | 3.6095 | 3.6095 | 1.8567 | 0 | 22.716 | 2.4448 | 1.8567 | 22.6495 | 3.6517 | 0.21802 | 6.0158 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0189 | 2.4063 | 3.6095 | 0 | 8.0856 | 2.4063 | 11.6951
2014-07-27 | 7時 | 27.5927 | 12.5435 | 5.7233 | 0.45459 | 10.4937 | 5.7233 | 7.1555 | 2.6914 | 2.6914 | 23.1312 | 5.1309 | 0 | 23.1806 | 3.8081 | 0.38031 | 10.4937 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.019 | 4.7704 | 5.7233 | 0 | 0 | 4.7704 | 5.7233
2014-07-27 | 8時 | 27.5927 | 19.243 | 4.4107 | 0.69739 | 14.5758 | 4.4107 | 15.2476 | 2.9673 | 2.9673 | 24.0491 | 8.3799 | 0 | 24.167 | 4.1151 | 0.52825 | 14.5758 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0191 | 10.165 | 4.4107 | 0 | 0 | 10.165 | 4.4107
2014-07-27 | 9時 | 27.5927 | 21.8309 | 2.5414 | 0.79118 | 12.1707 | 2.5414 | 14.4439 | 3.0023 | 3.0023 | 24.3149 | 6.7944 | 0 | 24.3952 | 4.1853 | 0.44108 | 12.1707 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0189 | 9.6293 | 2.5414 | 0 | 0 | 9.6293 | 2.5414
2014-07-27 | 10時 | 27.5927 | 22.1905 | 2.5896 | 0.80421 | 13.2267 | 2.5896 | 15.9557 | 3.0895 | 3.0895 | 24.6009 | 7.7279 | 0 | 24.6986 | 4.2876 | 0.47936 | 13.2267 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.019 | 10.6371 | 2.5896 | 0 | 0 | 10.6371 | 2.5896
2014-07-27 | 11時 | 27.5927 | 20.1931 | 4.5203 | 0.73183 | 16.856 | 4.5203 | 18.5035 | 3.1485 | 3.1485 | 24.6245 | 10.5752 | 0 | 24.7727 | 4.3259 | 0.61088 | 16.856 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0197 | 12.3357 | 4.5203 | 0 | 0 | 12.3357 | 4.5203
2014-07-27 | 12時 | 27.5927 | 22.3495 | 3.1371 | 0.80998 | 16.5093 | 3.1371 | 20.0583 | 3.3056 | 3.3056 | 25.2361 | 10.8031 | 0 | 25.3799 | 4.5361 | 0.59832 | 16.5093 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0197 | 13.3722 | 3.1371 | 0 | 0 | 13.3722 | 3.1371
2014-07-27 | 13時 | 27.5927 | 21.7671 | 3.0715 | 0.78887 | 14.5482 | 3.0715 | 17.2149 | 3.0638 | 3.0638 | 24.4267 | 8.6441 | 0 | 24.5442 | 4.2549 | 0.52725 | 14.5482 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.02 | 11.4766 | 3.0715 | 0 | 0 | 11.4766 | 3.0715
2014-07-27 | 14時 | 27.5927 | 22.1598 | 2.3486 | 0.8031 | 11.9283 | 2.3486 | 14.3695 | 2.8488 | 2.8488 | 23.713 | 6.3067 | 0 | 23.7891 | 3.9844 | 0.4323 | 11.9283 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0185 | 9.5797 | 2.3486 | 0 | 0 | 9.5797 | 2.3486
2014-07-27 | 15時 | 27.5927 | 21.8603 | 2.1791 | 0.79225 | 10.489 | 2.1791 | 12.4648 | 2.7461 | 2.7461 | 23.3625 | 5.1898 | 0 | 23.4118 | 3.854 | 0.38014 | 10.489 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0177 | 8.3099 | 2.1791 | 0 | 0 | 8.3099 | 2.1791
2014-07-27 | 16時 | 27.5927 | 21.238 | 2.0929 | 0.76969 | 9.0876 | 2.0929 | 10.492 | 2.7927 | 2.7927 | 23.6218 | 4.3991 | 0 | 23.6412 | 3.9121 | 0.32935 | 9.0876 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0171 | 6.9947 | 2.0929 | 0 | 0 | 6.9947 | 2.0929
2014-07-27 | 17時 | 27.5927 | 15.4421 | 4.1738 | 0.55964 | 9.4782 | 4.1738 | 7.9566 | 2.7037 | 2.7037 | 23.2329 | 4.5068 | 0 | 23.2611 | 3.8014 | 0.3435 | 9.4782 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0173 | 5.3044 | 4.1738 | 0 | 0 | 5.3044 | 4.1738
2014-07-27 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.2218 | 0.4 | 7.0364 | 4.2218 | 4.2218 | 2.1425 | 0 | 22.5354 | 2.9235 | 2.1425 | 22.5016 | 3.586 | 0.25501 | 7.0364 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0175 | 2.8145 | 4.2218 | 0 | 0.00081089 | 2.8145 | 4.2226
2014-07-27 | 19時 | 27.5927 | 17.1322 | 1.5433 | 0.6209 | 4.0708 | 1.5433 | 3.7914 | 1.1973 | 0 | 22.2728 | 1.4197 | 1.1973 | 22.125 | 3.4644 | 0.14753 | 4.0708 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0165 | 2.5276 | 1.5433 | 0 | 0 | 2.5276 | 1.5433
2014-07-27 | 20時 | 27.5927 | 14.3044 | 2.0506 | 0.51841 | 4.2579 | 2.0506 | 3.311 | 1.2348 | 0 | 22.112 | 1.4837 | 1.2348 | 21.9735 | 3.4219 | 0.15431 | 4.2579 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0164 | 2.2074 | 2.0506 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.0506
2014-07-27 | 21時 | 27.5927 | 15.1412 | 1.8058 | 0.54874 | 4.0017 | 1.8058 | 3.2938 | 1.1523 | 0 | 22.0484 | 1.3656 | 1.1523 | 21.897 | 3.405 | 0.14503 | 4.0017 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0166 | 2.1959 | 1.8058 | 0 | 0 | 2.1959 | 1.8058
2014-07-27 | 22時 | 27.5927 | 11.3546 | 1.729 | 0.41151 | 2.938 | 1.729 | 1.8135 | 0.84599 | 0 | 22.1128 | 0.92607 | 0.84599 | 21.897 | 3.405 | 0.10648 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0166 | 1.209 | 1.729 | 0 | 0 | 1.209 | 1.729
2014-07-27 | 23時 | 27.5927 | 13.3018 | 0.085066 | 0.48208 | 0.16424 | 0.085066 | 0.11877 | 0.045629 | 0 | 22.3323 | 0.024019 | 0.045629 | 21.5157 | 3.3152 | 0.0059525 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0172 | 0.079178 | 0.085066 | 0 | 0 | 0.079178 | 0.085066
2014-07-28 | 0時 | 27.5927 | 12.749 | 0.053842 | 0.46204 | 0.10009 | 0.053842 | 0.069365 | 0.027603 | 0 | 22.3587 | 0.012829 | 0.027603 | 21.439 | 3.3003 | 0.0036272 | 0.10009 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0175 | 0.046243 | 0.053842 | 0 | 0 | 0.046243 | 0.053842
2014-07-28 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.049191 | 0.4 | 0.081985 | 0.049191 | 0.049191 | 0.022611 | 0 | 22.3999 | 0.0099884 | 0.022611 | 21.4387 | 3.3018 | 0.0029713 | 0.081985 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0176 | 0.032794 | 0.049191 | 0 | 0.019261 | 0.032794 | 0.068452
2014-07-28 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.030492 | 0.4 | 0.05082 | 0.030492 | 0.030492 | 0.013916 | 0 | 22.4248 | 0.0054329 | 0.013916 | 21.3639 | 3.2761 | 0.0018418 | 0.05082 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0172 | 0.020328 | 0.030492 | 0 | 0.050759 | 0.020328 | 0.081251
2014-07-28 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.017349 | 0.4 | 0.028914 | 0.017349 | 0.017349 | 0.0079746 | 0 | 22.6173 | 0.0026937 | 0.0079746 | 21.439 | 3.3003 | 0.0010479 | 0.028914 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0175 | 0.011566 | 0.017349 | 0 | 0.082554 | 0.011566 | 0.099903
2014-07-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1354 | 3.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-28 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.054615 | 0.4 | 0.091026 | 0.054615 | 0.054615 | 0.024924 | 0 | 22.3028 | 0.011314 | 0.024924 | 21.3633 | 3.2792 | 0.0032989 | 0.091026 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0174 | 0.03641 | 0.054615 | 0 | 0.18376 | 0.03641 | 0.23837
2014-07-28 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0053 | 0.4 | 1.6756 | 1.0053 | 1.0053 | 0.47898 | 0 | 22.1504 | 0.45707 | 0.47898 | 21.8176 | 3.4043 | 0.060725 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0178 | 0.67023 | 1.0053 | 0 | 4.1643 | 0.67023 | 5.1696
2014-07-28 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.5113 | 0.4 | 5.8521 | 3.5113 | 3.5113 | 1.7818 | 0 | 22.5727 | 2.3233 | 1.7818 | 22.5004 | 3.5926 | 0.21209 | 5.8521 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0179 | 2.3408 | 3.5113 | 0 | 2.5453 | 2.3408 | 6.0565
2014-07-28 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 10.2566 | 0.4 | 17.0944 | 10.2566 | 10.2566 | 2.711 | 2.711 | 22.8793 | 9.3389 | 0 | 23.0304 | 3.7533 | 0.61953 | 17.0944 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0184 | 6.8378 | 10.2566 | 0 | 0.72101 | 6.8378 | 10.9777
2014-07-28 | 9時 | 27.5927 | 19.1596 | 3.7515 | 0.69437 | 12.2748 | 3.7515 | 12.7849 | 2.833 | 2.833 | 23.6309 | 6.502 | 0 | 23.7129 | 3.9626 | 0.44486 | 12.2748 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0186 | 8.5233 | 3.7515 | 0 | 0 | 8.5233 | 3.7515
2014-07-28 | 10時 | 27.5927 | 22.2336 | 2.4564 | 0.80578 | 12.6473 | 2.4564 | 15.2863 | 2.8735 | 2.8735 | 23.7764 | 6.8316 | 0 | 23.8647 | 4.0099 | 0.45835 | 12.6473 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0186 | 10.1909 | 2.4564 | 0 | 0 | 10.1909 | 2.4564
2014-07-28 | 11時 | 27.5927 | 21.5661 | 3.8815 | 0.78159 | 17.7713 | 3.8815 | 20.8347 | 3.1195 | 3.1195 | 24.464 | 11.126 | 0 | 24.6232 | 4.2586 | 0.64406 | 17.7713 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0188 | 13.8898 | 3.8815 | 0 | 0 | 13.8898 | 3.8815
2014-07-28 | 12時 | 27.5927 | 23.698 | 2.7536 | 0.85885 | 19.5086 | 2.7536 | 25.1324 | 3.3443 | 3.3443 | 25.2034 | 13.2801 | 0 | 25.3819 | 4.5207 | 0.70702 | 19.5086 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0189 | 16.755 | 2.7536 | 0 | 0 | 16.755 | 2.7536
2014-07-28 | 13時 | 27.5927 | 23.9402 | 2.7342 | 0.86763 | 20.6558 | 2.7342 | 26.8823 | 3.4864 | 3.4864 | 25.6458 | 14.8112 | 0 | 25.8363 | 4.6925 | 0.7486 | 20.6558 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0193 | 17.9216 | 2.7342 | 0 | 0 | 17.9216 | 2.7342
2014-07-28 | 14時 | 27.5927 | 23.8599 | 2.7342 | 0.86472 | 20.2111 | 2.7342 | 26.2152 | 3.5437 | 3.5437 | 25.878 | 14.6702 | 0 | 26.064 | 4.7767 | 0.73248 | 20.2111 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0193 | 17.4768 | 2.7342 | 0 | 0 | 17.4768 | 2.7342
2014-07-28 | 15時 | 27.5927 | 23.3574 | 3.058 | 0.84651 | 19.9225 | 3.058 | 25.2967 | 3.5183 | 3.5183 | 25.8046 | 14.3343 | 0 | 25.9876 | 4.7525 | 0.72202 | 19.9225 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0195 | 16.8645 | 3.058 | 0 | 0 | 16.8645 | 3.058
2014-07-28 | 16時 | 27.5927 | 22.3828 | 3.4142 | 0.81118 | 18.0823 | 3.4142 | 22.0021 | 3.4922 | 3.4922 | 25.824 | 12.7061 | 0 | 25.9868 | 4.7584 | 0.65533 | 18.0823 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0198 | 14.668 | 3.4142 | 0 | 0 | 14.668 | 3.4142
2014-07-28 | 17時 | 27.5927 | 17.761 | 6.437 | 0.64369 | 18.0655 | 6.437 | 17.4427 | 3.3048 | 3.3048 | 25.1414 | 12.0267 | 0 | 25.304 | 4.5093 | 0.65472 | 18.0655 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0197 | 11.6285 | 6.437 | 0 | 0 | 11.6285 | 6.437
2014-07-28 | 18時 | 27.5927 | 15.2065 | 6.3982 | 0.55111 | 14.2532 | 6.3982 | 11.7825 | 3.1195 | 3.1195 | 24.6592 | 8.5685 | 0 | 24.7724 | 4.3277 | 0.51656 | 14.2532 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0198 | 7.855 | 6.3982 | 0 | 0 | 7.855 | 6.3982
2014-07-28 | 19時 | 27.5927 | 16.3377 | 3.9449 | 0.5921 | 9.6712 | 3.9449 | 8.5895 | 2.907 | 2.907 | 24.0561 | 4.9951 | 0 | 24.0886 | 4.1079 | 0.3505 | 9.6712 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0201 | 5.7264 | 3.9449 | 0 | 0 | 5.7264 | 3.9449
2014-07-28 | 20時 | 27.5927 | 14.4861 | 4.5452 | 0.525 | 9.5688 | 4.5452 | 7.5354 | 2.8689 | 2.8689 | 23.9073 | 4.8646 | 0 | 23.9375 | 4.0544 | 0.34679 | 9.5688 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0198 | 5.0236 | 4.5452 | 0 | 0 | 5.0236 | 4.5452
2014-07-28 | 21時 | 27.5927 | 15.8172 | 3.7043 | 0.57324 | 8.6799 | 3.7043 | 7.4635 | 2.9388 | 2.9388 | 24.2328 | 4.3957 | 0 | 24.2426 | 4.1413 | 0.31457 | 8.6799 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0192 | 4.9756 | 3.7043 | 0 | 0 | 4.9756 | 3.7043
2014-07-28 | 22時 | 27.5927 | 11.8052 | 4.9697 | 0.42784 | 8.6859 | 4.9697 | 5.5742 | 2.8269 | 2.8269 | 23.778 | 4.2403 | 0 | 23.788 | 3.9914 | 0.31479 | 8.6859 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0189 | 3.7162 | 4.9697 | 0 | 0 | 3.7162 | 4.9697
2014-07-28 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.5667 | 0.4 | 4.2779 | 2.5667 | 2.5667 | 1.422 | 0 | 23.6227 | 1.6978 | 1.422 | 23.4852 | 3.8927 | 0.15504 | 4.2779 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0186 | 1.7112 | 2.5667 | 0 | 0.62444 | 1.7112 | 3.1912
2014-07-29 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3132 | 0.4 | 3.8554 | 2.3132 | 2.3132 | 1.2984 | 0 | 23.7941 | 1.5127 | 1.2984 | 23.6349 | 3.9528 | 0.13972 | 3.8554 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0194 | 1.5421 | 2.3132 | 0 | 1.2622 | 1.5421 | 3.5754
2014-07-29 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.357 | 0.4 | 3.9283 | 2.357 | 2.357 | 1.3405 | 0 | 23.9425 | 1.566 | 1.3405 | 23.7872 | 3.9965 | 0.14237 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0192 | 1.5713 | 2.357 | 0 | 1.1218 | 1.5713 | 3.4788
2014-07-29 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.1686 | 0.4 | 3.6143 | 2.1686 | 2.1686 | 1.2172 | 0 | 23.8075 | 1.3948 | 1.2172 | 23.6349 | 3.9528 | 0.13099 | 3.6143 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0194 | 1.4457 | 2.1686 | 0 | 1.4068 | 1.4457 | 3.5753
2014-07-29 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8219 | 0.4 | 3.0366 | 1.8219 | 1.8219 | 1.0026 | 0 | 23.6161 | 1.1008 | 1.0026 | 23.4072 | 3.8831 | 0.11005 | 3.0366 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0194 | 1.2146 | 1.8219 | 0 | 1.7532 | 1.2146 | 3.5751
2014-07-29 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5528 | 0.4 | 2.588 | 1.5528 | 1.5528 | 0.84314 | 0 | 23.4968 | 0.89092 | 0.84314 | 23.2547 | 3.8421 | 0.093792 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0197 | 1.0352 | 1.5528 | 0 | 1.8409 | 1.0352 | 3.3937
2014-07-29 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.6509 | 0.4 | 4.4182 | 2.6509 | 2.6509 | 1.4492 | 0 | 23.4634 | 1.7496 | 1.4492 | 23.3326 | 3.8519 | 0.16012 | 4.4182 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0189 | 1.7673 | 2.6509 | 0 | 0.99914 | 1.7673 | 3.6501
2014-07-29 | 6時 | 27.5927 | 15.0502 | 2.802 | 0.54544 | 6.1641 | 2.802 | 5.0433 | 1.9686 | 0 | 23.0926 | 2.5875 | 1.9686 | 23.0312 | 3.7483 | 0.2234 | 6.1641 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0181 | 3.3622 | 2.802 | 0 | 0 | 3.3622 | 2.802
2014-07-29 | 7時 | 27.5927 | 17.5923 | 4.1652 | 0.63757 | 11.4924 | 4.1652 | 10.9908 | 2.8455 | 2.8455 | 23.7216 | 6.0103 | 0 | 23.7899 | 3.9791 | 0.4165 | 11.4924 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0182 | 7.3272 | 4.1652 | 0 | 0 | 7.3272 | 4.1652
2014-07-29 | 8時 | 27.5927 | 21.2603 | 3.303 | 0.7705 | 14.3926 | 3.303 | 16.6344 | 2.8329 | 2.8329 | 23.5213 | 7.9022 | 0 | 23.6365 | 3.9426 | 0.52161 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0188 | 11.0896 | 3.303 | 0 | 0 | 11.0896 | 3.303
2014-07-29 | 9時 | 27.5927 | 20.2063 | 3.722 | 0.73231 | 13.9039 | 3.722 | 15.2728 | 2.7727 | 2.7727 | 23.2987 | 7.4584 | 0 | 23.4067 | 3.8863 | 0.5039 | 13.9039 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0196 | 10.1819 | 3.722 | 0 | 0 | 10.1819 | 3.722
2014-07-29 | 10時 | 27.5927 | 19.5727 | 3.871 | 0.70934 | 13.3179 | 3.871 | 14.1705 | 2.7675 | 2.7675 | 23.3069 | 7.0742 | 0 | 23.406 | 3.8912 | 0.48266 | 13.3179 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0199 | 9.447 | 3.871 | 0 | 0 | 9.447 | 3.871
2014-07-29 | 11時 | 27.5927 | 19.5163 | 5.1284 | 0.7073 | 17.5209 | 5.1284 | 18.5888 | 2.8649 | 2.8649 | 23.4772 | 10.1699 | 0 | 23.6334 | 3.9627 | 0.63498 | 17.5209 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.02 | 12.3925 | 5.1284 | 0 | 0 | 12.3925 | 5.1284
2014-07-29 | 12時 | 27.5927 | 23.5824 | 2.8966 | 0.85466 | 19.9298 | 2.8966 | 25.5499 | 3.3918 | 3.3918 | 25.3499 | 13.8221 | 0 | 25.5329 | 4.5806 | 0.72229 | 19.9298 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0192 | 17.0333 | 2.8966 | 0 | 0 | 17.0333 | 2.8966
2014-07-29 | 13時 | 27.5927 | 24.2094 | 2.1559 | 0.87739 | 17.5829 | 2.1559 | 23.1404 | 3.2574 | 3.2574 | 24.9995 | 11.4077 | 0 | 25.1564 | 4.4253 | 0.63723 | 17.5829 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0181 | 15.4269 | 2.1559 | 0 | 0 | 15.4269 | 2.1559
2014-07-29 | 14時 | 27.5927 | 23.7603 | 2.6378 | 0.86111 | 18.9917 | 2.6378 | 24.5308 | 3.4835 | 3.4835 | 25.7397 | 13.395 | 0 | 25.9127 | 4.7164 | 0.68829 | 18.9917 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0191 | 16.3539 | 2.6378 | 0 | 0 | 16.3539 | 2.6378
2014-07-29 | 15時 | 27.5927 | 23.4268 | 2.8682 | 0.84902 | 18.9973 | 2.8682 | 24.1936 | 3.4832 | 3.4832 | 25.7421 | 13.3471 | 0 | 25.9151 | 4.6978 | 0.68849 | 18.9973 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0182 | 16.1291 | 2.8682 | 0 | 0 | 16.1291 | 2.8682
2014-07-29 | 16時 | 27.5927 | 18.6739 | 6.9816 | 0.67677 | 21.5994 | 6.9816 | 21.9267 | 3.3736 | 3.3736 | 25.1824 | 15.0866 | 0 | 25.3822 | 4.5187 | 0.78279 | 21.5994 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0188 | 14.6178 | 6.9816 | 0 | 0 | 14.6178 | 6.9816
2014-07-29 | 17時 | 27.5927 | 17.4562 | 5.8543 | 0.63264 | 15.936 | 5.8543 | 15.1226 | 3.1775 | 3.1775 | 24.7909 | 9.9256 | 0 | 24.9273 | 4.357 | 0.57754 | 15.936 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0186 | 10.0817 | 5.8543 | 0 | 0 | 10.0817 | 5.8543
2014-07-29 | 18時 | 27.5927 | 18.9136 | 3.1545 | 0.68546 | 10.0289 | 3.1545 | 10.3115 | 3.1011 | 3.1011 | 24.812 | 5.5078 | 0 | 24.852 | 4.3274 | 0.36346 | 10.0289 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0184 | 6.8744 | 3.1545 | 0 | 0 | 6.8744 | 3.1545
2014-07-29 | 19時 | 27.5927 | 17.9324 | 3.2153 | 0.6499 | 9.1838 | 3.2153 | 8.9528 | 2.9989 | 2.9989 | 24.4503 | 4.7911 | 0 | 24.4719 | 4.2047 | 0.33284 | 9.1838 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0186 | 5.9685 | 3.2153 | 0 | 0 | 5.9685 | 3.2153
2014-07-29 | 20時 | 27.5927 | 15.3754 | 3.91 | 0.55723 | 8.8307 | 3.91 | 7.3811 | 2.8461 | 2.8461 | 23.8497 | 4.3607 | 0 | 23.8631 | 4.0203 | 0.32004 | 8.8307 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0192 | 4.9207 | 3.91 | 0 | 0 | 4.9207 | 3.91
2014-07-29 | 21時 | 27.5927 | 14.7631 | 3.6264 | 0.53504 | 7.7992 | 3.6264 | 6.2593 | 2.5924 | 0 | 23.4966 | 3.6183 | 2.5924 | 23.4842 | 3.8995 | 0.28266 | 7.7992 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.019 | 4.1729 | 3.6264 | 0 | 0 | 4.1729 | 3.6264
2014-07-29 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.0607 | 0.4 | 6.7679 | 4.0607 | 4.0607 | 2.3248 | 0 | 23.9069 | 3.1117 | 2.3248 | 23.865 | 4.0081 | 0.24528 | 6.7679 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0185 | 2.7072 | 4.0607 | 0 | 0.56062 | 2.7072 | 4.6214
2014-07-29 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3879 | 0.4 | 3.9799 | 2.3879 | 2.3879 | 1.3141 | 0 | 23.5608 | 1.544 | 1.3141 | 23.4083 | 3.8765 | 0.14424 | 3.9799 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.019 | 1.592 | 2.3879 | 0 | 0.99607 | 1.592 | 3.384
2014-07-30 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5686 | 0.4 | 2.6144 | 1.5686 | 1.5686 | 0.84051 | 0 | 23.3458 | 0.88754 | 0.84051 | 23.1057 | 3.779 | 0.094749 | 2.6144 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0186 | 1.0458 | 1.5686 | 0 | 1.3196 | 1.0458 | 2.8883
2014-07-30 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3068 | 0.4 | 2.178 | 1.3068 | 1.3068 | 0.7002 | 0 | 23.3833 | 0.70611 | 0.7002 | 23.1052 | 3.7823 | 0.078933 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0188 | 0.87119 | 1.3068 | 0 | 1.4104 | 0.87119 | 2.7172
2014-07-30 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.2573 | 0.4 | 2.0955 | 1.2573 | 1.2573 | 0.67822 | 0 | 23.4675 | 0.67636 | 0.67822 | 23.1814 | 3.8031 | 0.075943 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0187 | 0.83819 | 1.2573 | 0 | 1.5118 | 0.83819 | 2.7691
2014-07-30 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1646 | 0.4 | 1.9411 | 1.1646 | 1.1646 | 0.62822 | 0 | 23.4827 | 0.61512 | 0.62822 | 23.1806 | 3.8081 | 0.070348 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.019 | 0.77643 | 1.1646 | 0 | 1.7447 | 0.77643 | 2.9093
2014-07-30 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0116 | 0.4 | 1.686 | 1.0116 | 1.0116 | 0.54201 | 0 | 23.4358 | 0.51246 | 0.54201 | 23.1044 | 3.7872 | 0.061103 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0191 | 0.6744 | 1.0116 | 0 | 1.9137 | 0.6744 | 2.9253
2014-07-30 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.792 | 0.4 | 2.9867 | 1.792 | 1.792 | 0.92817 | 0 | 22.9375 | 1.0204 | 0.92817 | 22.7252 | 3.675 | 0.10824 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.019 | 1.1947 | 1.792 | 0 | 1.3464 | 1.1947 | 3.1384
2014-07-30 | 6時 | 27.5927 | 11.5626 | 5.7411 | 0.41905 | 9.8823 | 5.7411 | 6.2117 | 2.6516 | 2.6516 | 22.9919 | 4.7019 | 0 | 23.0288 | 3.7632 | 0.35815 | 9.8823 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.019 | 4.1411 | 5.7411 | 0 | 0 | 4.1411 | 5.7411
2014-07-30 | 7時 | 27.5927 | 18.7214 | 4.7778 | 0.67849 | 14.8605 | 4.7778 | 15.1241 | 3.0475 | 3.0475 | 24.349 | 8.7885 | 0 | 24.4709 | 4.212 | 0.53857 | 14.8605 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.019 | 10.0827 | 4.7778 | 0 | 0 | 10.0827 | 4.7778
2014-07-30 | 8時 | 27.5927 | 23.0356 | 2.8802 | 0.83484 | 17.439 | 2.8802 | 21.8382 | 3.3785 | 3.3785 | 25.4571 | 11.6888 | 0 | 25.6123 | 4.5814 | 0.63201 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0179 | 14.5588 | 2.8802 | 0 | 0 | 14.5588 | 2.8802
2014-07-30 | 9時 | 27.5927 | 23.5717 | 3.0052 | 0.85427 | 20.6221 | 3.0052 | 26.4254 | 3.7449 | 3.7449 | 26.5601 | 15.7878 | 0 | 26.7503 | 5.0122 | 0.74737 | 20.6221 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.0181 | 17.6169 | 3.0052 | 0 | 0 | 17.6169 | 3.0052
2014-07-30 | 10時 | 27.5927 | 24.1764 | 3.0219 | 0.87619 | 24.4071 | 3.0219 | 32.0777 | 3.9212 | 3.9212 | 26.9045 | 20.0996 | 0 | 27.1298 | 5.163 | 0.88455 | 24.4071 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0181 | 21.3851 | 3.0219 | 0 | 0 | 21.3851 | 3.0219
2014-07-30 | 11時 | 27.5927 | 23.9944 | 3.5349 | 0.86959 | 27.1067 | 3.5349 | 35.3576 | 4.4997 | 4.4997 | 28.5536 | 26.0808 | 0 | 28.8007 | 5.8717 | 0.98238 | 27.1067 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0.0177 | 23.5718 | 3.5349 | 0 | 0 | 23.5718 | 3.5349
2014-07-30 | 12時 | 27.5927 | 25.233 | 2.2795 | 0.91448 | 26.654 | 2.2795 | 36.5618 | 4.6917 | 4.6917 | 29.1638 | 26.7997 | 0 | 29.4073 | 6.1626 | 0.96598 | 26.654 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0179 | 24.3745 | 2.2795 | 0 | 0 | 24.3745 | 2.2795
2014-07-30 | 13時 | 27.5927 | 25.3753 | 2.0595 | 0.91964 | 25.6276 | 2.0595 | 35.3522 | 4.4681 | 4.4681 | 28.5647 | 24.3271 | 0 | 28.8001 | 5.8771 | 0.92878 | 25.6276 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0.0179 | 23.5681 | 2.0595 | 0 | 0 | 23.5681 | 2.0595
2014-07-30 | 14時 | 27.5927 | 24.5763 | 2.445 | 0.89068 | 22.3658 | 2.445 | 29.8812 | 4.4019 | 4.4019 | 28.5909 | 20.5744 | 0 | 28.798 | 5.8982 | 0.81057 | 22.3658 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0.0187 | 19.9208 | 2.445 | 0 | 0 | 19.9208 | 2.445
2014-07-30 | 15時 | 27.5927 | 23.8758 | 3.0706 | 0.86529 | 22.7947 | 3.0706 | 29.5862 | 4.1004 | 4.1004 | 27.6005 | 19.4997 | 0 | 27.8115 | 5.4582 | 0.82611 | 22.7947 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0.0186 | 19.7242 | 3.0706 | 0 | 0 | 19.7242 | 3.0706
2014-07-30 | 16時 | 27.5927 | 20.972 | 6.2935 | 0.76006 | 26.229 | 6.2935 | 29.9033 | 4.1181 | 4.1181 | 27.4206 | 22.9463 | 0 | 27.6608 | 5.3842 | 0.95058 | 26.229 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0.0182 | 19.9355 | 6.2935 | 0 | 0 | 19.9355 | 6.2935
2014-07-30 | 17時 | 27.5927 | 19.9744 | 5.6621 | 0.7239 | 20.5076 | 5.6621 | 22.2682 | 3.9447 | 3.9447 | 27.2436 | 16.5594 | 0 | 27.4326 | 5.294 | 0.74322 | 20.5076 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0184 | 14.8455 | 5.6621 | 0 | 0 | 14.8455 | 5.6621
2014-07-30 | 18時 | 27.5927 | 22.0693 | 2.5803 | 0.79982 | 12.8901 | 2.5803 | 15.4647 | 3.7448 | 3.7448 | 27.0401 | 8.9714 | 0 | 27.1323 | 5.1415 | 0.46716 | 12.8901 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0172 | 10.3098 | 2.5803 | 0 | 0 | 10.3098 | 2.5803
2014-07-30 | 19時 | 27.5927 | 19.8197 | 3.4179 | 0.71829 | 12.1327 | 3.4179 | 13.0722 | 3.5026 | 3.5026 | 26.2128 | 7.8526 | 0 | 26.2925 | 4.8562 | 0.4397 | 12.1327 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.019 | 8.7148 | 3.4179 | 0 | 0 | 8.7148 | 3.4179
2014-07-30 | 20時 | 27.5927 | 17.5788 | 4.1402 | 0.63708 | 11.408 | 4.1402 | 10.9017 | 3.2703 | 3.2703 | 25.3892 | 6.826 | 0 | 25.456 | 4.5612 | 0.41344 | 11.408 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0196 | 7.2678 | 4.1402 | 0 | 0 | 7.2678 | 4.1402
2014-07-30 | 21時 | 27.5927 | 16.6028 | 3.9687 | 0.60171 | 9.9644 | 3.9687 | 8.9935 | 3.0616 | 3.0616 | 24.6584 | 5.4269 | 0 | 24.697 | 4.2986 | 0.36112 | 9.9644 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0196 | 5.9957 | 3.9687 | 0 | 0 | 5.9957 | 3.9687
2014-07-30 | 22時 | 27.5927 | 11.6463 | 5.4891 | 0.42208 | 9.4981 | 5.4891 | 6.0134 | 3.039 | 3.039 | 24.5925 | 5.0794 | 0 | 24.6211 | 4.2731 | 0.34422 | 9.4981 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0196 | 4.0089 | 5.4891 | 0 | 0 | 4.0089 | 5.4891
2014-07-30 | 23時 | 27.5927 | 11.2802 | 3.5795 | 0.40881 | 6.0547 | 3.5795 | 3.7129 | 2.1068 | 0 | 24.0796 | 2.7482 | 2.1068 | 24.0144 | 4.0717 | 0.21943 | 6.0547 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0194 | 2.4753 | 3.5795 | 0 | 0 | 2.4753 | 3.5795
2014-07-31 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.9165 | 0.4 | 4.8608 | 2.9165 | 2.9165 | 1.6696 | 0 | 23.9748 | 2.0562 | 1.6696 | 23.8639 | 4.0151 | 0.17616 | 4.8608 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0189 | 1.9443 | 2.9165 | 0 | 0.41995 | 1.9443 | 3.3364
2014-07-31 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.1516 | 0.4 | 3.5859 | 2.1516 | 2.1516 | 1.1998 | 0 | 23.7346 | 1.37 | 1.1998 | 23.5603 | 3.921 | 0.12996 | 3.5859 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0189 | 1.4344 | 2.1516 | 0 | 1.1837 | 1.4344 | 3.3352
2014-07-31 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.7795 | 0.4 | 2.9659 | 1.7795 | 1.7795 | 0.9858 | 0 | 23.6977 | 1.0737 | 0.9858 | 23.4839 | 3.9012 | 0.10749 | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0191 | 1.1863 | 1.7795 | 0 | 1.651 | 1.1863 | 3.4305
2014-07-31 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4608 | 0.4 | 2.4347 | 1.4608 | 1.4608 | 0.7986 | 0 | 23.5875 | 0.82721 | 0.7986 | 23.3326 | 3.8519 | 0.088237 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0189 | 0.97388 | 1.4608 | 0 | 1.504 | 0.97388 | 2.9648
2014-07-31 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1822 | 0.4 | 1.9703 | 1.1822 | 1.1822 | 0.63767 | 0 | 23.479 | 0.62732 | 0.63767 | 23.18 | 3.8114 | 0.071407 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0192 | 0.78812 | 1.1822 | 0 | 1.7128 | 0.78812 | 2.8949
2014-07-31 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.4675 | 0.4 | 5.7792 | 3.4675 | 3.4675 | 1.8829 | 0 | 23.3303 | 2.4427 | 1.8829 | 23.2554 | 3.8373 | 0.20945 | 5.7792 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0194 | 2.3117 | 3.4675 | 0 | 2.4635 | 2.3117 | 5.931
2014-07-31 | 6時 | 27.5927 | 18.6284 | 3.035 | 0.67512 | 9.3419 | 3.035 | 9.4604 | 2.8306 | 2.8306 | 23.7628 | 4.6467 | 0 | 23.788 | 3.9914 | 0.33857 | 9.3419 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0189 | 6.3069 | 3.035 | 0 | 0 | 6.3069 | 3.035
2014-07-31 | 7時 | 27.5927 | 21.7592 | 2.7935 | 0.78859 | 13.2134 | 2.7935 | 15.6298 | 3.0699 | 3.0699 | 24.5252 | 7.6725 | 0 | 24.6227 | 4.2623 | 0.47887 | 13.2134 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.019 | 10.4199 | 2.7935 | 0 | 0 | 10.4199 | 2.7935
2014-07-31 | 8時 | 27.5927 | 23.2266 | 2.9558 | 0.84177 | 18.6797 | 2.9558 | 23.5859 | 3.3746 | 3.3746 | 25.3632 | 12.7466 | 0 | 25.5327 | 4.5825 | 0.67698 | 18.6797 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0193 | 15.724 | 2.9558 | 0 | 0 | 15.724 | 2.9558
2014-07-31 | 9時 | 27.5927 | 23.8965 | 2.7342 | 0.86604 | 20.4113 | 2.7342 | 26.5155 | 3.6329 | 3.6329 | 26.1796 | 15.2096 | 0 | 26.3676 | 4.8914 | 0.73973 | 20.4113 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0193 | 17.677 | 2.7342 | 0 | 0 | 17.677 | 2.7342
2014-07-31 | 10時 | 27.5927 | 24.677 | 2.445 | 0.89433 | 23.1383 | 2.445 | 31.0399 | 3.9908 | 3.9908 | 27.2176 | 19.2978 | 0 | 27.4318 | 5.3011 | 0.83856 | 23.1383 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0187 | 20.6932 | 2.445 | 0 | 0 | 20.6932 | 2.445
2014-07-31 | 11時 | 27.5927 | 23.4418 | 4.1509 | 0.84956 | 29.1814 | 4.3899 | 37.1872 | 4.5382 | 4.5382 | 28.621 | 27.0423 | 0 | 28.8718 | 5.9537 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0195 | 23.4418 | 4.1509 | 1.3496 | 0.23899 | 24.7914 | 4.3899
2014-07-31 | 12時 | 27.5927 | 25.0335 | 2.5593 | 0.90725 | 27.7175 | 2.5708 | 37.7199 | 4.5116 | 4.5116 | 28.5477 | 26.7668 | 0 | 28.7985 | 5.893 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0.0185 | 25.0335 | 2.5593 | 0.11317 | 0.01157 | 25.1466 | 2.5708
2014-07-31 | 13時 | 27.5927 | 25.3438 | 2.1559 | 0.9185 | 26.4519 | 2.1559 | 36.444 | 4.6366 | 4.6366 | 29.013 | 26.2555 | 0 | 29.255 | 6.0955 | 0.95866 | 26.4519 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0.0181 | 24.296 | 2.1559 | 0 | 0 | 24.296 | 2.1559
2014-07-31 | 14時 | 27.5927 | 25.1758 | 2.1559 | 0.91241 | 24.6131 | 2.1559 | 33.6858 | 4.3737 | 4.3737 | 28.3449 | 22.7358 | 0 | 28.5719 | 5.7787 | 0.89201 | 24.6131 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0.0181 | 22.4572 | 2.1559 | 0 | 0 | 22.4572 | 2.1559
2014-07-31 | 15時 | 27.5927 | 24.4471 | 2.4807 | 0.886 | 21.7596 | 2.4807 | 28.9184 | 4.2219 | 4.2219 | 28.0664 | 19.034 | 0 | 28.2677 | 5.6484 | 0.7886 | 21.7596 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.0183 | 19.2789 | 2.4807 | 0 | 0 | 19.2789 | 2.4807
2014-07-31 | 16時 | 27.5927 | 23.9007 | 2.4508 | 0.8662 | 18.3161 | 2.4508 | 23.7979 | 4.0447 | 4.0447 | 27.7242 | 14.8464 | 0 | 27.8896 | 5.4709 | 0.6638 | 18.3161 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0178 | 15.8653 | 2.4508 | 0 | 0 | 15.8653 | 2.4508
2014-07-31 | 17時 | 27.5927 | 18.7772 | 6.3471 | 0.68051 | 19.8667 | 6.3471 | 20.2793 | 3.778 | 3.778 | 26.7157 | 15.3438 | 0 | 26.8981 | 5.1051 | 0.72 | 19.8667 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0196 | 13.5196 | 6.3471 | 0 | 0 | 13.5196 | 6.3471
2014-07-31 | 18時 | 27.5927 | 18.0726 | 5.5598 | 0.65498 | 16.1142 | 5.5598 | 15.8316 | 3.6568 | 3.6568 | 26.5335 | 11.5512 | 0 | 26.6722 | 5.0002 | 0.584 | 16.1142 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0189 | 10.5544 | 5.5598 | 0 | 0 | 10.5544 | 5.5598
2014-07-31 | 19時 | 27.5927 | 20.3327 | 2.9349 | 0.73689 | 11.1545 | 2.9349 | 12.3293 | 3.4514 | 3.4514 | 26.0812 | 6.951 | 0 | 26.1434 | 4.7778 | 0.40425 | 11.1545 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.018 | 8.2196 | 2.9349 | 0 | 0 | 8.2196 | 2.9349
2014-07-31 | 20時 | 27.5927 | 18.5977 | 3.4014 | 0.67401 | 10.434 | 3.4014 | 10.5489 | 3.2223 | 3.2223 | 25.2602 | 5.9878 | 0 | 25.3085 | 4.4761 | 0.37814 | 10.434 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.018 | 7.0326 | 3.4014 | 0 | 0 | 7.0326 | 3.4014
2014-07-31 | 21時 | 27.5927 | 18.3402 | 2.8721 | 0.66467 | 8.5652 | 2.8721 | 8.5396 | 2.9956 | 2.9956 | 24.4673 | 4.3712 | 0 | 24.4744 | 4.1876 | 0.31042 | 8.5652 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0177 | 5.6931 | 2.8721 | 0 | 0 | 5.6931 | 2.8721
2014-07-31 | 22時 | 27.5927 | 14.1159 | 3.7056 | 0.51158 | 7.5869 | 3.7056 | 5.822 | 2.5896 | 0 | 23.8106 | 3.5514 | 2.5896 | 23.7924 | 3.9626 | 0.27496 | 7.5869 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0173 | 3.8813 | 3.7056 | 0 | 0 | 3.8813 | 3.7056
2014-07-31 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6181 | 0.4 | 2.6969 | 1.6181 | 1.6181 | 0.8556 | 0 | 23.1923 | 0.90488 | 0.8556 | 22.9587 | 3.7052 | 0.097739 | 2.6969 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0169 | 1.0788 | 1.6181 | 0 | 0.46828 | 1.0788 | 2.0864
2014-08-01 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.48 | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.2386 | 0 | 22.7635 | 0.18584 | 0.2386 | 22.2768 | 3.5058 | 0.028993 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0165 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0.84036 | 0.32 | 1.3204
2014-08-01 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.075252 | 0.4 | 0.12542 | 0.075252 | 0.075252 | 0.0341 | 0 | 22.1643 | 0.016712 | 0.0341 | 21.2916 | 3.2375 | 0.0045454 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.016 | 0.050168 | 0.075252 | 0 | 0.49896 | 0.050168 | 0.57421
2014-08-01 | 2時 | 27.5927 | 12.8253 | 0.017568 | 0.46481 | 0.032826 | 0.017568 | 0.022887 | 0.0083501 | 0 | 21.7614 | 0.0029338 | 0.0083501 | 20.6095 | 3.0645 | 0.0011897 | 0.032826 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0157 | 0.015258 | 0.017568 | 0 | 0 | 0.015258 | 0.017568
2014-08-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0798 | 2.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3987 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0209 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.7594 | 0.4 | 2.9323 | 1.7594 | 1.7594 | 0.66971 | 0 | 19.7684 | 0.75847 | 0.66971 | 19.5522 | 2.7956 | 0.10627 | 2.9323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0141 | 1.1729 | 1.7594 | 0 | 0.17569 | 1.1729 | 1.9351
2014-08-01 | 7時 | 27.5927 | 20.8608 | 1.4211 | 0.75603 | 5.8247 | 1.4211 | 6.6054 | 1.5958 | 0 | 21.4474 | 2.0709 | 1.5958 | 21.3742 | 3.2213 | 0.21109 | 5.8247 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.014 | 4.4036 | 1.4211 | 0 | 0 | 4.4036 | 1.4211
2014-08-01 | 8時 | 27.5927 | 18.6805 | 3.8669 | 0.67701 | 11.9721 | 3.8669 | 12.1578 | 2.4894 | 2.4894 | 22.2085 | 5.497 | 0 | 22.2853 | 3.4569 | 0.43389 | 11.9721 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0139 | 8.1052 | 3.8669 | 0 | 0 | 8.1052 | 3.8669
2014-08-01 | 9時 | 27.5927 | 26.0528 | 0.68282 | 0.94419 | 12.2352 | 0.68282 | 17.3285 | 2.8707 | 2.8707 | 23.7978 | 6.3984 | 0 | 23.8792 | 3.9153 | 0.44342 | 12.2352 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0139 | 11.5523 | 0.68282 | 0 | 0 | 11.5523 | 0.68282
2014-08-01 | 10時 | 27.5927 | 27.0592 | 0.26123 | 0.98066 | 13.5101 | 0.26123 | 19.8733 | 2.9002 | 2.9002 | 23.8531 | 7.2905 | 0 | 23.9551 | 3.9386 | 0.48963 | 13.5101 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0139 | 13.2489 | 0.26123 | 0 | 0 | 13.2489 | 0.26123
2014-08-01 | 11時 | 27.5927 | 26.9721 | 0.34847 | 0.97751 | 15.4921 | 0.34847 | 22.7154 | 3.0927 | 3.0927 | 24.508 | 9.1287 | 0 | 24.6386 | 4.1521 | 0.56146 | 15.4921 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0138 | 15.1436 | 0.34847 | 0 | 0 | 15.1436 | 0.34847
2014-08-01 | 12時 | 27.5927 | 27.1292 | 0.297 | 0.9832 | 17.6809 | 0.297 | 26.0759 | 3.548 | 3.548 | 26.0744 | 12.2079 | 0 | 26.2325 | 4.7027 | 0.64078 | 17.6809 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0138 | 17.3839 | 0.297 | 0 | 0 | 17.3839 | 0.297
2014-08-01 | 13時 | 27.5927 | 27.4582 | 0.08367 | 0.99512 | 17.1598 | 0.08367 | 25.6141 | 3.6049 | 3.6049 | 26.3084 | 11.9683 | 0 | 26.4602 | 4.7871 | 0.62189 | 17.1598 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0138 | 17.0761 | 0.08367 | 0 | 0 | 17.0761 | 0.08367
2014-08-01 | 14時 | 27.5927 | 27.4614 | 0.08367 | 0.99524 | 17.5757 | 0.08367 | 26.2381 | 3.8285 | 3.8285 | 27.0624 | 13.0876 | 0 | 27.2192 | 5.0796 | 0.63697 | 17.5757 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0138 | 17.4921 | 0.08367 | 0 | 0 | 17.4921 | 0.08367
2014-08-01 | 15時 | 27.5927 | 26.9934 | 0.39369 | 0.97828 | 18.1259 | 0.39369 | 26.5984 | 3.9713 | 3.9713 | 27.5106 | 14.1141 | 0 | 27.6739 | 5.2697 | 0.65691 | 18.1259 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0.014 | 17.7323 | 0.39369 | 0 | 0 | 17.7323 | 0.39369
2014-08-01 | 16時 | 27.5927 | 26.4042 | 0.74873 | 0.95693 | 17.3821 | 0.74873 | 24.9501 | 3.915 | 3.915 | 27.3665 | 13.2551 | 0 | 27.521 | 5.2167 | 0.62995 | 17.3821 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0143 | 16.6334 | 0.74873 | 0 | 0 | 16.6334 | 0.74873
2014-08-01 | 17時 | 27.5927 | 24.7912 | 1.6623 | 0.89847 | 16.3725 | 1.6623 | 22.0653 | 3.5948 | 3.5948 | 26.3153 | 11.3344 | 0 | 26.4574 | 4.8092 | 0.59336 | 16.3725 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0146 | 14.7102 | 1.6623 | 0 | 0 | 14.7102 | 1.6623
2014-08-01 | 18時 | 27.5927 | 23.5637 | 1.7197 | 0.85398 | 11.7771 | 1.7197 | 15.0862 | 3.4372 | 3.4372 | 26.0038 | 7.2805 | 0 | 26.0772 | 4.674 | 0.42682 | 11.7771 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0148 | 10.0575 | 1.7197 | 0 | 0 | 10.0575 | 1.7197
2014-08-01 | 19時 | 27.5927 | 22.4284 | 1.5274 | 0.81284 | 8.1608 | 1.5274 | 9.9502 | 3.0282 | 0 | 24.7889 | 4.1576 | 3.0282 | 24.7859 | 4.2327 | 0.29576 | 8.1608 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0151 | 6.6334 | 1.5274 | 0 | 0 | 6.6334 | 1.5274
2014-08-01 | 20時 | 27.5927 | 20.7803 | 1.6725 | 0.75311 | 6.7743 | 1.6725 | 7.6527 | 2.3737 | 0 | 24.1439 | 3.1224 | 2.3737 | 24.1022 | 4.017 | 0.24551 | 6.7743 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0153 | 5.1018 | 1.6725 | 0 | 0 | 5.1018 | 1.6725
2014-08-01 | 21時 | 27.5927 | 19.6501 | 1.5306 | 0.71215 | 5.3172 | 1.5306 | 5.68 | 1.7565 | 0 | 23.5113 | 2.1832 | 1.7565 | 23.4191 | 3.8083 | 0.1927 | 5.3172 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0153 | 3.7867 | 1.5306 | 0 | 0 | 3.7867 | 1.5306
2014-08-01 | 22時 | 27.5927 | 14.3473 | 1.9175 | 0.51997 | 3.9946 | 1.9175 | 3.1156 | 1.259 | 0 | 23.0395 | 1.4619 | 1.259 | 22.8878 | 3.6534 | 0.14477 | 3.9946 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0153 | 2.0771 | 1.9175 | 0 | 0 | 2.0771 | 1.9175
2014-08-01 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.3596 | 0.4 | 0.59933 | 0.3596 | 0.3596 | 0.17754 | 0 | 22.7519 | 0.12764 | 0.17754 | 22.205 | 3.4617 | 0.02172 | 0.59933 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0152 | 0.23973 | 0.3596 | 0 | 0.39926 | 0.23973 | 0.75886
2014-08-02 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.11463 | 0.4 | 0.19105 | 0.11463 | 0.11463 | 0.055025 | 0 | 22.6864 | 0.029619 | 0.055025 | 21.9014 | 3.3806 | 0.006924 | 0.19105 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0152 | 0.07642 | 0.11463 | 0 | 0.38432 | 0.07642 | 0.49895
2014-08-02 | 1時 | 27.5927 | 18.293 | 0.013926 | 0.66296 | 0.041319 | 0.013926 | 0.04109 | 0.0114 | 0 | 22.5503 | 0.0041686 | 0.0114 | 21.4463 | 3.2606 | 0.0014975 | 0.041319 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0151 | 0.027393 | 0.013926 | 0 | 0 | 0.027393 | 0.013926
2014-08-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7632 | 3.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.459 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3068 | 2.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3065 | 2.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-02 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.377 | 0.4 | 2.295 | 1.377 | 1.377 | 0.61494 | 0 | 21.408 | 0.63688 | 0.61494 | 21.1408 | 3.1944 | 0.083172 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0157 | 0.91798 | 1.377 | 0 | 1.289 | 0.91798 | 2.666
2014-08-02 | 7時 | 27.5927 | 18.5148 | 2.3226 | 0.671 | 7.0596 | 2.3226 | 7.1055 | 2.1352 | 0 | 22.4639 | 2.8939 | 2.1352 | 22.4308 | 3.535 | 0.25585 | 7.0596 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0158 | 4.737 | 2.3226 | 0 | 0 | 4.737 | 2.3226
2014-08-02 | 8時 | 27.5927 | 17.3848 | 6.6972 | 0.63005 | 18.1028 | 6.6972 | 17.1085 | 3.1624 | 3.1624 | 24.62 | 11.3722 | 0 | 24.783 | 4.2528 | 0.65607 | 18.1028 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.016 | 11.4057 | 6.6972 | 0 | 0 | 11.4057 | 6.6972
2014-08-02 | 9時 | 27.5927 | 24.7901 | 1.7067 | 0.89843 | 16.8024 | 1.7067 | 22.6436 | 3.5159 | 3.5159 | 26.0018 | 11.5214 | 0 | 26.1492 | 4.7319 | 0.60894 | 16.8024 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.016 | 15.0957 | 1.7067 | 0 | 0 | 15.0957 | 1.7067
2014-08-02 | 10時 | 27.5927 | 25.8964 | 1.1921 | 0.93852 | 19.39 | 1.1921 | 27.2969 | 3.9928 | 3.9928 | 27.4896 | 15.5392 | 0 | 27.6669 | 5.3304 | 0.70272 | 19.39 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0.0161 | 18.198 | 1.1921 | 0 | 0 | 18.198 | 1.1921
2014-08-02 | 11時 | 27.5927 | 25.1896 | 1.9746 | 0.91291 | 22.6723 | 1.9746 | 31.0466 | 4.2369 | 4.2369 | 28.0642 | 19.8337 | 0 | 28.2741 | 5.5894 | 0.82168 | 22.6723 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.0161 | 20.6978 | 1.9746 | 0 | 0 | 20.6978 | 1.9746
2014-08-02 | 12時 | 27.5927 | 25.8438 | 1.4577 | 0.93662 | 22.9974 | 1.4577 | 32.3096 | 4.3632 | 4.3632 | 28.4405 | 20.81 | 0 | 28.6533 | 5.7605 | 0.83346 | 22.9974 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0162 | 21.5397 | 1.4577 | 0 | 0 | 21.5397 | 1.4577
2014-08-02 | 13時 | 27.5927 | 26.0669 | 1.2402 | 0.9447 | 22.4289 | 1.2402 | 31.783 | 4.4736 | 4.4736 | 28.8252 | 20.7723 | 0 | 29.0328 | 5.9339 | 0.81286 | 22.4289 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0162 | 21.1887 | 1.2402 | 0 | 0 | 21.1887 | 1.2402
2014-08-02 | 14時 | 27.5927 | 26.0739 | 1.2402 | 0.94495 | 22.5309 | 1.2402 | 31.936 | 4.6742 | 4.6742 | 29.4314 | 21.9061 | 0 | 29.64 | 6.2222 | 0.81655 | 22.5309 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0.0162 | 21.2907 | 1.2402 | 0 | 0 | 21.2907 | 1.2402
2014-08-02 | 15時 | 27.5927 | 26.2444 | 1.0744 | 0.95114 | 21.988 | 1.0744 | 31.3704 | 4.6618 | 4.6618 | 29.439 | 21.1567 | 0 | 29.6425 | 6.1964 | 0.79688 | 21.988 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0.0154 | 20.9136 | 1.0744 | 0 | 0 | 20.9136 | 1.0744
2014-08-02 | 16時 | 27.5927 | 26.4113 | 0.85074 | 0.95718 | 19.8695 | 0.85074 | 28.5281 | 4.3981 | 4.3981 | 28.78 | 17.572 | 0 | 28.9624 | 5.8455 | 0.7201 | 19.8695 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0.0145 | 19.0188 | 0.85074 | 0 | 0 | 19.0188 | 0.85074
2014-08-02 | 17時 | 27.5927 | 26.3021 | 0.82576 | 0.95322 | 17.6536 | 0.82576 | 25.2418 | 3.9188 | 3.9188 | 27.3654 | 13.4685 | 0 | 27.5232 | 5.1984 | 0.63979 | 17.6536 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0137 | 16.8279 | 0.82576 | 0 | 0 | 16.8279 | 0.82576
2014-08-02 | 18時 | 27.5927 | 27.1041 | 0.18766 | 0.98229 | 10.5967 | 0.18766 | 15.6136 | 3.3655 | 3.3655 | 25.8049 | 6.1929 | 0 | 25.8564 | 4.5401 | 0.38404 | 10.5967 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0129 | 10.4091 | 0.18766 | 0 | 0 | 10.4091 | 0.18766
2014-08-02 | 19時 | 27.5927 | 26.1922 | 0.37538 | 0.94924 | 7.3957 | 0.37538 | 10.5305 | 2.7976 | 0 | 25.0485 | 3.6699 | 2.7976 | 25.0251 | 4.2283 | 0.26803 | 7.3957 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.012 | 7.0203 | 0.37538 | 0 | 0 | 7.0203 | 0.37538
2014-08-02 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.1988 | 0 | 7.7982 | 1.8346 | 0 | 24.2905 | 2.1951 | 1.8346 | 24.1936 | 3.939 | 0.18841 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0112 | 5.1988 | 0 | 0 | 0 | 5.1988 | 0
2014-08-02 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5632 | 0 | 5.3448 | 1.1624 | 0 | 23.4584 | 1.2715 | 1.1624 | 23.2828 | 3.6684 | 0.12914 | 3.5632 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0112 | 3.5632 | 0 | 0 | 0 | 3.5632 | 0
2014-08-02 | 22時 | 27.5927 | 27.0554 | 0.039558 | 0.98053 | 2.0315 | 0.039558 | 2.9879 | 0.64513 | 0 | 23.2718 | 0.61276 | 0.64513 | 22.9792 | 3.5824 | 0.073625 | 2.0315 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0112 | 1.992 | 0.039558 | 0 | 0 | 1.992 | 0.039558
2014-08-02 | 23時 | 27.5927 | 25.0978 | 0.023855 | 0.90958 | 0.26383 | 0.023855 | 0.35996 | 0.079865 | 0 | 23.1662 | 0.045145 | 0.079865 | 22.4484 | 3.4342 | 0.0095615 | 0.26383 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0111 | 0.23997 | 0.023855 | 0 | 0 | 0.23997 | 0.023855
2014-08-03 | 0時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.044524 | 0 | 0.066787 | 0.012653 | 0 | 22.8537 | 0.0045721 | 0.012653 | 21.7653 | 3.2558 | 0.0016136 | 0.044524 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0111 | 0.044524 | 0 | 0 | 0 | 0.044524 | 0
2014-08-03 | 1時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.017191 | 0 | 0.025786 | 0.0046444 | 0 | 22.5206 | 0.0013261 | 0.0046444 | 21.234 | 3.1234 | 0.00062302 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0111 | 0.017191 | 0 | 0 | 0 | 0.017191 | 0
2014-08-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0822 | 3.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3227 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5633 | 2.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6387 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-03 | 6時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.4481 | 0 | 2.1722 | 0.37704 | 0 | 21.2154 | 0.34012 | 0.37704 | 20.8523 | 3.0431 | 0.052482 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0116 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 0
2014-08-03 | 7時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.7316 | 0 | 7.0974 | 1.3831 | 0 | 22.1827 | 1.6577 | 1.3831 | 22.0662 | 3.3483 | 0.17148 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0117 | 4.7316 | 0 | 0 | 0 | 4.7316 | 0
2014-08-03 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.7039 | 0 | 14.5558 | 2.835 | 2.835 | 23.7784 | 4.6896 | 0 | 23.8115 | 3.8403 | 0.35168 | 9.7039 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0118 | 9.7039 | 0 | 0 | 0 | 9.7039 | 0
2014-08-03 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.52 | 0 | 20.28 | 3.2712 | 3.2712 | 25.3016 | 8.0807 | 0 | 25.4037 | 4.3615 | 0.48998 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0122 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0
2014-08-03 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.2931 | 0 | 24.4397 | 3.5719 | 3.5719 | 26.2478 | 11.0644 | 0 | 26.3888 | 4.7235 | 0.59049 | 16.2931 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0126 | 16.2931 | 0 | 0 | 0 | 16.2931 | 0
2014-08-03 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.598 | 0 | 27.8969 | 3.7768 | 3.7768 | 26.8259 | 13.7364 | 0 | 26.9945 | 4.9656 | 0.67402 | 18.598 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.013 | 18.598 | 0 | 0 | 0 | 18.598 | 0
2014-08-03 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.0055 | 0 | 30.0082 | 4.0467 | 4.0467 | 27.6441 | 16.1104 | 0 | 27.8279 | 5.3135 | 0.72503 | 20.0055 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0.0134 | 20.0055 | 0 | 0 | 0 | 20.0055 | 0
2014-08-03 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.8327 | 0 | 28.249 | 3.8473 | 3.8473 | 27.048 | 14.2748 | 0 | 27.2192 | 5.0796 | 0.68252 | 18.8327 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0138 | 18.8327 | 0 | 0 | 0 | 18.8327 | 0
2014-08-03 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.748 | 0 | 28.122 | 4.0039 | 4.0039 | 27.5788 | 14.8304 | 0 | 27.7491 | 5.3073 | 0.67945 | 18.748 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0.0142 | 18.748 | 0 | 0 | 0 | 18.748 | 0
2014-08-03 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.6727 | 0 | 28.0091 | 4.1175 | 4.1175 | 27.9588 | 15.2084 | 0 | 28.1282 | 5.4701 | 0.67673 | 18.6727 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0143 | 18.6727 | 0 | 0 | 0 | 18.6727 | 0
2014-08-03 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.2928 | 0 | 24.4391 | 3.7229 | 3.7229 | 26.7728 | 11.6532 | 0 | 26.9138 | 4.975 | 0.59047 | 16.2928 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0143 | 16.2928 | 0 | 0 | 0 | 16.2928 | 0
2014-08-03 | 17時 | 27.5927 | 25.5371 | 1.1766 | 0.9255 | 15.7932 | 1.1766 | 21.925 | 3.6514 | 3.6514 | 26.5512 | 11.0146 | 0 | 26.6858 | 4.89 | 0.57237 | 15.7932 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0144 | 14.6167 | 1.1766 | 0 | 0 | 14.6167 | 1.1766
2014-08-03 | 18時 | 27.5927 | 24.3863 | 1.2621 | 0.88379 | 10.8609 | 1.2621 | 14.3982 | 3.3066 | 3.3066 | 25.5663 | 6.3353 | 0 | 25.6228 | 4.503 | 0.39361 | 10.8609 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0145 | 9.5988 | 1.2621 | 0 | 0 | 9.5988 | 1.2621
2014-08-03 | 19時 | 27.5927 | 23.472 | 1.166 | 0.85066 | 7.8078 | 1.166 | 9.9627 | 2.8793 | 0 | 24.7239 | 3.8988 | 2.8793 | 24.7117 | 4.1961 | 0.28297 | 7.8078 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0146 | 6.6418 | 1.166 | 0 | 0 | 6.6418 | 1.166
2014-08-03 | 20時 | 27.5927 | 23.5696 | 0.99231 | 0.85419 | 6.8057 | 0.99231 | 8.7201 | 2.4939 | 0 | 24.6762 | 3.263 | 2.4939 | 24.6354 | 4.1736 | 0.24665 | 6.8057 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0147 | 5.8134 | 0.99231 | 0 | 0 | 5.8134 | 0.99231
2014-08-03 | 21時 | 27.5927 | 22.8502 | 1.073 | 0.82812 | 6.2428 | 1.073 | 7.7547 | 2.2588 | 0 | 24.5417 | 2.8961 | 2.2588 | 24.483 | 4.129 | 0.22625 | 6.2428 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0149 | 5.1698 | 1.073 | 0 | 0 | 5.1698 | 1.073
2014-08-03 | 22時 | 27.5927 | 19.3151 | 1.7767 | 0.70001 | 5.9223 | 1.7767 | 6.2184 | 2.1156 | 0 | 24.4003 | 2.6814 | 2.1156 | 24.3305 | 4.0847 | 0.21463 | 5.9223 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0151 | 4.1456 | 1.7767 | 0 | 0 | 4.1456 | 1.7767
2014-08-03 | 23時 | 27.5927 | 15.6089 | 1.5005 | 0.56569 | 3.4548 | 1.5005 | 2.9315 | 1.195 | 0 | 24.1324 | 1.3235 | 1.195 | 23.9504 | 3.9697 | 0.12521 | 3.4548 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0153 | 1.9543 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.9543 | 1.5005
2014-08-04 | 0時 | 27.5927 | 12.4889 | 1.6255 | 0.45262 | 2.9695 | 1.6255 | 2.0161 | 1.0006 | 0 | 23.8593 | 1.0703 | 1.0006 | 23.6458 | 3.8828 | 0.10762 | 2.9695 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0156 | 1.344 | 1.6255 | 0 | 0 | 1.344 | 1.6255
2014-08-04 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4144 | 0.4 | 2.3574 | 1.4144 | 1.4144 | 0.7787 | 0 | 23.6791 | 0.7874 | 0.7787 | 23.4175 | 3.8183 | 0.085434 | 2.3574 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0158 | 0.94295 | 1.4144 | 0 | 0.26287 | 0.94295 | 1.6773
2014-08-04 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.179 | 0.4 | 1.9649 | 1.179 | 1.179 | 0.64474 | 0 | 23.6405 | 0.62324 | 0.64474 | 23.3409 | 3.7997 | 0.071211 | 1.9649 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.016 | 0.78597 | 1.179 | 0 | 0.49976 | 0.78597 | 1.6787
2014-08-04 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.9301 | 0.4 | 1.5502 | 0.9301 | 0.9301 | 0.50189 | 0 | 23.5375 | 0.45764 | 0.50189 | 23.1885 | 3.7587 | 0.05618 | 1.5502 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0162 | 0.62007 | 0.9301 | 0 | 0.80266 | 0.62007 | 1.7328
2014-08-04 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.69524 | 0.4 | 1.1587 | 0.69524 | 0.69524 | 0.36765 | 0 | 23.3701 | 0.31199 | 0.36765 | 22.9605 | 3.6943 | 0.041994 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0163 | 0.46349 | 0.69524 | 0 | 0.62674 | 0.46349 | 1.322
2014-08-04 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2163 | 0.4 | 3.6938 | 2.2163 | 2.2163 | 1.1483 | 0 | 22.9006 | 1.3168 | 1.1483 | 22.7325 | 3.631 | 0.13387 | 3.6938 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0164 | 1.4775 | 2.2163 | 0 | 1.0049 | 1.4775 | 3.2212
2014-08-04 | 6時 | 27.5927 | 17.9982 | 2.7976 | 0.65228 | 8.0456 | 2.7976 | 7.872 | 2.5873 | 0 | 23.1176 | 3.6106 | 2.5873 | 23.1117 | 3.7421 | 0.29158 | 8.0456 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0165 | 5.248 | 2.7976 | 0 | 0 | 5.248 | 2.7976
2014-08-04 | 7時 | 27.5927 | 22.7081 | 1.7426 | 0.82298 | 9.8438 | 1.7426 | 12.1518 | 2.8528 | 2.8528 | 23.834 | 4.9418 | 0 | 23.8701 | 3.9746 | 0.35675 | 9.8438 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0167 | 8.1012 | 1.7426 | 0 | 0 | 8.1012 | 1.7426
2014-08-04 | 8時 | 27.5927 | 24.3451 | 1.7911 | 0.8823 | 15.2179 | 1.7911 | 20.1402 | 2.8784 | 2.8784 | 23.6668 | 8.5024 | 0 | 23.7936 | 3.955 | 0.55152 | 15.2179 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0169 | 13.4268 | 1.7911 | 0 | 0 | 13.4268 | 1.7911
2014-08-04 | 9時 | 27.5927 | 24.7606 | 1.7704 | 0.89736 | 17.2486 | 1.7704 | 23.2173 | 3.2937 | 3.2937 | 25.1575 | 11.227 | 0 | 25.3104 | 4.4615 | 0.62511 | 17.2486 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0173 | 15.4782 | 1.7704 | 0 | 0 | 15.4782 | 1.7704
2014-08-04 | 10時 | 27.5927 | 24.7198 | 1.9631 | 0.89588 | 18.8543 | 1.9631 | 25.3368 | 3.3144 | 3.3144 | 25.1378 | 12.5796 | 0 | 25.3093 | 4.4699 | 0.68331 | 18.8543 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0177 | 16.8912 | 1.9631 | 0 | 0 | 16.8912 | 1.9631
2014-08-04 | 11時 | 27.5927 | 23.4517 | 3.4639 | 0.84992 | 23.0809 | 3.4639 | 29.4255 | 3.7185 | 3.7185 | 26.3087 | 17.8765 | 0 | 26.5223 | 4.926 | 0.83648 | 23.0809 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0.0182 | 19.617 | 3.4639 | 0 | 0 | 19.617 | 3.4639
2014-08-04 | 12時 | 27.5927 | 24.4004 | 2.614 | 0.88431 | 22.594 | 2.614 | 29.97 | 3.6231 | 3.6231 | 26.0085 | 17.0261 | 0 | 26.2176 | 4.8191 | 0.81884 | 22.594 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0186 | 19.98 | 2.614 | 0 | 0 | 19.98 | 2.614
2014-08-04 | 13時 | 27.5927 | 24.2296 | 2.6378 | 0.87812 | 21.6423 | 2.6378 | 28.5066 | 3.6085 | 3.6085 | 26.0161 | 16.1646 | 0 | 26.2163 | 4.8296 | 0.78435 | 21.6423 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0191 | 19.0044 | 2.6378 | 0 | 0 | 19.0044 | 2.6378
2014-08-04 | 14時 | 27.5927 | 23.5847 | 2.8788 | 0.85474 | 19.8186 | 2.8788 | 25.4097 | 3.6025 | 3.6025 | 26.1091 | 14.5883 | 0 | 26.2909 | 4.8686 | 0.71825 | 19.8186 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0196 | 16.9398 | 2.8788 | 0 | 0 | 16.9398 | 2.8788
2014-08-04 | 15時 | 27.5927 | 22.6649 | 3.1055 | 0.82141 | 17.3891 | 3.1055 | 21.4253 | 3.3991 | 3.3991 | 25.5291 | 11.8035 | 0 | 25.6837 | 4.643 | 0.63021 | 17.3891 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0196 | 14.2836 | 3.1055 | 0 | 0 | 14.2836 | 3.1055
2014-08-04 | 16時 | 27.5927 | 21.1303 | 3.3621 | 0.76579 | 14.3552 | 3.3621 | 16.4897 | 3.1206 | 3.1206 | 24.658 | 8.6421 | 0 | 24.7727 | 4.3259 | 0.52025 | 14.3552 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0197 | 10.9932 | 3.3621 | 0 | 0 | 10.9932 | 3.3621
2014-08-04 | 17時 | 27.5927 | 15.6782 | 6.5231 | 0.5682 | 15.1067 | 6.5231 | 12.8755 | 3.0113 | 3.0113 | 24.1917 | 8.8962 | 0 | 24.317 | 4.1764 | 0.54749 | 15.1067 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0198 | 8.5836 | 6.5231 | 0 | 0 | 8.5836 | 6.5231
2014-08-04 | 18時 | 27.5927 | 13.5556 | 6.4854 | 0.49128 | 12.7483 | 6.4854 | 9.3944 | 3.0074 | 3.0074 | 24.3027 | 7.2326 | 0 | 24.3927 | 4.203 | 0.46202 | 12.7483 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0199 | 6.2629 | 6.4854 | 0 | 0 | 6.2629 | 6.4854
2014-08-04 | 19時 | 27.5927 | 13.9273 | 3.8924 | 0.50475 | 7.8595 | 3.8924 | 5.9505 | 2.4421 | 0 | 22.7334 | 3.4576 | 2.4421 | 22.7226 | 3.6905 | 0.28484 | 7.8595 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.02 | 3.967 | 3.8924 | 0 | 0 | 3.967 | 3.8924
2014-08-04 | 20時 | 27.5927 | 12.1205 | 4.7331 | 0.43926 | 8.4408 | 4.7331 | 5.5616 | 2.6437 | 2.6437 | 23.0219 | 3.8744 | 0 | 23.026 | 3.7806 | 0.30591 | 8.4408 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0201 | 3.7077 | 4.7331 | 0 | 0 | 3.7077 | 4.7331
2014-08-04 | 21時 | 27.5927 | 13.4358 | 3.6346 | 0.48693 | 7.0841 | 3.6346 | 5.1742 | 2.2466 | 0 | 22.983 | 3.0876 | 2.2466 | 22.9506 | 3.7552 | 0.25674 | 7.0841 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0199 | 3.4495 | 3.6346 | 0 | 0 | 3.4495 | 3.6346
2014-08-04 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.6329 | 0.4 | 6.0549 | 3.6329 | 3.6329 | 1.9073 | 0 | 22.9405 | 2.5165 | 1.9073 | 22.8754 | 3.7283 | 0.21944 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0196 | 2.4219 | 3.6329 | 0 | 1.5451 | 2.4219 | 5.178
2014-08-04 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.97054 | 0.4 | 1.6176 | 0.97054 | 0.97054 | 0.4924 | 0 | 22.8365 | 0.46451 | 0.4924 | 22.4964 | 3.6164 | 0.058623 | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0194 | 0.64703 | 0.97054 | 0 | 1.9739 | 0.64703 | 2.9444
2014-08-05 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.48117 | 0.4 | 0.80196 | 0.48117 | 0.48117 | 0.23744 | 0 | 22.6798 | 0.18755 | 0.23744 | 22.1936 | 3.5271 | 0.029064 | 0.80196 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0191 | 0.32078 | 0.48117 | 0 | 1.458 | 0.32078 | 1.9391
2014-08-05 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.25622 | 0.4 | 0.42703 | 0.25622 | 0.25622 | 0.12292 | 0 | 22.5083 | 0.082835 | 0.12292 | 21.8908 | 3.4399 | 0.015476 | 0.42703 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0188 | 0.17081 | 0.25622 | 0 | 1.0968 | 0.17081 | 1.353
2014-08-05 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.13284 | 0.4 | 0.22139 | 0.13284 | 0.13284 | 0.062831 | 0 | 22.4939 | 0.035816 | 0.062831 | 21.7395 | 3.3964 | 0.0080236 | 0.22139 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0186 | 0.088558 | 0.13284 | 0 | 0.74889 | 0.088558 | 0.88173
2014-08-05 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.13495 | 0.4 | 0.22492 | 0.13495 | 0.13495 | 0.066133 | 0 | 22.8703 | 0.037617 | 0.066133 | 22.1193 | 3.4971 | 0.0081514 | 0.22492 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0185 | 0.089968 | 0.13495 | 0 | 0.76922 | 0.089968 | 0.90417
2014-08-05 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.068828 | 0.4 | 0.11471 | 0.068828 | 0.068828 | 0.033022 | 0 | 22.7826 | 0.015859 | 0.033022 | 21.8913 | 3.4369 | 0.0041574 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0186 | 0.045885 | 0.068828 | 0 | 0.86987 | 0.045885 | 0.9387
2014-08-05 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.28303 | 0.4 | 0.47171 | 0.28303 | 0.28303 | 0.13579 | 0 | 22.4878 | 0.093833 | 0.13579 | 21.8911 | 3.4384 | 0.017096 | 0.47171 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0187 | 0.18868 | 0.28303 | 0 | 2.3047 | 0.18868 | 2.5878
2014-08-05 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.8477 | 0.4 | 6.4128 | 3.8477 | 3.8477 | 2.0066 | 0 | 22.855 | 2.6786 | 2.0066 | 22.8019 | 3.692 | 0.23241 | 6.4128 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0187 | 2.5651 | 3.8477 | 0 | 6.4595 | 2.5651 | 10.3072
2014-08-05 | 7時 | 27.5927 | 15.0661 | 7.8282 | 0.54602 | 17.2435 | 7.8282 | 14.1229 | 2.8052 | 2.8052 | 23.2562 | 9.7384 | 0 | 23.4091 | 3.8714 | 0.62493 | 17.2435 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0187 | 9.4153 | 7.8282 | 0 | 0 | 9.4153 | 7.8282
2014-08-05 | 8時 | 27.5927 | 22.2959 | 3.9112 | 0.80804 | 20.3746 | 3.9112 | 24.6951 | 3.2126 | 3.2126 | 24.6633 | 13.4492 | 0 | 24.8509 | 4.335 | 0.7384 | 20.3746 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0188 | 16.4634 | 3.9112 | 0 | 0 | 16.4634 | 3.9112
2014-08-05 | 9時 | 27.5927 | 23.4083 | 3.3105 | 0.84835 | 21.83 | 3.3105 | 27.7792 | 3.4188 | 3.4188 | 25.3323 | 15.465 | 0 | 25.5343 | 4.5707 | 0.79115 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0187 | 18.5195 | 3.3105 | 0 | 0 | 18.5195 | 3.3105
2014-08-05 | 10時 | 27.5927 | 23.9937 | 3.2253 | 0.86957 | 24.7278 | 3.2253 | 32.2537 | 3.6799 | 3.6799 | 26.0658 | 19.1763 | 0 | 26.2938 | 4.8456 | 0.89617 | 24.7278 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0185 | 21.5025 | 3.2253 | 0 | 0 | 21.5025 | 3.2253
2014-08-05 | 11時 | 27.5927 | 23.5359 | 4.0348 | 0.85297 | 27.4427 | 4.0348 | 35.1119 | 3.9082 | 3.9082 | 26.6516 | 22.911 | 0 | 26.9013 | 5.0788 | 0.99456 | 27.4427 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0184 | 23.4079 | 4.0348 | 0 | 0 | 23.4079 | 4.0348
2014-08-05 | 12時 | 27.5927 | 24.8466 | 2.4738 | 0.90048 | 24.8573 | 2.4738 | 33.5752 | 3.8838 | 3.8838 | 26.7484 | 20.3427 | 0 | 26.9774 | 5.1067 | 0.90087 | 24.8573 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0183 | 22.3835 | 2.4738 | 0 | 0 | 22.3835 | 2.4738
2014-08-05 | 13時 | 27.5927 | 25.0174 | 2.1559 | 0.90666 | 23.0987 | 2.1559 | 31.4142 | 3.7409 | 3.7409 | 26.3847 | 17.9922 | 0 | 26.5985 | 4.9531 | 0.83713 | 23.0987 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0181 | 20.9428 | 2.1559 | 0 | 0 | 20.9428 | 2.1559
2014-08-05 | 14時 | 27.5927 | 24.9096 | 2.1559 | 0.90276 | 22.171 | 2.1559 | 30.0226 | 3.837 | 3.837 | 26.7728 | 17.6028 | 0 | 26.978 | 5.1021 | 0.80351 | 22.171 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0181 | 20.0151 | 2.1559 | 0 | 0 | 20.0151 | 2.1559
2014-08-05 | 15時 | 27.5927 | 24.0062 | 2.8273 | 0.87002 | 21.7516 | 2.8273 | 28.3864 | 3.7188 | 3.7188 | 26.3972 | 16.6832 | 0 | 26.5985 | 4.9531 | 0.78831 | 21.7516 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0181 | 18.9243 | 2.8273 | 0 | 0 | 18.9243 | 2.8273
2014-08-05 | 16時 | 27.5927 | 20.3426 | 6.4076 | 0.73724 | 24.3862 | 6.4076 | 26.9679 | 3.7182 | 3.7182 | 26.2211 | 19.0517 | 0 | 26.4461 | 4.8991 | 0.88379 | 24.3862 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0183 | 17.9786 | 6.4076 | 0 | 0 | 17.9786 | 6.4076
2014-08-05 | 17時 | 27.5927 | 19.3045 | 5.6586 | 0.69962 | 18.8384 | 5.6586 | 19.7697 | 3.46 | 3.46 | 25.6674 | 13.1406 | 0 | 25.8387 | 4.6742 | 0.68273 | 18.8384 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0184 | 13.1798 | 5.6586 | 0 | 0 | 13.1798 | 5.6586
2014-08-05 | 18時 | 27.5927 | 19.6085 | 3.21 | 0.71064 | 11.0935 | 3.21 | 11.8252 | 3.2078 | 3.2078 | 25.1702 | 6.4435 | 0 | 25.2312 | 4.4596 | 0.40204 | 11.0935 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0185 | 7.8835 | 3.21 | 0 | 0 | 7.8835 | 3.21
2014-08-05 | 19時 | 27.5927 | 18.7205 | 3.2173 | 0.67846 | 10.0058 | 3.2173 | 10.1828 | 3.1595 | 3.1595 | 25.0396 | 5.5954 | 0 | 25.0791 | 4.409 | 0.36262 | 10.0058 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0186 | 6.7885 | 3.2173 | 0 | 0 | 6.7885 | 3.2173
2014-08-05 | 20時 | 27.5927 | 16.7015 | 3.6888 | 0.60528 | 9.3455 | 3.6888 | 8.485 | 3.0382 | 3.0382 | 24.5979 | 4.9601 | 0 | 24.6232 | 4.2586 | 0.33869 | 9.3455 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0188 | 5.6567 | 3.6888 | 0 | 0 | 5.6567 | 3.6888
2014-08-05 | 21時 | 27.5927 | 15.8453 | 3.4584 | 0.57425 | 8.1233 | 3.4584 | 6.9972 | 2.8452 | 0 | 24.0961 | 3.988 | 2.8452 | 24.0922 | 4.0836 | 0.2944 | 8.1233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0187 | 4.6648 | 3.4584 | 0 | 0 | 4.6648 | 3.4584
2014-08-05 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.7896 | 0.4 | 6.316 | 3.7896 | 3.7896 | 2.1696 | 0 | 23.9211 | 2.8541 | 2.1696 | 23.8647 | 4.0099 | 0.2289 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0186 | 2.5264 | 3.7896 | 0 | 0.911 | 2.5264 | 4.7006
2014-08-05 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.1111 | 0.4 | 3.5186 | 2.1111 | 2.1111 | 1.1773 | 0 | 23.7393 | 1.3359 | 1.1773 | 23.5611 | 3.9159 | 0.12752 | 3.5186 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0186 | 1.4074 | 2.1111 | 0 | 1.0794 | 1.4074 | 3.1905
2014-08-06 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1572 | 0.4 | 1.9287 | 1.1572 | 1.1572 | 0.62007 | 0 | 23.4094 | 0.60526 | 0.62007 | 23.106 | 3.7773 | 0.069898 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0185 | 0.77148 | 1.1572 | 0 | 1.4163 | 0.77148 | 2.5735
2014-08-06 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70439 | 0.4 | 1.174 | 0.70439 | 0.70439 | 0.36986 | 0 | 23.2854 | 0.31843 | 0.36986 | 22.8786 | 3.7091 | 0.042547 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0184 | 0.46959 | 0.70439 | 0 | 1.0152 | 0.46959 | 1.7196
2014-08-06 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.47923 | 0.4 | 0.79872 | 0.47923 | 0.47923 | 0.24654 | 0 | 23.1379 | 0.19276 | 0.24654 | 22.6509 | 3.6437 | 0.028947 | 0.79872 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0184 | 0.31949 | 0.47923 | 0 | 1.2888 | 0.31949 | 1.768
2014-08-06 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.35966 | 0.4 | 0.59943 | 0.35966 | 0.35966 | 0.18376 | 0 | 23.1221 | 0.13353 | 0.18376 | 22.5752 | 3.6205 | 0.021724 | 0.59943 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0183 | 0.23977 | 0.35966 | 0 | 0.95166 | 0.23977 | 1.3113
2014-08-06 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.22892 | 0.4 | 0.38153 | 0.22892 | 0.22892 | 0.11456 | 0 | 22.9888 | 0.074303 | 0.11456 | 22.3478 | 3.5551 | 0.013827 | 0.38153 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0182 | 0.15261 | 0.22892 | 0 | 1.0272 | 0.15261 | 1.2561
2014-08-06 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4385 | 0.4 | 2.3975 | 1.4385 | 1.4385 | 0.7199 | 0 | 22.6059 | 0.74885 | 0.7199 | 22.3478 | 3.5551 | 0.08689 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0182 | 0.95902 | 1.4385 | 0 | 4.66 | 0.95902 | 6.0985
2014-08-06 | 6時 | 27.5927 | 14.8797 | 4.4543 | 0.53926 | 9.6676 | 4.4543 | 7.82 | 2.7045 | 2.7045 | 23.2265 | 4.6375 | 0 | 23.2589 | 3.8156 | 0.35037 | 9.6676 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0181 | 5.2134 | 4.4543 | 0 | 0 | 5.2134 | 4.4543
2014-08-06 | 7時 | 27.5927 | 18.1257 | 5.5762 | 0.6569 | 16.2524 | 5.5762 | 16.0143 | 2.8512 | 2.8512 | 23.4981 | 9.1736 | 0 | 23.6387 | 3.9286 | 0.58901 | 16.2524 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.018 | 10.6762 | 5.5762 | 0 | 0 | 10.6762 | 5.5762
2014-08-06 | 8時 | 27.5927 | 23.385 | 2.9742 | 0.84751 | 19.5039 | 2.9742 | 24.7945 | 3.0612 | 3.0612 | 24.1432 | 12.1697 | 0 | 24.3218 | 4.144 | 0.70685 | 19.5039 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.018 | 16.5297 | 2.9742 | 0 | 0 | 16.5297 | 2.9742
2014-08-06 | 9時 | 27.5927 | 23.9973 | 2.873 | 0.8697 | 22.0485 | 2.873 | 28.7632 | 3.3586 | 3.3586 | 25.1049 | 15.3216 | 0 | 25.309 | 4.472 | 0.79907 | 22.0485 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0178 | 19.1755 | 2.873 | 0 | 0 | 19.1755 | 2.873
2014-08-06 | 10時 | 27.5927 | 24.1924 | 2.7897 | 0.87677 | 22.6376 | 2.7897 | 29.7719 | 3.3461 | 3.3461 | 25.0241 | 15.7298 | 0 | 25.2337 | 4.4414 | 0.82042 | 22.6376 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0176 | 19.8479 | 2.7897 | 0 | 0 | 19.8479 | 2.7897
2014-08-06 | 11時 | 27.5927 | 23.7568 | 3.3931 | 0.86098 | 24.4073 | 3.3931 | 31.5213 | 3.4782 | 3.4782 | 25.3882 | 17.8027 | 0 | 25.6135 | 4.5729 | 0.88456 | 24.4073 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0175 | 21.0142 | 3.3931 | 0 | 0 | 21.0142 | 3.3931
2014-08-06 | 12時 | 27.5927 | 25.173 | 1.9895 | 0.91231 | 22.6871 | 1.9895 | 31.0464 | 3.7556 | 3.7556 | 26.4666 | 17.6293 | 0 | 26.6766 | 4.9641 | 0.82221 | 22.6871 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0173 | 20.6976 | 1.9895 | 0 | 0 | 20.6976 | 1.9895
2014-08-06 | 13時 | 27.5927 | 25.4843 | 1.674 | 0.92359 | 21.9077 | 1.674 | 30.3505 | 3.7206 | 3.7206 | 26.3986 | 16.7556 | 0 | 26.6013 | 4.9301 | 0.79397 | 21.9077 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0171 | 20.2337 | 1.674 | 0 | 0 | 20.2337 | 1.674
2014-08-06 | 14時 | 27.5927 | 25.5051 | 1.5776 | 0.92434 | 20.8513 | 1.5776 | 28.9106 | 3.9267 | 3.9267 | 27.1685 | 16.6923 | 0 | 27.3609 | 5.2262 | 0.75568 | 20.8513 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0169 | 19.2737 | 1.5776 | 0 | 0 | 19.2737 | 1.5776
2014-08-06 | 15時 | 27.5927 | 24.7049 | 2.2363 | 0.89534 | 21.3671 | 2.2363 | 28.6962 | 3.9354 | 3.9354 | 27.1634 | 17.213 | 0 | 27.3609 | 5.2262 | 0.77437 | 21.3671 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0169 | 19.1308 | 2.2363 | 0 | 0 | 19.1308 | 2.2363
2014-08-06 | 16時 | 27.5927 | 22.162 | 4.6584 | 0.80318 | 23.6688 | 4.6584 | 28.5155 | 3.8614 | 3.8614 | 26.7629 | 18.994 | 0 | 26.9817 | 5.0711 | 0.85779 | 23.6688 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0.0168 | 19.0104 | 4.6584 | 0 | 0 | 19.0104 | 4.6584
2014-08-06 | 17時 | 27.5927 | 21.7948 | 3.9394 | 0.78987 | 18.7476 | 3.9394 | 22.2124 | 3.6068 | 3.6068 | 26.2045 | 13.5069 | 0 | 26.3748 | 4.8337 | 0.67944 | 18.7476 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0167 | 14.8083 | 3.9394 | 0 | 0 | 14.8083 | 3.9394
2014-08-06 | 18時 | 27.5927 | 21.6612 | 2.3309 | 0.78503 | 10.8431 | 2.3309 | 12.7683 | 3.2658 | 3.2658 | 25.4078 | 6.3205 | 0 | 25.464 | 4.5017 | 0.39297 | 10.8431 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0167 | 8.5122 | 2.3309 | 0 | 0 | 8.5122 | 2.3309
2014-08-06 | 19時 | 27.5927 | 20.4897 | 2.2494 | 0.74258 | 8.7383 | 2.2494 | 9.7333 | 3.0351 | 3.0351 | 24.6181 | 4.5122 | 0 | 24.6294 | 4.2154 | 0.31669 | 8.7383 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0166 | 6.4889 | 2.2494 | 0 | 0 | 6.4889 | 2.2494
2014-08-06 | 20時 | 27.5927 | 18.6532 | 2.4055 | 0.67602 | 7.4248 | 2.4055 | 7.5289 | 2.6012 | 0 | 24.121 | 3.5255 | 2.6012 | 24.0984 | 4.042 | 0.26908 | 7.4248 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0165 | 5.0193 | 2.4055 | 0 | 0 | 5.0193 | 2.4055
2014-08-06 | 21時 | 27.5927 | 17.5324 | 2.2741 | 0.6354 | 6.2372 | 2.2741 | 5.9447 | 2.1013 | 0 | 23.7016 | 2.7342 | 2.1013 | 23.6427 | 3.9026 | 0.22605 | 6.2372 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0166 | 3.9631 | 2.2741 | 0 | 0 | 3.9631 | 2.2741
2014-08-06 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2121 | 0.4 | 3.6868 | 2.2121 | 2.2121 | 1.1936 | 0 | 23.3555 | 1.3632 | 1.1936 | 23.187 | 3.7681 | 0.13361 | 3.6868 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0167 | 1.4747 | 2.2121 | 0 | 0.98096 | 1.4747 | 3.193
2014-08-06 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.66926 | 0.4 | 1.1154 | 0.66926 | 0.66926 | 0.34438 | 0 | 23.0732 | 0.29101 | 0.34438 | 22.6557 | 3.6148 | 0.040425 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0167 | 0.44617 | 0.66926 | 0 | 0.74444 | 0.44617 | 1.4137
2014-08-07 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.37113 | 0.4 | 0.61855 | 0.37113 | 0.37113 | 0.18706 | 0 | 22.968 | 0.13631 | 0.18706 | 22.4277 | 3.5528 | 0.022417 | 0.61855 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0168 | 0.24742 | 0.37113 | 0 | 0.64868 | 0.24742 | 1.0198
2014-08-07 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.19394 | 0.4 | 0.32323 | 0.19394 | 0.19394 | 0.095727 | 0 | 22.8752 | 0.05925 | 0.095727 | 22.1997 | 3.4919 | 0.011714 | 0.32323 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0169 | 0.12929 | 0.19394 | 0 | 0.81175 | 0.12929 | 1.0057
2014-08-07 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.077454 | 0.4 | 0.12909 | 0.077454 | 0.077454 | 0.03717 | 0 | 22.7628 | 0.018253 | 0.03717 | 21.8961 | 3.41 | 0.0046784 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0169 | 0.051636 | 0.077454 | 0 | 0.59135 | 0.051636 | 0.6688
2014-08-07 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.035541 | 0.4 | 0.059235 | 0.035541 | 0.035541 | 0.016575 | 0 | 22.6209 | 0.0067018 | 0.016575 | 21.5919 | 3.3333 | 0.0021468 | 0.059235 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0171 | 0.023694 | 0.035541 | 0 | 0.0027882 | 0.023694 | 0.038329
2014-08-07 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.012569 | 0.4 | 0.020948 | 0.012569 | 0.012569 | 0.0057775 | 0 | 22.685 | 0.0017947 | 0.0057775 | 21.4395 | 3.2972 | 0.00075917 | 0.020948 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0173 | 0.008379 | 0.012569 | 0 | 0.042608 | 0.008379 | 0.055176
2014-08-07 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.092308 | 0.4 | 0.15385 | 0.092308 | 0.092308 | 0.043357 | 0 | 22.4968 | 0.022419 | 0.043357 | 21.6667 | 3.3595 | 0.0055756 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0175 | 0.061539 | 0.092308 | 0 | 0.015959 | 0.061539 | 0.10827
2014-08-07 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.519 | 0.4 | 7.5317 | 4.519 | 4.519 | 2.2303 | 0 | 22.2171 | 3.1127 | 2.2303 | 22.1974 | 3.5052 | 0.27296 | 7.5317 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0177 | 3.0127 | 4.519 | 0 | 4.1374 | 3.0127 | 8.6564
2014-08-07 | 7時 | 27.5927 | 14.8393 | 6.1398 | 0.5378 | 13.2838 | 6.1398 | 10.716 | 2.6942 | 2.6942 | 23.0091 | 6.8266 | 0 | 23.1076 | 3.7671 | 0.48142 | 13.2838 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0179 | 7.144 | 6.1398 | 0 | 0 | 7.144 | 6.1398
2014-08-07 | 8時 | 27.5927 | 20.6089 | 4.1559 | 0.7469 | 16.4199 | 4.1559 | 18.3959 | 2.9672 | 2.9672 | 23.9508 | 9.6379 | 0 | 24.0935 | 4.0746 | 0.59508 | 16.4199 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0182 | 12.2639 | 4.1559 | 0 | 0 | 12.2639 | 4.1559
2014-08-07 | 9時 | 27.5927 | 24.186 | 1.9539 | 0.87654 | 15.8254 | 1.9539 | 20.8073 | 3.0187 | 3.0187 | 24.1879 | 9.3408 | 0 | 24.3229 | 4.1363 | 0.57354 | 15.8254 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0176 | 13.8715 | 1.9539 | 0 | 0 | 13.8715 | 1.9539
2014-08-07 | 10時 | 27.5927 | 25.2197 | 1.674 | 0.914 | 19.4647 | 1.674 | 26.686 | 3.4052 | 3.4052 | 25.4365 | 13.3701 | 0 | 25.6146 | 4.5643 | 0.70543 | 19.4647 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0171 | 17.7907 | 1.674 | 0 | 0 | 17.7907 | 1.674
2014-08-07 | 11時 | 27.5927 | 24.5436 | 2.3289 | 0.8895 | 21.0751 | 2.3289 | 28.1194 | 3.5336 | 3.5336 | 25.8009 | 15.1828 | 0 | 25.9956 | 4.6902 | 0.76379 | 21.0751 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0166 | 18.7462 | 2.3289 | 0 | 0 | 18.7462 | 2.3289
2014-08-07 | 12時 | 27.5927 | 25.7727 | 1.4081 | 0.93404 | 21.3482 | 1.4081 | 29.9101 | 3.755 | 3.755 | 26.5588 | 16.3323 | 0 | 26.7561 | 4.9643 | 0.77369 | 21.3482 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.0161 | 19.9401 | 1.4081 | 0 | 0 | 19.9401 | 1.4081
2014-08-07 | 13時 | 27.5927 | 26.3269 | 0.95112 | 0.95412 | 20.7327 | 0.95112 | 29.6724 | 3.992 | 3.992 | 27.4013 | 16.7602 | 0 | 27.5926 | 5.2852 | 0.75138 | 20.7327 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0156 | 19.7816 | 0.95112 | 0 | 0 | 19.7816 | 0.95112
2014-08-07 | 14時 | 27.5927 | 26.5947 | 0.71016 | 0.96383 | 19.6347 | 0.71016 | 28.3868 | 3.9055 | 3.9055 | 27.1866 | 15.3352 | 0 | 27.3665 | 5.1782 | 0.71159 | 19.6347 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0151 | 18.9245 | 0.71016 | 0 | 0 | 18.9245 | 0.71016
2014-08-07 | 15時 | 27.5927 | 26.0661 | 1.0729 | 0.94467 | 19.3917 | 1.0729 | 27.4781 | 3.9244 | 3.9244 | 27.2641 | 15.2113 | 0 | 27.4414 | 5.2174 | 0.70278 | 19.3917 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0154 | 18.3188 | 1.0729 | 0 | 0 | 18.3188 | 1.0729
2014-08-07 | 16時 | 27.5927 | 25.4201 | 1.428 | 0.92126 | 18.1357 | 1.428 | 25.0616 | 3.8601 | 3.8601 | 27.1253 | 13.8404 | 0 | 27.2887 | 5.1641 | 0.65726 | 18.1357 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0157 | 16.7077 | 1.428 | 0 | 0 | 16.7077 | 1.428
2014-08-07 | 17時 | 27.5927 | 22.8314 | 2.9734 | 0.82744 | 17.2314 | 2.9734 | 21.3869 | 3.5216 | 3.5216 | 25.9965 | 11.8923 | 0 | 26.1492 | 4.7319 | 0.62449 | 17.2314 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.016 | 14.2579 | 2.9734 | 0 | 0 | 14.2579 | 2.9734
2014-08-07 | 18時 | 27.5927 | 20.3541 | 3.1236 | 0.73766 | 11.907 | 3.1236 | 13.175 | 3.2154 | 3.2154 | 25.1618 | 6.9703 | 0 | 25.2375 | 4.4136 | 0.43153 | 11.907 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0163 | 8.7833 | 3.1236 | 0 | 0 | 8.7833 | 3.1236
2014-08-07 | 19時 | 27.5927 | 20.3543 | 2.251 | 0.73767 | 8.581 | 2.251 | 9.4949 | 3.0342 | 3.0342 | 24.6219 | 4.4103 | 0 | 24.6294 | 4.2154 | 0.31099 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0166 | 6.3299 | 2.251 | 0 | 0 | 6.3299 | 2.251
2014-08-07 | 20時 | 27.5927 | 18.3268 | 2.6938 | 0.66419 | 8.0218 | 2.6938 | 7.992 | 2.8649 | 0 | 24.3314 | 3.963 | 2.8649 | 24.3249 | 4.1226 | 0.29072 | 8.0218 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0169 | 5.328 | 2.6938 | 0 | 0 | 5.328 | 2.6938
2014-08-07 | 21時 | 27.5927 | 17.5841 | 2.4227 | 0.63727 | 6.6791 | 2.4227 | 6.3846 | 2.2649 | 0 | 23.7624 | 3.002 | 2.2649 | 23.7177 | 3.9316 | 0.24206 | 6.6791 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0169 | 4.2564 | 2.4227 | 0 | 0 | 4.2564 | 2.4227
2014-08-07 | 22時 | 27.5927 | 12.4322 | 3.462 | 0.45056 | 6.3009 | 3.462 | 4.2584 | 2.081 | 0 | 23.4706 | 2.7259 | 2.081 | 23.4138 | 3.8413 | 0.22835 | 6.3009 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.017 | 2.8389 | 3.462 | 0 | 0 | 2.8389 | 3.462
2014-08-07 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1937 | 0.4 | 1.9895 | 1.1937 | 1.1937 | 0.63544 | 0 | 23.331 | 0.6216 | 0.63544 | 23.034 | 3.7309 | 0.072103 | 1.9895 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0171 | 0.7958 | 1.1937 | 0 | 0.86079 | 0.7958 | 2.0545
2014-08-08 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.52496 | 0.4 | 0.87493 | 0.52496 | 0.52496 | 0.27011 | 0 | 23.1226 | 0.21487 | 0.27011 | 22.6545 | 3.6219 | 0.031709 | 0.87493 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0171 | 0.34997 | 0.52496 | 0 | 0.93703 | 0.34997 | 1.462
2014-08-08 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.28679 | 0.4 | 0.47798 | 0.28679 | 0.28679 | 0.14354 | 0 | 22.9446 | 0.098182 | 0.14354 | 22.3506 | 3.5387 | 0.017323 | 0.47798 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0172 | 0.19119 | 0.28679 | 0 | 0.76723 | 0.19119 | 1.054
2014-08-08 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.15412 | 0.4 | 0.25687 | 0.15412 | 0.15412 | 0.076072 | 0 | 22.9219 | 0.044473 | 0.076072 | 22.1985 | 3.4986 | 0.0093095 | 0.25687 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0173 | 0.10275 | 0.15412 | 0 | 0.54271 | 0.10275 | 0.69683
2014-08-08 | 3時 | 27.5927 | 13.1547 | 0.037147 | 0.47675 | 0.070992 | 0.037147 | 0.050768 | 0.020295 | 0 | 22.8103 | 0.0085737 | 0.020295 | 21.819 | 3.3964 | 0.0025728 | 0.070992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0173 | 0.033845 | 0.037147 | 0 | 0 | 0.033845 | 0.037147
2014-08-08 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.035294 | 0.4 | 0.058823 | 0.035294 | 0.035294 | 0.017056 | 0 | 23.0013 | 0.0068496 | 0.017056 | 21.9708 | 3.4369 | 0.0021318 | 0.058823 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0173 | 0.023529 | 0.035294 | 0 | 0.015849 | 0.023529 | 0.051143
2014-08-08 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.2775 | 0.4 | 0.4625 | 0.2775 | 0.2775 | 0.13316 | 0 | 22.4955 | 0.090997 | 0.13316 | 21.8946 | 3.4182 | 0.016762 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0174 | 0.185 | 0.2775 | 0 | 2.4857 | 0.185 | 2.7632
2014-08-08 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 7.8333 | 0.4 | 13.0556 | 7.8333 | 7.8333 | 2.6024 | 2.6024 | 22.6346 | 6.4694 | 0 | 22.7295 | 3.6486 | 0.47315 | 13.0556 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0174 | 5.2222 | 7.8333 | 0 | 0.39396 | 5.2222 | 8.2273
2014-08-08 | 7時 | 27.5927 | 17.6728 | 5.0888 | 0.64049 | 14.1548 | 5.0888 | 13.599 | 2.8495 | 2.8495 | 23.6042 | 7.7388 | 0 | 23.716 | 3.9429 | 0.51299 | 14.1548 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0175 | 9.066 | 5.0888 | 0 | 0 | 9.066 | 5.0888
2014-08-08 | 8時 | 27.5927 | 23.6358 | 2.5607 | 0.8566 | 17.8563 | 2.5607 | 22.9435 | 3.2202 | 3.2202 | 24.8458 | 11.4677 | 0 | 25.006 | 4.3631 | 0.64714 | 17.8563 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0176 | 15.2956 | 2.5607 | 0 | 0 | 15.2956 | 2.5607
2014-08-08 | 9時 | 27.5927 | 24.8661 | 1.8186 | 0.90118 | 18.4035 | 1.8186 | 24.8774 | 3.3084 | 3.3084 | 25.1437 | 12.1856 | 0 | 25.3101 | 4.4636 | 0.66697 | 18.4035 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0174 | 16.5849 | 1.8186 | 0 | 0 | 16.5849 | 1.8186
2014-08-08 | 10時 | 27.5927 | 25.0733 | 1.7704 | 0.90869 | 19.3895 | 1.7704 | 26.4286 | 3.4461 | 3.4461 | 25.5885 | 13.4768 | 0 | 25.7658 | 4.6231 | 0.7027 | 19.3895 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0173 | 17.6191 | 1.7704 | 0 | 0 | 17.6191 | 1.7704
2014-08-08 | 11時 | 27.5927 | 24.3039 | 2.826 | 0.88081 | 23.7096 | 2.826 | 31.3253 | 3.64 | 3.64 | 26.002 | 17.9824 | 0 | 26.2212 | 4.7906 | 0.85927 | 23.7096 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0173 | 20.8836 | 2.826 | 0 | 0 | 20.8836 | 2.826
2014-08-08 | 12時 | 27.5927 | 25.2206 | 1.893 | 0.91403 | 22.0192 | 1.893 | 30.1894 | 3.6347 | 3.6347 | 26.0939 | 16.4676 | 0 | 26.2977 | 4.8145 | 0.79801 | 22.0192 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0171 | 20.1262 | 1.893 | 0 | 0 | 20.1262 | 1.893
2014-08-08 | 13時 | 27.5927 | 25.496 | 1.6258 | 0.92401 | 21.3949 | 1.6258 | 29.6537 | 3.936 | 3.936 | 27.1628 | 17.2495 | 0 | 27.3606 | 5.2287 | 0.77538 | 21.3949 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.017 | 19.7691 | 1.6258 | 0 | 0 | 19.7691 | 1.6258
2014-08-08 | 14時 | 27.5927 | 25.4061 | 1.6258 | 0.92075 | 20.5155 | 1.6258 | 28.3346 | 3.8986 | 3.8986 | 27.0956 | 16.2663 | 0 | 27.2847 | 5.1978 | 0.74351 | 20.5155 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.017 | 18.8898 | 1.6258 | 0 | 0 | 18.8898 | 1.6258
2014-08-08 | 15時 | 27.5927 | 25.0428 | 1.8472 | 0.90759 | 19.9884 | 1.8472 | 27.2117 | 3.8675 | 3.8675 | 27.0252 | 15.6496 | 0 | 27.2088 | 5.1671 | 0.72441 | 19.9884 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.017 | 18.1412 | 1.8472 | 0 | 0 | 18.1412 | 1.8472
2014-08-08 | 16時 | 27.5927 | 24.4931 | 2.1052 | 0.88766 | 18.74 | 2.1052 | 24.9523 | 3.8478 | 3.8478 | 27.0383 | 14.438 | 0 | 27.2085 | 5.1696 | 0.67917 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0171 | 16.6348 | 2.1052 | 0 | 0 | 16.6348 | 2.1052
2014-08-08 | 17時 | 27.5927 | 21.4436 | 4.096 | 0.77715 | 18.3799 | 4.096 | 21.4258 | 3.5804 | 3.5804 | 26.1313 | 13.1285 | 0 | 26.2974 | 4.8168 | 0.66611 | 18.3799 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0172 | 14.2839 | 4.096 | 0 | 0 | 14.2839 | 4.096
2014-08-08 | 18時 | 27.5927 | 18.9729 | 4.0595 | 0.68761 | 12.9948 | 4.0595 | 13.403 | 3.2457 | 3.2457 | 25.2165 | 7.8646 | 0 | 25.3104 | 4.4615 | 0.47095 | 12.9948 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0173 | 8.9353 | 4.0595 | 0 | 0 | 8.9353 | 4.0595
2014-08-08 | 19時 | 27.5927 | 19.6861 | 2.6387 | 0.71345 | 9.2085 | 2.6387 | 9.8548 | 3.0763 | 3.0763 | 24.7566 | 4.8959 | 0 | 24.7788 | 4.2821 | 0.33373 | 9.2085 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0174 | 6.5698 | 2.6387 | 0 | 0 | 6.5698 | 2.6387
2014-08-08 | 20時 | 27.5927 | 17.2911 | 3.0775 | 0.62666 | 8.2431 | 3.0775 | 7.7484 | 2.8689 | 0 | 24.0204 | 4.0162 | 2.8689 | 24.0196 | 4.0375 | 0.29874 | 8.2431 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0175 | 5.1656 | 3.0775 | 0 | 0 | 5.1656 | 3.0775
2014-08-08 | 21時 | 27.5927 | 16.8619 | 2.7011 | 0.6111 | 6.9454 | 2.7011 | 6.3665 | 2.3397 | 0 | 23.6769 | 3.1421 | 2.3397 | 23.6403 | 3.9177 | 0.25171 | 6.9454 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0174 | 4.2443 | 2.7011 | 0 | 0 | 4.2443 | 2.7011
2014-08-08 | 22時 | 27.5927 | 12.3134 | 3.7018 | 0.44625 | 6.6849 | 3.7018 | 4.4748 | 2.2224 | 0 | 23.5333 | 2.958 | 2.2224 | 23.4888 | 3.8697 | 0.24227 | 6.6849 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0173 | 2.9832 | 3.7018 | 0 | 0 | 2.9832 | 3.7018
2014-08-08 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.2584 | 0.4 | 2.0973 | 1.2584 | 1.2584 | 0.66988 | 0 | 23.32 | 0.66424 | 0.66988 | 23.034 | 3.7309 | 0.07601 | 2.0973 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0171 | 0.83893 | 1.2584 | 0 | 0.80357 | 0.83893 | 2.062
2014-08-09 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.80273 | 0.4 | 1.3379 | 0.80273 | 0.80273 | 0.42732 | 0 | 23.4139 | 0.3773 | 0.42732 | 23.0343 | 3.7291 | 0.048487 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.017 | 0.53515 | 0.80273 | 0 | 1.2222 | 0.53515 | 2.0249
2014-08-09 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.59298 | 0.4 | 0.9883 | 0.59298 | 0.59298 | 0.31354 | 0 | 23.4014 | 0.25619 | 0.31354 | 22.9587 | 3.7052 | 0.035817 | 0.9883 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0169 | 0.39532 | 0.59298 | 0 | 0.85536 | 0.39532 | 1.4483
2014-08-09 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.48108 | 0.4 | 0.8018 | 0.48108 | 0.48108 | 0.25266 | 0 | 23.3697 | 0.19562 | 0.25266 | 22.8834 | 3.6797 | 0.029058 | 0.8018 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0167 | 0.32072 | 0.48108 | 0 | 0.95928 | 0.32072 | 1.4404
2014-08-09 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.14792 | 0.4 | 0.24653 | 0.14792 | 0.14792 | 0.071489 | 0 | 22.7039 | 0.041409 | 0.071489 | 21.972 | 3.4303 | 0.0089346 | 0.24653 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0169 | 0.098612 | 0.14792 | 0 | 0.53091 | 0.098612 | 0.67883
2014-08-09 | 4時 | 27.5927 | 14.2829 | 0.034156 | 0.51763 | 0.070809 | 0.034156 | 0.05498 | 0.020244 | 0 | 22.8117 | 0.0085337 | 0.020244 | 21.8199 | 3.3915 | 0.0025662 | 0.070809 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.017 | 0.036653 | 0.034156 | 0 | 0 | 0.036653 | 0.034156
2014-08-09 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.85007 | 0.4 | 1.4168 | 0.85007 | 0.85007 | 0.40217 | 0 | 22.1114 | 0.36677 | 0.40217 | 21.7437 | 3.3731 | 0.051346 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0171 | 0.56671 | 0.85007 | 0 | 3.5782 | 0.56671 | 4.4282
2014-08-09 | 6時 | 27.5927 | 14.7815 | 4.9094 | 0.5357 | 10.5738 | 4.9094 | 8.4967 | 2.6205 | 2.6205 | 22.8306 | 5.0201 | 0 | 22.8816 | 3.6904 | 0.38321 | 10.5738 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0173 | 5.6644 | 4.9094 | 0 | 0 | 5.6644 | 4.9094
2014-08-09 | 7時 | 27.5927 | 19.0001 | 4.3282 | 0.68859 | 13.8987 | 4.3282 | 14.3558 | 2.9036 | 2.9036 | 23.836 | 7.6954 | 0 | 23.9439 | 4.0117 | 0.50371 | 13.8987 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0174 | 9.5705 | 4.3282 | 0 | 0 | 9.5705 | 4.3282
2014-08-09 | 8時 | 27.5927 | 24.1098 | 2.148 | 0.87377 | 17.017 | 2.148 | 22.3035 | 3.1103 | 3.1103 | 24.4767 | 10.474 | 0 | 24.6268 | 4.2336 | 0.61672 | 17.017 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0175 | 14.869 | 2.148 | 0 | 0 | 14.869 | 2.148
2014-08-09 | 9時 | 27.5927 | 25.1505 | 1.674 | 0.91149 | 18.9129 | 1.674 | 25.8583 | 3.4815 | 3.4815 | 25.7461 | 13.205 | 0 | 25.9182 | 4.6738 | 0.68543 | 18.9129 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0171 | 17.2389 | 1.674 | 0 | 0 | 17.2389 | 1.674
2014-08-09 | 10時 | 27.5927 | 25.4552 | 1.5294 | 0.92253 | 19.7426 | 1.5294 | 27.3198 | 3.5143 | 3.5143 | 25.8139 | 13.9998 | 0 | 25.995 | 4.6948 | 0.7155 | 19.7426 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0168 | 18.2132 | 1.5294 | 0 | 0 | 18.2132 | 1.5294
2014-08-09 | 11時 | 27.5927 | 24.8473 | 2.1874 | 0.9005 | 21.9838 | 2.1874 | 29.6946 | 3.6554 | 3.6554 | 26.1722 | 16.4756 | 0 | 26.3757 | 4.8266 | 0.79672 | 21.9838 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0164 | 19.7964 | 2.1874 | 0 | 0 | 19.7964 | 2.1874
2014-08-09 | 12時 | 27.5927 | 25.8801 | 1.4091 | 0.93793 | 22.7014 | 1.4091 | 31.9386 | 3.8217 | 3.8217 | 26.6978 | 17.8545 | 0 | 26.9079 | 5.0235 | 0.82273 | 22.7014 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0161 | 21.2924 | 1.4091 | 0 | 0 | 21.2924 | 1.4091
2014-08-09 | 13時 | 27.5927 | 26.3026 | 1.0475 | 0.95325 | 22.4042 | 1.0475 | 32.0351 | 3.998 | 3.998 | 27.3087 | 18.386 | 0 | 27.5161 | 5.2595 | 0.81196 | 22.4042 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0158 | 21.3567 | 1.0475 | 0 | 0 | 21.3567 | 1.0475
2014-08-09 | 14時 | 27.5927 | 26.392 | 0.90289 | 0.95648 | 20.7481 | 0.90289 | 29.7678 | 3.8788 | 3.8788 | 27.022 | 16.2772 | 0 | 27.2134 | 5.1281 | 0.75194 | 20.7481 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0155 | 19.8452 | 0.90289 | 0 | 0 | 19.8452 | 0.90289
2014-08-09 | 15時 | 27.5927 | 25.9828 | 1.0755 | 0.94165 | 18.4332 | 1.0755 | 26.0366 | 3.7978 | 3.7978 | 26.8952 | 13.8554 | 0 | 27.0619 | 5.065 | 0.66805 | 18.4332 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0154 | 17.3577 | 1.0755 | 0 | 0 | 17.3577 | 1.0755
2014-08-09 | 16時 | 27.5927 | 25.4163 | 1.2865 | 0.92112 | 16.3105 | 1.2865 | 22.536 | 3.7671 | 3.7671 | 26.9207 | 11.8803 | 0 | 27.0619 | 5.065 | 0.59112 | 16.3105 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0154 | 15.024 | 1.2865 | 0 | 0 | 15.024 | 1.2865
2014-08-09 | 17時 | 27.5927 | 23.4695 | 2.4147 | 0.85057 | 16.159 | 2.4147 | 20.6165 | 3.635 | 3.635 | 26.4672 | 11.3314 | 0 | 26.6065 | 4.8879 | 0.58563 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0154 | 13.7443 | 2.4147 | 0 | 0 | 13.7443 | 2.4147
2014-08-09 | 18時 | 27.5927 | 21.8361 | 2.2837 | 0.79137 | 10.9461 | 2.2837 | 12.9936 | 3.2469 | 3.2469 | 25.3339 | 6.3161 | 0 | 25.3921 | 4.4455 | 0.3967 | 10.9461 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0154 | 8.6624 | 2.2837 | 0 | 0 | 8.6624 | 2.2837
2014-08-09 | 19時 | 27.5927 | 21.9055 | 1.6232 | 0.79389 | 7.8753 | 1.6232 | 9.3781 | 2.8674 | 0 | 24.5679 | 3.9097 | 2.8674 | 24.5576 | 4.1625 | 0.28541 | 7.8753 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0153 | 6.2521 | 1.6232 | 0 | 0 | 6.2521 | 1.6232
2014-08-09 | 20時 | 27.5927 | 21.1108 | 1.6727 | 0.76509 | 7.1205 | 1.6727 | 8.1717 | 2.5435 | 0 | 24.3612 | 3.3839 | 2.5435 | 24.3299 | 4.0891 | 0.25806 | 7.1205 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0153 | 5.4478 | 1.6727 | 0 | 0 | 5.4478 | 1.6727
2014-08-09 | 21時 | 27.5927 | 20.7791 | 1.5874 | 0.75307 | 6.4283 | 1.5874 | 7.2614 | 2.2524 | 0 | 24.1545 | 2.9248 | 2.2524 | 24.1018 | 4.0192 | 0.23297 | 6.4283 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0154 | 4.841 | 1.5874 | 0 | 0 | 4.841 | 1.5874
2014-08-09 | 22時 | 27.5927 | 17.076 | 2.2791 | 0.61886 | 5.9798 | 2.2791 | 5.5509 | 2.0549 | 0 | 23.9415 | 2.6249 | 2.0549 | 23.8738 | 3.9504 | 0.21672 | 5.9798 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0155 | 3.7006 | 2.2791 | 0 | 0 | 3.7006 | 2.2791
2014-08-09 | 23時 | 27.5927 | 14.792 | 1.745 | 0.53608 | 3.7615 | 1.745 | 3.0247 | 1.301 | 0 | 24.1137 | 1.4752 | 1.301 | 23.9494 | 3.976 | 0.13632 | 3.7615 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0156 | 2.0165 | 1.745 | 0 | 0 | 2.0165 | 1.745
2014-08-10 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3645 | 0.4 | 2.2742 | 1.3645 | 1.3645 | 0.72162 | 0 | 23.2315 | 0.72594 | 0.72162 | 22.9624 | 3.6829 | 0.082419 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0157 | 0.90967 | 1.3645 | 0 | 0.18674 | 0.90967 | 1.5512
2014-08-10 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.88735 | 0.4 | 1.4789 | 0.88735 | 0.88735 | 0.46294 | 0 | 23.169 | 0.4179 | 0.46294 | 22.8103 | 3.6414 | 0.053598 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0158 | 0.59157 | 0.88735 | 0 | 0.71476 | 0.59157 | 1.6021
2014-08-10 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.6041 | 0.4 | 1.0068 | 0.6041 | 0.6041 | 0.30875 | 0 | 23.0211 | 0.25332 | 0.30875 | 22.5822 | 3.5791 | 0.036489 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0159 | 0.40273 | 0.6041 | 0 | 0.63513 | 0.40273 | 1.2392
2014-08-10 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.45479 | 0.4 | 0.75799 | 0.45479 | 0.45479 | 0.22926 | 0 | 22.929 | 0.17502 | 0.22926 | 22.4311 | 3.5332 | 0.027471 | 0.75799 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0157 | 0.3032 | 0.45479 | 0 | 0.76744 | 0.3032 | 1.2222
2014-08-10 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.36611 | 0.4 | 0.61018 | 0.36611 | 0.36611 | 0.18328 | 0 | 22.8986 | 0.13239 | 0.18328 | 22.3555 | 3.5105 | 0.022114 | 0.61018 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0156 | 0.24407 | 0.36611 | 0 | 0.54085 | 0.24407 | 0.90696
2014-08-10 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.53136 | 0.4 | 0.88559 | 0.53136 | 0.53136 | 0.26602 | 0 | 22.8217 | 0.21123 | 0.26602 | 22.3561 | 3.5068 | 0.032095 | 0.88559 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0154 | 0.35424 | 0.53136 | 0 | 0.74035 | 0.35424 | 1.2717
2014-08-10 | 6時 | 27.5927 | 13.1352 | 2.9849 | 0.47604 | 5.6968 | 2.9849 | 4.0679 | 1.7834 | 0 | 22.8897 | 2.2706 | 1.7834 | 22.8119 | 3.6318 | 0.20646 | 5.6968 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0153 | 2.7119 | 2.9849 | 0 | 0 | 2.7119 | 2.9849
2014-08-10 | 7時 | 27.5927 | 19.6209 | 1.7155 | 0.71109 | 5.938 | 1.7155 | 6.3337 | 1.9228 | 0 | 23.2612 | 2.4614 | 1.9228 | 23.192 | 3.7371 | 0.2152 | 5.938 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0151 | 4.2225 | 1.7155 | 0 | 0 | 4.2225 | 1.7155
2014-08-10 | 8時 | 27.5927 | 23.7567 | 1.27 | 0.86098 | 9.1353 | 1.27 | 11.7979 | 2.7571 | 2.7571 | 23.4757 | 4.3268 | 0 | 23.4963 | 3.8226 | 0.33107 | 9.1353 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0149 | 7.8652 | 1.27 | 0 | 0 | 7.8652 | 1.27
2014-08-10 | 9時 | 27.5927 | 25.001 | 0.8124 | 0.90607 | 8.649 | 0.8124 | 11.755 | 2.7545 | 2.7545 | 23.4858 | 4.0481 | 0 | 23.495 | 3.8309 | 0.31345 | 8.649 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0153 | 7.8366 | 0.8124 | 0 | 0 | 7.8366 | 0.8124
2014-08-10 | 10時 | 27.5927 | 25.0964 | 0.95112 | 0.90953 | 10.5129 | 0.95112 | 14.3426 | 2.9896 | 2.9896 | 24.355 | 5.5639 | 0 | 24.4048 | 4.12 | 0.381 | 10.5129 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0156 | 9.5618 | 0.95112 | 0 | 0 | 9.5618 | 0.95112
2014-08-10 | 11時 | 27.5927 | 23.718 | 1.8927 | 0.85958 | 13.4786 | 1.8927 | 17.3788 | 3.0921 | 3.0921 | 24.6056 | 7.8027 | 0 | 24.7071 | 4.2277 | 0.48848 | 13.4786 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.016 | 11.5858 | 1.8927 | 0 | 0 | 11.5858 | 1.8927
2014-08-10 | 12時 | 27.5927 | 24.7168 | 1.4979 | 0.89577 | 14.3711 | 1.4979 | 19.3099 | 3.3005 | 3.3005 | 25.3503 | 8.988 | 0 | 25.4652 | 4.4928 | 0.52083 | 14.3711 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0163 | 12.8733 | 1.4979 | 0 | 0 | 12.8733 | 1.4979
2014-08-10 | 13時 | 27.5927 | 24.581 | 1.4812 | 0.89085 | 13.5704 | 1.4812 | 18.1338 | 3.3529 | 3.3529 | 25.5887 | 8.5301 | 0 | 25.6917 | 4.5825 | 0.49181 | 13.5704 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0167 | 12.0892 | 1.4812 | 0 | 0 | 12.0892 | 1.4812
2014-08-10 | 14時 | 27.5927 | 23.661 | 1.674 | 0.85751 | 11.7481 | 1.674 | 15.1111 | 3.0374 | 3.0374 | 24.4791 | 6.523 | 0 | 24.552 | 4.2007 | 0.42577 | 11.7481 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0171 | 10.0741 | 1.674 | 0 | 0 | 10.0741 | 1.674
2014-08-10 | 15時 | 27.5927 | 22.8956 | 1.8406 | 0.82977 | 10.8123 | 1.8406 | 13.4576 | 2.9534 | 2.9534 | 24.1931 | 5.7362 | 0 | 24.2487 | 4.1002 | 0.39185 | 10.8123 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.017 | 8.9718 | 1.8406 | 0 | 0 | 8.9718 | 1.8406
2014-08-10 | 16時 | 27.5927 | 21.5784 | 1.9969 | 0.78203 | 9.1616 | 1.9969 | 10.7469 | 2.8486 | 2.8486 | 23.8484 | 4.5195 | 0 | 23.8695 | 3.9785 | 0.33203 | 9.1616 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0169 | 7.1646 | 1.9969 | 0 | 0 | 7.1646 | 1.9969
2014-08-10 | 17時 | 27.5927 | 16.7029 | 3.706 | 0.60534 | 9.3903 | 3.706 | 8.5264 | 2.7396 | 2.7396 | 23.3881 | 4.4967 | 0 | 23.4144 | 3.8376 | 0.34032 | 9.3903 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0168 | 5.6843 | 3.706 | 0 | 0 | 5.6843 | 3.706
2014-08-10 | 18時 | 27.5927 | 13.6345 | 3.4838 | 0.49413 | 6.8869 | 3.4838 | 5.1045 | 2.185 | 0 | 22.9976 | 2.9374 | 2.185 | 22.9593 | 3.7016 | 0.24959 | 6.8869 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0167 | 3.403 | 3.4838 | 0 | 0 | 3.403 | 3.4838
2014-08-10 | 19時 | 27.5927 | 17.3328 | 1.7418 | 0.62817 | 4.6843 | 1.7418 | 4.4138 | 1.4462 | 0 | 22.7746 | 1.7663 | 1.4462 | 22.656 | 3.6131 | 0.16977 | 4.6843 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0166 | 2.9425 | 1.7418 | 0 | 0 | 2.9425 | 1.7418
2014-08-10 | 20時 | 27.5927 | 15.3156 | 2.1581 | 0.55506 | 4.8503 | 2.1581 | 4.0383 | 1.477 | 0 | 22.6155 | 1.8236 | 1.477 | 22.5042 | 3.5705 | 0.17578 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0166 | 2.6922 | 2.1581 | 0 | 0 | 2.6922 | 2.1581
2014-08-10 | 21時 | 27.5927 | 16.3705 | 1.7814 | 0.59329 | 4.38 | 1.7814 | 3.8979 | 1.3155 | 0 | 22.485 | 1.5852 | 1.3155 | 22.3524 | 3.5284 | 0.15874 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0166 | 2.5986 | 1.7814 | 0 | 0 | 2.5986 | 1.7814
2014-08-10 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3739 | 0.4 | 3.9565 | 2.3739 | 2.3739 | 1.1965 | 0 | 22.5821 | 1.4033 | 1.1965 | 22.4283 | 3.5494 | 0.14339 | 3.9565 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0166 | 1.5826 | 2.3739 | 0 | 0.089227 | 1.5826 | 2.4631
2014-08-10 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.51169 | 0.4 | 0.85282 | 0.51169 | 0.51169 | 0.2633 | 0 | 23.1294 | 0.20756 | 0.2633 | 22.656 | 3.6131 | 0.030908 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0166 | 0.34113 | 0.51169 | 0 | 1.6684 | 0.34113 | 2.1801
2014-08-11 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.71605 | 0.4 | 1.1934 | 0.71605 | 0.71605 | 0.3812 | 0 | 23.4389 | 0.32618 | 0.3812 | 23.0355 | 3.7218 | 0.043251 | 1.1934 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0166 | 0.47737 | 0.71605 | 0 | 1.711 | 0.47737 | 2.4271
2014-08-11 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.66313 | 0.4 | 1.1052 | 0.66313 | 0.66313 | 0.35065 | 0 | 23.3787 | 0.29457 | 0.35065 | 22.9593 | 3.7016 | 0.040055 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0167 | 0.44209 | 0.66313 | 0 | 0.81085 | 0.44209 | 1.474
2014-08-11 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.67497 | 0.4 | 1.1249 | 0.67497 | 0.67497 | 0.35932 | 0 | 23.4509 | 0.30298 | 0.35932 | 23.0352 | 3.7236 | 0.04077 | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0167 | 0.44998 | 0.67497 | 0 | 0.81846 | 0.44998 | 1.4934
2014-08-11 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.58592 | 0.4 | 0.97654 | 0.58592 | 0.58592 | 0.30771 | 0 | 23.3274 | 0.25112 | 0.30771 | 22.8822 | 3.6869 | 0.035391 | 0.97654 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0171 | 0.39062 | 0.58592 | 0 | 0.99966 | 0.39062 | 1.5856
2014-08-11 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.39834 | 0.4 | 0.6639 | 0.39834 | 0.39834 | 0.20354 | 0 | 23.1028 | 0.15134 | 0.20354 | 22.5772 | 3.609 | 0.024061 | 0.6639 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0176 | 0.26556 | 0.39834 | 0 | 0.87053 | 0.26556 | 1.2689
2014-08-11 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.61818 | 0.4 | 1.0303 | 0.61818 | 0.61818 | 0.30509 | 0 | 22.6306 | 0.25573 | 0.30509 | 22.1966 | 3.51 | 0.03734 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.018 | 0.41212 | 0.61818 | 0 | 4.97 | 0.41212 | 5.5882
2014-08-11 | 6時 | 27.5927 | 13.0457 | 4.511 | 0.4728 | 8.5565 | 4.511 | 6.0682 | 2.4866 | 2.4866 | 22.3404 | 3.7095 | 0 | 22.3473 | 3.5583 | 0.3101 | 8.5565 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0184 | 4.0455 | 4.511 | 0 | 0 | 4.0455 | 4.511
2014-08-11 | 7時 | 27.5927 | 17.0801 | 4.4344 | 0.61901 | 11.639 | 4.4344 | 10.807 | 2.8839 | 2.8839 | 23.8691 | 6.1962 | 0 | 23.9401 | 4.0373 | 0.42181 | 11.639 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0188 | 7.2047 | 4.4344 | 0 | 0 | 7.2047 | 4.4344
2014-08-11 | 8時 | 27.5927 | 21.4868 | 2.9975 | 0.77871 | 13.5459 | 2.9975 | 15.8225 | 2.642 | 2.642 | 22.7736 | 6.9155 | 0 | 22.8762 | 3.7236 | 0.49092 | 13.5459 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0193 | 10.5483 | 2.9975 | 0 | 0 | 10.5483 | 2.9975
2014-08-11 | 9時 | 27.5927 | 23.0794 | 2.6378 | 0.83643 | 16.1268 | 2.6378 | 20.2334 | 3.1797 | 3.1797 | 24.7871 | 10.0971 | 0 | 24.926 | 4.3665 | 0.58446 | 16.1268 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0191 | 13.4889 | 2.6378 | 0 | 0 | 13.4889 | 2.6378
2014-08-11 | 10時 | 27.5927 | 23.8859 | 2.6378 | 0.86566 | 19.6355 | 2.6378 | 25.4965 | 3.4085 | 3.4085 | 25.4292 | 13.6408 | 0 | 25.6091 | 4.6058 | 0.71162 | 19.6355 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0191 | 16.9977 | 2.6378 | 0 | 0 | 16.9977 | 2.6378
2014-08-11 | 11時 | 27.5927 | 23.0082 | 4.0309 | 0.83385 | 24.2606 | 4.0309 | 30.3445 | 3.5201 | 3.5201 | 25.5372 | 17.9999 | 0 | 25.7612 | 4.6588 | 0.87924 | 24.2606 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.019 | 20.2297 | 4.0309 | 0 | 0 | 20.2297 | 4.0309
2014-08-11 | 12時 | 27.5927 | 23.8878 | 2.8078 | 0.86573 | 20.9113 | 2.8078 | 27.1552 | 3.49 | 3.49 | 25.644 | 15.0226 | 0 | 25.8371 | 4.6865 | 0.75786 | 20.9113 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.019 | 18.1035 | 2.8078 | 0 | 0 | 18.1035 | 2.8078
2014-08-11 | 13時 | 27.5927 | 23.7202 | 2.5414 | 0.85966 | 18.1086 | 2.5414 | 23.3508 | 3.3669 | 3.3669 | 25.3707 | 12.2377 | 0 | 25.5337 | 4.5746 | 0.65628 | 18.1086 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0189 | 15.5672 | 2.5414 | 0 | 0 | 15.5672 | 2.5414
2014-08-11 | 14時 | 27.5927 | 23.9957 | 2.4933 | 0.86964 | 19.1258 | 2.4933 | 24.9489 | 3.4642 | 3.4642 | 25.6631 | 13.4167 | 0 | 25.8376 | 4.6824 | 0.69315 | 19.1258 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0188 | 16.6326 | 2.4933 | 0 | 0 | 16.6326 | 2.4933
2014-08-11 | 15時 | 27.5927 | 23.6627 | 2.7181 | 0.85757 | 19.0838 | 2.7181 | 24.5485 | 3.5271 | 3.5271 | 25.8913 | 13.6198 | 0 | 26.0653 | 4.7665 | 0.69162 | 19.0838 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0188 | 16.3657 | 2.7181 | 0 | 0 | 16.3657 | 2.7181
2014-08-11 | 16時 | 27.5927 | 22.9472 | 2.9289 | 0.83164 | 17.3966 | 2.9289 | 21.7016 | 3.4406 | 3.4406 | 25.6829 | 11.91 | 0 | 25.8376 | 4.6824 | 0.63048 | 17.3966 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0188 | 14.4677 | 2.9289 | 0 | 0 | 14.4677 | 2.9289
2014-08-11 | 17時 | 27.5927 | 18.429 | 5.6856 | 0.66789 | 17.1196 | 5.6856 | 17.1511 | 3.2519 | 3.2519 | 25.0029 | 11.0704 | 0 | 25.1542 | 4.441 | 0.62044 | 17.1196 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0189 | 11.434 | 5.6856 | 0 | 0 | 11.434 | 5.6856
2014-08-11 | 18時 | 27.5927 | 15.7812 | 5.554 | 0.57193 | 12.9746 | 5.554 | 11.1309 | 3.0871 | 3.0871 | 24.6052 | 7.5399 | 0 | 24.6988 | 4.2858 | 0.47022 | 12.9746 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0189 | 7.4206 | 5.554 | 0 | 0 | 7.4206 | 5.554
2014-08-11 | 19時 | 27.5927 | 17.0494 | 3.3622 | 0.61789 | 8.7992 | 3.3622 | 8.1555 | 2.8833 | 2.8833 | 24.003 | 4.3873 | 0 | 24.0157 | 4.063 | 0.3189 | 8.7992 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0189 | 5.437 | 3.3622 | 0 | 0 | 5.437 | 3.3622
2014-08-11 | 20時 | 27.5927 | 15.051 | 3.9696 | 0.54547 | 8.7334 | 3.9696 | 7.1457 | 2.8457 | 2.8457 | 23.8528 | 4.2948 | 0 | 23.8639 | 4.0151 | 0.31651 | 8.7334 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0189 | 4.7638 | 3.9696 | 0 | 0 | 4.7638 | 3.9696
2014-08-11 | 21時 | 27.5927 | 15.1233 | 3.5364 | 0.54809 | 7.8255 | 3.5364 | 6.4336 | 2.6531 | 0 | 23.7238 | 3.6972 | 2.6531 | 23.7121 | 3.9678 | 0.28361 | 7.8255 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0189 | 4.2891 | 3.5364 | 0 | 0 | 4.2891 | 3.5364
2014-08-11 | 22時 | 27.5927 | 11.0584 | 5.047 | 0.40077 | 8.4225 | 5.047 | 5.0633 | 2.8071 | 2.8071 | 23.7082 | 4.0569 | 0 | 23.7119 | 3.9695 | 0.30524 | 8.4225 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.019 | 3.3755 | 5.047 | 0 | 0 | 3.3755 | 5.047
2014-08-11 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9053 | 0.4 | 3.1756 | 1.9053 | 1.9053 | 1.0347 | 0 | 23.4558 | 1.1493 | 1.0347 | 23.2562 | 3.8324 | 0.11509 | 3.1756 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0191 | 1.2702 | 1.9053 | 0 | 1.5057 | 1.2702 | 3.4111
2014-08-12 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5574 | 0.4 | 2.5957 | 1.5574 | 1.5574 | 0.85137 | 0 | 23.5737 | 0.8973 | 0.85137 | 23.3321 | 3.8552 | 0.094071 | 2.5957 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0191 | 1.0383 | 1.5574 | 0 | 1.4007 | 1.0383 | 2.9581
2014-08-12 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3083 | 0.4 | 2.1805 | 1.3083 | 1.3083 | 0.71043 | 0 | 23.5338 | 0.71679 | 0.71043 | 23.2559 | 3.834 | 0.079023 | 2.1805 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0192 | 0.87219 | 1.3083 | 0 | 1.5811 | 0.87219 | 2.8894
2014-08-12 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.64886 | 0.4 | 1.0814 | 0.64886 | 0.64886 | 0.33148 | 0 | 22.9965 | 0.28157 | 0.33148 | 22.5726 | 3.6363 | 0.039193 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0193 | 0.43258 | 0.64886 | 0 | 1.2887 | 0.43258 | 1.9376
2014-08-12 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.50576 | 0.4 | 0.84294 | 0.50576 | 0.50576 | 0.2566 | 0 | 22.9728 | 0.20455 | 0.2566 | 22.4969 | 3.6133 | 0.030549 | 0.84294 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0192 | 0.33717 | 0.50576 | 0 | 1.4644 | 0.33717 | 1.9702
2014-08-12 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.3639 | 0.4 | 0.60649 | 0.3639 | 0.3639 | 0.18209 | 0 | 22.8898 | 0.13359 | 0.18209 | 22.3454 | 3.5692 | 0.02198 | 0.60649 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0191 | 0.2426 | 0.3639 | 0 | 1.1123 | 0.2426 | 1.4762
2014-08-12 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.57583 | 0.4 | 0.95971 | 0.57583 | 0.57583 | 0.28814 | 0 | 22.7942 | 0.23785 | 0.28814 | 22.3454 | 3.5692 | 0.034781 | 0.95971 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0191 | 0.38389 | 0.57583 | 0 | 1.9396 | 0.38389 | 2.5155
2014-08-12 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.3328 | 0.4 | 5.5546 | 3.3328 | 3.3328 | 1.7499 | 0 | 22.9601 | 2.2523 | 1.7499 | 22.877 | 3.7188 | 0.20131 | 5.5546 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.019 | 2.2218 | 3.3328 | 0 | 3.4546 | 2.2218 | 6.7873
2014-08-12 | 7時 | 27.5927 | 12.8155 | 7.7769 | 0.46445 | 14.5214 | 7.7769 | 10.1168 | 2.8342 | 2.8342 | 23.5191 | 7.9946 | 0 | 23.6362 | 3.9443 | 0.52628 | 14.5214 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0189 | 6.7445 | 7.7769 | 0 | 0 | 6.7445 | 7.7769
2014-08-12 | 8時 | 27.5927 | 21.0081 | 3.3994 | 0.76136 | 14.2449 | 3.3994 | 16.2684 | 2.8879 | 2.8879 | 23.7509 | 7.9438 | 0 | 23.8639 | 4.0151 | 0.51626 | 14.2449 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0189 | 10.8456 | 3.3994 | 0 | 0 | 10.8456 | 3.3994
2014-08-12 | 9時 | 27.5927 | 21.3222 | 3.3811 | 0.77275 | 14.8782 | 3.3811 | 17.2457 | 2.9321 | 2.9321 | 23.8936 | 8.4904 | 0 | 24.0157 | 4.063 | 0.53921 | 14.8782 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0189 | 11.4971 | 3.3811 | 0 | 0 | 11.4971 | 3.3811
2014-08-12 | 10時 | 27.5927 | 21.9686 | 3.4383 | 0.79618 | 16.869 | 3.4383 | 20.146 | 3.0891 | 3.0891 | 24.3985 | 10.3681 | 0 | 24.5468 | 4.2371 | 0.61136 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.019 | 13.4307 | 3.4383 | 0 | 0 | 13.4307 | 3.4383
2014-08-12 | 11時 | 27.5927 | 21.3582 | 4.5031 | 0.77405 | 19.93 | 4.5031 | 23.1403 | 3.1265 | 3.1265 | 24.3635 | 12.7913 | 0 | 24.5465 | 4.2389 | 0.72229 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0191 | 15.4269 | 4.5031 | 0 | 0 | 15.4269 | 4.5031
2014-08-12 | 12時 | 27.5927 | 22.8026 | 2.8996 | 0.8264 | 16.7029 | 2.8996 | 20.7049 | 3.2267 | 3.2267 | 24.9313 | 10.683 | 0 | 25.0775 | 4.4204 | 0.60534 | 16.7029 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0192 | 13.8033 | 2.8996 | 0 | 0 | 13.8033 | 2.8996
2014-08-12 | 13時 | 27.5927 | 23.0147 | 2.686 | 0.83409 | 16.1892 | 2.686 | 20.2548 | 3.3015 | 3.3015 | 25.2414 | 10.5183 | 0 | 25.3811 | 4.5265 | 0.58672 | 16.1892 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0192 | 13.5032 | 2.686 | 0 | 0 | 13.5032 | 2.686
2014-08-12 | 14時 | 27.5927 | 23.2159 | 2.7342 | 0.84138 | 17.2373 | 2.7342 | 21.7546 | 3.397 | 3.397 | 25.5317 | 11.6593 | 0 | 25.6845 | 4.6372 | 0.6247 | 17.2373 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0193 | 14.503 | 2.7342 | 0 | 0 | 14.503 | 2.7342
2014-08-12 | 15時 | 27.5927 | 21.9236 | 3.4488 | 0.79454 | 16.7861 | 3.4488 | 20.006 | 3.3705 | 3.3705 | 25.4611 | 11.2151 | 0 | 25.6083 | 4.6117 | 0.60835 | 16.7861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0194 | 13.3373 | 3.4488 | 0 | 0 | 13.3373 | 3.4488
2014-08-12 | 16時 | 27.5927 | 16.3574 | 7.7851 | 0.59281 | 19.1194 | 7.7851 | 17.0013 | 3.2166 | 3.2166 | 24.7506 | 12.5273 | 0 | 24.925 | 4.3739 | 0.69291 | 19.1194 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0195 | 11.3342 | 7.7851 | 0 | 0 | 11.3342 | 7.7851
2014-08-12 | 17時 | 27.5927 | 14.6172 | 6.8527 | 0.52975 | 14.5725 | 6.8527 | 11.5797 | 2.9865 | 2.9865 | 24.1238 | 8.4453 | 0 | 24.2416 | 4.1483 | 0.52813 | 14.5725 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0196 | 7.7198 | 6.8527 | 0 | 0 | 7.7198 | 6.8527
2014-08-12 | 18時 | 27.5927 | 15.4945 | 3.7809 | 0.56154 | 8.6233 | 3.7809 | 7.2635 | 2.8449 | 2.8449 | 23.8533 | 4.2412 | 0 | 23.8619 | 4.0288 | 0.31252 | 8.6233 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0197 | 4.8423 | 3.7809 | 0 | 0 | 4.8423 | 3.7809
2014-08-12 | 19時 | 27.5927 | 15.2889 | 3.7417 | 0.55409 | 8.3912 | 3.7417 | 6.9742 | 2.8437 | 2.8437 | 23.859 | 4.0983 | 0 | 23.8619 | 4.0288 | 0.30411 | 8.3912 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0197 | 4.6495 | 3.7417 | 0 | 0 | 4.6495 | 3.7417
2014-08-12 | 20時 | 27.5927 | 13.5942 | 4.2962 | 0.49267 | 8.4683 | 4.2962 | 6.2582 | 2.7887 | 2.7887 | 23.6289 | 4.076 | 0 | 23.6337 | 3.961 | 0.3069 | 8.4683 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0199 | 4.1721 | 4.2962 | 0 | 0 | 4.1721 | 4.2962
2014-08-12 | 21時 | 27.5927 | 13.0728 | 4.0191 | 0.47378 | 7.6376 | 4.0191 | 5.4278 | 2.4883 | 0 | 23.2714 | 3.4724 | 2.4883 | 23.2547 | 3.8421 | 0.2768 | 7.6376 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0197 | 3.6185 | 4.0191 | 0 | 0 | 3.6185 | 4.0191
2014-08-12 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.5908 | 0.4 | 4.3179 | 2.5908 | 2.5908 | 1.3974 | 0 | 23.3148 | 1.6841 | 1.3974 | 23.1793 | 3.8162 | 0.15649 | 4.3179 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0195 | 1.7272 | 2.5908 | 0 | 2.7928 | 1.7272 | 5.3836
2014-08-12 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.661 | 0.4 | 2.7684 | 1.661 | 1.661 | 0.88994 | 0 | 23.332 | 0.95663 | 0.88994 | 23.1039 | 3.7905 | 0.10033 | 2.7684 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0193 | 1.1073 | 1.661 | 0 | 1.5792 | 1.1073 | 3.2402
2014-08-13 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.62958 | 0.4 | 1.0493 | 0.62958 | 0.62958 | 0.31067 | 0 | 22.6238 | 0.26294 | 0.31067 | 22.1936 | 3.5271 | 0.038028 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0191 | 0.41972 | 0.62958 | 0 | 1.2306 | 0.41972 | 1.8602
2014-08-13 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.35585 | 0.4 | 0.59308 | 0.35585 | 0.35585 | 0.17072 | 0 | 22.4396 | 0.12524 | 0.17072 | 21.8905 | 3.4414 | 0.021494 | 0.59308 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0189 | 0.23723 | 0.35585 | 0 | 1.0068 | 0.23723 | 1.3626
2014-08-13 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.17885 | 0.4 | 0.29808 | 0.17885 | 0.17885 | 0.083992 | 0 | 22.3557 | 0.051768 | 0.083992 | 21.6634 | 3.3778 | 0.010803 | 0.29808 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0187 | 0.11923 | 0.17885 | 0 | 0.65524 | 0.11923 | 0.83409
2014-08-13 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.094592 | 0.4 | 0.15765 | 0.094592 | 0.094592 | 0.04379 | 0 | 22.3372 | 0.022951 | 0.04379 | 21.5121 | 3.335 | 0.0057136 | 0.15765 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0185 | 0.063062 | 0.094592 | 0 | 0.76406 | 0.063062 | 0.85865
2014-08-13 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.050615 | 0.4 | 0.084359 | 0.050615 | 0.050615 | 0.023432 | 0 | 22.4677 | 0.010453 | 0.023432 | 21.5124 | 3.3336 | 0.0030573 | 0.084359 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0184 | 0.033744 | 0.050615 | 0 | 0.015769 | 0.033744 | 0.066384
2014-08-13 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.041309 | 0.4 | 0.068849 | 0.041309 | 0.041309 | 0.018712 | 0 | 22.2826 | 0.0079507 | 0.018712 | 21.2849 | 3.2733 | 0.0024952 | 0.068849 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0183 | 0.027539 | 0.041309 | 0 | 0.041729 | 0.027539 | 0.083038
2014-08-13 | 6時 | 27.5927 | 12.6571 | 0.37837 | 0.45871 | 0.69901 | 0.37837 | 0.48096 | 0.19138 | 0 | 21.8762 | 0.14719 | 0.19138 | 21.3614 | 3.2898 | 0.025333 | 0.69901 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0181 | 0.32064 | 0.37837 | 0 | 0 | 0.32064 | 0.37837
2014-08-13 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.9484 | 0.4 | 4.914 | 2.9484 | 2.9484 | 1.3947 | 0 | 21.8498 | 1.7586 | 1.3947 | 21.7412 | 3.3873 | 0.17809 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.018 | 1.9656 | 2.9484 | 0 | 9.1001 | 1.9656 | 12.0485
2014-08-13 | 8時 | 27.5927 | 12.7209 | 7.7809 | 0.46102 | 14.4364 | 7.7809 | 9.9833 | 2.4378 | 2.4378 | 21.8533 | 6.9343 | 0 | 21.9691 | 3.4465 | 0.5232 | 14.4364 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0179 | 6.6555 | 7.7809 | 0 | 0 | 6.6555 | 7.7809
2014-08-13 | 9時 | 27.5927 | 18.2243 | 4.8405 | 0.66047 | 14.2567 | 4.8405 | 14.1243 | 2.6481 | 2.6481 | 22.7667 | 7.3294 | 0 | 22.8799 | 3.7007 | 0.51668 | 14.2567 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0179 | 9.4162 | 4.8405 | 0 | 0 | 9.4162 | 4.8405
2014-08-13 | 10時 | 27.5927 | 21.8354 | 3.0254 | 0.79135 | 14.4995 | 3.0254 | 17.2112 | 2.8527 | 2.8527 | 23.5981 | 7.9913 | 0 | 23.7148 | 3.9502 | 0.52548 | 14.4995 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0179 | 11.4741 | 3.0254 | 0 | 0 | 11.4741 | 3.0254
2014-08-13 | 11時 | 27.5927 | 20.7651 | 3.6492 | 0.75256 | 14.7477 | 3.6492 | 16.6478 | 2.6704 | 2.6704 | 22.8355 | 7.6936 | 0 | 22.9558 | 3.7227 | 0.53448 | 14.7477 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0179 | 11.0985 | 3.6492 | 0 | 0 | 11.0985 | 3.6492
2014-08-13 | 12時 | 27.5927 | 23.1747 | 2.2693 | 0.83988 | 14.173 | 2.2693 | 17.8555 | 2.9633 | 2.9633 | 24.0582 | 8.047 | 0 | 24.1702 | 4.0932 | 0.51365 | 14.173 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0179 | 11.9037 | 2.2693 | 0 | 0 | 11.9037 | 2.2693
2014-08-13 | 13時 | 27.5927 | 22.9394 | 2.1077 | 0.83136 | 12.4978 | 2.1077 | 15.5852 | 2.9479 | 2.9479 | 24.0841 | 6.8733 | 0 | 24.17 | 4.0951 | 0.45294 | 12.4978 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.018 | 10.3902 | 2.1077 | 0 | 0 | 10.3902 | 2.1077
2014-08-13 | 14時 | 27.5927 | 22.3468 | 2.1077 | 0.80988 | 11.0861 | 2.1077 | 13.4676 | 2.8611 | 2.8611 | 23.8055 | 5.7734 | 0 | 23.8664 | 3.9991 | 0.40178 | 11.0861 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.018 | 8.9784 | 2.1077 | 0 | 0 | 8.9784 | 2.1077
2014-08-13 | 15時 | 27.5927 | 21.1088 | 2.8493 | 0.76501 | 12.1253 | 2.8493 | 13.914 | 2.9828 | 2.9828 | 24.2417 | 6.7018 | 0 | 24.3212 | 4.1477 | 0.43944 | 12.1253 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0182 | 9.276 | 2.8493 | 0 | 0 | 9.276 | 2.8493
2014-08-13 | 16時 | 27.5927 | 16.2317 | 6.3769 | 0.58826 | 15.4876 | 6.3769 | 13.6661 | 3.0736 | 3.0736 | 24.4181 | 9.2837 | 0 | 24.5486 | 4.2241 | 0.56129 | 15.4876 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0183 | 9.1107 | 6.3769 | 0 | 0 | 9.1107 | 6.3769
2014-08-13 | 17時 | 27.5927 | 15.0418 | 5.7355 | 0.54514 | 12.6093 | 5.7355 | 10.3107 | 3.0062 | 3.0062 | 24.3086 | 7.0911 | 0 | 24.3963 | 4.178 | 0.45698 | 12.6093 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0185 | 6.8738 | 5.7355 | 0 | 0 | 6.8738 | 5.7355
2014-08-13 | 18時 | 27.5927 | 15.8688 | 3.2896 | 0.57511 | 7.7422 | 3.2896 | 6.6789 | 2.6942 | 0 | 24.0302 | 3.7321 | 2.6942 | 24.0163 | 4.0595 | 0.28059 | 7.7422 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0187 | 4.4526 | 3.2896 | 0 | 0 | 4.4526 | 3.2896
2014-08-13 | 19時 | 27.5927 | 15.3921 | 3.3533 | 0.55783 | 7.5837 | 3.3533 | 6.3456 | 2.5711 | 0 | 23.7304 | 3.5542 | 2.5711 | 23.7121 | 3.9678 | 0.27484 | 7.5837 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0189 | 4.2304 | 3.3533 | 0 | 0 | 4.2304 | 3.3533
2014-08-13 | 20時 | 27.5927 | 13.569 | 3.8492 | 0.49176 | 7.5736 | 3.8492 | 5.5866 | 2.5007 | 0 | 23.4265 | 3.468 | 2.5007 | 23.408 | 3.8781 | 0.27448 | 7.5736 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0191 | 3.7244 | 3.8492 | 0 | 0 | 3.7244 | 3.8492
2014-08-13 | 21時 | 27.5927 | 13.2136 | 3.6717 | 0.47888 | 7.0457 | 3.6717 | 5.0611 | 2.2956 | 0 | 23.2898 | 3.1296 | 2.2956 | 23.2562 | 3.8324 | 0.25535 | 7.0457 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0191 | 3.374 | 3.6717 | 0 | 0 | 3.374 | 3.6717
2014-08-13 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.871 | 0.4 | 3.1184 | 1.871 | 1.871 | 0.98236 | 0 | 23.0801 | 1.0905 | 0.98236 | 22.8767 | 3.7204 | 0.11301 | 3.1184 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0191 | 1.2474 | 1.871 | 0 | 2.6354 | 1.2474 | 4.5064
2014-08-13 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.92685 | 0.4 | 1.5448 | 0.92685 | 0.92685 | 0.48005 | 0 | 23.0748 | 0.44548 | 0.48005 | 22.7252 | 3.675 | 0.055984 | 1.5448 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.019 | 0.6179 | 0.92685 | 0 | 1.8308 | 0.6179 | 2.7576
2014-08-14 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.60165 | 0.4 | 1.0027 | 0.60165 | 0.60165 | 0.30526 | 0 | 22.9371 | 0.25422 | 0.30526 | 22.4975 | 3.6102 | 0.036341 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.019 | 0.4011 | 0.60165 | 0 | 1.2763 | 0.4011 | 1.8779
2014-08-14 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.49035 | 0.4 | 0.81724 | 0.49035 | 0.49035 | 0.24879 | 0 | 22.98 | 0.19649 | 0.24879 | 22.4977 | 3.6086 | 0.029618 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0189 | 0.3269 | 0.49035 | 0 | 1.4179 | 0.3269 | 1.9082
2014-08-14 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.33983 | 0.4 | 0.56638 | 0.33983 | 0.33983 | 0.16887 | 0 | 22.8287 | 0.12175 | 0.16887 | 22.27 | 3.545 | 0.020527 | 0.56638 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0189 | 0.22655 | 0.33983 | 0 | 1.1029 | 0.22655 | 1.4428
2014-08-14 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.23473 | 0.4 | 0.39122 | 0.23473 | 0.23473 | 0.11503 | 0 | 22.754 | 0.075566 | 0.11503 | 22.1182 | 3.5032 | 0.014179 | 0.39122 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0189 | 0.15649 | 0.23473 | 0 | 1.1473 | 0.15649 | 1.382
2014-08-14 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.22273 | 0.4 | 0.37121 | 0.22273 | 0.22273 | 0.11068 | 0 | 22.9167 | 0.071583 | 0.11068 | 22.27 | 3.545 | 0.013453 | 0.37121 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0189 | 0.14848 | 0.22273 | 0 | 1.1909 | 0.14848 | 1.4136
2014-08-14 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.38093 | 0.4 | 0.63489 | 0.38093 | 0.38093 | 0.19062 | 0 | 22.8808 | 0.14137 | 0.19062 | 22.3459 | 3.5661 | 0.023009 | 0.63489 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0189 | 0.25395 | 0.38093 | 0 | 2.7126 | 0.25395 | 3.0935
2014-08-14 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.9739 | 0.4 | 6.6231 | 3.9739 | 3.9739 | 2.0442 | 0 | 22.696 | 2.759 | 2.0442 | 22.6495 | 3.6517 | 0.24003 | 6.6231 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0189 | 2.6492 | 3.9739 | 0 | 4.72 | 2.6492 | 8.6938
2014-08-14 | 7時 | 27.5927 | 13.1862 | 6.3159 | 0.47789 | 12.0968 | 6.3159 | 8.6714 | 2.7575 | 2.7575 | 23.3295 | 6.2423 | 0 | 23.4085 | 3.8748 | 0.43841 | 12.0968 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0189 | 5.7809 | 6.3159 | 0 | 0 | 5.7809 | 6.3159
2014-08-14 | 8時 | 27.5927 | 20.4883 | 3.4435 | 0.74253 | 13.3741 | 3.4435 | 14.8959 | 2.9557 | 2.9557 | 24.0673 | 7.5177 | 0 | 24.1673 | 4.1133 | 0.4847 | 13.3741 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.019 | 9.9306 | 3.4435 | 0 | 0 | 9.9306 | 3.4435
2014-08-14 | 9時 | 27.5927 | 23.2137 | 2.4933 | 0.8413 | 15.7103 | 2.4933 | 19.8255 | 3.0176 | 3.0176 | 24.1861 | 9.3056 | 0 | 24.3196 | 4.1588 | 0.56936 | 15.7103 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0188 | 13.217 | 2.4933 | 0 | 0 | 13.217 | 2.4933
2014-08-14 | 10時 | 27.5927 | 23.8218 | 2.4933 | 0.86334 | 18.2438 | 2.4933 | 23.6259 | 3.1451 | 3.1451 | 24.5345 | 11.5676 | 0 | 24.6991 | 4.2839 | 0.66118 | 18.2438 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0188 | 15.7506 | 2.4933 | 0 | 0 | 15.7506 | 2.4933
2014-08-14 | 11時 | 27.5927 | 22.9177 | 3.8168 | 0.83057 | 22.527 | 3.8168 | 28.0654 | 3.4928 | 3.4928 | 25.5534 | 16.377 | 0 | 25.762 | 4.6527 | 0.81641 | 22.527 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0187 | 18.7103 | 3.8168 | 0 | 0 | 18.7103 | 3.8168
2014-08-14 | 12時 | 27.5927 | 24.2954 | 2.614 | 0.8805 | 21.8743 | 2.614 | 28.8905 | 3.5042 | 3.5042 | 25.6357 | 15.8696 | 0 | 25.8381 | 4.6783 | 0.79276 | 21.8743 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0186 | 19.2603 | 2.614 | 0 | 0 | 19.2603 | 2.614
2014-08-14 | 13時 | 27.5927 | 24.6048 | 2.3969 | 0.89171 | 22.1342 | 2.3969 | 29.606 | 3.7033 | 3.7033 | 26.3163 | 16.99 | 0 | 26.5212 | 4.9348 | 0.80218 | 22.1342 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0.0186 | 19.7373 | 2.3969 | 0 | 0 | 19.7373 | 2.3969
2014-08-14 | 14時 | 27.5927 | 24.4877 | 2.3486 | 0.88747 | 20.8709 | 2.3486 | 27.7834 | 3.6613 | 3.6613 | 26.253 | 15.6799 | 0 | 26.4456 | 4.9034 | 0.75639 | 20.8709 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0185 | 18.5223 | 2.3486 | 0 | 0 | 18.5223 | 2.3486
2014-08-14 | 15時 | 27.5927 | 23.9291 | 2.6708 | 0.86722 | 20.1149 | 2.6708 | 26.1662 | 3.6934 | 3.6934 | 26.4119 | 15.1613 | 0 | 26.5969 | 4.9663 | 0.72899 | 20.1149 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0187 | 17.4442 | 2.6708 | 0 | 0 | 17.4442 | 2.6708
2014-08-14 | 16時 | 27.5927 | 22.6539 | 2.9794 | 0.82101 | 16.6457 | 2.9794 | 20.4995 | 3.4936 | 3.4936 | 25.9195 | 11.4747 | 0 | 26.065 | 4.7685 | 0.60326 | 16.6457 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0189 | 13.6663 | 2.9794 | 0 | 0 | 13.6663 | 2.9794
2014-08-14 | 17時 | 27.5927 | 17.6753 | 5.8737 | 0.64058 | 16.3421 | 5.8737 | 15.7026 | 3.2223 | 3.2223 | 24.9361 | 10.3893 | 0 | 25.0778 | 4.4186 | 0.59226 | 16.3421 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0191 | 10.4684 | 5.8737 | 0 | 0 | 10.4684 | 5.8737
2014-08-14 | 18時 | 27.5927 | 14.4794 | 6.0211 | 0.52475 | 12.6694 | 6.0211 | 9.9724 | 2.9875 | 2.9875 | 24.2294 | 7.1191 | 0 | 24.318 | 4.1695 | 0.45916 | 12.6694 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0194 | 6.6483 | 6.0211 | 0 | 0 | 6.6483 | 6.0211
2014-08-14 | 19時 | 27.5927 | 16.117 | 3.6996 | 0.5841 | 8.8956 | 3.6996 | 7.7939 | 2.8649 | 2.8649 | 23.923 | 4.4346 | 0 | 23.938 | 4.0511 | 0.32239 | 8.8956 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0196 | 5.1959 | 3.6996 | 0 | 0 | 5.1959 | 3.6996
2014-08-14 | 20時 | 27.5927 | 13.8295 | 4.5441 | 0.5012 | 9.11 | 4.5441 | 6.8489 | 2.8105 | 2.8105 | 23.6898 | 4.4926 | 0 | 23.7098 | 3.9829 | 0.33016 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0198 | 4.5659 | 4.5441 | 0 | 0 | 4.5659 | 4.5441
2014-08-14 | 21時 | 27.5927 | 14.2018 | 3.982 | 0.51469 | 8.2051 | 3.982 | 6.3346 | 2.7633 | 0 | 23.636 | 3.9141 | 2.7633 | 23.6342 | 3.9578 | 0.29736 | 8.2051 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0197 | 4.2231 | 3.982 | 0 | 0 | 4.2231 | 3.982
2014-08-14 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.7256 | 0.4 | 7.8761 | 4.7256 | 4.7256 | 2.6177 | 0 | 23.4927 | 3.674 | 2.6177 | 23.4824 | 3.9111 | 0.28544 | 7.8761 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0197 | 3.1504 | 4.7256 | 0 | 0.87517 | 3.1504 | 5.6008
2014-08-14 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9378 | 0.4 | 3.2296 | 1.9378 | 1.9378 | 1.0522 | 0 | 23.451 | 1.1764 | 1.0522 | 23.2549 | 3.8405 | 0.11705 | 3.2296 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0196 | 1.2918 | 1.9378 | 0 | 1.7121 | 1.2918 | 3.6499
2014-08-15 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3373 | 0.4 | 2.2288 | 1.3373 | 1.3373 | 0.71649 | 0 | 23.3767 | 0.72908 | 0.71649 | 23.1034 | 3.7937 | 0.080777 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0195 | 0.89154 | 1.3373 | 0 | 1.6051 | 0.89154 | 2.9424
2014-08-15 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0589 | 0.4 | 1.7649 | 1.0589 | 1.0589 | 0.56354 | 0 | 23.3494 | 0.54049 | 0.56354 | 23.0275 | 3.7712 | 0.063962 | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0195 | 0.70596 | 1.0589 | 0 | 2.0009 | 0.70596 | 3.0598
2014-08-15 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.80836 | 0.4 | 1.3473 | 0.80836 | 0.80836 | 0.4244 | 0 | 23.2538 | 0.38039 | 0.4244 | 22.8757 | 3.7268 | 0.048827 | 1.3473 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0195 | 0.5389 | 0.80836 | 0 | 2.1797 | 0.5389 | 2.988
2014-08-15 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.64898 | 0.4 | 1.0816 | 0.64898 | 0.64898 | 0.33612 | 0 | 23.1483 | 0.28499 | 0.33612 | 22.7244 | 3.6797 | 0.0392 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0193 | 0.43266 | 0.64898 | 0 | 1.3351 | 0.43266 | 1.9841
2014-08-15 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.55247 | 0.4 | 0.92079 | 0.55247 | 0.55247 | 0.28418 | 0 | 23.1059 | 0.2314 | 0.28418 | 22.6485 | 3.658 | 0.033371 | 0.92079 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0193 | 0.36832 | 0.55247 | 0 | 1.4772 | 0.36832 | 2.0296
2014-08-15 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0372 | 0.4 | 1.7287 | 1.0372 | 1.0372 | 0.519 | 0 | 22.6716 | 0.49837 | 0.519 | 22.3454 | 3.5692 | 0.062649 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0191 | 0.69147 | 1.0372 | 0 | 5.1269 | 0.69147 | 6.1641
2014-08-15 | 6時 | 27.5927 | 12.0261 | 4.4821 | 0.43584 | 7.9448 | 4.4821 | 5.194 | 2.5028 | 0 | 22.8853 | 3.5333 | 2.5028 | 22.8767 | 3.7204 | 0.28793 | 7.9448 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0191 | 3.4627 | 4.4821 | 0 | 0 | 3.4627 | 4.4821
2014-08-15 | 7時 | 27.5927 | 15.1717 | 4.7414 | 0.54984 | 10.5327 | 4.7414 | 8.687 | 2.7828 | 2.7828 | 23.5099 | 5.31 | 0 | 23.5601 | 3.9227 | 0.38172 | 10.5327 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.019 | 5.7913 | 4.7414 | 0 | 0 | 5.7913 | 4.7414
2014-08-15 | 8時 | 27.5927 | 21.5008 | 2.807 | 0.77922 | 12.7139 | 2.807 | 14.8604 | 2.8929 | 2.8929 | 23.8504 | 6.9268 | 0 | 23.9398 | 4.039 | 0.46077 | 12.7139 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0189 | 9.9069 | 2.807 | 0 | 0 | 9.9069 | 2.807
2014-08-15 | 9時 | 27.5927 | 22.7777 | 2.3969 | 0.82549 | 13.7353 | 2.3969 | 17.0076 | 3.0361 | 3.0361 | 24.3664 | 7.9465 | 0 | 24.4719 | 4.2047 | 0.49779 | 13.7353 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0186 | 11.3384 | 2.3969 | 0 | 0 | 11.3384 | 2.3969
2014-08-15 | 10時 | 27.5927 | 24.2669 | 2.2523 | 0.87947 | 18.6864 | 2.2523 | 24.6512 | 3.333 | 3.333 | 25.2139 | 12.5472 | 0 | 25.3835 | 4.5088 | 0.67722 | 18.6864 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0183 | 16.4341 | 2.2523 | 0 | 0 | 16.4341 | 2.2523
2014-08-15 | 11時 | 27.5927 | 23.7576 | 3.3203 | 0.86101 | 23.8888 | 3.3203 | 30.8527 | 3.6435 | 3.6435 | 25.9985 | 18.2125 | 0 | 26.2193 | 4.8062 | 0.86576 | 23.8888 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.018 | 20.5685 | 3.3203 | 0 | 0 | 20.5685 | 3.3203
2014-08-15 | 12時 | 27.5927 | 25.0658 | 2.1841 | 0.90842 | 23.8498 | 2.1841 | 32.4985 | 3.7087 | 3.7087 | 26.2274 | 18.4759 | 0 | 26.4478 | 4.8857 | 0.86435 | 23.8498 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.0177 | 21.6656 | 2.1841 | 0 | 0 | 21.6656 | 2.1841
2014-08-15 | 13時 | 27.5927 | 25.3853 | 1.7704 | 0.92 | 22.1302 | 1.7704 | 30.5398 | 3.7243 | 3.7243 | 26.3959 | 16.9861 | 0 | 26.6007 | 4.9348 | 0.80203 | 22.1302 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0173 | 20.3598 | 1.7704 | 0 | 0 | 20.3598 | 1.7704
2014-08-15 | 14時 | 27.5927 | 25.3744 | 1.674 | 0.91961 | 20.8225 | 1.674 | 28.7227 | 3.6162 | 3.6162 | 26.1056 | 15.3506 | 0 | 26.2977 | 4.8145 | 0.75464 | 20.8225 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0171 | 19.1485 | 1.674 | 0 | 0 | 19.1485 | 1.674
2014-08-15 | 15時 | 27.5927 | 24.8515 | 1.9948 | 0.90065 | 20.0794 | 1.9948 | 27.1268 | 3.9142 | 3.9142 | 27.1752 | 15.9498 | 0 | 27.3597 | 5.2362 | 0.7277 | 20.0794 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0173 | 18.0846 | 1.9948 | 0 | 0 | 18.0846 | 1.9948
2014-08-15 | 16時 | 27.5927 | 23.448 | 2.4009 | 0.84979 | 15.9838 | 2.4009 | 20.3743 | 3.6119 | 3.6119 | 26.3866 | 11.2385 | 0 | 26.5237 | 4.9148 | 0.57928 | 15.9838 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0.0177 | 13.5829 | 2.4009 | 0 | 0 | 13.5829 | 2.4009
2014-08-15 | 17時 | 27.5927 | 19.4229 | 4.8446 | 0.70391 | 16.3619 | 4.8446 | 17.2761 | 3.5107 | 3.5107 | 26.0014 | 11.2511 | 0 | 26.1434 | 4.7778 | 0.59298 | 16.3619 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.018 | 11.5174 | 4.8446 | 0 | 0 | 11.5174 | 4.8446
2014-08-15 | 18時 | 27.5927 | 17.2838 | 4.8067 | 0.62639 | 12.8655 | 4.8067 | 12.0883 | 3.2644 | 3.2644 | 25.2922 | 7.8415 | 0 | 25.3841 | 4.5047 | 0.46627 | 12.8655 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0181 | 8.0588 | 4.8067 | 0 | 0 | 8.0588 | 4.8067
2014-08-15 | 19時 | 27.5927 | 19.0279 | 2.9772 | 0.6896 | 9.5913 | 2.9772 | 9.9212 | 3.1566 | 3.1566 | 25.0498 | 5.2938 | 0 | 25.0805 | 4.3991 | 0.3476 | 9.5913 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0181 | 6.6141 | 2.9772 | 0 | 0 | 6.6141 | 2.9772
2014-08-15 | 20時 | 27.5927 | 17.0057 | 3.5256 | 0.61631 | 9.1888 | 3.5256 | 8.4947 | 2.961 | 2.961 | 24.2995 | 4.7294 | 0 | 24.3212 | 4.1477 | 0.33301 | 9.1888 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0182 | 5.6631 | 3.5256 | 0 | 0 | 5.6631 | 3.5256
2014-08-15 | 21時 | 27.5927 | 16.7744 | 3.2041 | 0.60793 | 8.1721 | 3.2041 | 7.4521 | 2.8256 | 0 | 23.9441 | 3.9638 | 2.8256 | 23.9414 | 4.0283 | 0.29617 | 8.1721 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0183 | 4.9681 | 3.2041 | 0 | 0 | 4.9681 | 3.2041
2014-08-15 | 22時 | 27.5927 | 12.9738 | 4.4951 | 0.47019 | 8.4844 | 4.4951 | 5.9839 | 2.8446 | 2.8446 | 23.8604 | 4.1305 | 0 | 23.8655 | 4.0045 | 0.30749 | 8.4844 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0183 | 3.9893 | 4.4951 | 0 | 0 | 3.9893 | 4.4951
2014-08-15 | 23時 | 27.5927 | 11.4044 | 3.0953 | 0.41331 | 5.2759 | 3.0953 | 3.2709 | 1.8005 | 0 | 23.8832 | 2.2609 | 1.8005 | 23.7894 | 3.9826 | 0.19121 | 5.2759 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0184 | 2.1806 | 3.0953 | 0 | 0 | 2.1806 | 3.0953
2014-08-16 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.81012 | 0.4 | 1.3502 | 0.81012 | 0.81012 | 0.397 | 0 | 22.497 | 0.35793 | 0.397 | 22.1193 | 3.4971 | 0.048933 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0185 | 0.54008 | 0.81012 | 0 | 1.0116 | 0.54008 | 1.8217
2014-08-16 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.37583 | 0.4 | 0.62639 | 0.37583 | 0.37583 | 0.17777 | 0 | 22.2772 | 0.13238 | 0.17777 | 21.7395 | 3.3964 | 0.022701 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0186 | 0.25055 | 0.37583 | 0 | 0.89296 | 0.25055 | 1.2688
2014-08-16 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.17191 | 0.4 | 0.28651 | 0.17191 | 0.17191 | 0.079579 | 0 | 22.2122 | 0.048673 | 0.079579 | 21.5116 | 3.338 | 0.010384 | 0.28651 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0187 | 0.1146 | 0.17191 | 0 | 0.62099 | 0.1146 | 0.79289
2014-08-16 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.10823 | 0.4 | 0.18038 | 0.10823 | 0.10823 | 0.050461 | 0 | 22.3842 | 0.027381 | 0.050461 | 21.5872 | 3.3593 | 0.0065371 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0188 | 0.072151 | 0.10823 | 0 | 0.73553 | 0.072151 | 0.84375
2014-08-16 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.096284 | 0.4 | 0.16047 | 0.096284 | 0.096284 | 0.046194 | 0 | 22.7122 | 0.024206 | 0.046194 | 21.8908 | 3.4399 | 0.0058158 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0188 | 0.06419 | 0.096284 | 0 | 0.78997 | 0.06419 | 0.88625
2014-08-16 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.12722 | 0.4 | 0.21203 | 0.12722 | 0.12722 | 0.059315 | 0 | 22.3503 | 0.033566 | 0.059315 | 21.5869 | 3.3608 | 0.0076842 | 0.21203 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0189 | 0.084811 | 0.12722 | 0 | 0.13691 | 0.084811 | 0.26413
2014-08-16 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9089 | 0.4 | 3.1815 | 1.9089 | 1.9089 | 0.9158 | 0 | 22.0897 | 1.0345 | 0.9158 | 21.8905 | 3.4414 | 0.1153 | 3.1815 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0189 | 1.2726 | 1.9089 | 0 | 5.2243 | 1.2726 | 7.1332
2014-08-16 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.589 | 0.4 | 7.6484 | 4.589 | 4.589 | 2.3768 | 0 | 22.7416 | 3.3272 | 2.3768 | 22.7252 | 3.675 | 0.27719 | 7.6484 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.019 | 3.0594 | 4.589 | 0 | 3.85 | 3.0594 | 8.439
2014-08-16 | 8時 | 27.5927 | 15.4803 | 4.6984 | 0.56103 | 10.7031 | 4.6984 | 9.0071 | 2.6031 | 2.6031 | 22.7473 | 5.1085 | 0 | 22.8008 | 3.6984 | 0.3879 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0191 | 6.0047 | 4.6984 | 0 | 0 | 6.0047 | 4.6984
2014-08-16 | 9時 | 27.5927 | 17.1574 | 4.055 | 0.62181 | 10.722 | 4.055 | 10.0006 | 2.821 | 2.821 | 23.6572 | 5.5022 | 0 | 23.7111 | 3.9746 | 0.38858 | 10.722 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0193 | 6.667 | 4.055 | 0 | 0 | 6.667 | 4.055
2014-08-16 | 10時 | 27.5927 | 20.9955 | 2.8391 | 0.76091 | 11.8747 | 2.8391 | 13.5533 | 2.8483 | 2.8483 | 23.7116 | 6.2955 | 0 | 23.7867 | 3.9999 | 0.43036 | 11.8747 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0194 | 9.0355 | 2.8391 | 0 | 0 | 9.0355 | 2.8391
2014-08-16 | 11時 | 27.5927 | 20.2278 | 4.448 | 0.73308 | 16.6644 | 4.448 | 18.3246 | 2.8935 | 2.8935 | 23.6405 | 9.6469 | 0 | 23.7862 | 4.0033 | 0.60394 | 16.6644 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0196 | 12.2164 | 4.448 | 0 | 0 | 12.2164 | 4.448
2014-08-16 | 12時 | 27.5927 | 23.3537 | 2.9451 | 0.84637 | 19.1703 | 2.9451 | 24.3379 | 3.3605 | 3.3605 | 25.2819 | 13.091 | 0 | 25.4568 | 4.5554 | 0.69476 | 19.1703 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0193 | 16.2252 | 2.9451 | 0 | 0 | 16.2252 | 2.9451
2014-08-16 | 13時 | 27.5927 | 23.889 | 2.6378 | 0.86577 | 19.6518 | 2.6378 | 25.521 | 3.4087 | 3.4087 | 25.429 | 13.6551 | 0 | 25.6091 | 4.6058 | 0.71221 | 19.6518 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0191 | 17.014 | 2.6378 | 0 | 0 | 17.014 | 2.6378
2014-08-16 | 14時 | 27.5927 | 23.6984 | 2.4933 | 0.85886 | 17.6656 | 2.4933 | 22.7585 | 3.4442 | 3.4442 | 25.6797 | 12.142 | 0 | 25.8376 | 4.6824 | 0.64023 | 17.6656 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0188 | 15.1724 | 2.4933 | 0 | 0 | 15.1724 | 2.4933
2014-08-16 | 15時 | 27.5927 | 23.1532 | 2.8141 | 0.8391 | 17.4902 | 2.8141 | 22.0141 | 3.4419 | 3.4419 | 25.6812 | 12.001 | 0 | 25.8371 | 4.6865 | 0.63387 | 17.4902 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.019 | 14.6761 | 2.8141 | 0 | 0 | 14.6761 | 2.8141
2014-08-16 | 16時 | 27.5927 | 21.601 | 3.0728 | 0.78285 | 14.1507 | 3.0728 | 16.6168 | 2.9249 | 2.9249 | 23.9035 | 7.9787 | 0 | 24.0152 | 4.0665 | 0.51284 | 14.1507 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0191 | 11.0779 | 3.0728 | 0 | 0 | 11.0779 | 3.0728
2014-08-16 | 17時 | 27.5927 | 16.4574 | 6.055 | 0.59644 | 15.004 | 6.055 | 13.4235 | 3.0881 | 3.0881 | 24.498 | 9.013 | 0 | 24.6219 | 4.2677 | 0.54377 | 15.004 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0193 | 8.949 | 6.055 | 0 | 0 | 8.949 | 6.055
2014-08-16 | 18時 | 27.5927 | 12.9971 | 6.1115 | 0.47103 | 11.5538 | 6.1115 | 8.1633 | 2.8457 | 2.8457 | 23.717 | 6.085 | 0 | 23.7865 | 4.0016 | 0.41872 | 11.5538 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0195 | 5.4422 | 6.1115 | 0 | 0 | 5.4422 | 6.1115
2014-08-16 | 19時 | 27.5927 | 15.1696 | 3.6966 | 0.54977 | 8.2105 | 3.6966 | 6.7708 | 2.7651 | 0 | 23.6361 | 3.9157 | 2.7651 | 23.6344 | 3.9561 | 0.29756 | 8.2105 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0196 | 4.5138 | 3.6966 | 0 | 0 | 4.5138 | 3.6966
2014-08-16 | 20時 | 27.5927 | 12.6274 | 4.5426 | 0.45764 | 8.3755 | 4.5426 | 5.7494 | 2.6973 | 2.6973 | 23.252 | 3.9008 | 0 | 23.2544 | 3.8437 | 0.30354 | 8.3755 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0198 | 3.8329 | 4.5426 | 0 | 0 | 3.8329 | 4.5426
2014-08-16 | 21時 | 27.5927 | 13.5716 | 3.2979 | 0.49185 | 6.49 | 3.2979 | 4.7882 | 2.0305 | 0 | 22.8499 | 2.7308 | 2.0305 | 22.7993 | 3.7078 | 0.23521 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0197 | 3.1921 | 3.2979 | 0 | 0 | 3.1921 | 3.2979
2014-08-16 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.0404 | 0.4 | 5.0673 | 3.0404 | 3.0404 | 1.5639 | 0 | 22.7499 | 1.9764 | 1.5639 | 22.6477 | 3.6626 | 0.18365 | 5.0673 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0196 | 2.0269 | 3.0404 | 0 | 2.1917 | 2.0269 | 5.2321
2014-08-16 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.64822 | 0.4 | 1.0804 | 0.64822 | 0.64822 | 0.3266 | 0 | 22.8447 | 0.27802 | 0.3266 | 22.4205 | 3.595 | 0.039154 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0194 | 0.43214 | 0.64822 | 0 | 1.4892 | 0.43214 | 2.1374
2014-08-17 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.40264 | 0.4 | 0.67107 | 0.40264 | 0.40264 | 0.20007 | 0 | 22.7923 | 0.15093 | 0.20007 | 22.269 | 3.5511 | 0.02432 | 0.67107 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0193 | 0.26843 | 0.40264 | 0 | 1.044 | 0.26843 | 1.4467
2014-08-17 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.21214 | 0.4 | 0.35357 | 0.21214 | 0.21214 | 0.1025 | 0 | 22.6225 | 0.06584 | 0.1025 | 21.9656 | 3.4664 | 0.012814 | 0.35357 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0192 | 0.14143 | 0.21214 | 0 | 1.1825 | 0.14143 | 1.3947
2014-08-17 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.10245 | 0.4 | 0.17076 | 0.10245 | 0.10245 | 0.048457 | 0 | 22.5466 | 0.025896 | 0.048457 | 21.7382 | 3.4038 | 0.0061884 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0191 | 0.068302 | 0.10245 | 0 | 0.82903 | 0.068302 | 0.93148
2014-08-17 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.042316 | 0.4 | 0.070527 | 0.042316 | 0.042316 | 0.019307 | 0 | 22.3516 | 0.0082692 | 0.019307 | 21.359 | 3.3029 | 0.002556 | 0.070527 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.019 | 0.028211 | 0.042316 | 0 | 0.021742 | 0.028211 | 0.064058
2014-08-17 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.023053 | 0.4 | 0.038421 | 0.023053 | 0.023053 | 0.010518 | 0 | 22.4784 | 0.0038521 | 0.010518 | 21.3592 | 3.3015 | 0.0013924 | 0.038421 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0189 | 0.015368 | 0.023053 | 0 | 0.06488 | 0.015368 | 0.087933
2014-08-17 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.072723 | 0.4 | 0.1212 | 0.072723 | 0.072723 | 0.032224 | 0 | 21.9357 | 0.015936 | 0.032224 | 21.0559 | 3.2227 | 0.0043926 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0188 | 0.048482 | 0.072723 | 0 | 0.073576 | 0.048482 | 0.1463
2014-08-17 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8197 | 0.4 | 3.0328 | 1.8197 | 1.8197 | 0.84846 | 0 | 21.7966 | 0.95044 | 0.84846 | 21.5875 | 3.3578 | 0.10991 | 3.0328 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0187 | 1.2131 | 1.8197 | 0 | 5.2542 | 1.2131 | 7.0739
2014-08-17 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 8.2771 | 0.4 | 13.7952 | 8.2771 | 8.2771 | 2.6261 | 2.6261 | 22.6955 | 7.0159 | 0 | 22.8019 | 3.692 | 0.49996 | 13.7952 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0187 | 5.5181 | 8.2771 | 0 | 3.432 | 5.5181 | 11.7092
2014-08-17 | 8時 | 27.5927 | 18.5821 | 6.3528 | 0.67344 | 19.4537 | 6.3528 | 19.6514 | 3.0412 | 3.0412 | 24.0662 | 12.091 | 0 | 24.2442 | 4.1305 | 0.70503 | 19.4537 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0186 | 13.1009 | 6.3528 | 0 | 0 | 13.1009 | 6.3528
2014-08-17 | 9時 | 27.5927 | 23.9999 | 2.4163 | 0.86979 | 18.5568 | 2.4163 | 24.2109 | 3.3108 | 3.3108 | 25.1389 | 12.3754 | 0 | 25.3071 | 4.4861 | 0.67253 | 18.5568 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0185 | 16.1406 | 2.4163 | 0 | 0 | 16.1406 | 2.4163
2014-08-17 | 10時 | 27.5927 | 24.6903 | 2.3005 | 0.89481 | 21.8703 | 2.3005 | 29.3547 | 3.6116 | 3.6116 | 26.0158 | 16.3289 | 0 | 26.2182 | 4.8148 | 0.79261 | 21.8703 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0184 | 19.5698 | 2.3005 | 0 | 0 | 19.5698 | 2.3005
2014-08-17 | 11時 | 27.5927 | 23.7266 | 3.539 | 0.85989 | 25.2578 | 3.539 | 32.5783 | 3.5355 | 3.5355 | 25.5307 | 18.8767 | 0 | 25.763 | 4.6445 | 0.91538 | 25.2578 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0183 | 21.7188 | 3.539 | 0 | 0 | 21.7188 | 3.539
2014-08-17 | 12時 | 27.5927 | 24.8988 | 2.4274 | 0.90237 | 24.8625 | 2.4274 | 33.6527 | 3.6598 | 3.6598 | 25.9896 | 19.1678 | 0 | 26.2187 | 4.8105 | 0.90105 | 24.8625 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0182 | 22.4351 | 2.4274 | 0 | 0 | 22.4351 | 2.4274
2014-08-17 | 13時 | 27.5927 | 25.0453 | 2.1077 | 0.90768 | 22.8293 | 2.1077 | 31.0824 | 3.7363 | 3.7363 | 26.3874 | 17.7207 | 0 | 26.5988 | 4.9508 | 0.82737 | 22.8293 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.018 | 20.7216 | 2.1077 | 0 | 0 | 20.7216 | 2.1077
2014-08-17 | 14時 | 27.5927 | 24.895 | 2.1077 | 0.90223 | 21.5574 | 2.1077 | 29.1745 | 3.7377 | 3.7377 | 26.4753 | 16.5868 | 0 | 26.6747 | 4.9803 | 0.78127 | 21.5574 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.018 | 19.4497 | 2.1077 | 0 | 0 | 19.4497 | 2.1077
2014-08-17 | 15時 | 27.5927 | 24.2742 | 2.3336 | 0.87973 | 19.4032 | 2.3336 | 25.6044 | 3.5526 | 3.5526 | 25.9659 | 13.9399 | 0 | 26.1434 | 4.7778 | 0.7032 | 19.4032 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.018 | 17.0696 | 2.3336 | 0 | 0 | 17.0696 | 2.3336
2014-08-17 | 16時 | 27.5927 | 23.2436 | 2.5442 | 0.84238 | 16.1415 | 2.5442 | 20.396 | 3.5079 | 3.5079 | 26.0042 | 11.0609 | 0 | 26.1434 | 4.7778 | 0.58499 | 16.1415 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.018 | 13.5973 | 2.5442 | 0 | 0 | 13.5973 | 2.5442
2014-08-17 | 17時 | 27.5927 | 18.7799 | 4.938 | 0.68061 | 15.4607 | 4.938 | 15.7841 | 3.2321 | 3.2321 | 25.0262 | 9.7047 | 0 | 25.1564 | 4.4253 | 0.56032 | 15.4607 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0181 | 10.5227 | 4.938 | 0 | 0 | 10.5227 | 4.938
2014-08-17 | 18時 | 27.5927 | 16.8004 | 4.8983 | 0.60887 | 12.5236 | 4.8983 | 11.4379 | 3.2011 | 3.2011 | 25.0699 | 7.4501 | 0 | 25.1561 | 4.4273 | 0.45387 | 12.5236 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0182 | 7.6253 | 4.8983 | 0 | 0 | 7.6253 | 4.8983
2014-08-17 | 19時 | 27.5927 | 18.1748 | 3.0244 | 0.65868 | 8.8609 | 3.0244 | 8.7547 | 2.9971 | 2.9971 | 24.4588 | 4.5721 | 0 | 24.473 | 4.1972 | 0.32113 | 8.8609 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0182 | 5.8365 | 3.0244 | 0 | 0 | 5.8365 | 3.0244
2014-08-17 | 20時 | 27.5927 | 16.6205 | 3.5877 | 0.60235 | 9.0223 | 3.5877 | 8.1519 | 2.979 | 2.979 | 24.3789 | 4.6515 | 0 | 24.3968 | 4.1743 | 0.32698 | 9.0223 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0183 | 5.4346 | 3.5877 | 0 | 0 | 5.4346 | 3.5877
2014-08-17 | 21時 | 27.5927 | 16.1227 | 3.3149 | 0.58431 | 7.9744 | 3.3149 | 6.9893 | 2.7393 | 0 | 23.8728 | 3.8243 | 2.7393 | 23.865 | 4.0081 | 0.28901 | 7.9744 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0185 | 4.6595 | 3.3149 | 0 | 0 | 4.6595 | 3.3149
2014-08-17 | 22時 | 27.5927 | 11.4356 | 4.8107 | 0.41444 | 8.2156 | 4.8107 | 5.1073 | 2.749 | 0 | 23.5624 | 3.8806 | 2.749 | 23.5609 | 3.9176 | 0.29774 | 8.2156 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0187 | 3.4049 | 4.8107 | 0 | 0 | 3.4049 | 4.8107
2014-08-17 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.0652 | 0.4 | 3.4421 | 2.0652 | 2.0652 | 1.1215 | 0 | 23.4392 | 1.2713 | 1.1215 | 23.2565 | 3.8308 | 0.12475 | 3.4421 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.019 | 1.3768 | 2.0652 | 0 | 1.3179 | 1.3768 | 3.3831
2014-08-18 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1423 | 0.4 | 1.9038 | 1.1423 | 1.1423 | 0.59971 | 0 | 23.1823 | 0.58697 | 0.59971 | 22.8762 | 3.7236 | 0.068995 | 1.9038 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0193 | 0.7615 | 1.1423 | 0 | 1.7236 | 0.7615 | 2.8659
2014-08-18 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.74036 | 0.4 | 1.2339 | 0.74036 | 0.74036 | 0.38344 | 0 | 23.1203 | 0.3366 | 0.38344 | 22.7239 | 3.6828 | 0.044719 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0195 | 0.49357 | 0.74036 | 0 | 1.8847 | 0.49357 | 2.6251
2014-08-18 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70406 | 0.4 | 1.1734 | 0.70406 | 0.70406 | 0.36712 | 0 | 23.2059 | 0.31827 | 0.36712 | 22.799 | 3.7094 | 0.042527 | 1.1734 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0198 | 0.46937 | 0.70406 | 0 | 1.3383 | 0.46937 | 2.0424
2014-08-18 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.50401 | 0.4 | 0.84001 | 0.50401 | 0.50401 | 0.2557 | 0 | 22.9722 | 0.20409 | 0.2557 | 22.4957 | 3.6209 | 0.030443 | 0.84001 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0197 | 0.336 | 0.50401 | 0 | 1.5777 | 0.336 | 2.0817
2014-08-18 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.49752 | 0.4 | 0.8292 | 0.49752 | 0.49752 | 0.25591 | 0 | 23.1267 | 0.20319 | 0.25591 | 22.6475 | 3.6641 | 0.030052 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0197 | 0.33168 | 0.49752 | 0 | 1.6389 | 0.33168 | 2.1364
2014-08-18 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.95551 | 0.4 | 1.5925 | 0.95551 | 0.95551 | 0.48476 | 0 | 22.8392 | 0.45586 | 0.48476 | 22.4959 | 3.6194 | 0.057715 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0196 | 0.637 | 0.95551 | 0 | 6.5965 | 0.637 | 7.552
2014-08-18 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.8849 | 0.4 | 8.1414 | 4.8849 | 4.8849 | 2.5646 | 0 | 22.8791 | 3.6497 | 2.5646 | 22.8757 | 3.7268 | 0.29506 | 8.1414 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0195 | 3.2566 | 4.8849 | 0 | 0.09457 | 3.2566 | 4.9794
2014-08-18 | 7時 | 27.5927 | 14.0724 | 5.1032 | 0.51 | 10.4148 | 5.1032 | 7.9674 | 2.7088 | 2.7088 | 23.2073 | 5.1236 | 0 | 23.2552 | 3.8389 | 0.37745 | 10.4148 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0195 | 5.3116 | 5.1032 | 0 | 0 | 5.3116 | 5.1032
2014-08-18 | 8時 | 27.5927 | 20.7766 | 3.122 | 0.75297 | 12.6384 | 3.122 | 14.2746 | 2.8734 | 2.8734 | 23.7742 | 6.852 | 0 | 23.8624 | 4.0254 | 0.45803 | 12.6384 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0195 | 9.5164 | 3.122 | 0 | 0 | 9.5164 | 3.122
2014-08-18 | 9時 | 27.5927 | 22.3321 | 2.7824 | 0.80935 | 14.5942 | 2.7824 | 17.7177 | 3.0448 | 3.0448 | 24.3517 | 8.6057 | 0 | 24.4698 | 4.2192 | 0.52891 | 14.5942 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0194 | 11.8118 | 2.7824 | 0 | 0 | 11.8118 | 2.7824
2014-08-18 | 10時 | 27.5927 | 23.8123 | 2.7342 | 0.86299 | 19.9568 | 2.7342 | 25.8338 | 3.3922 | 3.3922 | 25.3494 | 13.8515 | 0 | 25.5327 | 4.5825 | 0.72326 | 19.9568 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0193 | 17.2226 | 2.7342 | 0 | 0 | 17.2226 | 2.7342
2014-08-18 | 11時 | 27.5927 | 23.0783 | 4.2453 | 0.83639 | 25.9479 | 4.2453 | 32.5539 | 3.7238 | 3.7238 | 26.1296 | 20.5654 | 0 | 26.3676 | 4.8914 | 0.94039 | 25.9479 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0193 | 21.7026 | 4.2453 | 0 | 0 | 21.7026 | 4.2453
2014-08-18 | 12時 | 27.5927 | 24.3622 | 2.9566 | 0.88292 | 25.2537 | 2.9566 | 33.4456 | 3.6016 | 3.6016 | 25.7557 | 19.2956 | 0 | 25.9881 | 4.7485 | 0.91523 | 25.2537 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0193 | 22.2971 | 2.9566 | 0 | 0 | 22.2971 | 2.9566
2014-08-18 | 13時 | 27.5927 | 24.4312 | 2.686 | 0.88542 | 23.4425 | 2.686 | 31.1347 | 3.572 | 3.572 | 25.7715 | 17.5648 | 0 | 25.9883 | 4.7465 | 0.84959 | 23.4425 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0192 | 20.7565 | 2.686 | 0 | 0 | 20.7565 | 2.686
2014-08-18 | 14時 | 27.5927 | 24.1532 | 2.7342 | 0.87535 | 21.935 | 2.7342 | 28.8011 | 3.6132 | 3.6132 | 26.0128 | 16.454 | 0 | 26.2158 | 4.8337 | 0.79496 | 21.935 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0193 | 19.2008 | 2.7342 | 0 | 0 | 19.2008 | 2.7342
2014-08-18 | 15時 | 27.5927 | 23.3068 | 2.8662 | 0.84467 | 18.4523 | 2.8662 | 23.3792 | 3.3715 | 3.3715 | 25.3662 | 12.5412 | 0 | 25.5332 | 4.5786 | 0.66874 | 18.4523 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0191 | 15.5862 | 2.8662 | 0 | 0 | 15.5862 | 2.8662
2014-08-18 | 16時 | 27.5927 | 21.7811 | 2.978 | 0.78938 | 14.139 | 2.978 | 16.7416 | 3.1183 | 3.1183 | 24.6632 | 8.4501 | 0 | 24.7747 | 4.3113 | 0.51242 | 14.139 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0189 | 11.1611 | 2.978 | 0 | 0 | 11.1611 | 2.978
2014-08-18 | 17時 | 27.5927 | 16.9937 | 5.5877 | 0.61588 | 14.5466 | 5.5877 | 13.4383 | 3.1029 | 3.1029 | 24.5817 | 8.7018 | 0 | 24.6991 | 4.2839 | 0.52719 | 14.5466 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0188 | 8.9589 | 5.5877 | 0 | 0 | 8.9589 | 5.5877
2014-08-18 | 18時 | 27.5927 | 14.1253 | 5.2693 | 0.51192 | 10.796 | 5.2693 | 8.2901 | 2.8588 | 2.8588 | 23.8094 | 5.5992 | 0 | 23.8647 | 4.0099 | 0.39126 | 10.796 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0186 | 5.5267 | 5.2693 | 0 | 0 | 5.5267 | 5.2693
2014-08-18 | 19時 | 27.5927 | 16.8669 | 3.116 | 0.61128 | 8.0161 | 3.116 | 7.3502 | 2.7896 | 0 | 24.0237 | 3.8937 | 2.7896 | 24.0171 | 4.0541 | 0.29052 | 8.0161 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0184 | 4.9001 | 3.116 | 0 | 0 | 4.9001 | 3.116
2014-08-18 | 20時 | 27.5927 | 15.0753 | 3.5856 | 0.54635 | 7.904 | 3.5856 | 6.4775 | 2.6623 | 0 | 23.6475 | 3.7119 | 2.6623 | 23.6378 | 3.9339 | 0.28645 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0183 | 4.3184 | 3.5856 | 0 | 0 | 4.3184 | 3.5856
2014-08-18 | 21時 | 27.5927 | 14.6711 | 3.3686 | 0.5317 | 7.1933 | 3.3686 | 5.737 | 2.3595 | 0 | 23.3627 | 3.2243 | 2.3595 | 23.3334 | 3.8468 | 0.26069 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0186 | 3.8247 | 3.3686 | 0 | 0 | 3.8247 | 3.3686
2014-08-18 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.3468 | 0.4 | 7.2447 | 4.3468 | 4.3468 | 2.3763 | 0 | 23.3601 | 3.259 | 2.3763 | 23.3324 | 3.8535 | 0.26256 | 7.2447 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.019 | 2.8979 | 4.3468 | 0 | 0.69538 | 2.8979 | 5.0422
2014-08-18 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.743 | 0.4 | 2.905 | 1.743 | 1.743 | 0.94014 | 0 | 23.3976 | 1.0228 | 0.94014 | 23.1795 | 3.8146 | 0.10528 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0194 | 1.162 | 1.743 | 0 | 1.5383 | 1.162 | 3.2812
2014-08-19 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3097 | 0.4 | 2.1829 | 1.3097 | 1.3097 | 0.70169 | 0 | 23.3803 | 0.71112 | 0.70169 | 23.1026 | 3.7984 | 0.079111 | 2.1829 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0198 | 0.87316 | 1.3097 | 0 | 1.7876 | 0.87316 | 3.0973
2014-08-19 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0736 | 0.4 | 1.7893 | 1.0736 | 1.0736 | 0.57128 | 0 | 23.345 | 0.55125 | 0.57128 | 23.026 | 3.7806 | 0.064845 | 1.7893 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0201 | 0.7157 | 1.0736 | 0 | 2.2493 | 0.7157 | 3.3229
2014-08-19 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.80914 | 0.4 | 1.3486 | 0.80914 | 0.80914 | 0.42476 | 0 | 23.2511 | 0.38242 | 0.42476 | 22.8732 | 3.7421 | 0.048874 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0205 | 0.53943 | 0.80914 | 0 | 2.5719 | 0.53943 | 3.381
2014-08-19 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.62781 | 0.4 | 1.0464 | 0.62781 | 0.62781 | 0.3229 | 0 | 23.077 | 0.27276 | 0.3229 | 22.6462 | 3.6716 | 0.037922 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0202 | 0.41854 | 0.62781 | 0 | 1.568 | 0.41854 | 2.1958
2014-08-19 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.48252 | 0.4 | 0.8042 | 0.48252 | 0.48252 | 0.24479 | 0 | 22.9806 | 0.19345 | 0.24479 | 22.4949 | 3.6254 | 0.029145 | 0.8042 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.02 | 0.32168 | 0.48252 | 0 | 1.7248 | 0.32168 | 2.2074
2014-08-19 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.83343 | 0.4 | 1.389 | 0.83343 | 0.83343 | 0.42282 | 0 | 22.8672 | 0.38421 | 0.42282 | 22.4954 | 3.6224 | 0.050341 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0198 | 0.55562 | 0.83343 | 0 | 4.1402 | 0.55562 | 4.9737
2014-08-19 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.3051 | 0.4 | 5.5085 | 3.3051 | 3.3051 | 1.6768 | 0 | 22.5807 | 2.1692 | 1.6768 | 22.4959 | 3.6194 | 0.19964 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0196 | 2.2034 | 3.3051 | 0 | 0.75046 | 2.2034 | 4.0556
2014-08-19 | 7時 | 27.5927 | 11.6595 | 8.549 | 0.42256 | 14.805 | 8.549 | 9.3839 | 2.6891 | 2.6891 | 22.9069 | 7.8252 | 0 | 23.028 | 3.768 | 0.53655 | 14.805 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0193 | 6.2559 | 8.549 | 0 | 0 | 6.2559 | 8.549
2014-08-19 | 8時 | 27.5927 | 21.6888 | 3.5923 | 0.78603 | 16.7891 | 3.5923 | 19.7952 | 2.8006 | 2.8006 | 23.2607 | 9.4333 | 0 | 23.408 | 3.8781 | 0.60846 | 16.7891 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0191 | 13.1968 | 3.5923 | 0 | 0 | 13.1968 | 3.5923
2014-08-19 | 9時 | 27.5927 | 22.8019 | 3.4406 | 0.82637 | 19.8161 | 3.4406 | 24.5633 | 3.145 | 3.145 | 24.4408 | 12.7695 | 0 | 24.6227 | 4.2623 | 0.71816 | 19.8161 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.019 | 16.3755 | 3.4406 | 0 | 0 | 16.3755 | 3.4406
2014-08-19 | 10時 | 27.5927 | 23.629 | 3.4097 | 0.85635 | 23.7365 | 3.4097 | 30.4901 | 3.3216 | 3.3216 | 24.8589 | 16.5952 | 0 | 25.0783 | 4.4147 | 0.86024 | 23.7365 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0189 | 20.3268 | 3.4097 | 0 | 0 | 20.3268 | 3.4097
2014-08-19 | 11時 | 27.5927 | 23.0223 | 4.3856 | 0.83436 | 26.4767 | 4.3856 | 33.1366 | 3.3844 | 3.3844 | 24.912 | 19.1514 | 0 | 25.1542 | 4.441 | 0.95955 | 26.4767 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0189 | 22.0911 | 4.3856 | 0 | 0 | 22.0911 | 4.3856
2014-08-19 | 12時 | 27.5927 | 24.4778 | 2.7163 | 0.88711 | 24.061 | 2.7163 | 32.0171 | 3.4314 | 3.4314 | 25.2358 | 17.3814 | 0 | 25.4581 | 4.5456 | 0.872 | 24.061 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0188 | 21.3447 | 2.7163 | 0 | 0 | 21.3447 | 2.7163
2014-08-19 | 13時 | 27.5927 | 24.3043 | 2.4933 | 0.88082 | 20.9206 | 2.4933 | 27.641 | 3.2812 | 3.2812 | 24.8855 | 14.1533 | 0 | 25.0786 | 4.4128 | 0.75819 | 20.9206 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0188 | 18.4273 | 2.4933 | 0 | 0 | 18.4273 | 2.4933
2014-08-19 | 14時 | 27.5927 | 24.2412 | 2.445 | 0.87854 | 20.13 | 2.445 | 26.5275 | 3.3943 | 3.3943 | 25.3492 | 13.9666 | 0 | 25.5343 | 4.5707 | 0.72954 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0187 | 17.685 | 2.445 | 0 | 0 | 17.685 | 2.445
2014-08-19 | 15時 | 27.5927 | 23.1679 | 3.1168 | 0.83964 | 19.4361 | 3.1168 | 24.4789 | 3.3432 | 3.3432 | 25.2047 | 13.2065 | 0 | 25.3825 | 4.5168 | 0.70439 | 19.4361 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0187 | 16.3193 | 3.1168 | 0 | 0 | 16.3193 | 3.1168
2014-08-19 | 16時 | 27.5927 | 18.7503 | 6.9827 | 0.67954 | 21.7893 | 6.9827 | 22.21 | 3.3347 | 3.3347 | 25.0288 | 15.0737 | 0 | 25.2304 | 4.4655 | 0.78968 | 21.7893 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0188 | 14.8066 | 6.9827 | 0 | 0 | 14.8066 | 6.9827
2014-08-19 | 17時 | 27.5927 | 17.623 | 6.0556 | 0.63868 | 16.7597 | 6.0556 | 16.0562 | 3.2475 | 3.2475 | 25.0076 | 10.7739 | 0 | 25.1545 | 4.4391 | 0.60739 | 16.7597 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0188 | 10.7041 | 6.0556 | 0 | 0 | 10.7041 | 6.0556
2014-08-19 | 18時 | 27.5927 | 17.943 | 3.3501 | 0.65028 | 9.5794 | 3.3501 | 9.344 | 2.9633 | 2.9633 | 24.2892 | 4.9967 | 0 | 24.3196 | 4.1588 | 0.34717 | 9.5794 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0188 | 6.2293 | 3.3501 | 0 | 0 | 6.2293 | 3.3501
2014-08-19 | 19時 | 27.5927 | 16.8223 | 3.3582 | 0.60967 | 8.6033 | 3.3582 | 7.8677 | 2.8636 | 2.8636 | 23.9318 | 4.2396 | 0 | 23.9398 | 4.039 | 0.31179 | 8.6033 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0189 | 5.2451 | 3.3582 | 0 | 0 | 5.2451 | 3.3582
2014-08-19 | 20時 | 27.5927 | 14.8103 | 3.7405 | 0.53675 | 8.0744 | 3.7405 | 6.5009 | 2.7017 | 0 | 23.5655 | 3.8003 | 2.7017 | 23.5603 | 3.921 | 0.29263 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0189 | 4.3339 | 3.7405 | 0 | 0 | 4.3339 | 3.7405
2014-08-19 | 21時 | 27.5927 | 14.4453 | 3.625 | 0.52352 | 7.6079 | 3.625 | 5.9743 | 2.5456 | 0 | 23.5776 | 3.5279 | 2.5456 | 23.5601 | 3.9227 | 0.27572 | 7.6079 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.019 | 3.9829 | 3.625 | 0 | 0 | 3.9829 | 3.625
2014-08-19 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.7101 | 0.4 | 4.5168 | 2.7101 | 2.7101 | 1.4618 | 0 | 23.3065 | 1.7791 | 1.4618 | 23.1803 | 3.8097 | 0.1637 | 4.5168 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0191 | 1.8067 | 2.7101 | 0 | 2.3816 | 1.8067 | 5.0917
2014-08-19 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.599 | 0.4 | 2.665 | 1.599 | 1.599 | 0.85097 | 0 | 23.2643 | 0.90617 | 0.85097 | 23.0282 | 3.7664 | 0.096583 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0192 | 1.066 | 1.599 | 0 | 1.2981 | 1.066 | 2.8971
2014-08-20 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.66206 | 0.4 | 1.1034 | 0.66206 | 0.66206 | 0.32898 | 0 | 22.6887 | 0.28202 | 0.32898 | 22.269 | 3.5511 | 0.03999 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0193 | 0.44137 | 0.66206 | 0 | 1.2338 | 0.44137 | 1.8959
2014-08-20 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.46751 | 0.4 | 0.77918 | 0.46751 | 0.46751 | 0.23069 | 0 | 22.6851 | 0.18111 | 0.23069 | 22.1928 | 3.5316 | 0.028239 | 0.77918 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0194 | 0.31167 | 0.46751 | 0 | 1.5042 | 0.31167 | 1.9717
2014-08-20 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.36955 | 0.4 | 0.61592 | 0.36955 | 0.36955 | 0.18235 | 0 | 22.7338 | 0.13482 | 0.18235 | 22.1926 | 3.5331 | 0.022322 | 0.61592 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0195 | 0.24637 | 0.36955 | 0 | 1.129 | 0.24637 | 1.4985
2014-08-20 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.2771 | 0.4 | 0.46184 | 0.2771 | 0.2771 | 0.13578 | 0 | 22.7178 | 0.09333 | 0.13578 | 22.1167 | 3.5122 | 0.016738 | 0.46184 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0195 | 0.18473 | 0.2771 | 0 | 1.1681 | 0.18473 | 1.4452
2014-08-20 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.1403 | 0.4 | 0.23383 | 0.1403 | 0.1403 | 0.066828 | 0 | 22.5563 | 0.038724 | 0.066828 | 21.8133 | 3.4284 | 0.0084743 | 0.23383 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0194 | 0.093532 | 0.1403 | 0 | 0.82831 | 0.093532 | 0.9686
2014-08-20 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.27834 | 0.4 | 0.4639 | 0.27834 | 0.27834 | 0.13353 | 0 | 22.4897 | 0.092121 | 0.13353 | 21.8895 | 3.4473 | 0.016812 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0193 | 0.18556 | 0.27834 | 0 | 1.6802 | 0.18556 | 1.9585
2014-08-20 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8209 | 0.4 | 3.0348 | 1.8209 | 1.8209 | 0.87974 | 0 | 22.1744 | 0.98238 | 0.87974 | 21.9654 | 3.4679 | 0.10999 | 3.0348 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0193 | 1.2139 | 1.8209 | 0 | 8.068 | 1.2139 | 9.8889
2014-08-20 | 7時 | 27.5927 | 12.9547 | 8.1468 | 0.4695 | 15.3567 | 8.1468 | 10.8149 | 2.6038 | 2.6038 | 22.52 | 7.9508 | 0 | 22.6487 | 3.6564 | 0.55655 | 15.3567 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0192 | 7.2099 | 8.1468 | 0 | 0 | 7.2099 | 8.1468
2014-08-20 | 8時 | 27.5927 | 20.7175 | 5.0051 | 0.75083 | 20.0873 | 5.0051 | 22.6233 | 3.0296 | 3.0296 | 23.9821 | 12.5463 | 0 | 24.1667 | 4.1168 | 0.72799 | 20.0873 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0192 | 15.0822 | 5.0051 | 0 | 0 | 15.0822 | 5.0051
2014-08-20 | 9時 | 27.5927 | 22.6971 | 3.498 | 0.82258 | 19.7157 | 3.498 | 24.3266 | 2.9859 | 2.9859 | 23.8344 | 12.1055 | 0 | 24.0152 | 4.0665 | 0.71453 | 19.7157 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0191 | 16.2177 | 3.498 | 0 | 0 | 16.2177 | 3.498
2014-08-20 | 10時 | 27.5927 | 23.2594 | 3.5076 | 0.84295 | 22.3347 | 3.5076 | 28.2406 | 3.1583 | 3.1583 | 24.3397 | 14.7604 | 0 | 24.5465 | 4.2389 | 0.80944 | 22.3347 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0191 | 18.8271 | 3.5076 | 0 | 0 | 18.8271 | 3.5076
2014-08-20 | 11時 | 27.5927 | 22.8277 | 4.3808 | 0.82731 | 25.3678 | 4.3808 | 31.4806 | 3.4733 | 3.4733 | 25.3004 | 18.6948 | 0 | 25.5337 | 4.5746 | 0.91937 | 25.3678 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0189 | 20.9871 | 4.3808 | 0 | 0 | 20.9871 | 4.3808
2014-08-20 | 12時 | 27.5927 | 24.5496 | 2.7622 | 0.88971 | 25.0454 | 2.7622 | 33.4248 | 3.8197 | 3.8197 | 26.5175 | 20.2276 | 0 | 26.7481 | 5.0299 | 0.90768 | 25.0454 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.0189 | 22.2832 | 2.7622 | 0 | 0 | 22.2832 | 2.7622
2014-08-20 | 13時 | 27.5927 | 24.7736 | 2.4933 | 0.89783 | 24.4034 | 2.4933 | 32.8652 | 3.899 | 3.899 | 26.8268 | 20.0392 | 0 | 27.052 | 5.1484 | 0.88441 | 24.4034 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0188 | 21.9101 | 2.4933 | 0 | 0 | 21.9101 | 2.4933
2014-08-20 | 14時 | 27.5927 | 24.6883 | 2.445 | 0.89474 | 23.2281 | 2.445 | 31.1746 | 3.9924 | 3.9924 | 27.2168 | 19.392 | 0 | 27.4318 | 5.3011 | 0.84182 | 23.2281 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0.0187 | 20.7831 | 2.445 | 0 | 0 | 20.7831 | 2.445
2014-08-20 | 15時 | 27.5927 | 23.8139 | 3.075 | 0.86305 | 22.4534 | 3.075 | 29.0676 | 3.8197 | 3.8197 | 26.6929 | 17.8191 | 0 | 26.9007 | 5.0833 | 0.81374 | 22.4534 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0.0186 | 19.3784 | 3.075 | 0 | 0 | 19.3784 | 3.075
2014-08-20 | 16時 | 27.5927 | 20.1223 | 6.7577 | 0.72926 | 24.9602 | 6.7577 | 27.3037 | 3.7506 | 3.7506 | 26.2913 | 19.7601 | 0 | 26.5212 | 4.9348 | 0.90459 | 24.9602 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0.0186 | 18.2025 | 6.7577 | 0 | 0 | 18.2025 | 6.7577
2014-08-20 | 17時 | 27.5927 | 19.0355 | 5.7574 | 0.68987 | 18.5647 | 5.7574 | 19.211 | 3.4773 | 3.4773 | 25.746 | 12.9836 | 0 | 25.9143 | 4.7041 | 0.67281 | 18.5647 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0185 | 12.8073 | 5.7574 | 0 | 0 | 12.8073 | 5.7574
2014-08-20 | 18時 | 27.5927 | 19.8365 | 3.1588 | 0.7189 | 11.2375 | 3.1588 | 12.118 | 3.2891 | 3.2891 | 25.4714 | 6.7031 | 0 | 25.5351 | 4.5646 | 0.40726 | 11.2375 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0184 | 8.0787 | 3.1588 | 0 | 0 | 8.0787 | 3.1588
2014-08-20 | 19時 | 27.5927 | 19.1329 | 3.0722 | 0.6934 | 10.0205 | 3.0722 | 10.4224 | 3.1794 | 3.1794 | 25.116 | 5.6316 | 0 | 25.1558 | 4.4293 | 0.36316 | 10.0205 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0183 | 6.9482 | 3.0722 | 0 | 0 | 6.9482 | 3.0722
2014-08-20 | 20時 | 27.5927 | 16.9448 | 3.4106 | 0.6141 | 8.838 | 3.4106 | 8.1412 | 2.94 | 2.94 | 24.2314 | 4.479 | 0 | 24.245 | 4.125 | 0.3203 | 8.838 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0183 | 5.4275 | 3.4106 | 0 | 0 | 5.4275 | 3.4106
2014-08-20 | 21時 | 27.5927 | 15.8929 | 3.2328 | 0.57598 | 7.6241 | 3.2328 | 6.5871 | 2.585 | 0 | 23.7309 | 3.5686 | 2.585 | 23.7137 | 3.9573 | 0.27631 | 7.6241 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0183 | 4.3914 | 3.2328 | 0 | 0 | 4.3914 | 3.2328
2014-08-20 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.1703 | 0.4 | 5.2839 | 3.1703 | 3.1703 | 1.7449 | 0 | 23.5039 | 2.197 | 1.7449 | 23.4104 | 3.8628 | 0.1915 | 5.2839 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0182 | 2.1135 | 3.1703 | 0 | 1.2157 | 2.1135 | 4.3861
2014-08-20 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4289 | 0.4 | 2.3815 | 1.4289 | 1.4289 | 0.75543 | 0 | 23.2148 | 0.77829 | 0.75543 | 22.9553 | 3.7261 | 0.08631 | 2.3815 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0181 | 0.95261 | 1.4289 | 0 | 0.99923 | 0.95261 | 2.4281
2014-08-21 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.62156 | 0.4 | 1.0359 | 0.62156 | 0.62156 | 0.31322 | 0 | 22.8569 | 0.26223 | 0.31322 | 22.424 | 3.5746 | 0.037544 | 1.0359 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0181 | 0.41437 | 0.62156 | 0 | 1.0385 | 0.41437 | 1.6601
2014-08-21 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.26911 | 0.4 | 0.44852 | 0.26911 | 0.26911 | 0.12913 | 0 | 22.5002 | 0.087796 | 0.12913 | 21.893 | 3.4277 | 0.016255 | 0.44852 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.018 | 0.17941 | 0.26911 | 0 | 0.90224 | 0.17941 | 1.1714
2014-08-21 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.11416 | 0.4 | 0.19026 | 0.11416 | 0.11416 | 0.053232 | 0 | 22.3753 | 0.029176 | 0.053232 | 21.5894 | 3.3474 | 0.0068953 | 0.19026 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.018 | 0.076104 | 0.11416 | 0 | 0.6515 | 0.076104 | 0.76565
2014-08-21 | 3時 | 27.5927 | 11.9248 | 0.04112 | 0.43217 | 0.072416 | 0.04112 | 0.046944 | 0.019682 | 0 | 22.2723 | 0.0084682 | 0.019682 | 21.2852 | 3.2719 | 0.0026245 | 0.072416 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0182 | 0.031296 | 0.04112 | 0 | 0 | 0.031296 | 0.04112
2014-08-21 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.023819 | 0.4 | 0.039699 | 0.023819 | 0.023819 | 0.010633 | 0 | 22.2452 | 0.0039344 | 0.010633 | 21.1329 | 3.2362 | 0.0014387 | 0.039699 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0184 | 0.01588 | 0.023819 | 0 | 0.037615 | 0.01588 | 0.061435
2014-08-21 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.069711 | 0.4 | 0.11619 | 0.069711 | 0.069711 | 0.031577 | 0 | 22.1728 | 0.015369 | 0.031577 | 21.2841 | 3.2777 | 0.0042107 | 0.11619 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0186 | 0.046474 | 0.069711 | 0 | 0.041781 | 0.046474 | 0.11149
2014-08-21 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1842 | 0.4 | 1.9737 | 1.1842 | 1.1842 | 0.55214 | 0 | 21.8858 | 0.5541 | 0.55214 | 21.5872 | 3.3593 | 0.071529 | 1.9737 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0188 | 0.78947 | 1.1842 | 0 | 4.4008 | 0.78947 | 5.585
2014-08-21 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.7852 | 0.4 | 6.3086 | 3.7852 | 3.7852 | 1.9471 | 0 | 22.7058 | 2.5964 | 1.9471 | 22.6493 | 3.6533 | 0.22863 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.019 | 2.5235 | 3.7852 | 0 | 2.7817 | 2.5235 | 6.5669
2014-08-21 | 8時 | 27.5927 | 12.6494 | 8.7223 | 0.45843 | 16.1056 | 8.7223 | 11.0749 | 2.7936 | 2.7936 | 23.2688 | 8.9607 | 0 | 23.4075 | 3.8814 | 0.58369 | 16.1056 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0193 | 7.3833 | 8.7223 | 0 | 0 | 7.3833 | 8.7223
2014-08-21 | 9時 | 27.5927 | 21.0267 | 3.9981 | 0.76204 | 16.8012 | 3.9981 | 19.2048 | 3.0296 | 3.0296 | 24.1716 | 10.1338 | 0 | 24.3191 | 4.1624 | 0.6089 | 16.8012 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.019 | 12.8032 | 3.9981 | 0 | 0 | 12.8032 | 3.9981
2014-08-21 | 10時 | 27.5927 | 24.2885 | 2.445 | 0.88025 | 20.4181 | 2.445 | 26.9595 | 3.5038 | 3.5038 | 25.7257 | 14.6462 | 0 | 25.9138 | 4.7082 | 0.73998 | 20.4181 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0187 | 17.973 | 2.445 | 0 | 0 | 17.973 | 2.445
2014-08-21 | 11時 | 27.5927 | 23.5311 | 3.6795 | 0.8528 | 24.9966 | 3.6795 | 31.9757 | 3.5531 | 3.5531 | 25.6082 | 18.7592 | 0 | 25.8384 | 4.6763 | 0.90591 | 24.9966 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0185 | 21.3172 | 3.6795 | 0 | 0 | 21.3172 | 3.6795
2014-08-21 | 12時 | 27.5927 | 24.8286 | 2.4272 | 0.89982 | 24.2293 | 2.4272 | 32.7031 | 3.6713 | 3.6713 | 26.0709 | 18.6665 | 0 | 26.2946 | 4.8391 | 0.8781 | 24.2293 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0182 | 21.8021 | 2.4272 | 0 | 0 | 21.8021 | 2.4272
2014-08-21 | 13時 | 27.5927 | 24.8928 | 2.1077 | 0.90215 | 21.54 | 2.1077 | 29.1484 | 3.6715 | 3.6715 | 26.2478 | 16.2778 | 0 | 26.447 | 4.8924 | 0.78064 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.018 | 19.4323 | 2.1077 | 0 | 0 | 19.4323 | 2.1077
2014-08-21 | 14時 | 27.5927 | 24.7315 | 1.9631 | 0.8963 | 18.9316 | 1.9631 | 25.4528 | 3.6749 | 3.6749 | 26.4273 | 13.9857 | 0 | 26.5996 | 4.944 | 0.68611 | 18.9316 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.0177 | 16.9685 | 1.9631 | 0 | 0 | 16.9685 | 1.9631
2014-08-21 | 15時 | 27.5927 | 23.6699 | 2.2837 | 0.85783 | 16.0632 | 2.2837 | 20.6693 | 3.4858 | 3.4858 | 25.9296 | 10.9235 | 0 | 26.0677 | 4.7473 | 0.58215 | 16.0632 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0179 | 13.7795 | 2.2837 | 0 | 0 | 13.7795 | 2.2837
2014-08-21 | 16時 | 27.5927 | 22.2373 | 2.6358 | 0.80591 | 13.5802 | 2.6358 | 16.4167 | 3.353 | 3.353 | 25.5843 | 8.5982 | 0 | 25.6874 | 4.6149 | 0.49217 | 13.5802 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0182 | 10.9444 | 2.6358 | 0 | 0 | 10.9444 | 2.6358
2014-08-21 | 17時 | 27.5927 | 17.5692 | 5.2127 | 0.63673 | 14.3494 | 5.2127 | 13.7051 | 3.2398 | 3.2398 | 25.1169 | 8.9007 | 0 | 25.2315 | 4.4576 | 0.52004 | 14.3494 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0184 | 9.1367 | 5.2127 | 0 | 0 | 9.1367 | 5.2127
2014-08-21 | 18時 | 27.5927 | 15.5504 | 5.2692 | 0.56357 | 12.0735 | 5.2692 | 10.2064 | 3.1572 | 3.1572 | 24.9246 | 7.0437 | 0 | 25.0032 | 4.3829 | 0.43756 | 12.0735 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0186 | 6.8042 | 5.2692 | 0 | 0 | 6.8042 | 5.2692
2014-08-21 | 19時 | 27.5927 | 17.5363 | 3.3609 | 0.63554 | 9.2214 | 3.3609 | 8.7909 | 3.0953 | 3.0953 | 24.8281 | 4.9672 | 0 | 24.8506 | 4.3369 | 0.3342 | 9.2214 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0189 | 5.8606 | 3.3609 | 0 | 0 | 5.8606 | 3.3609
2014-08-21 | 20時 | 27.5927 | 15.7523 | 4.1625 | 0.57089 | 9.7002 | 4.1625 | 8.3065 | 3.0213 | 3.0213 | 24.5132 | 5.1761 | 0 | 24.5462 | 4.2407 | 0.35155 | 9.7002 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0192 | 5.5377 | 4.1625 | 0 | 0 | 5.5377 | 4.1625
2014-08-21 | 21時 | 27.5927 | 15.9409 | 3.6495 | 0.57772 | 8.6424 | 3.6495 | 7.4893 | 2.9198 | 2.9198 | 24.158 | 4.3441 | 0 | 24.167 | 4.1151 | 0.31321 | 8.6424 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0191 | 4.9929 | 3.6495 | 0 | 0 | 4.9929 | 3.6495
2014-08-21 | 22時 | 27.5927 | 11.3603 | 5.128 | 0.41171 | 8.7169 | 5.128 | 5.3833 | 2.7902 | 2.7902 | 23.6249 | 4.2127 | 0 | 23.6357 | 3.9477 | 0.31591 | 8.7169 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0191 | 3.5889 | 5.128 | 0 | 0 | 3.5889 | 5.128
2014-08-21 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.4025 | 0.4 | 4.0042 | 2.4025 | 2.4025 | 1.3222 | 0 | 23.5595 | 1.5559 | 1.3222 | 23.4083 | 3.8765 | 0.14512 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.019 | 1.6017 | 2.4025 | 0 | 0.98102 | 1.6017 | 3.3835
2014-08-22 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4833 | 0.4 | 2.4721 | 1.4833 | 1.4833 | 0.79473 | 0 | 23.3564 | 0.8287 | 0.79473 | 23.1047 | 3.7856 | 0.089593 | 2.4721 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.019 | 0.98884 | 1.4833 | 0 | 1.3384 | 0.98884 | 2.8217
2014-08-22 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.933 | 0.4 | 1.555 | 0.933 | 0.933 | 0.48655 | 0 | 23.1494 | 0.45188 | 0.48655 | 22.8011 | 3.6969 | 0.056356 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.019 | 0.622 | 0.933 | 0 | 1.8222 | 0.622 | 2.7552
2014-08-22 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.8092 | 0.4 | 1.3487 | 0.8092 | 0.8092 | 0.42487 | 0 | 23.2549 | 0.38008 | 0.42487 | 22.877 | 3.7188 | 0.048878 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.019 | 0.53947 | 0.8092 | 0 | 1.9865 | 0.53947 | 2.7957
2014-08-22 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.73516 | 0.4 | 1.2253 | 0.73516 | 0.73516 | 0.38598 | 0 | 23.2744 | 0.33718 | 0.38598 | 22.8764 | 3.722 | 0.044405 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0192 | 0.49011 | 0.73516 | 0 | 1.2561 | 0.49011 | 1.9913
2014-08-22 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.57754 | 0.4 | 0.96257 | 0.57754 | 0.57754 | 0.29707 | 0 | 23.0964 | 0.24478 | 0.29707 | 22.6482 | 3.6595 | 0.034885 | 0.96257 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0194 | 0.38503 | 0.57754 | 0 | 1.4609 | 0.38503 | 2.0385
2014-08-22 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.35 | 0.4 | 2.25 | 1.35 | 1.35 | 0.69916 | 0 | 22.995 | 0.71653 | 0.69916 | 22.7236 | 3.6844 | 0.081543 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0196 | 0.89999 | 1.35 | 0 | 5.5748 | 0.89999 | 6.9248
2014-08-22 | 6時 | 27.5927 | 11.8425 | 5.0364 | 0.42919 | 8.8231 | 5.0364 | 5.6802 | 2.6995 | 2.6995 | 23.2411 | 4.1647 | 0 | 23.2544 | 3.8437 | 0.31976 | 8.8231 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0198 | 3.7868 | 5.0364 | 0 | 0 | 3.7868 | 5.0364
2014-08-22 | 7時 | 27.5927 | 15.2787 | 4.5506 | 0.55372 | 10.1967 | 4.5506 | 8.4692 | 2.8172 | 2.8172 | 23.6659 | 5.1805 | 0 | 23.7093 | 3.9862 | 0.36954 | 10.1967 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.02 | 5.6461 | 4.5506 | 0 | 0 | 5.6461 | 4.5506
2014-08-22 | 8時 | 27.5927 | 20.4753 | 3.4524 | 0.74205 | 13.3843 | 3.4524 | 14.8977 | 3.091 | 3.091 | 24.5952 | 7.8864 | 0 | 24.6953 | 4.3109 | 0.48506 | 13.3843 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0203 | 9.9318 | 3.4524 | 0 | 0 | 9.9318 | 3.4524
2014-08-22 | 9時 | 27.5927 | 21.0607 | 3.1679 | 0.76327 | 13.382 | 3.1679 | 15.3212 | 3.1106 | 3.1106 | 24.6714 | 7.9285 | 0 | 24.7714 | 4.3348 | 0.48498 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0202 | 10.2141 | 3.1679 | 0 | 0 | 10.2141 | 3.1679
2014-08-22 | 10時 | 27.5927 | 21.8345 | 3.1679 | 0.79131 | 15.1803 | 3.1679 | 18.0186 | 3.3304 | 3.3304 | 25.4041 | 9.8577 | 0 | 25.5304 | 4.5996 | 0.55016 | 15.1803 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0202 | 12.0124 | 3.1679 | 0 | 0 | 12.0124 | 3.1679
2014-08-22 | 11時 | 27.5927 | 20.8426 | 4.8057 | 0.75536 | 19.6444 | 4.8057 | 22.258 | 3.5145 | 3.5145 | 25.806 | 14.1182 | 0 | 25.9861 | 4.7643 | 0.71194 | 19.6444 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0201 | 14.8387 | 4.8057 | 0 | 0 | 14.8387 | 4.8057
2014-08-22 | 12時 | 27.5927 | 22.3242 | 3.3324 | 0.80906 | 17.4526 | 3.3324 | 21.1803 | 3.2361 | 3.2361 | 24.9199 | 11.3316 | 0 | 25.0753 | 4.4371 | 0.63251 | 17.4526 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0201 | 14.1202 | 3.3324 | 0 | 0 | 14.1202 | 3.3324
2014-08-22 | 13時 | 27.5927 | 23.2518 | 3.0715 | 0.84268 | 19.5238 | 3.0715 | 24.6783 | 3.534 | 3.534 | 25.8835 | 14.0869 | 0 | 26.0622 | 4.7907 | 0.70757 | 19.5238 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.02 | 16.4522 | 3.0715 | 0 | 0 | 16.4522 | 3.0715
2014-08-22 | 14時 | 27.5927 | 22.8554 | 3.1198 | 0.82831 | 18.171 | 3.1198 | 22.5769 | 3.5359 | 3.5359 | 25.9741 | 12.953 | 0 | 26.1379 | 4.8212 | 0.65854 | 18.171 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0201 | 15.0512 | 3.1198 | 0 | 0 | 15.0512 | 3.1198
2014-08-22 | 15時 | 27.5927 | 22.6522 | 3.3462 | 0.82095 | 18.6889 | 3.3462 | 23.0139 | 3.522 | 3.522 | 25.8923 | 13.3394 | 0 | 26.062 | 4.7926 | 0.67731 | 18.6889 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0201 | 15.3426 | 3.3462 | 0 | 0 | 15.3426 | 3.3462
2014-08-22 | 16時 | 27.5927 | 21.9991 | 3.6056 | 0.79728 | 17.7864 | 3.6056 | 21.2711 | 3.5731 | 3.5731 | 26.1301 | 12.7649 | 0 | 26.2894 | 4.8807 | 0.6446 | 17.7864 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0202 | 14.1807 | 3.6056 | 0 | 0 | 14.1807 | 3.6056
2014-08-22 | 17時 | 27.5927 | 17.0298 | 6.9949 | 0.61719 | 18.2724 | 6.9949 | 16.9162 | 3.3902 | 3.3902 | 25.4411 | 12.5237 | 0 | 25.6061 | 4.6289 | 0.66222 | 18.2724 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0203 | 11.2775 | 6.9949 | 0 | 0 | 11.2775 | 6.9949
2014-08-22 | 18時 | 27.5927 | 14.271 | 6.9571 | 0.5172 | 14.4101 | 6.9571 | 11.1794 | 3.1409 | 3.1409 | 24.7313 | 8.7603 | 0 | 24.8468 | 4.3641 | 0.52224 | 14.4101 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0204 | 7.4529 | 6.9571 | 0 | 0 | 7.4529 | 6.9571
2014-08-22 | 19時 | 27.5927 | 16.1993 | 4.1365 | 0.58708 | 10.0179 | 4.1365 | 8.822 | 3.0041 | 3.0041 | 24.4273 | 5.387 | 0 | 24.4671 | 4.2383 | 0.36306 | 10.0179 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0205 | 5.8814 | 4.1365 | 0 | 0 | 5.8814 | 4.1365
2014-08-22 | 20時 | 27.5927 | 14.1407 | 5.0562 | 0.51248 | 10.3712 | 5.0562 | 7.9725 | 2.9495 | 2.9495 | 24.1922 | 5.5299 | 0 | 24.2391 | 4.1652 | 0.37587 | 10.3712 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0206 | 5.315 | 5.0562 | 0 | 0 | 5.315 | 5.0562
2014-08-22 | 21時 | 27.5927 | 14.4737 | 4.4848 | 0.52455 | 9.4327 | 4.4848 | 7.4218 | 2.9241 | 2.9241 | 24.136 | 4.8794 | 0 | 24.1632 | 4.1406 | 0.34185 | 9.4327 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0206 | 4.9479 | 4.4848 | 0 | 0 | 4.9479 | 4.4848
2014-08-22 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.4614 | 0.4 | 9.1024 | 5.4614 | 5.4614 | 2.8103 | 2.8103 | 23.688 | 4.5025 | 0 | 23.7078 | 3.9959 | 0.32988 | 9.1024 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0206 | 3.641 | 5.4614 | 0 | 0.85319 | 3.641 | 6.3146
2014-08-22 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.6332 | 0.4 | 4.3887 | 2.6332 | 2.6332 | 1.4682 | 0 | 23.688 | 1.7792 | 1.4682 | 23.5558 | 3.9503 | 0.15905 | 4.3887 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0207 | 1.7555 | 2.6332 | 0 | 1.5696 | 1.7555 | 4.2029
2014-08-23 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.3644 | 0.4 | 3.9406 | 2.3644 | 2.3644 | 1.3357 | 0 | 23.8622 | 1.5725 | 1.3357 | 23.7076 | 3.9975 | 0.14281 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0207 | 1.5763 | 2.3644 | 0 | 1.8374 | 1.5763 | 4.2018
2014-08-23 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9818 | 0.4 | 3.303 | 1.9818 | 1.9818 | 1.1049 | 0 | 23.7472 | 1.2447 | 1.1049 | 23.5558 | 3.9503 | 0.1197 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0207 | 1.3212 | 1.9818 | 0 | 2.2198 | 1.3212 | 4.2015
2014-08-23 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.4759 | 0.4 | 2.4599 | 1.4759 | 1.4759 | 0.80131 | 0 | 23.5047 | 0.83957 | 0.80131 | 23.2519 | 3.8593 | 0.089149 | 2.4599 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0208 | 0.98394 | 1.4759 | 0 | 2.0048 | 0.98394 | 3.4807
2014-08-23 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1307 | 0.4 | 1.8844 | 1.1307 | 1.1307 | 0.60163 | 0 | 23.333 | 0.58954 | 0.60163 | 23.0247 | 3.7882 | 0.068294 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0206 | 0.75377 | 1.1307 | 0 | 2.3151 | 0.75377 | 3.4458
2014-08-23 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.80814 | 0.4 | 1.3469 | 0.80814 | 0.80814 | 0.42136 | 0 | 23.1753 | 0.37972 | 0.42136 | 22.797 | 3.7214 | 0.048814 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0206 | 0.53876 | 0.80814 | 0 | 2.587 | 0.53876 | 3.3952
2014-08-23 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9936 | 0.4 | 3.3227 | 1.9936 | 1.9936 | 1.0466 | 0 | 23.0635 | 1.1875 | 1.0466 | 22.8734 | 3.7406 | 0.12042 | 3.3227 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0204 | 1.3291 | 1.9936 | 0 | 3.4723 | 1.3291 | 5.466
2014-08-23 | 6時 | 27.5927 | 11.8068 | 4.9061 | 0.4279 | 8.5755 | 4.9061 | 5.5041 | 2.6621 | 2.6621 | 23.094 | 3.979 | 0 | 23.1014 | 3.8062 | 0.31079 | 8.5755 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0203 | 3.6694 | 4.9061 | 0 | 0 | 3.6694 | 4.9061
2014-08-23 | 7時 | 27.5927 | 15.7439 | 4.6361 | 0.57058 | 10.7962 | 4.6361 | 9.2402 | 2.8399 | 2.8399 | 23.7294 | 5.604 | 0 | 23.7847 | 4.0132 | 0.39127 | 10.7962 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0202 | 6.1601 | 4.6361 | 0 | 0 | 6.1601 | 4.6361
2014-08-23 | 8時 | 27.5927 | 21.8786 | 3.3371 | 0.79291 | 16.1143 | 3.3371 | 19.1659 | 3.1201 | 3.1201 | 24.557 | 9.9509 | 0 | 24.6958 | 4.3074 | 0.58401 | 16.1143 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0201 | 12.7772 | 3.3371 | 0 | 0 | 12.7772 | 3.3371
2014-08-23 | 9時 | 27.5927 | 21.8608 | 3.1198 | 0.79227 | 15.0181 | 3.1198 | 17.8474 | 3.3081 | 3.3081 | 25.3307 | 9.664 | 0 | 25.4548 | 4.5706 | 0.54428 | 15.0181 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0201 | 11.8983 | 3.1198 | 0 | 0 | 11.8983 | 3.1198
2014-08-23 | 10時 | 27.5927 | 22.5532 | 3.0715 | 0.81736 | 16.8174 | 3.0715 | 20.6189 | 3.4333 | 3.4333 | 25.6869 | 11.4718 | 0 | 25.8345 | 4.7062 | 0.60949 | 16.8174 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.02 | 13.7459 | 3.0715 | 0 | 0 | 13.7459 | 3.0715
2014-08-23 | 11時 | 27.5927 | 21.9464 | 4.7366 | 0.79537 | 23.1471 | 4.7366 | 27.6157 | 3.7432 | 3.7432 | 26.3793 | 18.1877 | 0 | 26.5935 | 4.9937 | 0.83888 | 23.1471 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0.02 | 18.4104 | 4.7366 | 0 | 0 | 18.4104 | 4.7366
2014-08-23 | 12時 | 27.5927 | 23.9981 | 3.2882 | 0.86973 | 25.2408 | 3.2882 | 32.9289 | 3.9844 | 3.9844 | 27.0444 | 21.3908 | 0 | 27.2766 | 5.2675 | 0.91476 | 25.2408 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.02 | 21.9526 | 3.2882 | 0 | 0 | 21.9526 | 3.2882
2014-08-23 | 13時 | 27.5927 | 24.2482 | 3.0234 | 0.87879 | 24.9434 | 3.0234 | 32.8801 | 4.166 | 4.166 | 27.6543 | 22.0893 | 0 | 27.8841 | 5.5211 | 0.90399 | 24.9434 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0199 | 21.9201 | 3.0234 | 0 | 0 | 21.9201 | 3.0234
2014-08-23 | 14時 | 27.5927 | 23.4507 | 3.0234 | 0.84989 | 20.1404 | 3.0234 | 25.6756 | 3.985 | 3.985 | 27.3952 | 16.4862 | 0 | 27.5805 | 5.3917 | 0.72992 | 20.1404 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0199 | 17.1171 | 3.0234 | 0 | 0 | 17.1171 | 3.0234
2014-08-23 | 15時 | 27.5927 | 22.6111 | 3.2514 | 0.81946 | 18.009 | 3.2514 | 22.1364 | 3.8824 | 3.8824 | 27.1908 | 14.0712 | 0 | 27.3528 | 5.2966 | 0.65267 | 18.009 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0199 | 14.7576 | 3.2514 | 0 | 0 | 14.7576 | 3.2514
2014-08-23 | 16時 | 27.5927 | 21.4013 | 3.4595 | 0.77561 | 15.4175 | 3.4595 | 17.9371 | 3.6692 | 3.6692 | 26.616 | 11.0385 | 0 | 26.7456 | 5.0512 | 0.55875 | 15.4175 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0.0199 | 11.958 | 3.4595 | 0 | 0 | 11.958 | 3.4595
2014-08-23 | 17時 | 27.5927 | 16.9739 | 6.7117 | 0.61516 | 17.4402 | 6.7117 | 16.0926 | 3.611 | 3.611 | 26.2865 | 12.5917 | 0 | 26.4417 | 4.9349 | 0.63206 | 17.4402 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.02 | 10.7284 | 6.7117 | 0 | 0 | 10.7284 | 6.7117
2014-08-23 | 18時 | 27.5927 | 15.4276 | 6.582 | 0.55912 | 14.9291 | 6.582 | 12.5207 | 3.4512 | 3.4512 | 25.8635 | 9.9945 | 0 | 25.9863 | 4.7624 | 0.54105 | 14.9291 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.02 | 8.3471 | 6.582 | 0 | 0 | 8.3471 | 6.582
2014-08-23 | 19時 | 27.5927 | 17.6829 | 3.9452 | 0.64085 | 10.985 | 3.9452 | 10.5596 | 3.3067 | 3.3067 | 25.5476 | 6.6007 | 0 | 25.6066 | 4.6251 | 0.39811 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0201 | 7.0397 | 3.9452 | 0 | 0 | 7.0397 | 3.9452
2014-08-23 | 20時 | 27.5927 | 16.1171 | 4.7398 | 0.58411 | 11.3967 | 4.7398 | 9.9853 | 3.2103 | 3.2103 | 25.1605 | 6.7112 | 0 | 25.2271 | 4.49 | 0.41303 | 11.3967 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0201 | 6.6569 | 4.7398 | 0 | 0 | 6.6569 | 4.7398
2014-08-23 | 21時 | 27.5927 | 16.4218 | 4.2089 | 0.59515 | 10.3961 | 4.2089 | 9.2809 | 3.1426 | 3.1426 | 24.9519 | 5.8736 | 0 | 24.9994 | 4.4108 | 0.37677 | 10.3961 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0201 | 6.1873 | 4.2089 | 0 | 0 | 6.1873 | 4.2089
2014-08-23 | 22時 | 27.5927 | 12.7489 | 6.0013 | 0.46204 | 11.1556 | 6.0013 | 7.7314 | 3.0707 | 3.0707 | 24.6334 | 6.2701 | 0 | 24.6955 | 4.3092 | 0.40429 | 11.1556 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0202 | 5.1543 | 6.0013 | 0 | 0 | 5.1543 | 6.0013
2014-08-23 | 23時 | 27.5927 | 11.6877 | 3.965 | 0.42358 | 6.8787 | 3.965 | 4.3705 | 2.4558 | 0 | 24.3546 | 3.3147 | 2.4558 | 24.316 | 4.1833 | 0.24929 | 6.8787 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0202 | 2.9137 | 3.965 | 0 | 0 | 2.9137 | 3.965
2014-08-24 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.57 | 0.4 | 5.9499 | 3.57 | 3.57 | 2.0836 | 0 | 24.1571 | 2.7135 | 2.0836 | 24.0883 | 4.1095 | 0.21563 | 5.9499 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0202 | 2.38 | 3.57 | 0 | 0.39359 | 2.38 | 3.9636
2014-08-24 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.8332 | 0.4 | 4.7219 | 2.8332 | 2.8332 | 1.6111 | 0 | 23.9014 | 1.9825 | 1.6111 | 23.7845 | 4.0148 | 0.17113 | 4.7219 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0203 | 1.8888 | 2.8332 | 0 | 1.1776 | 1.8888 | 4.0108
2014-08-24 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2817 | 0.4 | 3.8028 | 2.2817 | 2.2817 | 1.2722 | 0 | 23.7185 | 1.4842 | 1.2722 | 23.5565 | 3.9456 | 0.13782 | 3.8028 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0204 | 1.5211 | 2.2817 | 0 | 1.7762 | 1.5211 | 4.0579
2014-08-24 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9474 | 0.4 | 3.2457 | 1.9474 | 1.9474 | 1.0787 | 0 | 23.6756 | 1.209 | 1.0787 | 23.4806 | 3.9223 | 0.11763 | 3.2457 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0204 | 1.2983 | 1.9474 | 0 | 2.1097 | 1.2983 | 4.0571
2014-08-24 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.3429 | 0.4 | 2.2381 | 1.3429 | 1.3429 | 0.7194 | 0 | 23.3736 | 0.73562 | 0.7194 | 23.1011 | 3.8077 | 0.081113 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0204 | 0.89526 | 1.3429 | 0 | 1.9252 | 0.89526 | 3.2681
2014-08-24 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.4351 | 0.4 | 4.0584 | 2.4351 | 2.4351 | 1.3133 | 0 | 23.3255 | 1.5636 | 1.3133 | 23.177 | 3.8304 | 0.14708 | 4.0584 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0204 | 1.6234 | 2.4351 | 0 | 3.4905 | 1.6234 | 5.9256
2014-08-24 | 6時 | 27.5927 | 13.351 | 4.3341 | 0.48386 | 8.3971 | 4.3341 | 6.0946 | 2.7882 | 2.7882 | 23.6294 | 4.0411 | 0 | 23.6324 | 3.9691 | 0.30432 | 8.3971 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0204 | 4.063 | 4.3341 | 0 | 0 | 4.063 | 4.3341
2014-08-24 | 7時 | 27.5927 | 17.1798 | 3.417 | 0.62262 | 9.0544 | 3.417 | 8.4562 | 2.9031 | 2.9031 | 24.0694 | 4.6017 | 0 | 24.0881 | 4.1112 | 0.32814 | 9.0544 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0203 | 5.6375 | 3.417 | 0 | 0 | 5.6375 | 3.417
2014-08-24 | 8時 | 27.5927 | 20.1472 | 3.4329 | 0.73016 | 12.7221 | 3.4329 | 13.9338 | 3.1435 | 3.1435 | 24.8334 | 7.532 | 0 | 24.923 | 4.3883 | 0.46107 | 12.7221 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0203 | 9.2892 | 3.4329 | 0 | 0 | 9.2892 | 3.4329
2014-08-24 | 9時 | 27.5927 | 19.111 | 3.2162 | 0.69261 | 10.4628 | 3.2162 | 10.8699 | 2.7821 | 2.7821 | 23.508 | 5.2944 | 0 | 23.5568 | 3.944 | 0.37919 | 10.4628 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0203 | 7.2466 | 3.2162 | 0 | 0 | 7.2466 | 3.2162
2014-08-24 | 10時 | 27.5927 | 20.0779 | 3.2643 | 0.72765 | 11.9858 | 3.2643 | 13.0822 | 2.8304 | 2.8304 | 23.6312 | 6.3582 | 0 | 23.7083 | 3.9927 | 0.43438 | 11.9858 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0204 | 8.7215 | 3.2643 | 0 | 0 | 8.7215 | 3.2643
2014-08-24 | 11時 | 27.5927 | 18.8171 | 5.0862 | 0.68196 | 15.9924 | 5.0862 | 16.3592 | 2.9822 | 2.9822 | 24.0263 | 9.4709 | 0 | 24.1635 | 4.139 | 0.57959 | 15.9924 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0205 | 10.9062 | 5.0862 | 0 | 0 | 10.9062 | 5.0862
2014-08-24 | 12時 | 27.5927 | 21.68 | 3.5215 | 0.78571 | 16.4336 | 3.5215 | 19.3681 | 3.1636 | 3.1636 | 24.7037 | 10.3377 | 0 | 24.8466 | 4.3659 | 0.59558 | 16.4336 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0205 | 12.9121 | 3.5215 | 0 | 0 | 12.9121 | 3.5215
2014-08-24 | 13時 | 27.5927 | 21.7879 | 3.3607 | 0.78963 | 15.9749 | 3.3607 | 18.9213 | 3.3196 | 3.3196 | 25.3166 | 10.4652 | 0 | 25.4535 | 4.5798 | 0.57895 | 15.9749 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0.0206 | 12.6142 | 3.3607 | 0 | 0 | 12.6142 | 3.3607
2014-08-24 | 14時 | 27.5927 | 21.2047 | 3.4089 | 0.76849 | 14.7244 | 3.4089 | 16.9733 | 3.3866 | 3.3866 | 25.6369 | 9.6766 | 0 | 25.7569 | 4.6916 | 0.53363 | 14.7244 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0207 | 11.3155 | 3.4089 | 0 | 0 | 11.3155 | 3.4089
2014-08-24 | 15時 | 27.5927 | 19.9785 | 3.5841 | 0.72405 | 12.9884 | 3.5841 | 14.1064 | 3.2055 | 3.2055 | 25.0561 | 7.8789 | 0 | 25.1499 | 4.4724 | 0.47072 | 12.9884 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0206 | 9.4043 | 3.5841 | 0 | 0 | 9.4043 | 3.5841
2014-08-24 | 16時 | 27.5927 | 16.5845 | 3.7397 | 0.60105 | 9.3739 | 3.7397 | 8.4512 | 2.6662 | 2.6662 | 23.075 | 4.4537 | 0 | 23.1009 | 3.8092 | 0.33972 | 9.3739 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0205 | 5.6341 | 3.7397 | 0 | 0 | 5.6341 | 3.7397
2014-08-24 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.3591 | 0.4 | 8.9319 | 5.3591 | 5.3591 | 2.505 | 2.505 | 22.4019 | 3.9735 | 0 | 22.4178 | 3.6113 | 0.3237 | 8.9319 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0205 | 3.5727 | 5.3591 | 0 | 1.8049 | 3.5727 | 7.164
2014-08-24 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.774 | 0.4 | 6.2901 | 3.774 | 3.774 | 1.9411 | 0 | 22.7029 | 2.602 | 1.9411 | 22.6457 | 3.6746 | 0.22796 | 6.2901 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0204 | 2.516 | 3.774 | 0 | 3.0006 | 2.516 | 6.7746
2014-08-24 | 19時 | 27.5927 | 13.269 | 3.16 | 0.48089 | 6.0874 | 3.16 | 4.391 | 1.9174 | 0 | 22.9377 | 2.5408 | 1.9174 | 22.8737 | 3.7391 | 0.22062 | 6.0874 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0203 | 2.9273 | 3.16 | 0 | 0 | 2.9273 | 3.16
2014-08-24 | 20時 | 27.5927 | 11.374 | 3.8797 | 0.41221 | 6.6005 | 3.8797 | 4.0812 | 2.009 | 0 | 22.5413 | 2.7307 | 2.009 | 22.4942 | 3.6298 | 0.23921 | 6.6005 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0203 | 2.7208 | 3.8797 | 0 | 0 | 2.7208 | 3.8797
2014-08-24 | 21時 | 27.5927 | 12.9612 | 3.1547 | 0.46973 | 5.9492 | 3.1547 | 4.1918 | 1.8109 | 0 | 22.5637 | 2.3935 | 1.8109 | 22.4949 | 3.6254 | 0.21561 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.02 | 2.7945 | 3.1547 | 0 | 0 | 2.7945 | 3.1547
2014-08-24 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.2854 | 0.4 | 3.809 | 2.2854 | 2.2854 | 1.1198 | 0 | 22.2776 | 1.3255 | 1.1198 | 22.1159 | 3.5166 | 0.13804 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0198 | 1.5236 | 2.2854 | 0 | 0.72351 | 1.5236 | 3.0089
2014-08-24 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.35148 | 0.4 | 0.5858 | 0.35148 | 0.35148 | 0.17101 | 0 | 22.5922 | 0.12515 | 0.17101 | 22.0405 | 3.4929 | 0.02123 | 0.5858 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0196 | 0.23432 | 0.35148 | 0 | 2.8607 | 0.23432 | 3.2122
2014-08-25 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.36935 | 0.4 | 0.61559 | 0.36935 | 0.36935 | 0.18225 | 0 | 22.7341 | 0.13468 | 0.18225 | 22.1928 | 3.5316 | 0.02231 | 0.61559 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0194 | 0.24624 | 0.36935 | 0 | 1.1951 | 0.24624 | 1.5644
2014-08-25 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.26344 | 0.4 | 0.43906 | 0.26344 | 0.26344 | 0.12818 | 0 | 22.6535 | 0.086916 | 0.12818 | 22.0418 | 3.4855 | 0.015912 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0191 | 0.17563 | 0.26344 | 0 | 1.2884 | 0.17563 | 1.5519
2014-08-25 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.15616 | 0.4 | 0.26026 | 0.15616 | 0.15616 | 0.074387 | 0 | 22.5353 | 0.044209 | 0.074387 | 21.8146 | 3.4211 | 0.0094322 | 0.26026 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0189 | 0.1041 | 0.15616 | 0 | 0.84395 | 0.1041 | 1.0001
2014-08-25 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.10694 | 0.4 | 0.17824 | 0.10694 | 0.10694 | 0.050582 | 0 | 22.5382 | 0.027307 | 0.050582 | 21.7387 | 3.4009 | 0.0064597 | 0.17824 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0189 | 0.071296 | 0.10694 | 0 | 0.91319 | 0.071296 | 1.0201
2014-08-25 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.042584 | 0.4 | 0.070973 | 0.042584 | 0.042584 | 0.019288 | 0 | 22.2746 | 0.0082821 | 0.019288 | 21.2833 | 3.282 | 0.0025722 | 0.070973 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0189 | 0.028389 | 0.042584 | 0 | 0.063701 | 0.028389 | 0.10628
2014-08-25 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.078373 | 0.4 | 0.13062 | 0.078373 | 0.078373 | 0.035498 | 0 | 22.1473 | 0.017838 | 0.035498 | 21.2831 | 3.2834 | 0.0047339 | 0.13062 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.019 | 0.052249 | 0.078373 | 0 | 0.1063 | 0.052249 | 0.18467
2014-08-25 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1209 | 0.4 | 1.8681 | 1.1209 | 1.1209 | 0.52636 | 0 | 21.9726 | 0.52063 | 0.52636 | 21.6626 | 3.3822 | 0.067702 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.019 | 0.74724 | 1.1209 | 0 | 5.6723 | 0.74724 | 6.7931
2014-08-25 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.4548 | 0.4 | 4.0914 | 2.4548 | 2.4548 | 1.1445 | 0 | 21.7334 | 1.3865 | 1.1445 | 21.5867 | 3.3622 | 0.14828 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.019 | 1.6365 | 2.4548 | 0 | 2.782 | 1.6365 | 5.2368
2014-08-25 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 7.1803 | 0.4 | 11.9672 | 7.1803 | 7.1803 | 2.4367 | 2.4367 | 21.9653 | 5.5373 | 0 | 22.0421 | 3.484 | 0.43371 | 11.9672 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.019 | 4.7869 | 7.1803 | 0 | 3.8541 | 4.7869 | 11.0345
2014-08-25 | 9時 | 27.5927 | 16.0095 | 3.9444 | 0.58021 | 9.396 | 3.9444 | 8.1774 | 2.4559 | 2.4559 | 22.168 | 4.1307 | 0 | 22.1944 | 3.5225 | 0.34052 | 9.396 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0188 | 5.4516 | 3.9444 | 0 | 0 | 5.4516 | 3.9444
2014-08-25 | 10時 | 27.5927 | 16.452 | 3.8446 | 0.59624 | 9.522 | 3.8446 | 8.5162 | 2.5786 | 2.5786 | 22.6973 | 4.3727 | 0 | 22.7265 | 3.667 | 0.34509 | 9.522 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0185 | 5.6774 | 3.8446 | 0 | 0 | 5.6774 | 3.8446
2014-08-25 | 11時 | 27.5927 | 18.5565 | 3.628 | 0.67251 | 11.0785 | 3.628 | 11.1756 | 2.6774 | 2.6774 | 23.0458 | 5.4436 | 0 | 23.1065 | 3.774 | 0.4015 | 11.0785 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0183 | 7.4504 | 3.628 | 0 | 0 | 7.4504 | 3.628
2014-08-25 | 12時 | 27.5927 | 21.9152 | 2.4312 | 0.79424 | 11.8153 | 2.4312 | 14.0763 | 2.7372 | 2.7372 | 23.2607 | 6.0031 | 0 | 23.3348 | 3.8382 | 0.4282 | 11.8153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0181 | 9.3842 | 2.4312 | 0 | 0 | 9.3842 | 2.4312
2014-08-25 | 13時 | 27.5927 | 22.6028 | 2.0113 | 0.81916 | 11.1222 | 2.0113 | 13.6663 | 2.8989 | 2.8989 | 23.9572 | 5.8608 | 0 | 24.0187 | 4.0431 | 0.40308 | 11.1222 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0178 | 9.1108 | 2.0113 | 0 | 0 | 9.1108 | 2.0113
2014-08-25 | 14時 | 27.5927 | 22.8548 | 1.915 | 0.82829 | 11.1524 | 1.915 | 13.8562 | 3.1492 | 3.1492 | 24.9439 | 6.3462 | 0 | 25.006 | 4.3631 | 0.40418 | 11.1524 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0176 | 9.2375 | 1.915 | 0 | 0 | 9.2375 | 1.915
2014-08-25 | 15時 | 27.5927 | 22.5877 | 2.0819 | 0.81861 | 11.4772 | 2.0819 | 14.0931 | 3.152 | 3.152 | 24.9382 | 6.5764 | 0 | 25.0063 | 4.3611 | 0.41595 | 11.4772 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0175 | 9.3954 | 2.0819 | 0 | 0 | 9.3954 | 2.0819
2014-08-25 | 16時 | 27.5927 | 21.9671 | 2.1914 | 0.79612 | 10.7482 | 2.1914 | 12.8352 | 3.0101 | 3.0101 | 24.4211 | 5.8039 | 0 | 24.4755 | 4.1798 | 0.38953 | 10.7482 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0173 | 8.5568 | 2.1914 | 0 | 0 | 8.5568 | 2.1914
2014-08-25 | 17時 | 27.5927 | 16.8948 | 4.1769 | 0.61229 | 10.7734 | 4.1769 | 9.8947 | 2.9341 | 2.9341 | 24.117 | 5.6846 | 0 | 24.1719 | 4.0818 | 0.39044 | 10.7734 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0173 | 6.5965 | 4.1769 | 0 | 0 | 6.5965 | 4.1769
2014-08-25 | 18時 | 27.5927 | 14.4967 | 3.8597 | 0.52538 | 8.1321 | 3.8597 | 6.4087 | 2.7396 | 0 | 23.6449 | 3.8258 | 2.7396 | 23.6412 | 3.9121 | 0.29472 | 8.1321 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0171 | 4.2725 | 3.8597 | 0 | 0 | 4.2725 | 3.8597
2014-08-25 | 19時 | 27.5927 | 16.3892 | 2.4346 | 0.59397 | 5.9961 | 2.4346 | 5.3423 | 1.9541 | 0 | 23.3292 | 2.531 | 1.9541 | 23.262 | 3.796 | 0.21731 | 5.9961 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.017 | 3.5615 | 2.4346 | 0 | 0 | 3.5615 | 2.4346
2014-08-25 | 20時 | 27.5927 | 15.6633 | 2.3206 | 0.56766 | 5.3675 | 2.3206 | 4.5704 | 1.6914 | 0 | 22.973 | 2.1367 | 1.6914 | 22.8828 | 3.6833 | 0.19453 | 5.3675 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0169 | 3.0469 | 2.3206 | 0 | 0 | 3.0469 | 2.3206
2014-08-25 | 21時 | 27.5927 | 16.535 | 1.8672 | 0.59925 | 4.6592 | 1.8672 | 4.188 | 1.4286 | 0 | 22.6989 | 1.7466 | 1.4286 | 22.5792 | 3.597 | 0.16886 | 4.6592 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0169 | 2.792 | 1.8672 | 0 | 0 | 2.792 | 1.8672
2014-08-25 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.421 | 0.4 | 4.035 | 2.421 | 2.421 | 1.2202 | 0 | 22.5774 | 1.4398 | 1.2202 | 22.4277 | 3.5528 | 0.14623 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0168 | 1.614 | 2.421 | 0 | 0.13923 | 1.614 | 2.5602
2014-08-25 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.34224 | 0.4 | 0.5704 | 0.34224 | 0.34224 | 0.16776 | 0 | 22.6816 | 0.12016 | 0.16776 | 22.1244 | 3.4679 | 0.020672 | 0.5704 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0167 | 0.22816 | 0.34224 | 0 | 1.3582 | 0.22816 | 1.7005
2014-08-26 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.27753 | 0.4 | 0.46255 | 0.27753 | 0.27753 | 0.13699 | 0 | 22.8011 | 0.092881 | 0.13699 | 22.2003 | 3.4885 | 0.016764 | 0.46255 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0167 | 0.18502 | 0.27753 | 0 | 0.74904 | 0.18502 | 1.0266
2014-08-26 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.12269 | 0.4 | 0.20448 | 0.12269 | 0.12269 | 0.058463 | 0 | 22.592 | 0.032301 | 0.058463 | 21.8211 | 3.3849 | 0.0074106 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0166 | 0.081792 | 0.12269 | 0 | 0.55044 | 0.081792 | 0.67313
2014-08-26 | 2時 | 27.5927 | 13.1138 | 0.038173 | 0.47526 | 0.072746 | 0.038173 | 0.05186 | 0.020211 | 0 | 22.5037 | 0.0086044 | 0.020211 | 21.5175 | 3.3056 | 0.0026364 | 0.072746 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0166 | 0.034574 | 0.038173 | 0 | 0 | 0.034574 | 0.038173
2014-08-26 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.034418 | 0.4 | 0.057364 | 0.034418 | 0.034418 | 0.015938 | 0 | 22.5537 | 0.0063768 | 0.015938 | 21.5181 | 3.3023 | 0.002079 | 0.057364 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0164 | 0.022946 | 0.034418 | 0 | 0.013897 | 0.022946 | 0.048315
2014-08-26 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.011501 | 0.4 | 0.019169 | 0.011501 | 0.011501 | 0.0051736 | 0 | 22.4788 | 0.0015693 | 0.0051736 | 21.2148 | 3.2233 | 0.00069471 | 0.019169 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0163 | 0.0076676 | 0.011501 | 0 | 0.0529 | 0.0076676 | 0.064401
2014-08-26 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.014642 | 0.4 | 0.024404 | 0.014642 | 0.014642 | 0.0066349 | 0 | 22.5047 | 0.0021373 | 0.0066349 | 21.291 | 3.2408 | 0.00088444 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0162 | 0.0097617 | 0.014642 | 0 | 0.0663 | 0.0097617 | 0.080942
2014-08-26 | 6時 | 27.5927 | 11.705 | 0.36677 | 0.42421 | 0.63699 | 0.36677 | 0.40532 | 0.17827 | 0 | 22.1294 | 0.13197 | 0.17827 | 21.5952 | 3.3152 | 0.023085 | 0.63699 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.016 | 0.27021 | 0.36677 | 0 | 0 | 0.27021 | 0.36677
2014-08-26 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.9481 | 0.4 | 9.9135 | 5.9481 | 5.9481 | 2.5287 | 2.5287 | 22.4688 | 4.4631 | 0 | 22.5063 | 3.5579 | 0.35928 | 9.9135 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0159 | 3.9654 | 5.9481 | 0 | 5.1906 | 3.9654 | 11.1387
2014-08-26 | 8時 | 27.5927 | 18.3851 | 5.3568 | 0.6663 | 16.0528 | 5.3568 | 16.0441 | 2.8677 | 2.8677 | 23.5831 | 8.9894 | 0 | 23.7211 | 3.91 | 0.58178 | 16.0528 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0158 | 10.6961 | 5.3568 | 0 | 0 | 10.6961 | 5.3568
2014-08-26 | 9時 | 27.5927 | 23.3842 | 2.0913 | 0.84748 | 13.711 | 2.0913 | 17.4296 | 2.9973 | 2.9973 | 24.2235 | 7.7273 | 0 | 24.3286 | 4.0978 | 0.4969 | 13.711 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0157 | 11.6197 | 2.0913 | 0 | 0 | 11.6197 | 2.0913
2014-08-26 | 10時 | 27.5927 | 24.2035 | 1.8673 | 0.87717 | 15.2021 | 1.8673 | 20.0022 | 3.0703 | 3.0703 | 24.4297 | 8.9559 | 0 | 24.5563 | 4.1714 | 0.55095 | 15.2021 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0157 | 13.3348 | 1.8673 | 0 | 0 | 13.3348 | 1.8673
2014-08-26 | 11時 | 27.5927 | 24.9285 | 2.0261 | 0.90344 | 20.9841 | 2.0261 | 28.4369 | 3.2394 | 3.2394 | 24.7423 | 13.8268 | 0 | 24.9361 | 4.2946 | 0.76049 | 20.9841 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0156 | 18.958 | 2.0261 | 0 | 0 | 18.958 | 2.0261
2014-08-26 | 12時 | 27.5927 | 25.5772 | 1.2183 | 0.92695 | 16.6785 | 1.2183 | 23.1902 | 3.4304 | 3.4304 | 25.7006 | 11.1298 | 0 | 25.8466 | 4.6138 | 0.60445 | 16.6785 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0157 | 15.4602 | 1.2183 | 0 | 0 | 15.4602 | 1.2183
2014-08-26 | 13時 | 27.5927 | 25.6902 | 0.95112 | 0.93105 | 13.7946 | 0.95112 | 19.2652 | 3.1939 | 3.1939 | 24.9815 | 8.2579 | 0 | 25.0879 | 4.3459 | 0.49994 | 13.7946 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0156 | 12.8435 | 0.95112 | 0 | 0 | 12.8435 | 0.95112
2014-08-26 | 14時 | 27.5927 | 25.3389 | 0.95112 | 0.91832 | 11.6442 | 0.95112 | 16.0396 | 3.0561 | 3.0561 | 24.5614 | 6.4403 | 0 | 24.6325 | 4.194 | 0.422 | 11.6442 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0156 | 10.6931 | 0.95112 | 0 | 0 | 10.6931 | 0.95112
2014-08-26 | 15時 | 27.5927 | 24.0603 | 1.3897 | 0.87198 | 10.8554 | 1.3897 | 14.1986 | 2.86 | 2.86 | 23.8183 | 5.5454 | 0 | 23.8748 | 3.9441 | 0.39342 | 10.8554 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0152 | 9.4657 | 1.3897 | 0 | 0 | 9.4657 | 1.3897
2014-08-26 | 16時 | 27.5927 | 21.6717 | 2.428 | 0.78541 | 11.315 | 2.428 | 13.3305 | 2.9577 | 2.9577 | 24.1902 | 6.0081 | 0 | 24.2553 | 4.0562 | 0.41007 | 11.315 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0149 | 8.887 | 2.428 | 0 | 0 | 8.887 | 2.428
2014-08-26 | 17時 | 27.5927 | 21.6718 | 1.6991 | 0.78542 | 7.9181 | 1.6991 | 9.3285 | 2.7569 | 0 | 24.0382 | 3.7598 | 2.7569 | 24.0289 | 3.9758 | 0.28696 | 7.9181 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0145 | 6.219 | 1.6991 | 0 | 0 | 6.219 | 1.6991
2014-08-26 | 18時 | 27.5927 | 21.1129 | 1.0918 | 0.76516 | 4.649 | 1.0918 | 5.3359 | 1.5259 | 0 | 23.467 | 1.822 | 1.5259 | 23.3469 | 3.7627 | 0.16849 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0142 | 3.5572 | 1.0918 | 0 | 0 | 3.5572 | 1.0918
2014-08-26 | 19時 | 27.5927 | 21.0033 | 0.86228 | 0.76119 | 3.6107 | 0.86228 | 4.1227 | 1.1 | 0 | 22.6862 | 1.2395 | 1.1 | 22.5134 | 3.5168 | 0.13086 | 3.6107 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0138 | 2.7485 | 0.86228 | 0 | 0 | 2.7485 | 0.86228
2014-08-26 | 20時 | 27.5927 | 20.5789 | 0.727 | 0.74581 | 2.8601 | 0.727 | 3.1996 | 0.83572 | 0 | 22.2808 | 0.89022 | 0.83572 | 22.0595 | 3.3857 | 0.10365 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0134 | 2.1331 | 0.727 | 0 | 0 | 2.1331 | 0.727
2014-08-26 | 21時 | 27.5927 | 20.9033 | 0.52507 | 0.75756 | 2.1658 | 0.52507 | 2.4611 | 0.61079 | 0 | 21.9593 | 0.6093 | 0.61079 | 21.68 | 3.2868 | 0.078492 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0134 | 1.6407 | 0.52507 | 0 | 0 | 1.6407 | 0.52507
2014-08-26 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.21171 | 0 | 0.31756 | 0.056752 | 0 | 21.9123 | 0.031433 | 0.056752 | 21.1487 | 3.1532 | 0.0076726 | 0.21171 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0134 | 0.21171 | 0 | 0 | 0 | 0.21171 | 0
2014-08-26 | 23時 | 27.5927 | 27.5533 | 2.7815e-05 | 0.99857 | 0.019473 | 2.7815e-05 | 0.029168 | 0.0049557 | 0 | 21.8781 | 0.0015022 | 0.0049557 | 20.6174 | 3.025 | 0.00070574 | 0.019473 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0134 | 0.019446 | 2.7815e-05 | 0 | 0 | 0.019446 | 2.7815e-05
2014-08-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3897 | 2.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.162 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7825 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5537 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4011 | 2.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1724 | 2.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6271 | 2.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-27 | 7時 | 27.5927 | 16.6172 | 1.4043 | 0.60223 | 3.5305 | 1.4043 | 3.1893 | 0.93925 | 0 | 21.2456 | 1.0821 | 0.93925 | 21.0681 | 3.1584 | 0.12795 | 3.5305 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0147 | 2.1262 | 1.4043 | 0 | 0 | 2.1262 | 1.4043
2014-08-27 | 8時 | 27.5927 | 17.1111 | 5.7339 | 0.62013 | 15.0942 | 5.7339 | 14.0406 | 2.7835 | 2.7835 | 23.2949 | 8.0904 | 0 | 23.42 | 3.8021 | 0.54704 | 15.0942 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.015 | 9.3604 | 5.7339 | 0 | 0 | 9.3604 | 5.7339
2014-08-27 | 9時 | 27.5927 | 24.5134 | 1.9583 | 0.8884 | 17.5474 | 1.9583 | 23.3837 | 2.9595 | 2.9595 | 23.8717 | 10.2344 | 0 | 24.0282 | 3.9802 | 0.63594 | 17.5474 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0147 | 15.5891 | 1.9583 | 0 | 0 | 15.5891 | 1.9583
2014-08-27 | 10時 | 27.5927 | 25.696 | 1.4945 | 0.93126 | 21.7413 | 1.4945 | 30.3702 | 3.1475 | 3.1475 | 24.3591 | 13.9507 | 0 | 24.5602 | 4.1443 | 0.78794 | 21.7413 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0145 | 20.2468 | 1.4945 | 0 | 0 | 20.2468 | 1.4945
2014-08-27 | 11時 | 27.5927 | 26.3358 | 1.074 | 0.95445 | 23.5771 | 1.074 | 33.7546 | 3.399 | 3.399 | 25.1781 | 16.4601 | 0 | 25.3962 | 4.416 | 0.85447 | 23.5771 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0142 | 22.5031 | 1.074 | 0 | 0 | 22.5031 | 1.074
2014-08-27 | 12時 | 27.5927 | 27.1441 | 0.3568 | 0.98374 | 21.9451 | 0.3568 | 32.3825 | 3.3752 | 3.3752 | 25.1942 | 15.0146 | 0 | 25.3972 | 4.4083 | 0.79532 | 21.9451 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0139 | 21.5883 | 0.3568 | 0 | 0 | 21.5883 | 0.3568
2014-08-27 | 13時 | 27.5927 | 27.5465 | 0.03544 | 0.99833 | 21.1667 | 0.03544 | 31.6969 | 3.6189 | 3.6189 | 26.1132 | 15.3882 | 0 | 26.3088 | 4.7278 | 0.76711 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0137 | 21.1313 | 0.03544 | 0 | 0 | 21.1313 | 0.03544
2014-08-27 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 19.2264 | 0 | 28.8396 | 3.5263 | 3.5263 | 25.9066 | 13.3717 | 0 | 26.0822 | 4.6361 | 0.69679 | 19.2264 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0134 | 19.2264 | 0 | 0 | 0 | 19.2264 | 0
2014-08-27 | 15時 | 27.5927 | 26.7381 | 0.58992 | 0.96903 | 19.0461 | 0.58992 | 27.6842 | 3.6526 | 3.6526 | 26.3633 | 13.7095 | 0 | 26.5368 | 4.8098 | 0.69026 | 19.0461 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0.0136 | 18.4561 | 0.58992 | 0 | 0 | 18.4561 | 0.58992
2014-08-27 | 16時 | 27.5927 | 25.8056 | 1.1279 | 0.93523 | 17.4143 | 1.1279 | 24.4296 | 3.4183 | 3.4183 | 25.6222 | 11.5583 | 0 | 25.7771 | 4.5383 | 0.63112 | 17.4143 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0138 | 16.2864 | 1.1279 | 0 | 0 | 16.2864 | 1.1279
2014-08-27 | 17時 | 27.5927 | 25.0765 | 1.1014 | 0.90881 | 12.0785 | 1.1014 | 16.4656 | 3.2372 | 3.2372 | 25.2426 | 7.0464 | 0 | 25.3213 | 4.3823 | 0.43774 | 12.0785 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0139 | 10.9771 | 1.1014 | 0 | 0 | 10.9771 | 1.1014
2014-08-27 | 18時 | 27.5927 | 23.4985 | 1.0553 | 0.85162 | 7.1123 | 1.0553 | 9.0854 | 2.5248 | 0 | 24.2896 | 3.3366 | 2.5248 | 24.258 | 4.0379 | 0.25776 | 7.1123 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0141 | 6.0569 | 1.0553 | 0 | 0 | 6.0569 | 1.0553
2014-08-27 | 19時 | 27.5927 | 22.4057 | 1.0821 | 0.81202 | 5.7562 | 1.0821 | 7.0112 | 1.94 | 0 | 23.7262 | 2.4405 | 1.94 | 23.6505 | 3.853 | 0.20861 | 5.7562 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0142 | 4.6741 | 1.0821 | 0 | 0 | 4.6741 | 1.0821
2014-08-27 | 20時 | 27.5927 | 20.1805 | 1.2279 | 0.73137 | 4.571 | 1.2279 | 5.0147 | 1.4606 | 0 | 23.1663 | 1.7439 | 1.4606 | 23.0426 | 3.6787 | 0.16566 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0144 | 3.3431 | 1.2279 | 0 | 0 | 3.3431 | 1.2279
2014-08-27 | 21時 | 27.5927 | 20.428 | 0.93999 | 0.74034 | 3.6201 | 0.93999 | 4.0201 | 1.1257 | 0 | 22.9109 | 1.2709 | 1.1257 | 22.7386 | 3.5945 | 0.1312 | 3.6201 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0145 | 2.6801 | 0.93999 | 0 | 0 | 2.6801 | 0.93999
2014-08-27 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.5657 | 0.4 | 0.94284 | 0.5657 | 0.5657 | 0.27158 | 0 | 22.3563 | 0.21946 | 0.27158 | 21.9037 | 3.3675 | 0.03417 | 0.94284 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0145 | 0.37714 | 0.5657 | 0 | 0.22142 | 0.37714 | 0.78712
2014-08-27 | 23時 | 27.5927 | 18.6558 | 0.027203 | 0.67611 | 0.083991 | 0.027203 | 0.085181 | 0.023175 | 0 | 22.4042 | 0.01014 | 0.023175 | 21.448 | 3.2516 | 0.0030439 | 0.083991 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0146 | 0.056787 | 0.027203 | 0 | 0 | 0.056787 | 0.027203
2014-08-28 | 0時 | 27.5927 | 16.7724 | 0.018042 | 0.60785 | 0.046009 | 0.018042 | 0.04195 | 0.01233 | 0 | 22.2256 | 0.0046496 | 0.01233 | 21.144 | 3.1772 | 0.0016674 | 0.046009 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0147 | 0.027967 | 0.018042 | 0 | 0 | 0.027967 | 0.018042
2014-08-28 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0048565 | 0.4 | 0.0080941 | 0.0048565 | 0.0048565 | 0.0020748 | 0 | 22.1322 | 0.00050506 | 0.0020748 | 20.6886 | 3.0661 | 0.00029334 | 0.0080941 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0147 | 0.0032376 | 0.0048565 | 0 | 0.020773 | 0.0032376 | 0.02563
2014-08-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2326 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0798 | 2.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2303 | 2.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.457 | 3.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-28 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.063859 | 0.4 | 0.10643 | 0.063859 | 0.063859 | 0.027275 | 0 | 21.5904 | 0.012986 | 0.027275 | 20.6835 | 3.0922 | 0.0038573 | 0.10643 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0163 | 0.042573 | 0.063859 | 0 | 0.13253 | 0.042573 | 0.19639
2014-08-28 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.3977 | 0.4 | 5.6629 | 3.3977 | 3.3977 | 1.562 | 0 | 21.5204 | 2.04 | 1.562 | 21.4413 | 3.2876 | 0.20523 | 5.6629 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0167 | 2.2652 | 3.3977 | 0 | 0.047445 | 2.2652 | 3.4452
2014-08-28 | 8時 | 27.5927 | 13.2169 | 8.7027 | 0.479 | 16.7039 | 8.7027 | 12.0017 | 2.7069 | 2.7069 | 22.8878 | 9.0172 | 0 | 23.034 | 3.7309 | 0.60537 | 16.7039 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0171 | 8.0011 | 8.7027 | 0 | 0 | 8.0011 | 8.7027
2014-08-28 | 9時 | 27.5927 | 22.1814 | 3.102 | 0.80389 | 15.8172 | 3.102 | 19.0729 | 3.0575 | 3.0575 | 24.3415 | 9.4193 | 0 | 24.4764 | 4.1738 | 0.57324 | 15.8172 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.017 | 12.7152 | 3.102 | 0 | 0 | 12.7152 | 3.102
2014-08-28 | 10時 | 27.5927 | 24.6742 | 1.6539 | 0.89423 | 15.6365 | 1.6539 | 20.9739 | 3.0947 | 3.0947 | 24.496 | 9.3905 | 0 | 24.6285 | 4.2216 | 0.56669 | 15.6365 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0169 | 13.9826 | 1.6539 | 0 | 0 | 13.9826 | 1.6539
2014-08-28 | 11時 | 27.5927 | 24.3177 | 2.4672 | 0.88131 | 20.7865 | 2.4672 | 27.4791 | 3.4236 | 3.4236 | 25.4237 | 14.5002 | 0 | 25.6155 | 4.5577 | 0.75333 | 20.7865 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0168 | 18.3194 | 2.4672 | 0 | 0 | 18.3194 | 2.4672
2014-08-28 | 12時 | 27.5927 | 25.4311 | 1.6991 | 0.92166 | 21.6877 | 1.6991 | 29.983 | 3.5428 | 3.5428 | 25.7947 | 15.7473 | 0 | 25.9953 | 4.6925 | 0.78599 | 21.6877 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0.0167 | 19.9887 | 1.6991 | 0 | 0 | 19.9887 | 1.6991
2014-08-28 | 13時 | 27.5927 | 25.7433 | 1.433 | 0.93298 | 21.3807 | 1.433 | 29.9215 | 3.4955 | 3.4955 | 25.6461 | 15.2778 | 0 | 25.8438 | 4.6349 | 0.77487 | 21.3807 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0166 | 19.9477 | 1.433 | 0 | 0 | 19.9477 | 1.433
2014-08-28 | 14時 | 27.5927 | 25.7928 | 1.3848 | 0.93477 | 21.2291 | 1.3848 | 29.7665 | 3.8425 | 3.8425 | 26.8623 | 16.6405 | 0 | 27.0585 | 5.0937 | 0.76937 | 21.2291 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0.0165 | 19.8443 | 1.3848 | 0 | 0 | 19.8443 | 1.3848
2014-08-28 | 15時 | 27.5927 | 25.2781 | 1.5124 | 0.91612 | 18.0291 | 1.5124 | 24.7751 | 3.5537 | 3.5537 | 26.0621 | 12.6826 | 0 | 26.2242 | 4.7673 | 0.6534 | 18.0291 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0.0163 | 16.5167 | 1.5124 | 0 | 0 | 16.5167 | 1.5124
2014-08-28 | 16時 | 27.5927 | 24.5255 | 1.6733 | 0.88884 | 15.0529 | 1.6733 | 20.0694 | 3.4106 | 3.4106 | 25.7204 | 9.809 | 0 | 25.845 | 4.6257 | 0.54554 | 15.0529 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0162 | 13.3796 | 1.6733 | 0 | 0 | 13.3796 | 1.6733
2014-08-28 | 17時 | 27.5927 | 21.5143 | 3.0652 | 0.77971 | 13.9142 | 3.0652 | 16.2736 | 3.3362 | 3.3362 | 25.5094 | 8.7244 | 0 | 25.6176 | 4.5418 | 0.50427 | 13.9142 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0161 | 10.849 | 3.0652 | 0 | 0 | 10.849 | 3.0652
2014-08-28 | 18時 | 27.5927 | 19.4743 | 2.7455 | 0.70578 | 9.3314 | 2.7455 | 9.8788 | 3.0006 | 3.0006 | 24.4548 | 4.8256 | 0 | 24.4797 | 4.151 | 0.33818 | 9.3314 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0159 | 6.5859 | 2.7455 | 0 | 0 | 6.5859 | 2.7455
2014-08-28 | 19時 | 27.5927 | 19.9839 | 1.8597 | 0.72425 | 6.744 | 1.8597 | 7.3265 | 2.3325 | 0 | 23.9914 | 3.0763 | 2.3325 | 23.9488 | 3.9802 | 0.24441 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0158 | 4.8843 | 1.8597 | 0 | 0 | 4.8843 | 1.8597
2014-08-28 | 20時 | 27.5927 | 18.1728 | 1.925 | 0.65861 | 5.6385 | 1.925 | 5.5704 | 1.8379 | 0 | 23.3459 | 2.3275 | 1.8379 | 23.266 | 3.7713 | 0.20435 | 5.6385 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0157 | 3.7136 | 1.925 | 0 | 0 | 3.7136 | 1.925
2014-08-28 | 21時 | 27.5927 | 18.7002 | 1.4671 | 0.67772 | 4.5522 | 1.4671 | 4.6277 | 1.4445 | 0 | 23.0872 | 1.7359 | 1.4445 | 22.9627 | 3.681 | 0.16498 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0156 | 3.0851 | 1.4671 | 0 | 0 | 3.0851 | 1.4671
2014-08-28 | 22時 | 27.5927 | 12.2509 | 1.7967 | 0.44399 | 3.2314 | 1.7967 | 2.1521 | 0.9639 | 0 | 22.4755 | 1.0697 | 0.9639 | 22.2796 | 3.4897 | 0.11711 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0156 | 1.4347 | 1.7967 | 0 | 0 | 1.4347 | 1.7967
2014-08-28 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.14336 | 0.4 | 0.23894 | 0.14336 | 0.14336 | 0.06784 | 0 | 22.4867 | 0.038854 | 0.06784 | 21.7483 | 3.3478 | 0.0086594 | 0.23894 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0156 | 0.095574 | 0.14336 | 0 | 0.76925 | 0.095574 | 0.91261
2014-08-29 | 0時 | 27.5927 | 20.3164 | 0.013476 | 0.7363 | 0.051103 | 0.013476 | 0.05644 | 0.013997 | 0 | 22.4285 | 0.0054273 | 0.013997 | 21.3688 | 3.25 | 0.001852 | 0.051103 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0156 | 0.037627 | 0.013476 | 0 | 0 | 0.037627 | 0.013476
2014-08-29 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.018159 | 0.4 | 0.030265 | 0.018159 | 0.018159 | 0.0079322 | 0 | 22.0822 | 0.0027111 | 0.0079322 | 20.9134 | 3.1364 | 0.0010968 | 0.030265 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0156 | 0.012106 | 0.018159 | 0 | 0.0038151 | 0.012106 | 0.021974
2014-08-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6857 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2309 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0039 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0804 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-29 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6 | 0.4 | 2.6667 | 1.6 | 1.6 | 0.71465 | 0 | 21.3797 | 0.76544 | 0.71465 | 21.1437 | 3.179 | 0.096644 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0148 | 1.0667 | 1.6 | 0 | 0.96851 | 1.0667 | 2.5685
2014-08-29 | 7時 | 27.5927 | 19.4064 | 1.593 | 0.70332 | 5.3692 | 1.593 | 5.6644 | 1.5356 | 0 | 21.9177 | 1.9438 | 1.5356 | 21.8275 | 3.3495 | 0.19459 | 5.3692 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0146 | 3.7763 | 1.593 | 0 | 0 | 3.7763 | 1.593
2014-08-29 | 8時 | 27.5927 | 16.9349 | 6.4215 | 0.61374 | 16.6249 | 6.4215 | 15.3051 | 2.761 | 2.761 | 23.125 | 8.9969 | 0 | 23.2703 | 3.7447 | 0.60251 | 16.6249 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0144 | 10.2034 | 6.4215 | 0 | 0 | 10.2034 | 6.4215
2014-08-29 | 9時 | 27.5927 | 25.8602 | 1.0197 | 0.93721 | 16.24 | 1.0197 | 22.8304 | 3.0421 | 3.0421 | 24.2681 | 9.5539 | 0 | 24.4084 | 4.0954 | 0.58856 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0.0145 | 15.2203 | 1.0197 | 0 | 0 | 15.2203 | 1.0197
2014-08-29 | 10時 | 27.5927 | 26.8501 | 0.50996 | 0.97309 | 18.9481 | 0.50996 | 27.6572 | 3.3349 | 3.3349 | 25.2223 | 12.5343 | 0 | 25.3948 | 4.4261 | 0.68671 | 18.9481 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0146 | 18.4381 | 0.50996 | 0 | 0 | 18.4381 | 0.50996
2014-08-29 | 11時 | 27.5927 | 26.3558 | 0.98326 | 0.95517 | 21.9335 | 0.98326 | 31.4254 | 3.3133 | 3.3133 | 24.9638 | 14.8078 | 0 | 25.1667 | 4.3505 | 0.7949 | 21.9335 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0147 | 20.9502 | 0.98326 | 0 | 0 | 20.9502 | 0.98326
2014-08-29 | 12時 | 27.5927 | 26.6155 | 0.78794 | 0.96458 | 22.2474 | 0.78794 | 32.1892 | 3.3593 | 3.3593 | 25.1123 | 15.263 | 0 | 25.3182 | 4.4048 | 0.80628 | 22.2474 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0148 | 21.4595 | 0.78794 | 0 | 0 | 21.4595 | 0.78794
2014-08-29 | 13時 | 27.5927 | 26.7801 | 0.61376 | 0.97055 | 20.8402 | 0.61376 | 30.3397 | 3.2779 | 3.2779 | 24.8979 | 13.8192 | 0 | 25.0902 | 4.3296 | 0.75528 | 20.8402 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0149 | 20.2265 | 0.61376 | 0 | 0 | 20.2265 | 0.61376
2014-08-29 | 14時 | 27.5927 | 26.5503 | 0.66193 | 0.96222 | 17.5218 | 0.66193 | 25.2899 | 3.2557 | 3.2557 | 25.0095 | 11.1845 | 0 | 25.1657 | 4.3577 | 0.63502 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.015 | 16.8599 | 0.66193 | 0 | 0 | 16.8599 | 0.66193
2014-08-29 | 15時 | 27.5927 | 26.0732 | 0.88097 | 0.94493 | 15.9974 | 0.88097 | 22.6746 | 3.1576 | 3.1576 | 24.7249 | 9.7415 | 0 | 24.8621 | 4.2556 | 0.57977 | 15.9974 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.015 | 15.1164 | 0.88097 | 0 | 0 | 15.1164 | 0.88097
2014-08-29 | 16時 | 27.5927 | 25.295 | 1.1383 | 0.91673 | 13.6699 | 1.1383 | 18.7974 | 3.1135 | 3.1135 | 24.6814 | 7.9516 | 0 | 24.7859 | 4.2327 | 0.49542 | 13.6699 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0151 | 12.5316 | 1.1383 | 0 | 0 | 12.5316 | 1.1383
2014-08-29 | 17時 | 27.5927 | 22.7242 | 2.1256 | 0.82356 | 12.0467 | 2.1256 | 14.8817 | 3.0402 | 3.0402 | 24.4801 | 6.6638 | 0 | 24.5582 | 4.1581 | 0.43659 | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0151 | 9.9212 | 2.1256 | 0 | 0 | 9.9212 | 2.1256
2014-08-29 | 18時 | 27.5927 | 20.5631 | 1.9932 | 0.74524 | 7.8239 | 1.9932 | 8.746 | 2.7239 | 0 | 24.0387 | 3.716 | 2.7239 | 24.0269 | 3.989 | 0.28355 | 7.8239 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0151 | 5.8307 | 1.9932 | 0 | 0 | 5.8307 | 1.9932
2014-08-29 | 19時 | 27.5927 | 19.6766 | 1.5653 | 0.71311 | 5.4562 | 1.5653 | 5.8363 | 1.7668 | 0 | 23.2785 | 2.2142 | 1.7668 | 23.1917 | 3.7391 | 0.19774 | 5.4562 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0152 | 3.8909 | 1.5653 | 0 | 0 | 3.8909 | 1.5653
2014-08-29 | 20時 | 27.5927 | 18.2534 | 1.3918 | 0.66153 | 4.1121 | 1.3918 | 4.0804 | 1.2611 | 0 | 22.7302 | 1.4799 | 1.2611 | 22.5845 | 3.5659 | 0.14903 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0152 | 2.7203 | 1.3918 | 0 | 0 | 2.7203 | 1.3918
2014-08-29 | 21時 | 27.5927 | 17.7435 | 1.0553 | 0.64305 | 2.9564 | 1.0553 | 2.8516 | 0.83352 | 0 | 21.8895 | 0.90831 | 0.83352 | 21.675 | 3.3137 | 0.10714 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0148 | 1.9011 | 1.0553 | 0 | 0 | 1.9011 | 1.0553
2014-08-29 | 22時 | 27.5927 | 14.9324 | 0.63062 | 0.54117 | 1.3744 | 0.63062 | 1.1157 | 0.38476 | 0 | 21.9745 | 0.344 | 0.38476 | 21.6005 | 3.2867 | 0.049811 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0144 | 0.7438 | 0.63062 | 0 | 0 | 0.7438 | 0.63062
2014-08-29 | 23時 | 27.5927 | 20.0746 | 0.013211 | 0.72753 | 0.048487 | 0.013211 | 0.052913 | 0.012901 | 0 | 22.1409 | 0.0049203 | 0.012901 | 21.0702 | 3.1476 | 0.0017572 | 0.048487 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0141 | 0.035276 | 0.013211 | 0 | 0 | 0.035276 | 0.013211
2014-08-30 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0046896 | 0.4 | 0.007816 | 0.0046896 | 0.0046896 | 0.0019591 | 0 | 21.9153 | 0.00047208 | 0.0019591 | 20.4645 | 2.9947 | 0.00028326 | 0.007816 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0137 | 0.0031264 | 0.0046896 | 0 | 0.012508 | 0.0031264 | 0.017197
2014-08-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0864 | 2.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6326 | 2.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8743 | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.496 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9655 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3463 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-30 | 7時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.522 | 0 | 2.2829 | 0.35333 | 0 | 20.0665 | 0.33124 | 0.35333 | 19.7138 | 2.7841 | 0.055158 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0116 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0
2014-08-30 | 8時 | 27.5927 | 25.863 | 0.3511 | 0.93731 | 5.6007 | 0.3511 | 7.8744 | 1.5801 | 0 | 21.7694 | 1.9849 | 1.5801 | 21.688 | 3.2436 | 0.20298 | 5.6007 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0114 | 5.2496 | 0.3511 | 0 | 0 | 5.2496 | 0.3511
2014-08-30 | 9時 | 27.5927 | 26.1636 | 0.5364 | 0.94821 | 10.3567 | 0.5364 | 14.7305 | 2.6386 | 2.6386 | 22.9304 | 4.7648 | 0 | 22.977 | 3.5953 | 0.37534 | 10.3567 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0117 | 9.8203 | 0.5364 | 0 | 0 | 9.8203 | 0.5364
2014-08-30 | 10時 | 27.5927 | 27.4337 | 0.08649 | 0.99424 | 15.0058 | 0.08649 | 22.3789 | 2.8012 | 2.8012 | 23.3827 | 7.9376 | 0 | 23.5067 | 3.758 | 0.54383 | 15.0058 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0121 | 14.9193 | 0.08649 | 0 | 0 | 14.9193 | 0.08649
2014-08-30 | 11時 | 27.5927 | 27.5915 | 0.00083366 | 0.99996 | 19.1176 | 0.00083366 | 28.6752 | 3.0543 | 3.0543 | 24.1656 | 11.5182 | 0 | 24.3399 | 4.022 | 0.69285 | 19.1176 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0125 | 19.1168 | 0.00083366 | 0 | 0 | 19.1168 | 0.00083366
2014-08-30 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 21.1128 | 0 | 31.6692 | 3.3214 | 3.3214 | 25.0541 | 14.0475 | 0 | 25.2492 | 4.3298 | 0.76516 | 21.1128 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0129 | 21.1128 | 0 | 0 | 0 | 21.1128 | 0
2014-08-30 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.066 | 0 | 30.0991 | 3.3076 | 3.3076 | 25.0632 | 13.2107 | 0 | 25.2476 | 4.3406 | 0.72722 | 20.066 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0133 | 20.066 | 0 | 0 | 0 | 20.066 | 0
2014-08-30 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.5152 | 0 | 27.7728 | 3.3289 | 3.3289 | 25.2303 | 12.1121 | 0 | 25.398 | 4.4031 | 0.67102 | 18.5152 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0137 | 18.5152 | 0 | 0 | 0 | 18.5152 | 0
2014-08-30 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.8682 | 0 | 25.3024 | 3.3907 | 3.3907 | 25.5529 | 11.0389 | 0 | 25.7012 | 4.5115 | 0.61133 | 16.8682 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0138 | 16.8682 | 0 | 0 | 0 | 16.8682 | 0
2014-08-30 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.8434 | 0 | 20.7651 | 3.315 | 3.315 | 25.4416 | 8.5193 | 0 | 25.5487 | 4.4635 | 0.50171 | 13.8434 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.014 | 13.8434 | 0 | 0 | 0 | 13.8434 | 0
2014-08-30 | 17時 | 27.5927 | 25.1477 | 0.9833 | 0.91139 | 11.0968 | 0.9833 | 15.1703 | 3.0135 | 3.0135 | 24.4243 | 5.9446 | 0 | 24.4854 | 4.1127 | 0.40217 | 11.0968 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0142 | 10.1135 | 0.9833 | 0 | 0 | 10.1135 | 0.9833
2014-08-30 | 18時 | 27.5927 | 22.8195 | 1.1509 | 0.82701 | 6.6529 | 1.1509 | 8.2531 | 2.2421 | 0 | 23.6953 | 2.9309 | 2.2421 | 23.6498 | 3.8574 | 0.24111 | 6.6529 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0144 | 5.5021 | 1.1509 | 0 | 0 | 5.5021 | 1.1509
2014-08-30 | 19時 | 27.5927 | 21.1459 | 1.0822 | 0.76636 | 4.6317 | 1.0822 | 5.3243 | 1.46 | 0 | 23.011 | 1.7541 | 1.46 | 22.8901 | 3.6394 | 0.16786 | 4.6317 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0146 | 3.5495 | 1.0822 | 0 | 0 | 3.5495 | 1.0822
2014-08-30 | 20時 | 27.5927 | 19.5243 | 0.96248 | 0.70759 | 3.2915 | 0.96248 | 3.4936 | 0.97514 | 0 | 22.3984 | 1.0837 | 0.97514 | 22.2063 | 3.4541 | 0.11929 | 3.2915 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0148 | 2.329 | 0.96248 | 0 | 0 | 2.329 | 0.96248
2014-08-30 | 21時 | 27.5927 | 17.7065 | 0.89165 | 0.64171 | 2.4886 | 0.89165 | 2.3955 | 0.68669 | 0 | 21.6987 | 0.71739 | 0.68669 | 21.4483 | 3.2498 | 0.090191 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0145 | 1.597 | 0.89165 | 0 | 0 | 1.597 | 0.89165
2014-08-30 | 22時 | 27.5927 | 14.4159 | 0.57623 | 0.52245 | 1.2066 | 0.57623 | 0.94562 | 0.33538 | 0 | 21.9261 | 0.29018 | 0.33538 | 21.5249 | 3.2654 | 0.043731 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0143 | 0.63042 | 0.57623 | 0 | 0 | 0.63042 | 0.57623
2014-08-30 | 23時 | 27.5927 | 20.6628 | 0.010157 | 0.74885 | 0.040443 | 0.010157 | 0.045428 | 0.01076 | 0 | 22.1787 | 0.0039171 | 0.01076 | 21.0702 | 3.1476 | 0.0014657 | 0.040443 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0141 | 0.030285 | 0.010157 | 0 | 0 | 0.030285 | 0.010157
2014-08-31 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0053495 | 0.4 | 0.0089158 | 0.0053495 | 0.0053495 | 0.0023202 | 0 | 22.267 | 0.00057415 | 0.0023202 | 20.8436 | 3.0867 | 0.00032312 | 0.0089158 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0138 | 0.0035663 | 0.0053495 | 0 | 0.0087106 | 0.0035663 | 0.01406
2014-08-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2371 | 2.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4789 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0238 | 2.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7969 | 2.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9502 | 2.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-31 | 7時 | 27.5927 | 27.2316 | 0.029622 | 0.98691 | 2.2633 | 0.029622 | 3.3506 | 0.55041 | 0 | 20.4355 | 0.56871 | 0.55041 | 20.1654 | 2.9027 | 0.082026 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0125 | 2.2337 | 0.029622 | 0 | 0 | 2.2337 | 0.029622
2014-08-31 | 8時 | 27.5927 | 24.637 | 0.75363 | 0.89288 | 7.0355 | 0.75363 | 9.4228 | 2.1293 | 0 | 22.4771 | 2.823 | 2.1293 | 22.4432 | 3.4632 | 0.25498 | 7.0355 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0123 | 6.2819 | 0.75363 | 0 | 0 | 6.2819 | 0.75363
2014-08-31 | 9時 | 27.5927 | 24.2006 | 1.627 | 0.87707 | 13.235 | 1.627 | 17.412 | 2.7307 | 2.7307 | 23.1804 | 6.6681 | 0 | 23.2781 | 3.6967 | 0.47966 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0123 | 11.608 | 1.627 | 0 | 0 | 11.608 | 1.627
2014-08-31 | 10時 | 27.5927 | 27.4354 | 0.097053 | 0.9943 | 17.0218 | 0.097053 | 25.3871 | 3.109 | 3.109 | 24.4946 | 10.1726 | 0 | 24.6447 | 4.1103 | 0.61689 | 17.0218 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0122 | 16.9247 | 0.097053 | 0 | 0 | 16.9247 | 0.097053
2014-08-31 | 11時 | 27.5927 | 27.5781 | 0.010909 | 0.99947 | 20.5769 | 0.010909 | 30.849 | 3.2522 | 3.2522 | 24.8346 | 13.3001 | 0 | 25.0242 | 4.234 | 0.74574 | 20.5769 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0122 | 20.566 | 0.010909 | 0 | 0 | 20.566 | 0.010909
2014-08-31 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 21.2967 | 0 | 31.945 | 3.2208 | 3.2208 | 24.676 | 13.7145 | 0 | 24.8729 | 4.1813 | 0.77182 | 21.2967 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0121 | 21.2967 | 0 | 0 | 0 | 21.2967 | 0
2014-08-31 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.964 | 0 | 31.446 | 3.4438 | 3.4438 | 25.5142 | 14.352 | 0 | 25.7078 | 4.4631 | 0.75977 | 20.964 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0.0121 | 20.964 | 0 | 0 | 0 | 20.964 | 0
2014-08-31 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 19.1181 | 0 | 28.6771 | 3.4817 | 3.4817 | 25.7611 | 13.0113 | 0 | 25.9355 | 4.5432 | 0.69287 | 19.1181 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0121 | 19.1181 | 0 | 0 | 0 | 19.1181 | 0
2014-08-31 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.8121 | 0 | 25.2181 | 3.3483 | 3.3483 | 25.4071 | 10.7683 | 0 | 25.5547 | 4.4194 | 0.60929 | 16.8121 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0.0124 | 16.8121 | 0 | 0 | 0 | 16.8121 | 0
2014-08-31 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.911 | 0 | 19.3665 | 3.0481 | 3.0481 | 24.4739 | 7.1725 | 0 | 24.5664 | 4.1021 | 0.46791 | 12.911 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0128 | 12.911 | 0 | 0 | 0 | 12.911 | 0
2014-08-31 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.8504 | 0 | 13.2756 | 2.9043 | 2.9043 | 24.096 | 4.3141 | 0 | 24.1099 | 3.9663 | 0.32075 | 8.8504 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0131 | 8.8504 | 0 | 0 | 0 | 8.8504 | 0
2014-08-31 | 18時 | 27.5927 | 25.0265 | 0.51148 | 0.907 | 5.4996 | 0.51148 | 7.4821 | 1.8414 | 0 | 23.6608 | 2.2868 | 1.8414 | 23.5756 | 3.8235 | 0.19931 | 5.4996 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0139 | 4.9881 | 0.51148 | 0 | 0 | 4.9881 | 0.51148
2014-08-31 | 19時 | 27.5927 | 22.7926 | 0.76219 | 0.82604 | 4.3813 | 0.76219 | 5.4287 | 1.4189 | 0 | 23.3266 | 1.6741 | 1.4189 | 23.194 | 3.7247 | 0.15879 | 4.3813 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0145 | 3.6191 | 0.76219 | 0 | 0 | 3.6191 | 0.76219
2014-08-31 | 20時 | 27.5927 | 21.2692 | 0.8493 | 0.77083 | 3.706 | 0.8493 | 4.285 | 1.1681 | 0 | 23.0555 | 1.3297 | 1.1681 | 22.8881 | 3.6515 | 0.13431 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0152 | 2.8567 | 0.8493 | 0 | 0 | 2.8567 | 0.8493
2014-08-31 | 21時 | 27.5927 | 18.5852 | 1.1582 | 0.67355 | 3.548 | 1.1582 | 3.5846 | 1.0657 | 0 | 22.5323 | 1.2096 | 1.0657 | 22.3558 | 3.5086 | 0.12858 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0155 | 2.3897 | 1.1582 | 0 | 0 | 2.3897 | 1.1582
2014-08-31 | 22時 | 27.5927 | 12.3652 | 1.3698 | 0.44813 | 2.4822 | 1.3698 | 1.6685 | 0.72498 | 0 | 22.3018 | 0.75548 | 0.72498 | 22.0509 | 3.4335 | 0.089957 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0159 | 1.1123 | 1.3698 | 0 | 0 | 1.1123 | 1.3698
2014-08-31 | 23時 | 27.5927 | 17.1489 | 0.045122 | 0.6215 | 0.11921 | 0.045122 | 0.11114 | 0.034574 | 0 | 22.8577 | 0.016547 | 0.034574 | 21.9744 | 3.4167 | 0.0043205 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0161 | 0.074091 | 0.045122 | 0 | 0 | 0.074091 | 0.045122
2014-09-01 | 0時 | 27.5927 | 16.2046 | 0.03003 | 0.58728 | 0.07276 | 0.03003 | 0.064096 | 0.020803 | 0 | 22.8075 | 0.0088087 | 0.020803 | 21.8214 | 3.3832 | 0.0026369 | 0.07276 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0165 | 0.04273 | 0.03003 | 0 | 0 | 0.04273 | 0.03003
2014-09-01 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.039092 | 0.4 | 0.065154 | 0.039092 | 0.039092 | 0.018232 | 0 | 22.6019 | 0.0075431 | 0.018232 | 21.5928 | 3.3285 | 0.0023613 | 0.065154 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0168 | 0.026062 | 0.039092 | 0 | 0.000198 | 0.026062 | 0.03929
2014-09-01 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.016209 | 0.4 | 0.027014 | 0.016209 | 0.016209 | 0.007451 | 0 | 22.6329 | 0.0024672 | 0.007451 | 21.4404 | 3.2924 | 0.00097903 | 0.027014 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.017 | 0.010806 | 0.016209 | 0 | 0.038195 | 0.010806 | 0.054403
2014-09-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2872 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1342 | 3.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1326 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.6409 | 0.4 | 1.0682 | 0.6409 | 0.6409 | 0.2903 | 0 | 21.7104 | 0.25 | 0.2903 | 21.2839 | 3.2791 | 0.038712 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0187 | 0.42727 | 0.6409 | 0 | 4.7763 | 0.42727 | 5.4172
2014-09-01 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 5.283 | 0.4 | 8.805 | 5.283 | 5.283 | 2.436 | 2.436 | 22.1054 | 3.7859 | 0 | 22.1182 | 3.5032 | 0.31911 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0189 | 3.522 | 5.283 | 0 | 1.5747 | 3.522 | 6.8577
2014-09-01 | 8時 | 27.5927 | 14.7771 | 9.9422 | 0.53554 | 21.406 | 9.9422 | 17.1958 | 2.8907 | 2.8907 | 23.3619 | 12.955 | 0 | 23.5598 | 3.9244 | 0.77579 | 21.406 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0191 | 11.4639 | 9.9422 | 0 | 0 | 11.4639 | 9.9422
2014-09-01 | 9時 | 27.5927 | 22.3298 | 3.7777 | 0.80926 | 19.8057 | 3.7777 | 24.0421 | 3.1447 | 3.1447 | 24.4417 | 12.7444 | 0 | 24.6235 | 4.2567 | 0.71779 | 19.8057 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0187 | 16.0281 | 3.7777 | 0 | 0 | 16.0281 | 3.7777
2014-09-01 | 10時 | 27.5927 | 24.8118 | 2.2696 | 0.89921 | 22.5193 | 2.2696 | 30.3745 | 3.6 | 3.6 | 25.9341 | 16.8327 | 0 | 26.1425 | 4.7842 | 0.81613 | 22.5193 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0183 | 20.2497 | 2.2696 | 0 | 0 | 20.2497 | 2.2696
2014-09-01 | 11時 | 27.5927 | 24.4221 | 3.1706 | 0.88509 | 28.3442 | 3.257 | 37.6309 | 4.2163 | 4.2163 | 27.6385 | 24.861 | 0 | 27.8893 | 5.4734 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0179 | 24.4221 | 3.1706 | 0.66517 | 0.086355 | 25.0873 | 3.257
2014-09-01 | 12時 | 27.5927 | 25.5388 | 2.0539 | 0.92556 | 28.1235 | 2.0935 | 39.045 | 4.3369 | 4.3369 | 28.0192 | 25.5618 | 0 | 28.27 | 5.6277 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.0175 | 25.5388 | 2.0539 | 0.49124 | 0.039508 | 26.03 | 2.0935
2014-09-01 | 13時 | 27.5927 | 25.9451 | 1.6258 | 0.94029 | 27.227 | 1.6258 | 38.4019 | 4.5763 | 4.5763 | 28.7824 | 26.609 | 0 | 29.0304 | 5.9574 | 0.98675 | 27.227 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.017 | 25.6012 | 1.6258 | 0 | 0 | 25.6012 | 1.6258
2014-09-01 | 14時 | 27.5927 | 25.9912 | 1.433 | 0.94196 | 24.6902 | 1.433 | 34.8858 | 4.3977 | 4.3977 | 28.4245 | 22.7989 | 0 | 28.6521 | 5.7721 | 0.89481 | 24.6902 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0166 | 23.2572 | 1.433 | 0 | 0 | 23.2572 | 1.433
2014-09-01 | 15時 | 27.5927 | 25.3306 | 1.7578 | 0.91802 | 21.4402 | 1.7578 | 29.5237 | 3.8912 | 3.8912 | 27.0112 | 17.0749 | 0 | 27.2094 | 5.1621 | 0.77702 | 21.4402 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0.0168 | 19.6824 | 1.7578 | 0 | 0 | 19.6824 | 1.7578
2014-09-01 | 16時 | 27.5927 | 24.0822 | 2.1135 | 0.87277 | 16.6116 | 2.1135 | 21.7472 | 3.6631 | 3.6631 | 26.5321 | 11.9032 | 0 | 26.6772 | 4.9594 | 0.60203 | 16.6116 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0.0171 | 14.4982 | 2.1135 | 0 | 0 | 14.4982 | 2.1135
2014-09-01 | 17時 | 27.5927 | 20.3484 | 4.1912 | 0.73746 | 15.9639 | 4.1912 | 17.6591 | 3.5689 | 3.5689 | 26.2362 | 11.0679 | 0 | 26.373 | 4.8477 | 0.57856 | 15.9639 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0173 | 11.7727 | 4.1912 | 0 | 0 | 11.7727 | 4.1912
2014-09-01 | 18時 | 27.5927 | 18.5552 | 4.3387 | 0.67247 | 13.2466 | 4.3387 | 13.3618 | 3.473 | 3.473 | 26.0465 | 8.6117 | 0 | 26.1445 | 4.769 | 0.48007 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0.0176 | 8.9079 | 4.3387 | 0 | 0 | 8.9079 | 4.3387
2014-09-01 | 19時 | 27.5927 | 19.4407 | 2.8818 | 0.70456 | 9.7543 | 2.8818 | 10.3087 | 3.2369 | 3.2369 | 25.3504 | 5.5319 | 0 | 25.3846 | 4.5006 | 0.35351 | 9.7543 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0179 | 6.8725 | 2.8818 | 0 | 0 | 6.8725 | 2.8818
2014-09-01 | 20時 | 27.5927 | 17.9201 | 3.4621 | 0.64945 | 9.8763 | 3.4621 | 9.6213 | 3.1783 | 3.1783 | 25.1196 | 5.5249 | 0 | 25.1564 | 4.4253 | 0.35793 | 9.8763 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0181 | 6.4142 | 3.4621 | 0 | 0 | 6.4142 | 3.4621
2014-09-01 | 21時 | 27.5927 | 17.9552 | 3.0381 | 0.65072 | 8.6981 | 3.0381 | 8.4901 | 3.0537 | 3.0537 | 24.6909 | 4.5429 | 0 | 24.7013 | 4.2687 | 0.31523 | 8.6981 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.018 | 5.6601 | 3.0381 | 0 | 0 | 5.6601 | 3.0381
2014-09-01 | 22時 | 27.5927 | 13.5238 | 4.1802 | 0.49012 | 8.1984 | 4.1802 | 6.0273 | 2.8348 | 0 | 23.9445 | 3.9726 | 2.8348 | 23.9425 | 4.0211 | 0.29712 | 8.1984 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0179 | 4.0182 | 4.1802 | 0 | 0 | 4.0182 | 4.1802
2014-09-01 | 23時 | 27.5927 | 11.366 | 2.8062 | 0.41192 | 4.7718 | 2.8062 | 2.9484 | 1.6286 | 0 | 23.9058 | 1.9874 | 1.6286 | 23.791 | 3.9718 | 0.17294 | 4.7718 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0178 | 1.9656 | 2.8062 | 0 | 0 | 1.9656 | 2.8062
2014-09-02 | 0時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.1882 | 0.4 | 3.647 | 2.1882 | 2.1882 | 1.2285 | 0 | 23.8102 | 1.4001 | 1.2285 | 23.6395 | 3.9232 | 0.13217 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0177 | 1.4588 | 2.1882 | 0 | 0.56838 | 1.4588 | 2.7566
2014-09-02 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6454 | 0.4 | 2.7424 | 1.6454 | 1.6454 | 0.91171 | 0 | 23.7184 | 0.96604 | 0.91171 | 23.4883 | 3.8733 | 0.099389 | 2.7424 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0175 | 1.097 | 1.6454 | 0 | 1.0101 | 1.097 | 2.6556
2014-09-02 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1623 | 0.4 | 1.9372 | 1.1623 | 1.1623 | 0.62709 | 0 | 23.4872 | 0.60946 | 0.62709 | 23.1847 | 3.7825 | 0.070208 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0175 | 0.77489 | 1.1623 | 0 | 1.0454 | 0.77489 | 2.2078
2014-09-02 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.58879 | 0.4 | 0.98132 | 0.58879 | 0.58879 | 0.30086 | 0 | 23.0216 | 0.24721 | 0.30086 | 22.5775 | 3.6073 | 0.035564 | 0.98132 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0175 | 0.39253 | 0.58879 | 0 | 0.95236 | 0.39253 | 1.5412
2014-09-02 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.29897 | 0.4 | 0.49828 | 0.29897 | 0.29897 | 0.14653 | 0 | 22.7071 | 0.10182 | 0.14653 | 22.1218 | 3.4828 | 0.018058 | 0.49828 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0176 | 0.19931 | 0.29897 | 0 | 0.85315 | 0.19931 | 1.1521
2014-09-02 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.32742 | 0.4 | 0.5457 | 0.32742 | 0.32742 | 0.16047 | 0 | 22.6879 | 0.1142 | 0.16047 | 22.1215 | 3.4844 | 0.019777 | 0.5457 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0177 | 0.21828 | 0.32742 | 0 | 0.81468 | 0.21828 | 1.1421
2014-09-02 | 6時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.1955 | 0.4 | 3.6592 | 2.1955 | 2.1955 | 1.0988 | 0 | 22.519 | 1.2718 | 1.0988 | 22.3489 | 3.5486 | 0.13261 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0178 | 1.4637 | 2.1955 | 0 | 2.9785 | 1.4637 | 5.174
2014-09-02 | 7時 | 27.5927 | 13.7496 | 5.024 | 0.4983 | 10.0141 | 5.024 | 7.4851 | 2.6706 | 2.6706 | 23.068 | 4.7859 | 0 | 23.1076 | 3.7671 | 0.36293 | 10.0141 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0179 | 4.9901 | 5.024 | 0 | 0 | 4.9901 | 5.024
2014-09-02 | 8時 | 27.5927 | 20.6694 | 3.8653 | 0.74909 | 15.4048 | 3.8653 | 17.3093 | 2.9949 | 2.9949 | 24.1165 | 8.993 | 0 | 24.2459 | 4.1195 | 0.55829 | 15.4048 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.018 | 11.5396 | 3.8653 | 0 | 0 | 11.5396 | 3.8653
2014-09-02 | 9時 | 27.5927 | 23.9626 | 2.7526 | 0.86844 | 20.9229 | 2.7526 | 27.2554 | 3.5534 | 3.5534 | 25.8754 | 15.2073 | 0 | 26.0686 | 4.7408 | 0.75828 | 20.9229 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.0176 | 18.1703 | 2.7526 | 0 | 0 | 18.1703 | 2.7526
2014-09-02 | 10時 | 27.5927 | 24.8172 | 2.5913 | 0.89941 | 25.761 | 2.5913 | 34.7546 | 4.0141 | 4.0141 | 27.1235 | 21.8059 | 0 | 27.36 | 5.2337 | 0.93362 | 25.761 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0172 | 23.1698 | 2.5913 | 0 | 0 | 23.1698 | 2.5913
2014-09-02 | 11時 | 27.5927 | 24.7329 | 2.8598 | 0.89636 | 28.7391 | 2.9786 | 38.6407 | 4.3605 | 4.3605 | 28.0968 | 25.6404 | 0 | 28.3476 | 5.645 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0.0169 | 24.7329 | 2.8598 | 1.0276 | 0.11882 | 25.7605 | 2.9786
2014-09-02 | 12時 | 27.5927 | 25.8477 | 1.6103 | 0.93676 | 25.463 | 1.6103 | 35.779 | 4.316 | 4.316 | 28.1147 | 23.1325 | 0 | 28.3488 | 5.634 | 0.92282 | 25.463 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0.0165 | 23.8527 | 1.6103 | 0 | 0 | 23.8527 | 1.6103
2014-09-02 | 13時 | 27.5927 | 26.2924 | 1.1921 | 0.95288 | 25.2964 | 1.1921 | 36.1565 | 4.4833 | 4.4833 | 28.6486 | 23.8668 | 0 | 28.8813 | 5.861 | 0.91678 | 25.2964 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0.0161 | 24.1043 | 1.1921 | 0 | 0 | 24.1043 | 1.1921
2014-09-02 | 14時 | 27.5927 | 26.288 | 1.0475 | 0.95271 | 22.1528 | 1.0475 | 31.6579 | 4.3946 | 4.3946 | 28.6013 | 20.0496 | 0 | 28.8064 | 5.8173 | 0.80285 | 22.1528 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0.0158 | 21.1053 | 1.0475 | 0 | 0 | 21.1053 | 1.0475
2014-09-02 | 15時 | 27.5927 | 24.9453 | 1.8074 | 0.90405 | 18.8378 | 1.8074 | 25.5456 | 4.1446 | 4.1446 | 28.0272 | 15.6121 | 0 | 28.1985 | 5.5535 | 0.68271 | 18.8378 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0.016 | 17.0304 | 1.8074 | 0 | 0 | 17.0304 | 1.8074
2014-09-02 | 16時 | 27.5927 | 22.1974 | 3.9631 | 0.80446 | 20.2682 | 3.9631 | 24.4576 | 4.1228 | 4.1228 | 27.8596 | 16.9319 | 0 | 28.0461 | 5.4936 | 0.73455 | 20.2682 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.0162 | 16.3051 | 3.9631 | 0 | 0 | 16.3051 | 3.9631
2014-09-02 | 17時 | 27.5927 | 21.3164 | 3.6346 | 0.77254 | 15.9791 | 3.6346 | 18.5166 | 3.8508 | 3.8508 | 27.2254 | 11.9169 | 0 | 27.3624 | 5.2134 | 0.5791 | 15.9791 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0.0164 | 12.3444 | 3.6346 | 0 | 0 | 12.3444 | 3.6346
2014-09-02 | 18時 | 27.5927 | 21.8166 | 2.2791 | 0.79066 | 10.8874 | 2.2791 | 12.9124 | 3.6373 | 3.6373 | 26.7734 | 7.065 | 0 | 26.8305 | 5.0064 | 0.39457 | 10.8874 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0166 | 8.6083 | 2.2791 | 0 | 0 | 8.6083 | 2.2791
2014-09-02 | 19時 | 27.5927 | 21.3275 | 2.3483 | 0.77294 | 10.342 | 2.3483 | 11.9905 | 3.5062 | 3.5062 | 26.3281 | 6.3978 | 0 | 26.3745 | 4.8361 | 0.37481 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0168 | 7.9937 | 2.3483 | 0 | 0 | 7.9937 | 2.3483
2014-09-02 | 20時 | 27.5927 | 20.1451 | 2.6893 | 0.73009 | 9.9635 | 2.6893 | 10.9113 | 3.3796 | 3.3796 | 25.8799 | 5.8973 | 0 | 25.9185 | 4.6716 | 0.36109 | 9.9635 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.017 | 7.2742 | 2.6893 | 0 | 0 | 7.2742 | 2.6893
2014-09-02 | 21時 | 27.5927 | 19.6736 | 2.5042 | 0.713 | 8.7254 | 2.5042 | 9.3318 | 3.1708 | 3.1708 | 25.1485 | 4.7039 | 0 | 25.1595 | 4.4026 | 0.31622 | 8.7254 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.017 | 6.2212 | 2.5042 | 0 | 0 | 6.2212 | 2.5042
2014-09-02 | 22時 | 27.5927 | 14.054 | 3.6049 | 0.50934 | 7.3471 | 3.6049 | 5.6132 | 2.6575 | 0 | 24.5007 | 3.5961 | 2.6575 | 24.4758 | 4.1778 | 0.26627 | 7.3471 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0172 | 3.7422 | 3.6049 | 0 | 0 | 3.7422 | 3.6049
2014-09-02 | 23時 | 27.5927 | 13.6818 | 2.5668 | 0.49585 | 5.0913 | 2.5668 | 3.7868 | 1.8066 | 0 | 24.3491 | 2.2289 | 1.8066 | 24.2478 | 4.1061 | 0.18452 | 5.0913 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.0173 | 2.5245 | 2.5668 | 0 | 0 | 2.5245 | 2.5668
2014-09-03 | 0時 | 27.5927 | 11.1648 | 2.6134 | 0.40463 | 4.3896 | 2.6134 | 2.6642 | 1.4982 | 0 | 23.9243 | 1.786 | 1.4982 | 23.7921 | 3.9644 | 0.15908 | 4.3896 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0174 | 1.7761 | 2.6134 | 0 | 0 | 1.7761 | 2.6134
2014-09-03 | 1時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.8226 | 0.4 | 3.0377 | 1.8226 | 1.8226 | 1.0099 | 0 | 23.6968 | 1.0991 | 1.0099 | 23.488 | 3.8751 | 0.11009 | 3.0377 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0176 | 1.2151 | 1.8226 | 0 | 0.88561 | 1.2151 | 2.7082
2014-09-03 | 2時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1828 | 0.4 | 1.9713 | 1.1828 | 1.1828 | 0.63811 | 0 | 23.483 | 0.62356 | 0.63811 | 23.1841 | 3.7861 | 0.071444 | 1.9713 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0177 | 0.78853 | 1.1828 | 0 | 1.0981 | 0.78853 | 2.2809
2014-09-03 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.77957 | 0.4 | 1.2993 | 0.77957 | 0.77957 | 0.41216 | 0 | 23.3418 | 0.36289 | 0.41216 | 22.9561 | 3.721 | 0.047088 | 1.2993 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0178 | 0.51972 | 0.77957 | 0 | 1.5361 | 0.51972 | 2.3156
2014-09-03 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.52752 | 0.4 | 0.8792 | 0.52752 | 0.52752 | 0.2714 | 0 | 23.1193 | 0.217 | 0.2714 | 22.6522 | 3.6355 | 0.031864 | 0.8792 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0179 | 0.35168 | 0.52752 | 0 | 1.1228 | 0.35168 | 1.6503
2014-09-03 | 5時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.85999 | 0.4 | 1.4333 | 0.85999 | 0.85999 | 0.43338 | 0 | 22.7895 | 0.39422 | 0.43338 | 22.4243 | 3.573 | 0.051946 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.018 | 0.57333 | 0.85999 | 0 | 2.1598 | 0.57333 | 3.0198
2014-09-03 | 6時 | 27.5927 | 12.2481 | 3.5588 | 0.44389 | 6.3994 | 3.5588 | 4.2609 | 2.0162 | 0 | 22.933 | 2.6803 | 2.0162 | 22.8794 | 3.7041 | 0.23192 | 6.3994 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0181 | 2.8406 | 3.5588 | 0 | 0 | 2.8406 | 3.5588
2014-09-03 | 7時 | 27.5927 | 17.516 | 5.35 | 0.63481 | 14.6496 | 5.35 | 13.9495 | 2.9298 | 2.9298 | 23.8987 | 8.301 | 0 | 24.0176 | 4.0505 | 0.53092 | 14.6496 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0182 | 9.2997 | 5.35 | 0 | 0 | 9.2997 | 5.35
2014-09-03 | 8時 | 27.5927 | 22.8557 | 3.1027 | 0.82832 | 18.0727 | 3.1027 | 22.455 | 3.4705 | 3.4705 | 25.7522 | 12.5413 | 0 | 25.9148 | 4.6999 | 0.65498 | 18.0727 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0.0183 | 14.97 | 3.1027 | 0 | 0 | 14.97 | 3.1027
2014-09-03 | 9時 | 27.5927 | 23.9618 | 2.9592 | 0.86841 | 22.4878 | 2.9592 | 29.2928 | 3.5776 | 3.5776 | 25.8593 | 16.6811 | 0 | 26.0675 | 4.7495 | 0.81499 | 22.4878 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0.018 | 19.5286 | 2.9592 | 0 | 0 | 19.5286 | 2.9592
2014-09-03 | 10時 | 27.5927 | 24.6971 | 2.8395 | 0.89506 | 27.0573 | 2.8395 | 36.3268 | 4.016 | 4.016 | 27.036 | 23.111 | 0 | 27.2827 | 5.215 | 0.9806 | 27.0573 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0177 | 24.2178 | 2.8395 | 0 | 0 | 24.2178 | 2.8395
2014-09-03 | 11時 | 27.5927 | 24.4452 | 3.1476 | 0.88593 | 29.8706 | 3.4074 | 39.6948 | 4.386 | 4.386 | 28.171 | 25.8667 | 0 | 28.4218 | 5.6949 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0.0175 | 24.4452 | 3.1476 | 2.018 | 0.25984 | 26.4632 | 3.4074
2014-09-03 | 12時 | 27.5927 | 25.6788 | 1.9139 | 0.93064 | 28.0941 | 1.9487 | 39.2181 | 4.5848 | 4.5848 | 28.779 | 27.085 | 0 | 29.0298 | 5.9631 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0172 | 25.6788 | 1.9139 | 0.46656 | 0.034773 | 26.1454 | 1.9487
2014-09-03 | 13時 | 27.5927 | 25.9519 | 1.6258 | 0.94053 | 27.3397 | 1.6258 | 38.5709 | 4.6548 | 4.6548 | 29.0092 | 27.2276 | 0 | 29.2581 | 6.0643 | 0.99083 | 27.3397 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0.017 | 25.7139 | 1.6258 | 0 | 0 | 25.7139 | 1.6258
2014-09-03 | 14時 | 27.5927 | 26.0066 | 1.4812 | 0.94252 | 25.7674 | 1.4812 | 36.4292 | 4.9013 | 4.9013 | 29.8574 | 26.9383 | 0 | 30.0939 | 6.4636 | 0.93385 | 25.7674 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0.0167 | 24.2862 | 1.4812 | 0 | 0 | 24.2862 | 1.4812
2014-09-03 | 15時 | 27.5927 | 24.8372 | 2.206 | 0.90014 | 22.0902 | 2.206 | 29.8263 | 4.4431 | 4.4431 | 28.7506 | 20.3188 | 0 | 28.9551 | 5.9164 | 0.80058 | 22.0902 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0.0168 | 19.8842 | 2.206 | 0 | 0 | 19.8842 | 2.206
2014-09-03 | 16時 | 27.5927 | 21.5421 | 4.9027 | 0.78072 | 22.3582 | 4.9027 | 26.1831 | 4.1376 | 4.1376 | 27.7608 | 19.117 | 0 | 27.9678 | 5.4828 | 0.81029 | 22.3582 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0.017 | 17.4554 | 4.9027 | 0 | 0 | 17.4554 | 4.9027
2014-09-03 | 17時 | 27.5927 | 20.8999 | 4.3453 | 0.75744 | 17.9145 | 4.3453 | 20.3538 | 3.9245 | 3.9245 | 27.3513 | 13.9706 | 0 | 27.5121 | 5.2937 | 0.64925 | 17.9145 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0.0171 | 13.5692 | 4.3453 | 0 | 0 | 13.5692 | 4.3453
2014-09-03 | 18時 | 27.5927 | 21.5088 | 2.5753 | 0.77951 | 11.6796 | 2.5753 | 13.6566 | 3.6453 | 3.6453 | 26.757 | 7.7397 | 0 | 26.8287 | 5.0209 | 0.42329 | 11.6796 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0.0172 | 9.1044 | 2.5753 | 0 | 0 | 9.1044 | 2.5753
2014-09-03 | 19時 | 27.5927 | 20.9485 | 2.5915 | 0.7592 | 10.7622 | 2.5915 | 12.256 | 3.4892 | 3.4892 | 26.2425 | 6.7026 | 0 | 26.2971 | 4.8191 | 0.39004 | 10.7622 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0.0173 | 8.1707 | 2.5915 | 0 | 0 | 8.1707 | 2.5915
2014-09-03 | 20時 | 27.5927 | 19.6043 | 2.9683 | 0.71049 | 10.2528 | 2.9683 | 10.9268 | 3.3615 | 3.3615 | 25.7966 | 6.0916 | 0 | 25.8412 | 4.655 | 0.37158 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.0175 | 7.2845 | 2.9683 | 0 | 0 | 7.2845 | 2.9683
2014-09-03 | 21時 | 27.5927 | 19.3636 | 2.6732 | 0.70176 | 8.9632 | 2.6732 | 9.4351 | 3.1919 | 3.1919 | 25.218 | 4.9016 | 0 | 25.2345 | 4.4352 | 0.32484 | 8.9632 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0.0173 | 6.29 | 2.6732 | 0 | 0 | 6.29 | 2.6732
2014-09-03 | 22時 | 27.5927 | 15.7823 | 3.5265 | 0.57197 | 8.239 | 3.5265 | 7.0687 | 3.2121 | 0 | 25.3879 | 4.4573 | 3.2121 | 25.3869 | 4.4838 | 0.29859 | 8.239 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0.0171 | 4.7125 | 3.5265 | 0 | 0 | 4.7125 | 3.5265
2014-09-03 | 23時 | 27.5927 | 16.8183 | 2.3275 | 0.60952 | 5.9606 | 2.3275 | 5.4496 | 2.3097 | 0 | 25.3803 | 2.9455 | 2.3097 | 25.3119 | 4.4508 | 0.21602 | 5.9606 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0168 | 3.6331 | 2.3275 | 0 | 0 | 3.6331 | 2.3275
2014-09-04 | 0時 | 27.5927 | 16.631 | 2.2302 | 0.60273 | 5.6139 | 2.2302 | 5.0755 | 2.1754 | 0 | 25.3934 | 2.7291 | 2.1754 | 25.3125 | 4.4465 | 0.20346 | 5.6139 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0.0166 | 3.3837 | 2.2302 | 0 | 0 | 3.3837 | 2.2302
2014-09-04 | 1時 | 27.5927 | 16.1931 | 2.0852 | 0.58686 | 5.0471 | 2.0852 | 4.4429 | 1.908 | 0 | 25.1129 | 2.3279 | 1.908 | 25.0098 | 4.3357 | 0.18291 | 5.0471 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0.0163 | 2.9619 | 2.0852 | 0 | 0 | 2.9619 | 2.0852
2014-09-04 | 2時 | 27.5927 | 13.665 | 1.9879 | 0.49524 | 3.9382 | 1.9879 | 2.9256 | 1.3798 | 0 | 24.2543 | 1.5856 | 1.3798 | 24.0996 | 4.0339 | 0.14273 | 3.9382 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0161 | 1.9504 | 1.9879 | 0 | 0 | 1.9504 | 1.9879
2014-09-04 | 3時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.0129 | 0.4 | 3.3549 | 2.0129 | 2.0129 | 1.1378 | 0 | 23.9079 | 1.259 | 1.1378 | 23.7198 | 3.918 | 0.12159 | 3.3549 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0162 | 1.342 | 2.0129 | 0 | 0.020905 | 1.342 | 2.0338
2014-09-04 | 4時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.6615 | 0.4 | 2.7692 | 1.6615 | 1.6615 | 0.93914 | 0 | 23.9476 | 0.9897 | 0.93914 | 23.7195 | 3.92 | 0.10036 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0163 | 1.1077 | 1.6615 | 0 | 0.41907 | 1.1077 | 2.0806
2014-09-04 | 5時 | 27.5927 | 14.0429 | 2.7902 | 0.50893 | 5.6819 | 2.7902 | 4.3376 | 1.8892 | 0 | 23.5702 | 2.3996 | 1.8892 | 23.4918 | 3.8509 | 0.20592 | 5.6819 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0163 | 2.8917 | 2.7902 | 0 | 0 | 2.8917 | 2.7902
2014-09-04 | 6時 | 27.5927 | 21.6495 | 1.7581 | 0.78461 | 8.1624 | 1.7581 | 9.6064 | 2.8045 | 0 | 23.8739 | 3.8993 | 2.8045 | 23.871 | 3.9687 | 0.29582 | 8.1624 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0164 | 6.4043 | 1.7581 | 0 | 0 | 6.4043 | 1.7581
2014-09-04 | 7時 | 27.5927 | 23.9376 | 1.5898 | 0.86753 | 12.0013 | 1.5898 | 15.6173 | 3.1175 | 3.1175 | 24.78 | 6.841 | 0 | 24.8574 | 4.2889 | 0.43494 | 12.0013 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0165 | 10.4115 | 1.5898 | 0 | 0 | 10.4115 | 1.5898
2014-09-04 | 8時 | 27.5927 | 25.171 | 1.6015 | 0.91223 | 18.2464 | 1.6015 | 24.9674 | 3.4302 | 3.4302 | 25.6036 | 12.4374 | 0 | 25.7682 | 4.6052 | 0.66128 | 18.2464 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0.0165 | 16.6449 | 1.6015 | 0 | 0 | 16.6449 | 1.6015
2014-09-04 | 9時 | 27.5927 | 25.6307 | 1.5294 | 0.92889 | 21.509 | 1.5294 | 29.9694 | 4.0063 | 4.0063 | 27.39 | 17.6598 | 0 | 27.5889 | 5.3174 | 0.77952 | 21.509 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0.0168 | 19.9796 | 1.5294 | 0 | 0 | 19.9796 | 1.5294
2014-09-04 | 10時 | 27.5927 | 25.6713 | 1.674 | 0.93036 | 24.0394 | 1.674 | 33.5482 | 4.1928 | 4.1928 | 27.8213 | 21.0759 | 0 | 28.0434 | 5.518 | 0.87122 | 24.0394 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0.0171 | 22.3654 | 1.674 | 0 | 0 | 22.3654 | 1.674
2014-09-04 | 11時 | 27.5927 | 24.8677 | 2.725 | 0.90124 | 29.3856 | 2.9021 | 39.7253 | 4.46 | 4.46 | 28.399 | 26.3187 | 0 | 28.6497 | 5.7944 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0174 | 24.8677 | 2.725 | 1.6158 | 0.17707 | 26.4835 | 2.9021
2014-09-04 | 12時 | 27.5927 | 25.4369 | 2.1558 | 0.92187 | 28.0302 | 2.19 | 38.7604 | 4.3617 | 4.3617 | 28.0945 | 25.7377 | 0 | 28.3453 | 5.6665 | 1 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0.0177 | 25.4369 | 2.1558 | 0.40334 | 0.034183 | 25.8403 | 2.19
2014-09-04 | 13時 | 27.5927 | 24.9108 | 2.1077 | 0.9028 | 21.6849 | 2.1077 | 29.3658 | 4.1967 | 4.1967 | 27.9921 | 18.8143 | 0 | 28.1927 | 5.6074 | 0.78589 | 21.6849 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0.018 | 19.5772 | 2.1077 | 0 | 0 | 19.5772 | 2.1077
2014-09-04 | 14時 | 27.5927 | 22.0138 | 2.3005 | 0.79781 | 11.378 | 2.3005 | 13.6163 | 2.537 | 2.537 | 22.4328 | 5.3709 | 0 | 22.4991 | 3.6007 | 0.41235 | 11.378 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0184 | 9.0775 | 2.3005 | 0 | 0 | 9.0775 | 2.3005
2014-09-04 | 15時 | 27.5927 | 19.4267 | 2.3725 | 0.70405 | 8.0165 | 2.3725 | 8.466 | 2.2107 | 0 | 21.444 | 3.1786 | 2.2107 | 21.4373 | 3.3094 | 0.29053 | 8.0165 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0181 | 5.644 | 2.3725 | 0 | 0 | 5.644 | 2.3725
2014-09-04 | 16時 | 27.5927 | 17.2552 | 2.4137 | 0.62535 | 6.4425 | 2.4137 | 6.0433 | 1.8026 | 0 | 21.6421 | 2.4404 | 1.8026 | 21.5899 | 3.3443 | 0.23349 | 6.4425 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0178 | 4.0289 | 2.4137 | 0 | 0 | 4.0289 | 2.4137
2014-09-04 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 4.0832 | 0.4 | 6.8054 | 4.0832 | 4.0832 | 1.9455 | 0 | 21.859 | 2.6589 | 1.9455 | 21.8182 | 3.4012 | 0.24664 | 6.8054 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0176 | 2.7222 | 4.0832 | 0 | 0.3396 | 2.7222 | 4.4228
2014-09-04 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.5039 | 0.4 | 2.5065 | 1.5039 | 1.5039 | 0.66654 | 0 | 21.3089 | 0.71298 | 0.66654 | 21.06 | 3.2008 | 0.09084 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0173 | 1.0026 | 1.5039 | 0 | 1.3672 | 1.0026 | 2.8711
2014-09-04 | 19時 | 27.5927 | 11.5169 | 1.9028 | 0.41739 | 3.266 | 1.9028 | 2.0448 | 0.84946 | 0 | 21.0269 | 0.97547 | 0.84946 | 20.8332 | 3.1399 | 0.11836 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.017 | 1.3632 | 1.9028 | 0 | 0 | 1.3632 | 1.9028
2014-09-04 | 20時 | 27.5927 | 13.1839 | 1.0736 | 0.4778 | 2.056 | 1.0736 | 1.4735 | 0.51896 | 0 | 20.8203 | 0.5319 | 0.51896 | 20.5302 | 3.0633 | 0.074511 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0168 | 0.98235 | 1.0736 | 0 | 0 | 0.98235 | 1.0736
2014-09-04 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.4653 | 0.4 | 0.77549 | 0.4653 | 0.4653 | 0.18269 | 0 | 20.3415 | 0.14775 | 0.18269 | 19.8483 | 2.8984 | 0.028105 | 0.77549 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0164 | 0.3102 | 0.4653 | 0 | 0.15665 | 0.3102 | 0.62194
2014-09-04 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.17395 | 0.4 | 0.28992 | 0.17395 | 0.17395 | 0.066713 | 0 | 20.3197 | 0.042076 | 0.066713 | 19.6215 | 2.843 | 0.010507 | 0.28992 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0161 | 0.11597 | 0.17395 | 0 | 0.22427 | 0.11597 | 0.39822
2014-09-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6228 | 2.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4719 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3211 | 2.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3224 | 2.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5501 | 2.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4742 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4746 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2469 | 2.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-05 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.38919 | 0.4 | 0.64865 | 0.38919 | 0.38919 | 0.16256 | 0 | 20.9921 | 0.12253 | 0.16256 | 20.4616 | 3.0087 | 0.023508 | 0.64865 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0145 | 0.25946 | 0.38919 | 0 | 1.1906 | 0.25946 | 1.5798
2014-09-05 | 8時 | 27.5927 | 15.4485 | 3.5158 | 0.55988 | 7.9883 | 3.5158 | 6.7087 | 2.3337 | 0 | 22.0629 | 3.2585 | 2.3337 | 22.0555 | 3.4077 | 0.28951 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0145 | 4.4724 | 3.5158 | 0 | 0 | 4.4724 | 3.5158
2014-09-05 | 9時 | 27.5927 | 16.6065 | 5.7799 | 0.60184 | 14.5167 | 5.7799 | 13.1052 | 2.6684 | 2.6684 | 22.8486 | 7.4217 | 0 | 22.9656 | 3.6631 | 0.52611 | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0147 | 8.7368 | 5.7799 | 0 | 0 | 8.7368 | 5.7799
2014-09-05 | 10時 | 27.5927 | 24.317 | 1.8646 | 0.88128 | 15.7061 | 1.8646 | 20.7623 | 2.7155 | 2.7155 | 22.9834 | 8.3008 | 0 | 23.1168 | 3.7109 | 0.56921 | 15.7061 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0149 | 13.8415 | 1.8646 | 0 | 0 | 13.8415 | 1.8646
2014-09-05 | 11時 | 27.5927 | 25.5811 | 1.4498 | 0.9271 | 19.8868 | 1.4498 | 27.6554 | 2.967 | 2.967 | 23.7684 | 11.9334 | 0 | 23.951 | 3.9654 | 0.72072 | 19.8868 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0151 | 18.4369 | 1.4498 | 0 | 0 | 18.4369 | 1.4498
2014-09-05 | 12時 | 27.5927 | 26.2086 | 1.0772 | 0.94984 | 21.4748 | 1.0772 | 30.5964 | 3.1848 | 3.1848 | 24.5108 | 13.9613 | 0 | 24.7094 | 4.2122 | 0.77828 | 21.4748 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0.0153 | 20.3976 | 1.0772 | 0 | 0 | 20.3976 | 1.0772
2014-09-05 | 13時 | 27.5927 | 26.1556 | 0.90289 | 0.94792 | 17.3357 | 0.90289 | 24.6492 | 3.0937 | 3.0937 | 24.4029 | 10.5524 | 0 | 24.5569 | 4.167 | 0.62827 | 17.3357 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0155 | 16.4328 | 0.90289 | 0 | 0 | 16.4328 | 0.90289
2014-09-05 | 14時 | 27.5927 | 25.3565 | 0.99928 | 0.91896 | 12.3303 | 0.99928 | 16.9965 | 2.1402 | 2.1402 | 20.6024 | 5.0871 | 0 | 20.6854 | 3.0827 | 0.44687 | 12.3303 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0157 | 11.331 | 0.99928 | 0 | 0 | 11.331 | 0.99928
2014-09-05 | 15時 | 27.5927 | 25.0166 | 1.0697 | 0.90664 | 11.4576 | 1.0697 | 15.5819 | 2.4169 | 2.4169 | 21.9089 | 5.1226 | 0 | 21.9766 | 3.4043 | 0.41524 | 11.4576 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0154 | 10.3879 | 1.0697 | 0 | 0 | 10.3879 | 1.0697
2014-09-05 | 16時 | 27.5927 | 23.2482 | 1.1273 | 0.84255 | 7.1595 | 1.1273 | 9.0484 | 1.9186 | 0 | 21.1729 | 2.6532 | 1.9186 | 21.1427 | 3.1842 | 0.25947 | 7.1595 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0151 | 6.0323 | 1.1273 | 0 | 0 | 6.0323 | 1.1273
2014-09-05 | 17時 | 27.5927 | 17.0669 | 1.8977 | 0.61853 | 4.9746 | 1.8977 | 4.6154 | 1.3925 | 0 | 21.7049 | 1.7377 | 1.3925 | 21.5988 | 3.2959 | 0.18029 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0149 | 3.0769 | 1.8977 | 0 | 0 | 3.0769 | 1.8977
2014-09-05 | 18時 | 27.5927 | 11.6293 | 1.1952 | 0.42146 | 2.0659 | 1.1952 | 1.306 | 0.54154 | 0 | 21.2058 | 0.54493 | 0.54154 | 20.9167 | 3.1194 | 0.07487 | 2.0659 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0146 | 0.87068 | 1.1952 | 0 | 0 | 0.87068 | 1.1952
2014-09-05 | 19時 | 27.5927 | 13.162 | 0.96333 | 0.47701 | 1.842 | 0.96333 | 1.318 | 0.45814 | 0 | 20.6991 | 0.45206 | 0.45814 | 20.3861 | 2.9892 | 0.066755 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0144 | 0.87863 | 0.96333 | 0 | 0 | 0.87863 | 0.96333
2014-09-05 | 20時 | 27.5927 | 15.4045 | 0.46882 | 0.55828 | 1.0614 | 0.46882 | 0.8888 | 0.25604 | 0 | 20.5114 | 0.22039 | 0.25604 | 20.0835 | 2.9141 | 0.038465 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0141 | 0.59253 | 0.46882 | 0 | 0 | 0.59253 | 0.46882
2014-09-05 | 21時 | 27.5927 | 23.7886 | 0.026952 | 0.86213 | 0.1955 | 0.026952 | 0.25282 | 0.046077 | 0 | 20.6368 | 0.025788 | 0.046077 | 19.8565 | 2.8594 | 0.007085 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0139 | 0.16854 | 0.026952 | 0 | 0 | 0.16854 | 0.026952
2014-09-05 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.03837 | 0.4 | 0.063951 | 0.03837 | 0.03837 | 0.014148 | 0 | 20.2627 | 0.0060331 | 0.014148 | 19.2497 | 2.7253 | 0.0023177 | 0.063951 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0138 | 0.02558 | 0.03837 | 0 | 0.021602 | 0.02558 | 0.059973
2014-09-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2504 | 2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0994 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7965 | 2.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4933 | 2.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1142 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9624 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6592 | 2.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8872 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-06 | 7時 | 27.5927 | 25.733 | 0.029297 | 0.9326 | 0.43468 | 0.029297 | 0.60807 | 0.094645 | 0 | 19.7155 | 0.065909 | 0.094645 | 19.1016 | 2.6766 | 0.015753 | 0.43468 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0128 | 0.40538 | 0.029297 | 0 | 0 | 0.40538 | 0.029297
2014-09-06 | 8時 | 27.5927 | 24.5377 | 0.5435 | 0.88928 | 4.9088 | 0.5435 | 6.548 | 1.3452 | 0 | 21.4879 | 1.6569 | 1.3452 | 21.379 | 3.1957 | 0.1779 | 4.9088 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0127 | 4.3653 | 0.5435 | 0 | 0 | 4.3653 | 0.5435
2014-09-06 | 9時 | 27.5927 | 25.5899 | 0.64202 | 0.92741 | 8.845 | 0.64202 | 12.3045 | 2.3537 | 2.3537 | 21.7455 | 3.5732 | 0 | 21.7593 | 3.2876 | 0.32056 | 8.845 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0125 | 8.203 | 0.64202 | 0 | 0 | 8.203 | 0.64202
2014-09-06 | 10時 | 27.5927 | 25.8994 | 0.91223 | 0.93863 | 14.8652 | 0.91223 | 20.9294 | 2.7999 | 2.7999 | 23.3835 | 7.86 | 0 | 23.5054 | 3.7655 | 0.53874 | 14.8652 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0124 | 13.953 | 0.91223 | 0 | 0 | 13.953 | 0.91223
2014-09-06 | 11時 | 27.5927 | 27.3634 | 0.15108 | 0.99169 | 18.1771 | 0.15108 | 27.0391 | 2.7761 | 2.7761 | 23.1143 | 9.9361 | 0 | 23.2781 | 3.6967 | 0.65877 | 18.1771 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0123 | 18.0261 | 0.15108 | 0 | 0 | 18.0261 | 0.15108
2014-09-06 | 12時 | 27.5927 | 27.5865 | 0.0045108 | 0.99978 | 20.1226 | 0.0045108 | 30.1772 | 2.949 | 2.949 | 23.7007 | 11.8314 | 0 | 23.8857 | 3.8737 | 0.72927 | 20.1226 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0122 | 20.1181 | 0.0045108 | 0 | 0 | 20.1181 | 0.0045108
2014-09-06 | 13時 | 27.5927 | 27.589 | 0.0026592 | 0.99986 | 19.4785 | 0.0026592 | 29.2137 | 3.0386 | 3.0386 | 24.0878 | 11.6832 | 0 | 24.2661 | 3.9849 | 0.70593 | 19.4785 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0.012 | 19.4758 | 0.0026592 | 0 | 0 | 19.4758 | 0.0026592
2014-09-06 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.7518 | 0 | 26.6277 | 3.0385 | 3.0385 | 24.1835 | 10.4513 | 0 | 24.3424 | 4.0058 | 0.64335 | 17.7518 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.0119 | 17.7518 | 0 | 0 | 0 | 17.7518 | 0
2014-09-06 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.7357 | 0 | 23.6036 | 3.0951 | 3.0951 | 24.5114 | 9.2098 | 0 | 24.6452 | 4.1076 | 0.57029 | 15.7357 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0121 | 15.7357 | 0 | 0 | 0 | 15.7357 | 0
2014-09-06 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.2957 | 0 | 18.4435 | 3.0622 | 3.0622 | 24.5619 | 6.7634 | 0 | 24.6443 | 4.1131 | 0.44561 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0.0123 | 12.2957 | 0 | 0 | 0 | 12.2957 | 0
2014-09-06 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.2731 | 0 | 12.4097 | 2.8814 | 0 | 24.0361 | 3.9275 | 2.8814 | 24.0359 | 3.9303 | 0.29983 | 8.2731 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0126 | 8.2731 | 0 | 0 | 0 | 8.2731 | 0
2014-09-06 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.0518 | 0 | 6.0776 | 1.295 | 0 | 23.1973 | 1.4842 | 1.295 | 23.0484 | 3.6434 | 0.14684 | 4.0518 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0128 | 4.0518 | 0 | 0 | 0 | 4.0518 | 0
2014-09-06 | 19時 | 27.5927 | 26.1834 | 0.14017 | 0.94892 | 2.7444 | 0.14017 | 3.9063 | 0.819 | 0 | 22.5186 | 0.85824 | 0.819 | 22.2887 | 3.438 | 0.09946 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.013 | 2.6042 | 0.14017 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.14017
2014-09-06 | 20時 | 27.5927 | 22.2317 | 0.33569 | 0.80571 | 1.7278 | 0.33569 | 2.0881 | 0.45978 | 0 | 21.3995 | 0.43713 | 0.45978 | 21.0731 | 3.1326 | 0.062617 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0133 | 1.3921 | 0.33569 | 0 | 0 | 1.3921 | 0.33569
2014-09-06 | 21時 | 27.5927 | 22.813 | 0.14518 | 0.82678 | 0.83811 | 0.14518 | 1.0394 | 0.21169 | 0 | 21.0193 | 0.1688 | 0.21169 | 20.5422 | 3.0034 | 0.030374 | 0.83811 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0132 | 0.69293 | 0.14518 | 0 | 0 | 0.69293 | 0.14518
2014-09-06 | 22時 | 27.5927 | 20.1899 | 0.077686 | 0.73171 | 0.28956 | 0.077686 | 0.31781 | 0.072039 | 0 | 21.0888 | 0.043858 | 0.072039 | 20.3904 | 2.968 | 0.010494 | 0.28956 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0132 | 0.21188 | 0.077686 | 0 | 0 | 0.21188 | 0.077686
2014-09-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7836 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3282 | 2.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1009 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8732 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6459 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6462 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5703 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6466 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.406 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-07 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.36846 | 0 | 0.55269 | 0.095199 | 0 | 21.4205 | 0.060928 | 0.095199 | 20.7722 | 3.0457 | 0.013353 | 0.36846 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0126 | 0.36846 | 0 | 0 | 0 | 0.36846 | 0
2014-09-07 | 9時 | 27.5927 | 24.6031 | 0.49157 | 0.89165 | 4.537 | 0.49157 | 6.0681 | 1.2704 | 0 | 21.7308 | 1.5306 | 1.2704 | 21.6056 | 3.2593 | 0.16443 | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.013 | 4.0454 | 0.49157 | 0 | 0 | 4.0454 | 0.49157
2014-09-07 | 10時 | 27.5927 | 25.7082 | 0.28822 | 0.9317 | 4.2201 | 0.28822 | 5.8978 | 1.2245 | 0 | 22.1239 | 1.4431 | 1.2245 | 21.9836 | 3.3657 | 0.15294 | 4.2201 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0134 | 3.9319 | 0.28822 | 0 | 0 | 3.9319 | 0.28822
2014-09-07 | 11時 | 27.5927 | 27.2026 | 0.069318 | 0.98586 | 4.9032 | 0.069318 | 7.2508 | 1.4225 | 0 | 22.0908 | 1.7478 | 1.4225 | 21.9817 | 3.3758 | 0.1777 | 4.9032 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0139 | 4.8339 | 0.069318 | 0 | 0 | 4.8339 | 0.069318
2014-09-07 | 12時 | 27.5927 | 25.6104 | 0.43711 | 0.92816 | 6.0842 | 0.43711 | 8.4706 | 1.79 | 0 | 22.1963 | 2.3252 | 1.79 | 22.1321 | 3.4241 | 0.2205 | 6.0842 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0143 | 5.6471 | 0.43711 | 0 | 0 | 5.6471 | 0.43711
2014-09-07 | 13時 | 27.5927 | 25.2591 | 0.41338 | 0.91543 | 4.8878 | 0.41338 | 6.7117 | 1.4178 | 0 | 22.0884 | 1.7499 | 1.4178 | 21.9786 | 3.3932 | 0.17714 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0148 | 4.4744 | 0.41338 | 0 | 0 | 4.4744 | 0.41338
2014-09-07 | 14時 | 27.5927 | 23.6451 | 0.64809 | 0.85693 | 4.53 | 0.64809 | 5.8229 | 1.3232 | 0 | 22.1784 | 1.6042 | 1.3232 | 22.0529 | 3.4227 | 0.16417 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0153 | 3.8819 | 0.64809 | 0 | 0 | 3.8819 | 0.64809
2014-09-07 | 15時 | 27.5927 | 23.0328 | 0.79322 | 0.83474 | 4.7998 | 0.79322 | 6.0099 | 1.4419 | 0 | 22.471 | 1.7638 | 1.4419 | 22.3574 | 3.4992 | 0.17395 | 4.7998 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.015 | 4.0066 | 0.79322 | 0 | 0 | 4.0066 | 0.79322
2014-09-07 | 16時 | 27.5927 | 21.202 | 0.9085 | 0.76839 | 3.9225 | 0.9085 | 4.5211 | 1.1621 | 0 | 22.3619 | 1.3509 | 1.1621 | 22.2063 | 3.4541 | 0.14216 | 3.9225 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0148 | 3.014 | 0.9085 | 0 | 0 | 3.014 | 0.9085
2014-09-07 | 17時 | 27.5927 | 14.4234 | 1.3452 | 0.52272 | 2.8186 | 1.3452 | 2.21 | 0.78336 | 0 | 21.7483 | 0.84439 | 0.78336 | 21.5239 | 3.271 | 0.10215 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0146 | 1.4733 | 1.3452 | 0 | 0 | 1.4733 | 1.3452
2014-09-07 | 18時 | 27.5927 | 12.882 | 1.0663 | 0.46686 | 2.0001 | 1.0663 | 1.4006 | 0.55589 | 0 | 21.8204 | 0.548 | 0.55589 | 21.5246 | 3.2673 | 0.072485 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0144 | 0.93375 | 1.0663 | 0 | 0 | 0.93375 | 1.0663
2014-09-07 | 19時 | 27.5927 | 16.4257 | 1.0414 | 0.59529 | 2.5731 | 1.0414 | 2.2976 | 0.72554 | 0 | 21.9205 | 0.76027 | 0.72554 | 21.6771 | 3.3025 | 0.093253 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0142 | 1.5317 | 1.0414 | 0 | 0 | 1.5317 | 1.0414
2014-09-07 | 20時 | 27.5927 | 18.5109 | 0.47305 | 0.67086 | 1.4372 | 0.47305 | 1.4463 | 0.36847 | 0 | 21.0558 | 0.3381 | 0.36847 | 20.6911 | 3.0539 | 0.052088 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.014 | 0.96419 | 0.47305 | 0 | 0 | 0.96419 | 0.47305
2014-09-07 | 21時 | 27.5927 | 16.2561 | 0.22886 | 0.58914 | 0.55704 | 0.22886 | 0.49227 | 0.13335 | 0 | 20.5708 | 0.097259 | 0.13335 | 20.0087 | 2.8918 | 0.020188 | 0.55704 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0138 | 0.32818 | 0.22886 | 0 | 0 | 0.32818 | 0.22886
2014-09-07 | 22時 | 27.5927 | 20.8156 | 0.036332 | 0.75439 | 0.14793 | 0.036332 | 0.16739 | 0.034326 | 0 | 20.5445 | 0.017906 | 0.034326 | 19.7062 | 2.8189 | 0.005361 | 0.14793 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0135 | 0.11159 | 0.036332 | 0 | 0 | 0.11159 | 0.036332
2014-09-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9346 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6185 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9232 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9236 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7714 | 3.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6948 | 3.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8458 | 3.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2382 | 2.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0098 | 2.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-08 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.010791 | 0.4 | 0.017985 | 0.010791 | 0.010791 | 0.0036963 | 0 | 19.8442 | 0.0011603 | 0.0036963 | 18.567 | 2.5821 | 0.00065179 | 0.017985 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0137 | 0.0071939 | 0.010791 | 0 | 0.11372 | 0.0071939 | 0.12451
2014-09-08 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.052146 | 0.4 | 0.08691 | 0.052146 | 0.052146 | 0.018159 | 0 | 19.6664 | 0.0085259 | 0.018159 | 18.7173 | 2.6191 | 0.0031497 | 0.08691 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0141 | 0.034764 | 0.052146 | 0 | 0.023363 | 0.034764 | 0.075509
2014-09-08 | 10時 | 27.5927 | 16.9372 | 0.037521 | 0.61383 | 0.09716 | 0.037521 | 0.089459 | 0.022013 | 0 | 20.4008 | 0.010432 | 0.022013 | 19.4749 | 2.7855 | 0.0035212 | 0.09716 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0145 | 0.059639 | 0.037521 | 0 | 0 | 0.059639 | 0.037521
2014-09-08 | 11時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.56585 | 0.4 | 0.94308 | 0.56585 | 0.56585 | 0.22747 | 0 | 20.5332 | 0.19083 | 0.22747 | 20.0808 | 2.9273 | 0.034179 | 0.94308 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0149 | 0.37723 | 0.56585 | 0 | 0.27185 | 0.37723 | 0.8377
2014-09-08 | 12時 | 27.5927 | 15.6565 | 0.87146 | 0.56741 | 2.0145 | 0.87146 | 1.7146 | 0.5048 | 0 | 20.7533 | 0.51147 | 0.5048 | 20.459 | 3.022 | 0.07301 | 2.0145 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0153 | 1.1431 | 0.87146 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.87146
2014-09-08 | 13時 | 27.5927 | 16.473 | 0.43727 | 0.59701 | 1.085 | 0.43727 | 0.97167 | 0.26573 | 0 | 20.6532 | 0.23132 | 0.26573 | 20.23 | 2.975 | 0.039324 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0157 | 0.64778 | 0.43727 | 0 | 0 | 0.64778 | 0.43727
2014-09-08 | 14時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.2121 | 0.4 | 2.0202 | 1.2121 | 1.2121 | 0.52943 | 0 | 21.2056 | 0.53409 | 0.52943 | 20.9118 | 3.1445 | 0.073215 | 2.0202 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0161 | 0.80808 | 1.2121 | 0 | 0.37184 | 0.80808 | 1.584
2014-09-08 | 15時 | 27.5927 | 13.0281 | 1.4885 | 0.47216 | 2.82 | 1.4885 | 1.9972 | 0.75004 | 0 | 21.2879 | 0.82196 | 0.75004 | 21.0636 | 3.182 | 0.1022 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0161 | 1.3315 | 1.4885 | 0 | 0 | 1.3315 | 1.4885
2014-09-08 | 16時 | 27.5927 | 14.2409 | 1.3486 | 0.51611 | 2.787 | 1.3486 | 2.1576 | 0.78562 | 0 | 21.8979 | 0.84881 | 0.78562 | 21.6711 | 3.3349 | 0.10101 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.016 | 1.4384 | 1.3486 | 0 | 0 | 1.4384 | 1.3486
2014-09-08 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.62444 | 0.4 | 1.0407 | 0.62444 | 0.62444 | 0.26672 | 0 | 21.1167 | 0.2277 | 0.26672 | 20.6847 | 3.0859 | 0.037718 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0159 | 0.41629 | 0.62444 | 0 | 1.4675 | 0.41629 | 2.092
2014-09-08 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.35035 | 0.4 | 0.58391 | 0.35035 | 0.35035 | 0.15077 | 0 | 21.313 | 0.11077 | 0.15077 | 20.7606 | 3.1043 | 0.021162 | 0.58391 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0159 | 0.23356 | 0.35035 | 0 | 1.548 | 0.23356 | 1.8983
2014-09-08 | 19時 | 27.5927 | 11.9362 | 0.98303 | 0.43258 | 1.7325 | 0.98303 | 1.1242 | 0.45069 | 0 | 21.1626 | 0.43701 | 0.45069 | 20.8369 | 3.1211 | 0.062787 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0158 | 0.74944 | 0.98303 | 0 | 0 | 0.74944 | 0.98303
2014-09-08 | 20時 | 27.5927 | 12.9332 | 0.93477 | 0.46872 | 1.7595 | 0.93477 | 1.237 | 0.46456 | 0 | 21.3115 | 0.45067 | 0.46456 | 20.989 | 3.1567 | 0.063765 | 1.7595 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0157 | 0.82469 | 0.93477 | 0 | 0 | 0.82469 | 0.93477
2014-09-08 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70938 | 0.4 | 1.1823 | 0.70938 | 0.70938 | 0.31913 | 0 | 21.6224 | 0.27818 | 0.31913 | 21.217 | 3.2117 | 0.042848 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0156 | 0.47292 | 0.70938 | 0 | 0.52575 | 0.47292 | 1.2351
2014-09-08 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.31433 | 0.4 | 0.52388 | 0.31433 | 0.31433 | 0.13427 | 0 | 21.2609 | 0.09588 | 0.13427 | 20.686 | 3.0795 | 0.018986 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0155 | 0.20955 | 0.31433 | 0 | 0.27607 | 0.20955 | 0.5904
2014-09-08 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.0084253 | 0.4 | 0.014042 | 0.0084253 | 0.0084253 | 0.0033346 | 0 | 21.2561 | 0.00095499 | 0.0033346 | 19.9273 | 2.9006 | 0.00050891 | 0.014042 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0154 | 0.0056169 | 0.0084253 | 0 | 0.060865 | 0.0056169 | 0.069291
2014-09-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6996 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5482 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3208 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3954 | 2.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6221 | 2.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6212 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6959 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-09 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.070757 | 0.4 | 0.11793 | 0.070757 | 0.070757 | 0.028654 | 0 | 21.0359 | 0.014214 | 0.028654 | 20.1504 | 2.9753 | 0.0042739 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0169 | 0.047171 | 0.070757 | 0 | 0.32948 | 0.047171 | 0.40024
2014-09-09 | 8時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.051804 | 0.4 | 0.08634 | 0.051804 | 0.051804 | 0.021792 | 0 | 21.4792 | 0.0099137 | 0.021792 | 20.5287 | 3.0707 | 0.0031291 | 0.08634 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0173 | 0.034536 | 0.051804 | 0 | 0.11112 | 0.034536 | 0.16292
2014-09-09 | 9時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.70015 | 0.4 | 1.1669 | 0.70015 | 0.70015 | 0.3126 | 0 | 21.544 | 0.27434 | 0.3126 | 21.1359 | 3.2199 | 0.042291 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0173 | 0.46677 | 0.70015 | 0 | 5.8697 | 0.46677 | 6.5698
2014-09-09 | 10時 | 27.5927 | 11.0371 | 3.7902 | 0.4 | 6.3169 | 3.7902 | 3.7902 | 1.6922 | 0 | 21.192 | 2.2933 | 1.6922 | 21.1356 | 3.2214 | 0.22893 | 6.3169 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0174 | 2.5268 | 3.7902 | 0 | 1.1125 | 2.5268 | 4.9027
2014-09-09 | 11時 | 27.5927 | 11.35 | 3.7189 | 0.41134 | 6.3176 | 3.7189 | 3.898 | 1.7932 | 0 | 21.7988 | 2.4062 | 1.7932 | 21.7426 | 3.3795 | 0.22896 | 6.3176 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0175 | 2.5987 | 3.7189 | 0 | 0 | 2.5987 | 3.7189
2014-09-09 | 12時 | 27.5927 | 11.0371 | 2.5147 | 0.4 | 4.1912 | 2.5147 | 2.5147 | 1.1727 | 0 | 21.7325 | 1.4196 | 1.1727 | 21.5908 | 3.3396 | 0.1519 | 4.1912 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0175 | 1.6765 | 2.5147 | 0 | 0.32167 | 1.6765 | 2.8364
2014-09-09 | 13時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.0486 | 0.4 | 1.7477 | 1.0486 | 1.0486 | 0.4579 | 0 | 21.2313 | 0.4484 | 0.4579 | 20.9074 | 3.1676 | 0.063337 | 1.7477 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0176 | 0.69906 | 1.0486 | 0 | 0.2647 | 0.69906 | 1.3133
2014-09-09 | 14時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.55164 | 0.4 | 0.9194 | 0.55164 | 0.55164 | 0.23733 | 0 | 21.2131 | 0.19773 | 0.23733 | 20.7553 | 3.1317 | 0.03332 | 0.9194 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0177 | 0.36776 | 0.55164 | 0 | 0.41625 | 0.36776 | 0.96788
2014-09-09 | 15時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.7519 | 0.4 | 2.9199 | 1.7519 | 1.7519 | 0.76501 | 0 | 21.1242 | 0.85519 | 0.76501 | 20.9071 | 3.169 | 0.10582 | 2.9199 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0177 | 1.1679 | 1.7519 | 0 | 1.1902 | 1.1679 | 2.9421
2014-09-09 | 16時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.9728 | 0.4 | 3.2881 | 1.9728 | 1.9728 | 0.88075 | 0 | 21.3268 | 1.0112 | 0.88075 | 21.1345 | 3.2274 | 0.11916 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0178 | 1.3152 | 1.9728 | 0 | 1.9155 | 1.3152 | 3.8884
2014-09-09 | 17時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.93073 | 0.4 | 1.5512 | 0.93073 | 0.93073 | 0.41246 | 0 | 21.4071 | 0.39114 | 0.41246 | 21.0583 | 3.2098 | 0.056218 | 1.5512 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0179 | 0.62048 | 0.93073 | 0 | 2.7824 | 0.62048 | 3.7132
2014-09-09 | 18時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.16 | 0.4 | 1.9333 | 1.16 | 1.16 | 0.51406 | 0 | 21.361 | 0.51611 | 0.51406 | 21.0581 | 3.2113 | 0.070067 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.018 | 0.77334 | 1.16 | 0 | 0.89079 | 0.77334 | 2.0508
2014-09-09 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.79399 | 0.4 | 1.3233 | 0.79399 | 0.79399 | 0.35186 | 0 | 21.44 | 0.32047 | 0.35186 | 21.0581 | 3.2113 | 0.047959 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.018 | 0.52933 | 0.79399 | 0 | 1.0384 | 0.52933 | 1.8324
2014-09-09 | 20時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.98369 | 0.4 | 1.6395 | 0.98369 | 0.98369 | 0.44236 | 0 | 21.5466 | 0.4249 | 0.44236 | 21.2093 | 3.2525 | 0.059418 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0182 | 0.6558 | 0.98369 | 0 | 1.7308 | 0.6558 | 2.7145
2014-09-09 | 21時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.1028 | 0.4 | 1.838 | 1.1028 | 1.1028 | 0.49959 | 0 | 21.6003 | 0.4921 | 0.49959 | 21.2869 | 3.2629 | 0.066611 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0176 | 0.73519 | 1.1028 | 0 | 1.8309 | 0.73519 | 2.9337
2014-09-09 | 22時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.19466 | 0.4 | 0.32443 | 0.19466 | 0.19466 | 0.087553 | 0 | 21.8874 | 0.055139 | 0.087553 | 21.2127 | 3.2344 | 0.011758 | 0.32443 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.017 | 0.12977 | 0.19466 | 0 | 0.56643 | 0.12977 | 0.76109
2014-09-09 | 23時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.018052 | 0.4 | 0.030087 | 0.018052 | 0.018052 | 0.0080017 | 0 | 22.2325 | 0.0027357 | 0.0080017 | 21.0624 | 3.1884 | 0.0010904 | 0.030087 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0165 | 0.012035 | 0.018052 | 0 | 0.10961 | 0.012035 | 0.12767
2014-09-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8381 | 3.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4603 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.157 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0059 | 2.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8541 | 2.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7789 | 2.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-10 | 7時 | 27.5927 | 11.0371 | 1.2943 | 0.4 | 2.1572 | 1.2943 | 1.2943 | 0.56133 | 0 | 21.1219 | 0.571 | 0.56133 | 20.8418 | 3.0957 | 0.078179 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0143 | 0.86287 | 1.2943 | 0 | 1.8175 | 0.86287 | 3.1118
2014-09-10 | 8時 | 27.5927 | 12.6467 | 10.3947 | 0.45833 | 19.1902 | 10.3947 | 13.1933 | 2.6219 | 2.6219 | 22.4127 | 10.2036 | 0 | 22.5879 | 3.546 | 0.69548 | 19.1902 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0142 | 8.7955 | 10.3947 | 0 | 0 | 8.7955 | 10.3947
2014-09-10 | 9時 | 27.5927 | 22.2593 | 3.6889 | 0.80671 | 19.0845 | 3.6889 | 23.0934 | 2.7676 | 2.7676 | 23.0211 | 10.6253 | 0 | 23.1951 | 3.7183 | 0.69165 | 19.0845 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0142 | 15.3956 | 3.6889 | 0 | 0 | 15.3956 | 3.6889
2014-09-10 | 10時 | 27.5927 | 25.5757 | 1.6491 | 0.9269 | 22.5592 | 1.6491 | 31.3652 | 3.1381 | 3.1381 | 24.2762 | 14.5107 | 0 | 24.485 | 4.1151 | 0.81758 | 22.5592 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0.0143 | 20.9101 | 1.6491 | 0 | 0 | 20.9101 | 1.6491
2014-09-10 | 11時 | 27.5927 | 26.1735 | 1.24 | 0.94857 | 24.1081 | 1.24 | 34.3023 | 3.2611 | 3.2611 | 24.6419 | 16.2486 | 0 | 24.8645 | 4.2389 | 0.87371 | 24.1081 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0143 | 22.8682 | 1.24 | 0 | 0 | 22.8682 | 1.24
2014-09-10 | 12時 | 27.5927 | 26.9335 | 0.55058 | 0.97611 | 23.0456 | 0.55058 | 33.7425 | 3.3287 | 3.3287 | 24.9548 | 15.7221 | 0 | 25.1681 | 4.3407 | 0.83521 | 23.0456 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0143 | 22.495 | 0.55058 | 0 | 0 | 22.495 | 0.55058
2014-09-10 | 13時 | 27.5927 | 27.1149 | 0.3728 | 0.98268 | 21.5279 | 0.3728 | 31.7326 | 3.2869 | 3.2869 | 24.8928 | 14.3546 | 0 | 25.0919 | 4.3175 | 0.7802 | 21.5279 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0.0144 | 21.1551 | 0.3728 | 0 | 0 | 21.1551 | 0.3728
2014-09-10 | 14時 | 27.5927 | 26.9892 | 0.42097 | 0.97813 | 19.2448 | 0.42097 | 28.2358 | 3.2771 | 3.2771 | 24.9917 | 12.5491 | 0 | 25.1674 | 4.3456 | 0.69746 | 19.2448 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0.0145 | 18.8239 | 0.42097 | 0 | 0 | 18.8239 | 0.42097
2014-09-10 | 15時 | 27.5927 | 26.4209 | 0.64126 | 0.95753 | 15.0995 | 0.64126 | 21.6873 | 3.1676 | 3.1676 | 24.8177 | 9.0402 | 0 | 24.9429 | 4.2466 | 0.54723 | 15.0995 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0.0136 | 14.4582 | 0.64126 | 0 | 0 | 14.4582 | 0.64126
2014-09-10 | 16時 | 27.5927 | 26.5425 | 0.41383 | 0.96194 | 10.8723 | 0.41383 | 15.6877 | 2.917 | 2.917 | 24.0543 | 5.5769 | 0 | 24.111 | 3.9588 | 0.39403 | 10.8723 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0128 | 10.4584 | 0.41383 | 0 | 0 | 10.4584 | 0.41383
2014-09-10 | 17時 | 27.5927 | 27.1511 | 0.099162 | 0.98399 | 6.1956 | 0.099162 | 9.1447 | 2.0479 | 0 | 23.4919 | 2.5919 | 2.0479 | 23.4316 | 3.7307 | 0.22454 | 6.1956 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0119 | 6.0965 | 0.099162 | 0 | 0 | 6.0965 | 0.099162
2014-09-10 | 18時 | 27.5927 | 27.3903 | 0.01864 | 0.99266 | 2.5403 | 0.01864 | 3.7824 | 0.74785 | 0 | 22.3908 | 0.75969 | 0.74785 | 22.1448 | 3.3537 | 0.092062 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0111 | 2.5216 | 0.01864 | 0 | 0 | 2.5216 | 0.01864
2014-09-10 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.0677 | 0 | 3.1016 | 0.59612 | 0 | 22.2097 | 0.57266 | 0.59612 | 21.9208 | 3.2745 | 0.074937 | 2.0677 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0103 | 2.0677 | 0 | 0 | 0 | 2.0677 | 0
2014-09-10 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.5113 | 0 | 2.2669 | 0.42354 | 0 | 21.9754 | 0.37461 | 0.42354 | 21.6212 | 3.1766 | 0.054771 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0095 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 1.5113 | 0
2014-09-10 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0034 | 0 | 1.5051 | 0.26724 | 0 | 21.5279 | 0.21532 | 0.26724 | 21.0884 | 3.0552 | 0.036365 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0098 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0
2014-09-10 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.14335 | 0 | 0.21503 | 0.037061 | 0 | 21.6281 | 0.018264 | 0.037061 | 20.7833 | 2.991 | 0.0051954 | 0.14335 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0101 | 0.14335 | 0 | 0 | 0 | 0.14335 | 0
2014-09-10 | 23時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0014762 | 0 | 0.0022143 | 0.0003675 | 0 | 22.1998 | 5.6508e-05 | 0.0003675 | 20.4018 | 2.9128 | 5.3499e-05 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0105 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0
2014-09-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0968 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9437 | 2.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7901 | 2.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4106 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9556 | 2.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1971 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5766 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2468 | 2.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-11 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5289 | 0 | 5.2933 | 0.96038 | 0 | 21.4874 | 1.0759 | 0.96038 | 21.3099 | 3.142 | 0.12789 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0111 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0
2014-09-11 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.6819 | 0 | 14.5229 | 2.5822 | 2.5822 | 22.7216 | 4.2661 | 0 | 22.7543 | 3.5034 | 0.35089 | 9.6819 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0106 | 9.6819 | 0 | 0 | 0 | 9.6819 | 0
2014-09-11 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.8141 | 0 | 22.2211 | 2.671 | 2.671 | 22.8626 | 7.3887 | 0 | 22.9839 | 3.5551 | 0.53688 | 14.8141 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0102 | 14.8141 | 0 | 0 | 0 | 14.8141 | 0
2014-09-11 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 19.2148 | 0 | 28.8222 | 2.8991 | 2.8991 | 23.57 | 10.8274 | 0 | 23.7454 | 3.7568 | 0.69637 | 19.2148 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0097 | 19.2148 | 0 | 0 | 0 | 19.2148 | 0
2014-09-11 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.1744 | 0 | 30.2617 | 2.8522 | 2.8522 | 23.3348 | 11.2595 | 0 | 23.5203 | 3.6746 | 0.73115 | 20.1744 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0092 | 20.1744 | 0 | 0 | 0 | 20.1744 | 0
2014-09-11 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 19.1705 | 0 | 28.7557 | 2.9749 | 2.9749 | 23.8795 | 10.957 | 0 | 24.0544 | 3.8128 | 0.69476 | 19.1705 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0.0087 | 19.1705 | 0 | 0 | 0 | 19.1705 | 0
2014-09-11 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.7795 | 0 | 25.1692 | 2.8925 | 2.8925 | 23.6819 | 9.0692 | 0 | 23.829 | 3.7312 | 0.60811 | 16.7795 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0083 | 16.7795 | 0 | 0 | 0 | 16.7795 | 0
2014-09-11 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.9667 | 0 | 17.95 | 2.6678 | 2.6678 | 22.9909 | 5.6099 | 0 | 23.0677 | 3.5299 | 0.43369 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0087 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | 11.9667 | 0
2014-09-11 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.5831 | 0 | 9.8747 | 1.9255 | 0 | 22.1265 | 2.4594 | 1.9255 | 22.0788 | 3.2801 | 0.23858 | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0091 | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 0
2014-09-11 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.7078 | 0 | 4.0617 | 0.73187 | 0 | 21.4745 | 0.75694 | 0.73187 | 21.2417 | 3.0838 | 0.098134 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0095 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 2.7078 | 0
2014-09-11 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.61367 | 0 | 0.92051 | 0.1563 | 0 | 21.1739 | 0.11218 | 0.1563 | 20.632 | 2.9533 | 0.02224 | 0.61367 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.01 | 0.61367 | 0 | 0 | 0 | 0.61367 | 0
2014-09-11 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.74708 | 0 | 1.1206 | 0.18458 | 0 | 20.8274 | 0.14074 | 0.18458 | 20.3264 | 2.8934 | 0.027075 | 0.74708 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0104 | 0.74708 | 0 | 0 | 0 | 0.74708 | 0
2014-09-11 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.48025 | 0 | 0.72038 | 0.11327 | 0 | 20.4617 | 0.078237 | 0.11327 | 19.8687 | 2.803 | 0.017405 | 0.48025 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0109 | 0.48025 | 0 | 0 | 0 | 0.48025 | 0
2014-09-11 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.13617 | 0 | 0.20426 | 0.030634 | 0 | 20.2688 | 0.015485 | 0.030634 | 19.4133 | 2.705 | 0.0049351 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0109 | 0.13617 | 0 | 0 | 0 | 0.13617 | 0
2014-09-11 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0083433 | 0 | 0.012515 | 0.001862 | 0 | 20.7746 | 0.00046014 | 0.001862 | 19.3374 | 2.689 | 0.00030237 | 0.0083433 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0109 | 0.0083433 | 0 | 0 | 0 | 0.0083433 | 0
2014-09-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1856 | 2.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6543 | 2.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2748 | 2.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0471 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0471 | 2.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0604 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5912 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1225 | 2.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9574 | 2.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.4538 | 0 | 2.1807 | 0.35914 | 0 | 20.6864 | 0.32623 | 0.35914 | 20.3241 | 2.9045 | 0.052688 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0109 | 1.4538 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0
2014-09-12 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.0839 | 0 | 12.1259 | 2.3303 | 0 | 21.9234 | 3.1907 | 2.3303 | 21.9184 | 3.2872 | 0.29297 | 8.0839 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0108 | 8.0839 | 0 | 0 | 0 | 8.0839 | 0
2014-09-12 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.1896 | 0 | 21.2844 | 2.5232 | 2.5232 | 22.2616 | 6.7064 | 0 | 22.3738 | 3.4063 | 0.51425 | 14.1896 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0108 | 14.1896 | 0 | 0 | 0 | 14.1896 | 0
2014-09-12 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.7732 | 0 | 26.6598 | 2.6795 | 2.6795 | 22.7464 | 9.2707 | 0 | 22.9056 | 3.5479 | 0.64413 | 17.7732 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0107 | 17.7732 | 0 | 0 | 0 | 17.7732 | 0
2014-09-12 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.6087 | 0 | 26.413 | 2.7145 | 2.7145 | 22.9002 | 9.2723 | 0 | 23.0574 | 3.5903 | 0.63816 | 17.6087 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0107 | 17.6087 | 0 | 0 | 0 | 17.6087 | 0
2014-09-12 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.0018 | 0 | 24.0027 | 2.7546 | 2.7546 | 23.1483 | 8.3625 | 0 | 23.2856 | 3.6519 | 0.57993 | 16.0018 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0106 | 16.0018 | 0 | 0 | 0 | 16.0018 | 0
2014-09-12 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.4366 | 0 | 20.1549 | 2.7143 | 2.7143 | 23.1083 | 6.6791 | 0 | 23.2092 | 3.6331 | 0.48696 | 13.4366 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0107 | 13.4366 | 0 | 0 | 0 | 13.4366 | 0
2014-09-12 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 8.7698 | 0 | 13.1547 | 2.5427 | 2.5427 | 22.589 | 3.7312 | 0 | 22.6011 | 3.47 | 0.31783 | 8.7698 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0109 | 8.7698 | 0 | 0 | 0 | 8.7698 | 0
2014-09-12 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.4487 | 0 | 6.6731 | 1.2914 | 0 | 22.1228 | 1.5173 | 1.2914 | 21.9934 | 3.3117 | 0.16123 | 4.4487 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.011 | 4.4487 | 0 | 0 | 0 | 4.4487 | 0
2014-09-12 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.92618 | 0 | 1.3893 | 0.24296 | 0 | 21.3861 | 0.19452 | 0.24296 | 20.9299 | 3.0524 | 0.033566 | 0.92618 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0112 | 0.92618 | 0 | 0 | 0 | 0.92618 | 0
2014-09-12 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.83575 | 0 | 1.2536 | 0.20801 | 0 | 20.8754 | 0.16424 | 0.20801 | 20.3977 | 2.9325 | 0.030289 | 0.83575 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0114 | 0.83575 | 0 | 0 | 0 | 0.83575 | 0
2014-09-12 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.46534 | 0 | 0.698 | 0.10974 | 0 | 20.4656 | 0.075525 | 0.10974 | 19.866 | 2.8153 | 0.016864 | 0.46534 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0115 | 0.46534 | 0 | 0 | 0 | 0.46534 | 0
2014-09-12 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.12112 | 0 | 0.18168 | 0.026595 | 0 | 20.0629 | 0.013187 | 0.026595 | 19.1829 | 2.669 | 0.0043896 | 0.12112 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0115 | 0.12112 | 0 | 0 | 0 | 0.12112 | 0
2014-09-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7275 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 2.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0444 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8163 | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7404 | 2.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5886 | 2.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3613 | 2.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3613 | 2.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5131 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5757 | 2.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4106 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 2.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1906 | 0 | 1.7859 | 0.32642 | 0 | 21.7915 | 0.27535 | 0.32642 | 21.3876 | 3.1512 | 0.043149 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0107 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0
2014-09-13 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.2948 | 0 | 6.4422 | 1.2382 | 0 | 22.0575 | 1.4353 | 1.2382 | 21.9208 | 3.2745 | 0.15565 | 4.2948 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0103 | 4.2948 | 0 | 0 | 0 | 4.2948 | 0
2014-09-13 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 5.3028 | 0 | 7.9542 | 1.4966 | 0 | 21.7878 | 1.8318 | 1.4966 | 21.6951 | 3.2063 | 0.19218 | 5.3028 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0099 | 5.3028 | 0 | 0 | 0 | 5.3028 | 0
2014-09-13 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.0567 | 0 | 4.585 | 0.78449 | 0 | 20.9179 | 0.84567 | 0.78449 | 20.7104 | 2.9584 | 0.11078 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0095 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0
2014-09-13 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.2897 | 0 | 3.4346 | 0.60994 | 0 | 21.3598 | 0.60372 | 0.60994 | 21.0921 | 3.0367 | 0.082983 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0091 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 2.2897 | 0
2014-09-13 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.9128 | 0 | 2.8692 | 0.502 | 0 | 21.2433 | 0.47755 | 0.502 | 20.9381 | 3.0115 | 0.069322 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0095 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0
2014-09-13 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0474 | 0 | 1.5711 | 0.26477 | 0 | 20.9867 | 0.21838 | 0.26477 | 20.5561 | 2.9358 | 0.03796 | 1.0474 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.01 | 1.0474 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0
2014-09-13 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.11492 | 0 | 0.17237 | 0.02796 | 0 | 21.0651 | 0.013233 | 0.02796 | 20.1741 | 2.8615 | 0.0041647 | 0.11492 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0105 | 0.11492 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0
2014-09-13 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.026811 | 0 | 0.040217 | 0.0061766 | 0 | 20.8346 | 0.0020455 | 0.0061766 | 19.6405 | 2.7556 | 0.00097168 | 0.026811 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.011 | 0.026811 | 0 | 0 | 0 | 0.026811 | 0
2014-09-13 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.0062209 | 0 | 0.0093314 | 0.001377 | 0 | 20.7572 | 0.00031767 | 0.001377 | 19.2588 | 2.6849 | 0.00022546 | 0.0062209 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0115 | 0.0062209 | 0 | 0 | 0 | 0.0062209 | 0
2014-09-13 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.27152 | 0 | 0.40729 | 0.055828 | 0 | 19.2854 | 0.034813 | 0.055828 | 18.5736 | 2.5542 | 0.0098404 | 0.27152 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.012 | 0.27152 | 0 | 0 | 0 | 0.27152 | 0
2014-09-13 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.019338 | 0 | 0.029007 | 0.0038123 | 0 | 19.4566 | 0.0012198 | 0.0038123 | 18.1945 | 2.4779 | 0.00070083 | 0.019338 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0119 | 0.019338 | 0 | 0 | 0 | 0.019338 | 0
2014-09-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1186 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6632 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5114 | 2.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2841 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5118 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7395 | 2.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4355 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4359 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5114 | 2.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1945 | 2.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3326 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.637 | 2.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0165 | 2.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-14 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.2505 | 0 | 6.3758 | 1.1398 | 0 | 21.2943 | 1.3491 | 1.1398 | 21.1554 | 3.1183 | 0.15405 | 4.2505 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0117 | 4.2505 | 0 | 0 | 0 | 4.2505 | 0
2014-09-14 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.1307 | 0 | 15.196 | 2.3094 | 2.3094 | 21.4929 | 4.1406 | 0 | 21.5349 | 3.2122 | 0.36715 | 10.1307 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0117 | 10.1307 | 0 | 0 | 0 | 10.1307 | 0
2014-09-14 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.9946 | 0 | 19.492 | 2.5319 | 2.5319 | 22.3522 | 6.0755 | 0 | 22.4462 | 3.4467 | 0.47094 | 12.9946 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0116 | 12.9946 | 0 | 0 | 0 | 12.9946 | 0
2014-09-14 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.3369 | 0 | 20.0053 | 2.7134 | 2.7134 | 23.1062 | 6.6561 | 0 | 23.2056 | 3.6546 | 0.48335 | 13.3369 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0115 | 13.3369 | 0 | 0 | 0 | 13.3369 | 0
2014-09-14 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 10.5637 | 0 | 15.8456 | 2.5337 | 2.5337 | 22.4708 | 4.7141 | 0 | 22.5216 | 3.4696 | 0.38284 | 10.5637 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0117 | 10.5637 | 0 | 0 | 0 | 10.5637 | 0
2014-09-14 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.0329 | 0 | 9.0493 | 1.826 | 0 | 22.5108 | 2.3206 | 1.826 | 22.4449 | 3.4539 | 0.21864 | 6.0329 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0.0119 | 6.0329 | 0 | 0 | 0 | 6.0329 | 0
2014-09-14 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.8962 | 0 | 4.3442 | 0.83461 | 0 | 22.1315 | 0.88626 | 0.83461 | 21.9128 | 3.318 | 0.10496 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0121 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0
2014-09-14 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0963 | 0 | 1.6445 | 0.30483 | 0 | 21.9535 | 0.25407 | 0.30483 | 21.5324 | 3.2254 | 0.039732 | 1.0963 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0123 | 1.0963 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 0
2014-09-14 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0749 | 0 | 1.6124 | 0.27567 | 0 | 21.1219 | 0.23252 | 0.27567 | 20.6967 | 3.0257 | 0.038958 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0125 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0
2014-09-14 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.69351 | 0 | 1.0403 | 0.17125 | 0 | 20.8329 | 0.13029 | 0.17125 | 20.3164 | 2.9411 | 0.025134 | 0.69351 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0127 | 0.69351 | 0 | 0 | 0 | 0.69351 | 0
2014-09-14 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.17061 | 0 | 0.25591 | 0.03991 | 0 | 20.5938 | 0.021443 | 0.03991 | 19.7851 | 2.8215 | 0.0061831 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0127 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0
2014-09-14 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.040753 | 0 | 0.061129 | 0.0093106 | 0 | 20.6647 | 0.0034803 | 0.0093106 | 19.5578 | 2.77 | 0.0014769 | 0.040753 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0126 | 0.040753 | 0 | 0 | 0 | 0.040753 | 0
2014-09-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2546 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8751 | 2.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4956 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3438 | 2.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9651 | 2.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8137 | 2.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8142 | 2.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1186 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8021 | 2.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8651 | 2.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 9時 | 27.5927 | 20.4556 | 0.27721 | 0.74134 | 1.0717 | 0.27721 | 1.1918 | 0.26875 | 0 | 20.8982 | 0.22633 | 0.26875 | 20.4723 | 2.9563 | 0.038841 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0117 | 0.79451 | 0.27721 | 0 | 0 | 0.79451 | 0.27721
2014-09-15 | 10時 | 27.5927 | 24.1879 | 0.55256 | 0.8766 | 4.4779 | 0.55256 | 5.888 | 1.192 | 0 | 21.2071 | 1.4329 | 1.192 | 21.0791 | 3.1021 | 0.16228 | 4.4779 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0118 | 3.9253 | 0.55256 | 0 | 0 | 3.9253 | 0.55256
2014-09-15 | 11時 | 27.5927 | 26.9299 | 0.12267 | 0.97598 | 5.1069 | 0.12267 | 7.4763 | 1.4201 | 0 | 21.6347 | 1.7528 | 1.4201 | 21.5341 | 3.2166 | 0.18508 | 5.1069 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0119 | 4.9842 | 0.12267 | 0 | 0 | 4.9842 | 0.12267
2014-09-15 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.8936 | 0 | 5.8405 | 1.0749 | 0 | 21.6153 | 1.239 | 1.0749 | 21.4582 | 3.1976 | 0.14111 | 3.8936 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0119 | 3.8936 | 0 | 0 | 0 | 3.8936 | 0
2014-09-15 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.1489 | 0 | 4.7233 | 0.8756 | 0 | 21.735 | 0.95512 | 0.8756 | 21.5337 | 3.2188 | 0.11412 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.012 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | 0
2014-09-15 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.8159 | 0 | 5.7239 | 1.0997 | 0 | 22.0741 | 1.2535 | 1.0997 | 21.9128 | 3.318 | 0.13829 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0121 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0
2014-09-15 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.5613 | 0 | 5.342 | 0.99023 | 0 | 21.7081 | 1.1172 | 0.99023 | 21.5324 | 3.2254 | 0.12907 | 3.5613 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0123 | 3.5613 | 0 | 0 | 0 | 3.5613 | 0
2014-09-15 | 16時 | 27.5927 | 27.579 | 0.0011784 | 0.9995 | 2.3679 | 0.0011784 | 3.55 | 0.65361 | 0 | 21.716 | 0.66621 | 0.65361 | 21.4553 | 3.2126 | 0.085815 | 2.3679 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0126 | 2.3667 | 0.0011784 | 0 | 0 | 2.3667 | 0.0011784
2014-09-15 | 17時 | 27.5927 | 24.5723 | 0.10756 | 0.89054 | 0.98259 | 0.10756 | 1.3126 | 0.26342 | 0 | 21.5945 | 0.21577 | 0.26342 | 21.1506 | 3.1434 | 0.035611 | 0.98259 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0129 | 0.87504 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.87504 | 0.10756
2014-09-15 | 18時 | 27.5927 | 20.0568 | 0.27612 | 0.72689 | 1.011 | 0.27612 | 1.1024 | 0.26314 | 0 | 21.2838 | 0.21882 | 0.26314 | 20.8458 | 3.0755 | 0.036641 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0132 | 0.7349 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.7349 | 0.27612
2014-09-15 | 19時 | 27.5927 | 11.0371 | 0.22365 | 0.4 | 0.37274 | 0.22365 | 0.22365 | 0.090625 | 0 | 20.8074 | 0.059289 | 0.090625 | 20.1616 | 2.921 | 0.013509 | 0.37274 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0135 | 0.1491 | 0.22365 | 0 | 0.21835 | 0.1491 | 0.442
2014-09-15 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.16124 | 0 | 0.24186 | 0.0386 | 0 | 20.8291 | 0.020471 | 0.0386 | 20.0087 | 2.8918 | 0.0058436 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0138 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 0.16124 | 0
2014-09-15 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.063854 | 0 | 0.09578 | 0.014701 | 0 | 20.6433 | 0.0061954 | 0.014701 | 19.6299 | 2.8039 | 0.0023141 | 0.063854 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0136 | 0.063854 | 0 | 0 | 0 | 0.063854 | 0
2014-09-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4785 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4789 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.176 | 2.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6455 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4937 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3419 | 2.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1138 | 2.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0375 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0242 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 8時 | 27.5927 | 20.4508 | 1.0023 | 0.74117 | 3.8724 | 1.0023 | 4.3051 | 0.96338 | 0 | 20.5483 | 1.1429 | 0.96338 | 20.39 | 2.9698 | 0.14034 | 3.8724 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0133 | 2.8701 | 1.0023 | 0 | 0 | 2.8701 | 1.0023
2014-09-16 | 9時 | 27.5927 | 22.463 | 2.4889 | 0.81409 | 13.3876 | 2.4889 | 16.3481 | 2.4647 | 2.4647 | 22.0367 | 6.2172 | 0 | 22.1369 | 3.3974 | 0.48519 | 13.3876 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.013 | 10.8987 | 2.4889 | 0 | 0 | 10.8987 | 2.4889
2014-09-16 | 10時 | 27.5927 | 25.9134 | 0.98554 | 0.93914 | 16.1928 | 0.98554 | 22.8108 | 2.5044 | 2.5044 | 22.0738 | 7.9336 | 0 | 22.2135 | 3.4133 | 0.58685 | 16.1928 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0128 | 15.2072 | 0.98554 | 0 | 0 | 15.2072 | 0.98554
2014-09-16 | 11時 | 27.5927 | 27.1541 | 0.31494 | 0.9841 | 19.8134 | 0.31494 | 29.2477 | 2.85 | 2.85 | 23.3228 | 11.2941 | 0 | 23.5046 | 3.7705 | 0.71807 | 19.8134 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0126 | 19.4985 | 0.31494 | 0 | 0 | 19.4985 | 0.31494
2014-09-16 | 12時 | 27.5927 | 27.5912 | 0.001117 | 0.99994 | 19.8401 | 0.001117 | 29.7585 | 2.8124 | 2.8124 | 23.172 | 11.1578 | 0 | 23.354 | 3.7187 | 0.71903 | 19.8401 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0123 | 19.839 | 0.001117 | 0 | 0 | 19.839 | 0.001117
2014-09-16 | 13時 | 27.5927 | 27.5884 | 0.0030645 | 0.99984 | 19.7054 | 0.0030645 | 29.5535 | 3.0218 | 3.0218 | 24.0091 | 11.7925 | 0 | 24.1898 | 3.964 | 0.71415 | 19.7054 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0121 | 19.7023 | 0.0030645 | 0 | 0 | 19.7023 | 0.0030645
2014-09-16 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 17.4315 | 0 | 26.1473 | 3.1532 | 3.1532 | 24.6427 | 10.5848 | 0 | 24.7978 | 4.1509 | 0.63174 | 17.4315 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0.0119 | 17.4315 | 0 | 0 | 0 | 17.4315 | 0
2014-09-16 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.1496 | 0 | 18.2244 | 2.9459 | 2.9459 | 24.1115 | 6.4034 | 0 | 24.1914 | 3.9531 | 0.44032 | 12.1496 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.0117 | 12.1496 | 0 | 0 | 0 | 12.1496 | 0
2014-09-16 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.2678 | 0 | 13.9018 | 2.7774 | 2.7774 | 23.5611 | 4.3421 | 0 | 23.5847 | 3.7673 | 0.33588 | 9.2678 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0116 | 9.2678 | 0 | 0 | 0 | 9.2678 | 0
2014-09-16 | 17時 | 27.5927 | 27.5864 | 0.0010427 | 0.99977 | 4.5283 | 0.0010427 | 6.7908 | 1.4185 | 0 | 22.9517 | 1.6621 | 1.4185 | 22.8261 | 3.5479 | 0.16411 | 4.5283 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0115 | 4.5272 | 0.0010427 | 0 | 0 | 4.5272 | 0.0010427
2014-09-16 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.6946 | 0 | 2.5419 | 0.48154 | 0 | 22.0948 | 0.44403 | 0.48154 | 21.7644 | 3.2605 | 0.061415 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0113 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 0
2014-09-16 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0646 | 0 | 1.5969 | 0.28343 | 0 | 21.5089 | 0.2345 | 0.28343 | 21.0817 | 3.0888 | 0.038583 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0112 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0
2014-09-16 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.52267 | 0 | 0.78401 | 0.13109 | 0 | 21.0504 | 0.091382 | 0.13109 | 20.475 | 2.9435 | 0.018942 | 0.52267 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0111 | 0.52267 | 0 | 0 | 0 | 0.52267 | 0
2014-09-16 | 21時 | 27.5927 | 25.4307 | 0.015907 | 0.92165 | 0.20301 | 0.015907 | 0.28066 | 0.047509 | 0 | 20.5642 | 0.02639 | 0.047509 | 19.7919 | 2.7906 | 0.0073575 | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0111 | 0.18711 | 0.015907 | 0 | 0 | 0.18711 | 0.015907
2014-09-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1851 | 2.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8056 | 2.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3502 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2122 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9081 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8322 | 2.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5282 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9698 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-17 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.3013 | 0 | 1.952 | 0.30214 | 0 | 20.1005 | 0.27147 | 0.30214 | 19.7151 | 2.7781 | 0.047162 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0113 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0
2014-09-17 | 9時 | 27.5927 | 27.2342 | 0.10593 | 0.98701 | 8.152 | 0.10593 | 12.0692 | 2.1862 | 0 | 21.1599 | 3.0524 | 2.1862 | 21.1567 | 3.1117 | 0.29544 | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0114 | 8.0461 | 0.10593 | 0 | 0 | 8.0461 | 0.10593
2014-09-17 | 10時 | 27.5927 | 27.4461 | 0.073643 | 0.99469 | 13.8575 | 0.073643 | 20.6757 | 2.3654 | 2.3654 | 21.5803 | 6.2032 | 0 | 21.6876 | 3.2459 | 0.50221 | 13.8575 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0115 | 13.7838 | 0.073643 | 0 | 0 | 13.7838 | 0.073643
2014-09-17 | 11時 | 27.5927 | 27.535 | 0.03621 | 0.99791 | 17.3176 | 0.03621 | 25.9221 | 2.5495 | 2.5495 | 22.2165 | 8.6653 | 0 | 22.3703 | 3.4263 | 0.62761 | 17.3176 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0116 | 17.2814 | 0.03621 | 0 | 0 | 17.2814 | 0.03621
2014-09-17 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.7469 | 0 | 28.1203 | 2.6894 | 2.6894 | 22.7309 | 9.9864 | 0 | 22.9011 | 3.574 | 0.67941 | 18.7469 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0117 | 18.7469 | 0 | 0 | 0 | 18.7469 | 0
2014-09-17 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.9991 | 0 | 25.4987 | 2.6001 | 2.6001 | 22.4472 | 8.6294 | 0 | 22.5971 | 3.4927 | 0.61607 | 16.9991 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0118 | 16.9991 | 0 | 0 | 0 | 16.9991 | 0
2014-09-17 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.1315 | 0 | 19.6973 | 2.6036 | 2.6036 | 22.6524 | 6.317 | 0 | 22.7485 | 3.5368 | 0.47591 | 13.1315 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0119 | 13.1315 | 0 | 0 | 0 | 13.1315 | 0
2014-09-17 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.6115 | 0 | 17.4172 | 2.5399 | 2.5399 | 22.4495 | 5.3238 | 0 | 22.52 | 3.4792 | 0.42082 | 11.6115 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0121 | 11.6115 | 0 | 0 | 0 | 11.6115 | 0
2014-09-17 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 6.6348 | 0 | 9.9521 | 1.9391 | 0 | 22.1102 | 2.5441 | 1.9391 | 22.0641 | 3.3598 | 0.24045 | 6.6348 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0122 | 6.6348 | 0 | 0 | 0 | 6.6348 | 0
2014-09-17 | 17時 | 27.5927 | 27.377 | 0.023604 | 0.99218 | 3.0194 | 0.023604 | 4.4937 | 0.87008 | 0 | 22.122 | 0.93517 | 0.87008 | 21.9119 | 3.3224 | 0.10943 | 3.0194 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0123 | 2.9958 | 0.023604 | 0 | 0 | 2.9958 | 0.023604
2014-09-17 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.5433 | 0 | 2.3149 | 0.4353 | 0 | 22.0333 | 0.39569 | 0.4353 | 21.6834 | 3.2682 | 0.055931 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0125 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0
2014-09-17 | 19時 | 27.5927 | 25.9507 | 0.072457 | 0.94049 | 1.2176 | 0.072457 | 1.7177 | 0.32644 | 0 | 21.551 | 0.28197 | 0.32644 | 21.1517 | 3.1373 | 0.044126 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0126 | 1.1451 | 0.072457 | 0 | 0 | 1.1451 | 0.072457
2014-09-17 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.7504 | 0 | 1.1256 | 0.19243 | 0 | 21.1956 | 0.14828 | 0.19243 | 20.6955 | 3.0316 | 0.027196 | 0.7504 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0128 | 0.7504 | 0 | 0 | 0 | 0.7504 | 0
2014-09-17 | 21時 | 27.5927 | 15.49 | 0.28414 | 0.56138 | 0.64781 | 0.28414 | 0.54551 | 0.15391 | 0 | 20.4669 | 0.11624 | 0.15391 | 19.9362 | 2.8588 | 0.023478 | 0.64781 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0129 | 0.36367 | 0.28414 | 0 | 0 | 0.36367 | 0.28414
2014-09-17 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.020747 | 0 | 0.03112 | 0.0047395 | 0 | 20.8038 | 0.0014934 | 0.0047395 | 19.5563 | 2.7771 | 0.00075188 | 0.020747 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.013 | 0.020747 | 0 | 0 | 0 | 0.020747 | 0
2014-09-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4041 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2519 | 2.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9483 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7199 | 2.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5681 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1886 | 2.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9609 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9605 | 2.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0364 | 2.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1882 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8853 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1134 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1142 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1905 | 2.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5707 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7992 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.647 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4189 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.343 | 2.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1908 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.039 | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8869 | 2.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6603 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5089 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2824 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2833 | 2.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.905 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2983 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9192 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1469 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.071 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2987 | 2.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.589 | 2.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7275 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-19 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.0324 | 0 | 3.0486 | 0.53706 | 0 | 21.2962 | 0.52738 | 0.53706 | 21.0036 | 3.0816 | 0.073658 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0117 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0
2014-09-19 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.4171 | 0 | 11.1256 | 2.0774 | 0 | 21.6329 | 2.8186 | 2.0774 | 21.61 | 3.2358 | 0.26881 | 7.4171 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0119 | 7.4171 | 0 | 0 | 0 | 7.4171 | 0
2014-09-19 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.1812 | 0 | 19.7719 | 2.6039 | 2.6039 | 22.6507 | 6.3557 | 0 | 22.7477 | 3.5416 | 0.47771 | 13.1812 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0121 | 13.1812 | 0 | 0 | 0 | 13.1812 | 0
2014-09-19 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.5648 | 0 | 24.8472 | 2.6322 | 2.6322 | 22.6027 | 8.476 | 0 | 22.7472 | 3.544 | 0.60033 | 16.5648 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0122 | 16.5648 | 0 | 0 | 0 | 16.5648 | 0
2014-09-19 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 16.3466 | 0 | 24.5199 | 2.7212 | 2.7212 | 22.9842 | 8.5982 | 0 | 23.1259 | 3.6555 | 0.59242 | 16.3466 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0124 | 16.3466 | 0 | 0 | 0 | 16.3466 | 0
2014-09-19 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.9538 | 0 | 22.4307 | 2.8193 | 2.8193 | 23.4573 | 7.9765 | 0 | 23.5805 | 3.7929 | 0.54195 | 14.9538 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0126 | 14.9538 | 0 | 0 | 0 | 14.9538 | 0
2014-09-19 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 13.0296 | 0 | 19.5445 | 2.8774 | 2.8774 | 23.7904 | 6.8605 | 0 | 23.8849 | 3.8788 | 0.47221 | 13.0296 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0124 | 13.0296 | 0 | 0 | 0 | 13.0296 | 0
2014-09-19 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.1387 | 0 | 10.7081 | 2.2207 | 0 | 22.7773 | 2.9461 | 2.2207 | 22.7464 | 3.5487 | 0.25872 | 7.1387 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0124 | 7.1387 | 0 | 0 | 0 | 7.1387 | 0
2014-09-19 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.9756 | 0 | 5.9634 | 1.2199 | 0 | 22.7478 | 1.394 | 1.2199 | 22.595 | 3.5046 | 0.14408 | 3.9756 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0123 | 3.9756 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 0
2014-09-19 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1984 | 0 | 1.7976 | 0.33322 | 0 | 21.9354 | 0.28396 | 0.33322 | 21.5328 | 3.2232 | 0.043431 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0122 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0
2014-09-19 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.3644 | 0 | 2.0466 | 0.36585 | 0 | 21.5289 | 0.32451 | 0.36585 | 21.1533 | 3.129 | 0.049449 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0122 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0
2014-09-19 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.94946 | 0 | 1.4242 | 0.24902 | 0 | 21.3771 | 0.20196 | 0.24902 | 20.9261 | 3.0718 | 0.03441 | 0.94946 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0121 | 0.94946 | 0 | 0 | 0 | 0.94946 | 0
2014-09-19 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.3712 | 0 | 0.5568 | 0.093071 | 0 | 21.1165 | 0.059937 | 0.093071 | 20.4698 | 2.9684 | 0.013453 | 0.3712 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0123 | 0.3712 | 0 | 0 | 0 | 0.3712 | 0
2014-09-19 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.10633 | 0 | 0.15949 | 0.025069 | 0 | 20.7689 | 0.01189 | 0.025069 | 19.8618 | 2.8346 | 0.0038534 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0125 | 0.10633 | 0 | 0 | 0 | 0.10633 | 0
2014-09-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6329 | 2.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9358 | 2.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5555 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9472 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7199 | 2.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5684 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4174 | 2.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4174 | 2.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.025 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8603 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-20 | 9時 | 27.5927 | 23.938 | 0.26933 | 0.86755 | 2.0334 | 0.26933 | 2.6462 | 0.52141 | 0 | 20.9868 | 0.52014 | 0.52141 | 20.6944 | 3.0373 | 0.073695 | 2.0334 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0131 | 1.7641 | 0.26933 | 0 | 0 | 1.7641 | 0.26933
2014-09-20 | 10時 | 27.5927 | 25.335 | 0.4867 | 0.91818 | 5.9481 | 0.4867 | 8.1922 | 1.5945 | 0 | 21.2183 | 2.0787 | 1.5945 | 21.1494 | 3.1493 | 0.21557 | 5.9481 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0132 | 5.4614 | 0.4867 | 0 | 0 | 5.4614 | 0.4867
2014-09-20 | 11時 | 27.5927 | 27.4681 | 0.045029 | 0.99548 | 9.973 | 0.045029 | 14.892 | 2.3415 | 2.3415 | 21.6415 | 4.1516 | 0 | 21.6803 | 3.2848 | 0.36144 | 9.973 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0133 | 9.928 | 0.045029 | 0 | 0 | 9.928 | 0.045029
2014-09-20 | 12時 | 27.5927 | 27.4512 | 0.069983 | 0.99487 | 13.6412 | 0.069983 | 20.3569 | 2.554 | 2.554 | 22.4104 | 6.5775 | 0 | 22.5145 | 3.5105 | 0.49438 | 13.6412 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0135 | 13.5713 | 0.069983 | 0 | 0 | 13.5713 | 0.069983
2014-09-20 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.8146 | 0 | 17.7219 | 2.5409 | 2.5409 | 22.44 | 5.4934 | 0 | 22.5141 | 3.5126 | 0.42818 | 11.8146 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0136 | 11.8146 | 0 | 0 | 0 | 11.8146 | 0
2014-09-20 | 14時 | 27.5927 | 27.5164 | 0.025766 | 0.99723 | 9.3088 | 0.025766 | 13.9246 | 2.5613 | 2.5613 | 22.6407 | 4.1246 | 0 | 22.6652 | 3.5588 | 0.33736 | 9.3088 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0138 | 9.283 | 0.025766 | 0 | 0 | 9.283 | 0.025766
2014-09-20 | 15時 | 27.5927 | 26.7389 | 0.26606 | 0.96905 | 8.5976 | 0.26606 | 12.4973 | 2.5231 | 2.5231 | 22.5051 | 3.6906 | 0 | 22.513 | 3.5189 | 0.31159 | 8.5976 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0139 | 8.3316 | 0.26606 | 0 | 0 | 8.3316 | 0.26606
2014-09-20 | 16時 | 27.5927 | 25.3054 | 0.48863 | 0.9171 | 5.8944 | 0.48863 | 8.1086 | 1.7222 | 0 | 22.1284 | 2.216 | 1.7222 | 22.0576 | 3.3959 | 0.21362 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0139 | 5.4058 | 0.48863 | 0 | 0 | 5.4058 | 0.48863
2014-09-20 | 17時 | 27.5927 | 18.6261 | 0.97266 | 0.67504 | 2.9931 | 0.97266 | 3.0307 | 0.84401 | 0 | 21.8897 | 0.91835 | 0.84401 | 21.6778 | 3.2986 | 0.10848 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.014 | 2.0205 | 0.97266 | 0 | 0 | 2.0205 | 0.97266
2014-09-20 | 18時 | 27.5927 | 14.0047 | 0.82123 | 0.50755 | 1.6676 | 0.82123 | 1.2696 | 0.46353 | 0 | 21.8597 | 0.43506 | 0.46353 | 21.526 | 3.2598 | 0.060438 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.014 | 0.84641 | 0.82123 | 0 | 0 | 0.84641 | 0.82123
2014-09-20 | 19時 | 27.5927 | 14.1033 | 0.90761 | 0.51112 | 1.8565 | 0.90761 | 1.4234 | 0.49033 | 0 | 21.3057 | 0.47791 | 0.49033 | 20.9943 | 3.129 | 0.067283 | 1.8565 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0141 | 0.94891 | 0.90761 | 0 | 0 | 0.94891 | 0.90761
2014-09-20 | 20時 | 27.5927 | 16.748 | 0.46145 | 0.60697 | 1.1741 | 0.46145 | 1.069 | 0.30325 | 0 | 21.1731 | 0.26408 | 0.30325 | 20.7663 | 3.0756 | 0.042551 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0142 | 0.71264 | 0.46145 | 0 | 0 | 0.71264 | 0.46145
2014-09-20 | 21時 | 27.5927 | 14.6228 | 0.15986 | 0.52995 | 0.34009 | 0.15986 | 0.27035 | 0.083313 | 0 | 20.9002 | 0.05334 | 0.083313 | 20.2353 | 2.9489 | 0.012325 | 0.34009 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0141 | 0.18023 | 0.15986 | 0 | 0 | 0.18023 | 0.15986
2014-09-20 | 22時 | 27.5927 | 12.3261 | 0.067096 | 0.44672 | 0.12127 | 0.067096 | 0.081259 | 0.028805 | 0 | 20.8114 | 0.01425 | 0.028805 | 19.9317 | 2.8798 | 0.0043949 | 0.12127 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0141 | 0.054173 | 0.067096 | 0 | 0 | 0.054173 | 0.067096
2014-09-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6285 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.249 | 2.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0975 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6425 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4144 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1867 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2623 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3378 | 2.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1727 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-21 | 8時 | 27.5927 | 12.0926 | 0.89365 | 0.43825 | 1.5908 | 0.89365 | 1.0458 | 0.41088 | 0 | 21.1095 | 0.38709 | 0.41088 | 20.7659 | 3.0774 | 0.057654 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0143 | 0.69719 | 0.89365 | 0 | 0 | 0.69719 | 0.89365
2014-09-21 | 9時 | 27.5927 | 18.6809 | 2.4396 | 0.67702 | 7.5535 | 2.4396 | 7.6708 | 2.1146 | 0 | 21.6202 | 2.926 | 2.1146 | 21.6012 | 3.283 | 0.27375 | 7.5535 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0142 | 5.1139 | 2.4396 | 0 | 0 | 5.1139 | 2.4396
2014-09-21 | 10時 | 27.5927 | 21.6859 | 2.4308 | 0.78593 | 11.3551 | 2.4308 | 13.3864 | 2.4681 | 2.4681 | 22.1429 | 5.1188 | 0 | 22.2087 | 3.4405 | 0.41152 | 11.3551 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0141 | 8.9243 | 2.4308 | 0 | 0 | 8.9243 | 2.4308
2014-09-21 | 11時 | 27.5927 | 24.8507 | 0.86164 | 0.90063 | 8.6707 | 0.86164 | 11.7136 | 2.5233 | 2.5233 | 22.5027 | 3.7345 | 0 | 22.5123 | 3.523 | 0.31424 | 8.6707 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0141 | 7.8091 | 0.86164 | 0 | 0 | 7.8091 | 0.86164
2014-09-21 | 12時 | 27.5927 | 25.7029 | 0.62401 | 0.93151 | 9.1108 | 0.62401 | 12.7301 | 2.6132 | 2.6132 | 22.8719 | 4.0939 | 0 | 22.8918 | 3.6291 | 0.33019 | 9.1108 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0141 | 8.4868 | 0.62401 | 0 | 0 | 8.4868 | 0.62401
2014-09-21 | 13時 | 27.5927 | 27.0152 | 0.22012 | 0.97907 | 10.5157 | 0.22012 | 15.4434 | 2.729 | 2.729 | 23.2977 | 5.0772 | 0 | 23.3476 | 3.7583 | 0.38111 | 10.5157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.014 | 10.2956 | 0.22012 | 0 | 0 | 10.2956 | 0.22012
2014-09-21 | 14時 | 27.5927 | 26.9429 | 0.17853 | 0.97645 | 7.5804 | 0.17853 | 11.1028 | 2.406 | 0 | 22.9864 | 3.2664 | 2.406 | 22.9681 | 3.6485 | 0.27473 | 7.5804 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.014 | 7.4019 | 0.17853 | 0 | 0 | 7.4019 | 0.17853
2014-09-21 | 15時 | 27.5927 | 26.477 | 0.26367 | 0.95956 | 6.5207 | 0.26367 | 9.3855 | 2.0697 | 0 | 23.0189 | 2.6983 | 2.0697 | 22.9692 | 3.6421 | 0.23632 | 6.5207 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0137 | 6.257 | 0.26367 | 0 | 0 | 6.257 | 0.26367
2014-09-21 | 16時 | 27.5927 | 25.3011 | 0.3895 | 0.91695 | 4.6899 | 0.3895 | 6.4506 | 1.4786 | 0 | 23.0123 | 1.7704 | 1.4786 | 22.894 | 3.6162 | 0.16997 | 4.6899 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0135 | 4.3004 | 0.3895 | 0 | 0 | 4.3004 | 0.3895
2014-09-21 | 17時 | 27.5927 | 22.5526 | 0.42998 | 0.81734 | 2.354 | 0.42998 | 2.886 | 0.69759 | 0 | 22.4739 | 0.70439 | 0.69759 | 22.212 | 3.4219 | 0.085312 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0132 | 1.924 | 0.42998 | 0 | 0 | 1.924 | 0.42998
2014-09-21 | 18時 | 27.5927 | 23.4916 | 0.15762 | 0.85137 | 1.0605 | 0.15762 | 1.3543 | 0.2991 | 0 | 22.1099 | 0.24756 | 0.2991 | 21.6819 | 3.2766 | 0.038434 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0129 | 0.90288 | 0.15762 | 0 | 0 | 0.90288 | 0.15762
2014-09-21 | 19時 | 27.5927 | 18.5979 | 0.48357 | 0.67401 | 1.4834 | 0.48357 | 1.4998 | 0.3919 | 0 | 21.3577 | 0.35739 | 0.3919 | 20.9995 | 3.1023 | 0.053761 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0127 | 0.99984 | 0.48357 | 0 | 0 | 0.99984 | 0.48357
2014-09-21 | 20時 | 27.5927 | 21.9549 | 0.1618 | 0.79568 | 0.7919 | 0.1618 | 0.94514 | 0.19855 | 0 | 20.9583 | 0.15546 | 0.19855 | 20.4694 | 2.9704 | 0.0287 | 0.7919 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0124 | 0.63009 | 0.1618 | 0 | 0 | 0.63009 | 0.1618
2014-09-21 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.14754 | 0 | 0.22131 | 0.034517 | 0 | 20.626 | 0.017806 | 0.034517 | 19.7871 | 2.8123 | 0.0053471 | 0.14754 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0122 | 0.14754 | 0 | 0 | 0 | 0.14754 | 0
2014-09-21 | 22時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.001946 | 0 | 0.002919 | 0.00042725 | 0 | 20.9216 | 7.3485e-05 | 0.00042725 | 19.1812 | 2.6765 | 7.0526e-05 | 0.001946 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0119 | 0.001946 | 0 | 0 | 0 | 0.001946 | 0
2014-09-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8025 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2721 | 2.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.818 | 2.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1358 | 2.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0599 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5291 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3777 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4536 | 2.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8198 | 2.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 2.1706 | 0 | 3.2559 | 0.49615 | 0 | 19.8443 | 0.50846 | 0.49615 | 19.5655 | 2.7352 | 0.078666 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0108 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0
2014-09-22 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 7.2233 | 0 | 10.835 | 1.8672 | 0 | 20.8097 | 2.5282 | 1.8672 | 20.7813 | 3.0005 | 0.26178 | 7.2233 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0105 | 7.2233 | 0 | 0 | 0 | 7.2233 | 0
2014-09-22 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 12.8532 | 0 | 19.2798 | 2.427 | 2.427 | 21.905 | 5.7269 | 0 | 21.9967 | 3.2939 | 0.46582 | 12.8532 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0103 | 12.8532 | 0 | 0 | 0 | 12.8532 | 0
2014-09-22 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.0945 | 0 | 27.1418 | 2.6824 | 2.6824 | 22.7456 | 9.4371 | 0 | 22.9085 | 3.5312 | 0.65577 | 18.0945 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0101 | 18.0945 | 0 | 0 | 0 | 18.0945 | 0
2014-09-22 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.2353 | 0 | 30.3529 | 2.6489 | 2.6489 | 22.4956 | 10.6523 | 0 | 22.6818 | 3.4633 | 0.73335 | 20.2353 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0099 | 20.2353 | 0 | 0 | 0 | 20.2353 | 0
2014-09-22 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.0952 | 0 | 30.1428 | 2.7764 | 2.7764 | 23.0293 | 10.9889 | 0 | 23.2141 | 3.604 | 0.72828 | 20.0952 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0097 | 20.0952 | 0 | 0 | 0 | 20.0952 | 0
2014-09-22 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.2322 | 0 | 27.3483 | 2.8507 | 2.8507 | 23.4301 | 9.9995 | 0 | 23.5946 | 3.7061 | 0.66076 | 18.2322 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0095 | 18.2322 | 0 | 0 | 0 | 18.2322 | 0
2014-09-22 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 14.8747 | 0 | 22.312 | 2.8372 | 2.8372 | 23.5479 | 7.795 | 0 | 23.67 | 3.7314 | 0.53908 | 14.8747 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0096 | 14.8747 | 0 | 0 | 0 | 14.8747 | 0
2014-09-22 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.8982 | 0 | 14.8472 | 2.6727 | 2.6727 | 23.1004 | 4.4892 | 0 | 23.1377 | 3.5857 | 0.35872 | 9.8982 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0098 | 9.8982 | 0 | 0 | 0 | 9.8982 | 0
2014-09-22 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 3.8474 | 0 | 5.771 | 1.133 | 0 | 22.3096 | 1.2692 | 1.133 | 22.15 | 3.3252 | 0.13943 | 3.8474 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.01 | 3.8474 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 0
2014-09-22 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.1562 | 0 | 1.7344 | 0.32631 | 0 | 22.1036 | 0.27071 | 0.32631 | 21.6936 | 3.2142 | 0.041904 | 1.1562 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0102 | 1.1562 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 0
2014-09-22 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.0575 | 0 | 1.5863 | 0.28368 | 0 | 21.5899 | 0.23251 | 0.28368 | 21.1613 | 3.0884 | 0.038326 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0104 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0
2014-09-22 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.49826 | 0 | 0.7474 | 0.1231 | 0 | 20.9108 | 0.084716 | 0.1231 | 20.3255 | 2.8979 | 0.018058 | 0.49826 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0106 | 0.49826 | 0 | 0 | 0 | 0.49826 | 0
2014-09-22 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.12692 | 0 | 0.19038 | 0.029939 | 0 | 20.7408 | 0.014642 | 0.029939 | 19.8705 | 2.7944 | 0.0045997 | 0.12692 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0105 | 0.12692 | 0 | 0 | 0 | 0.12692 | 0
2014-09-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3392 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5048 | 2.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8976 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2904 | 2.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2904 | 2.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9109 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455 | 2.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2269 | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2269 | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.289 | 2.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 8時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.8802 | 0 | 2.8203 | 0.44004 | 0 | 20.102 | 0.4321 | 0.44004 | 19.7932 | 2.7843 | 0.068142 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0108 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 1.8802 | 0
2014-09-23 | 9時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 9.5256 | 0 | 14.2883 | 2.1281 | 2.1281 | 20.6767 | 3.5557 | 0 | 20.7059 | 2.9804 | 0.34522 | 9.5256 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0104 | 9.5256 | 0 | 0 | 0 | 9.5256 | 0
2014-09-23 | 10時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.5402 | 0 | 23.3103 | 2.395 | 2.395 | 21.6393 | 7.1249 | 0 | 21.7705 | 3.228 | 0.5632 | 15.5402 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.01 | 15.5402 | 0 | 0 | 0 | 15.5402 | 0
2014-09-23 | 11時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 19.742 | 0 | 29.613 | 2.7913 | 2.7913 | 23.1094 | 10.8014 | 0 | 23.2905 | 3.6224 | 0.71548 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0096 | 19.742 | 0 | 0 | 0 | 19.742 | 0
2014-09-23 | 12時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.4688 | 0 | 30.7033 | 2.7058 | 2.7058 | 22.7245 | 10.9352 | 0 | 22.9131 | 3.5043 | 0.74182 | 20.4688 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0092 | 20.4688 | 0 | 0 | 0 | 20.4688 | 0
2014-09-23 | 13時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 20.9751 | 0 | 31.4627 | 2.9759 | 2.9759 | 23.7843 | 12.2078 | 0 | 23.9779 | 3.7938 | 0.76017 | 20.9751 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0.0088 | 20.9751 | 0 | 0 | 0 | 20.9751 | 0
2014-09-23 | 14時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 18.4156 | 0 | 27.6234 | 2.8521 | 2.8521 | 23.4342 | 10.0245 | 0 | 23.6007 | 3.669 | 0.66741 | 18.4156 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0084 | 18.4156 | 0 | 0 | 0 | 18.4156 | 0
2014-09-23 | 15時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 15.6777 | 0 | 23.5165 | 2.8632 | 2.8632 | 23.6172 | 8.3176 | 0 | 23.7502 | 3.7269 | 0.56818 | 15.6777 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0088 | 15.6777 | 0 | 0 | 0 | 15.6777 | 0
2014-09-23 | 16時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 11.0459 | 0 | 16.5689 | 2.6977 | 2.6977 | 23.1561 | 5.1615 | 0 | 23.2162 | 3.5916 | 0.40032 | 11.0459 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0.0093 | 11.0459 | 0 | 0 | 0 | 11.0459 | 0
2014-09-23 | 17時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 4.2062 | 0 | 6.3092 | 1.2649 | 0 | 22.5197 | 1.4429 | 1.2649 | 22.3787 | 3.3793 | 0.15244 | 4.2062 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0098 | 4.2062 | 0 | 0 | 0 | 4.2062 | 0
2014-09-23 | 18時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 1.6272 | 0 | 2.4408 | 0.46581 | 0 | 22.1837 | 0.42125 | 0.46581 | 21.8449 | 3.2551 | 0.058973 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0103 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0
2014-09-23 | 19時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.47367 | 0 | 0.7105 | 0.11612 | 0 | 20.8445 | 0.079144 | 0.11612 | 20.2486 | 2.8852 | 0.017166 | 0.47367 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0108 | 0.47367 | 0 | 0 | 0 | 0.47367 | 0
2014-09-23 | 20時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.1602 | 0 | 0.24029 | 0.035747 | 0 | 20.1573 | 0.018937 | 0.035747 | 19.3356 | 2.697 | 0.0058058 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0113 | 0.1602 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0
2014-09-23 | 21時 | 27.5927 | 27.5927 | 0 | 1 | 0.037281 | 0 | 0.055921 | 0.0079895 | 0 | 20.0815 | 0.0029413 | 0.0079895 | 18.9561 | 2.6182 | 0.0013511 | 0.037281 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0113 | 0.037281 | 0 | 0 | 0 | 0.037281 | 0
2014-09-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0457 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8939 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0599 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6804 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4518 | 2.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2237 | 2.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1469 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2219 | 2.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4355 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0281 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4707 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5963 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0521 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2798 | 3.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2798 | 3.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.583 | 3.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6585 | 3.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2914 | 3.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7593 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1517 | 3.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5437 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1783 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7988 | 2.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2675 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9643 | 2.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8125 | 2.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2049 | 2.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4322 | 2.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4318 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5833 | 2.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6455 | 2.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8462 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9103 | 3.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9741 | 3.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1902 | 3.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8878 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5101 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.056 | 3.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4346 | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9783 | 3.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9908 | 3.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.396 | 2.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0157 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9389 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8643 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.941 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7151 | 2.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2606 | 2.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.186 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5798 | 2.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2027 | 2.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9011 | 2.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9026 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6771 | 2.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.983 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1997 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7335 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4193 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5605 | 3.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4876 | 3.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2622 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8101 | 2.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3538 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.594 | 2.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4539 | 2.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8459 | 2.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2372 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1731 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2616 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6536 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3493 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5763 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4365 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.284 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9797 | 1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8273 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1296 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7716 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1384 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.201 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8847 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2642 | 2.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6437 | 2.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7196 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0238 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0238 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4932 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5065 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4439 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9126 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9126 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5324 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1523 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8487 | 2.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8481 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6957 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4673 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4673 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3902 | 2.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7697 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4523 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5902 | 2.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8921 | 2.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6489 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1027 | 2.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5561 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0076 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4626 | 3.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3099 | 3.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.854 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0941 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5624 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2579 | 2.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5748 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1194 | 2.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9676 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0435 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2712 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1949 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1949 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2708 | 2.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1945 | 2.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2567 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6988 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4574 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3677 | 3.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8231 | 3.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5817 | 3.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5054 | 3.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8849 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5809 | 3.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8074 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8955 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9077 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2994 | 3.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.995 | 3.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3868 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.235 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1594 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0076 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0076 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9317 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6278 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3994 | 2.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2469 | 2.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2465 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3218 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4729 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0931 | 2.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3205 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8511 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5965 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2034 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8099 | 3.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8103 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8106 | 3.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.976 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8388 | 3.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4609 | 3.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9303 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1738 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4166 | 2.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8113 | 2.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3575 | 2.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8279 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2983 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8442 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3901 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0125 | 1.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7862 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0775 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4447 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9489 | 2.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4659 | 3.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1485 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6798 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6029 | 3.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1475 | 3.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7676 | 3.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8563 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0214 | 2.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4137 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5029 | 2.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9716 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4403 | 2.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1372 | 2.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6818 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2264 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9228 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6951 | 2.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3915 | 1.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1633 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0874 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7705 | 2.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5921 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4906 | 2.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4023 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5423 | 3.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3018 | 3.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0623 | 3.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8223 | 3.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7439 | 3.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1342 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9934 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3836 | 3.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8502 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7851 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1783 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4956 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1924 | 2.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8133 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.586 | 2.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2829 | 2.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9793 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9029 | 2.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5993 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6752 | 2.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.041 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4068 | 2.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0779 | 3.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7493 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5855 | 3.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4351 | 3.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7414 | 3.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3601 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9029 | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1426 | 3.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3819 | 3.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0007 | 3.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2401 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7092 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3297 | 2.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7984 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4948 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0394 | 2.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8117 | 2.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3563 | 2.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 2.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1282 | 2.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.052 | 2.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1142 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1009 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 2.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5271 | 3.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5123 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3591 | 3.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9024 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3072 | 2.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 2.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7016 | 2.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1713 | 2.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6404 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3378 | 2.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4144 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4911 | 2.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1882 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.113 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1142 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8113 | 2.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5081 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3563 | 2.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9772 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 2.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.129 | 2.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6603 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4819 | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6963 | 3.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0621 | 3.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2898 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5171 | 3.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9725 | 3.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8963 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2918 | 3.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5354 | 3.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5513 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.112 | 2.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4319 | 2.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8278 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4489 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0699 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7669 | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2367 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8578 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2512 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9487 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8741 | 1.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4952 | 1.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4964 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4085 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8513 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.067 | 2.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4472 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.904 | 2.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2084 | 2.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4375 | 2.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9696 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7404 | 2.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8907 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7508 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6875 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0031 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8626 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5597 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1043 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7254 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2707 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9671 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5883 | 1.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2847 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7534 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6768 | 1.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.752 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1802 | 1.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8506 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2927 | 2.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9758 | 2.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2794 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3553 | 2.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3553 | 2.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1276 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7481 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0657 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6103 | 2.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9279 | 2.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7761 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2448 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1689 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0164 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7887 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 1.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4085 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0277 | 1.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4054 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2523 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2361 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0662 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3644 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2841 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1149 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6425 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2459 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2465 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7159 | 2.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.413 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.186 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0349 | 2.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1871 | 2.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6407 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.171 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3218 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.397 | 2.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5475 | 2.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0921 | 2.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0918 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0156 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0912 | 2.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3182 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6215 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1538 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0791 | 2.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3075 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6121 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6893 | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9177 | 3.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3753 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1494 | 3.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5445 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7876 | 2.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1825 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5016 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4261 | 2.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4394 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6804 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2876 | 2.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6045 | 2.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.225 | 2.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9978 | 2.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6187 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4674 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.392 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1514 | 2.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9104 | 2.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.946 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8563 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8558 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2349 | 3.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6139 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6889 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2326 | 3.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8523 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0924 | 2.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4844 | 2.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7245 | 2.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2704 | 2.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8926 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0457 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7435 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8208 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1253 | 2.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0514 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2801 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9026 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6001 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5885 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5763 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3353 | 2.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6378 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7137 | 2.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1818 | 2.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0295 | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7253 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9674 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2854 | 2.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.224 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6185 | 2.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1644 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7102 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1043 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1182 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5124 | 1.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3619 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7569 | 1.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6051 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9979 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9979 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.922 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9087 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1098 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0972 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0087 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9195 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6926 | 2.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5275 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3764 | 2.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6019 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3727 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9152 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6236 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4705 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4193 | 1.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4332 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9019 | 1.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5977 | 1.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4453 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5212 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4446 | 1.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5066 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1005 | 1.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7674 | 2.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0555 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3432 | 2.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0997 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1737 | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1842 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9561 | 2.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7275 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3609 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9046 | 2.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6006 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5239 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6769 | 2.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6778 | 2.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9068 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7559 | 2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3018 | 2.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0751 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3042 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1539 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7754 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6251 | 1.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5503 | 1.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5386 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2234 | 2.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7564 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3648 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5944 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 2.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9772 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7481 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4439 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.836 | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3041 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3921 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3288 | 1.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4946 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8115 | 1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2814 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8266 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5996 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6755 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6755 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6755 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9032 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6622 | 1.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4971 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4813 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0102 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2217 | 2.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7508 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7488 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0632 | 2.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6068 | 2.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3782 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3014 | 2.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1487 | 2.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3755 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9947 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9951 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9192 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6919 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6924 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7683 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6924 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6165 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6919 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7674 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8429 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.146 | 2.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2841 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9565 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2496 | 2.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9356 | 3.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0145 | 3.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0937 | 3.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7803 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4761 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4883 | 2.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5004 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6649 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0566 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2206 | 2.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7652 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0062 | 2.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4749 | 1.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3226 | 1.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7913 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7148 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4871 | 1.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2594 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8799 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0317 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 1.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1569 | 2.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1325 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9691 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0467 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5046 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6583 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6603 | 2.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8114 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7348 | 2.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8993 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9119 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6077 | 2.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5445 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0885 | 2.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8608 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0113 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9354 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4794 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3271 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2523 | 1.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0265 | 1.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2561 | 1.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1808 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6382 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9432 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6292 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6182 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3045 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.308 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.084 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8592 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1741 | 2.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4142 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6542 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0461 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3621 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9049 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2209 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1442 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4602 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0807 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0799 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0791 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0775 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3803 | 1.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9242 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6957 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1497 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6802 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2101 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5883 | 1.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.752 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6755 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5224 | 1.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5971 | 1.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4453 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.141 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0651 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9892 | 1.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0645 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2922 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2157 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4429 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5947 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8218 | 1.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8971 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1237 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1231 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1985 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1979 | 1.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6395 | 1.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8395 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2068 | 2.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0422 | 2.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3469 | 2.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4998 | 2.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8805 | 2.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7293 | 2.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6539 | 2.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.819 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2124 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3016 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 2.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9354 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7836 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0246 | 1.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.024 | 1.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8722 | 1.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7199 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1891 | 1.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8855 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4301 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3409 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0866 | 2.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6052 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.213 | 2.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1245 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2763 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6564 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5046 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2769 | 2.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8202 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2883 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0733 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3897 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7054 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0982 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8705 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4904 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5663 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3386 | 1.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1863 | 1.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3386 | 1.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5663 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6428 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6428 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 | 1.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.162 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2251 | 2.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5919 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6551 | 2.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9594 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0359 | 2.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1124 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.201 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2889 | 2.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1365 | 2.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3769 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0728 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6921 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2379 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7077 | 1.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0252 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1916 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1309 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6761 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4484 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1448 | 1.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1448 | 1.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1315 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7121 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.308 | 2.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 2.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6145 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5267 | 2.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0595 | 2.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5298 | 2.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6182 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3279 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0368 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.126 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7458 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1378 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7591 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3803 | 1.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3044 | 1.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0016 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3819 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6096 | 1.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2317 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3234 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1734 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9342 | 1.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8459 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7577 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6724 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7494 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4336 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1289 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8242 | 1.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9124 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9237 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0879 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4038 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1002 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3412 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9617 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3545 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8991 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5946 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2142 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9865 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8196 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1858 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4619 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9826 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9721 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0519 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3588 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6658 | 1.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8972 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7441 | 1.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4381 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0707 | 1.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3106 | 1.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0059 | 1.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0929 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5738 | 1.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1943 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2825 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7369 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5851 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2056 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8251 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0519 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0519 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6581 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5689 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1725 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4602 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7481 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1879 | 1.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6411 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7141 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1056 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9525 | 1.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8753 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1018 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8102 | 1.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9742 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9736 | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8971 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8206 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9713 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1226 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4256 | 1.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.199 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7447 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2905 | 1.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.988 | 1.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.659 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6223 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4598 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9173 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2998 | 2.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1511 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8367 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9242 | 2.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1636 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3271 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4907 | 1.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3508 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.818 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2115 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4525 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8461 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5425 | 1.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3914 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2396 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4047 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4047 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8734 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2529 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0119 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1371 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2638 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4797 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9375 | 2.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2428 | 2.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0927 | 2.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.474 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2436 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7857 | 2.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1761 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.263 | 1.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1223 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2847 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6022 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2234 | 1.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9964 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6169 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0112 | 1.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7076 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4032 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0996 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1622 | 1.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1349 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6411 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0728 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0118 | 2.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0134 | 2.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4079 | 2.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2711 | 1.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2853 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4522 | 1.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8459 | 1.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3165 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.938 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4077 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5728 | 1.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0415 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5102 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9789 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4476 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.144 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6127 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | 0.98682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4609 | 0.99269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2958 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8005 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7749 | 1.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0796 | 1.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.525 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6779 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9068 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9839 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6056 | 1.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4684 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1022 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8758 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6601 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8998 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9878 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4553 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1494 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7688 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5411 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2375 | 0.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8569 | 0.94181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6918 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6641 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1667 | 1.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7577 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.197 | 1.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7256 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1026 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.252 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1753 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8702 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4134 | 1.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4274 | 1.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5166 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1378 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3803 | 1.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0024 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-31 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7004 | 1.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2467 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7921 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7171 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7171 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2467 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7162 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7171 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3993 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9173 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1276 | 1.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1894 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8212 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3545 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8943 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5309 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0016 | 1.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.696 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0918 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4857 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2591 | 1.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.653 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2735 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7422 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5145 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7433 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9843 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6048 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4541 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0735 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4674 | 0.98212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2397 | 0.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3782 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4253 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2527 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9358 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0902 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5469 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.772 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2287 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3792 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4647 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7034 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.171 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1051 | 1.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5728 | 1.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2835 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9789 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5256 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0702 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0.99755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4663 | 0.98397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0868 | 0.95523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2692 | 1.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6923 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | 1.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4946 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4774 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1753 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4015 | 2.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5637 | 1.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2567 | 1.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4205 | 1.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4971 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0398 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8899 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6609 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6609 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2814 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4465 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1448 | 1.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7653 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3119 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1595 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0689 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1309 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8747 | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9234 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6077 | 2.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8354 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.065 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2168 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4452 | 2.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7595 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5432 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4806 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6457 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1157 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4313 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9766 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7495 | 1.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6742 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6748 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6755 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8266 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8266 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0543 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0543 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6603 | 1.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.647 | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1764 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.162 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1469 | 2.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5264 | 2.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0555 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.132 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1309 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7503 | 2.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5221 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1406 | 2.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1363 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.059 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5273 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9196 | 2.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9951 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5415 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3906 | 1.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3901 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2392 | 1.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1633 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2392 | 1.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2388 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2397 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6956 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9987 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9081 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3693 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5935 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4422 | 2.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4417 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2131 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.909 | 2.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7572 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6083 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6893 | 2.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3098 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2361 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2356 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5519 | 1.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2478 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9453 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8705 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4813 | 1.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3213 | 2.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2475 | 2.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3249 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2497 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1677 | 2.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0877 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4656 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3178 | 2.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0159 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6364 | 2.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1051 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8792 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5756 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3461 | 1.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0425 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7381 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6613 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7389 | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4389 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7558 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1468 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9315 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3993 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8663 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8514 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9007 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.648 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7998 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4054 | 2.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9367 | 2.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.317 | 2.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1652 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4023 | 2.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4001 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9447 | 1.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2601 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8786 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4984 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7401 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5876 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.284 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2847 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.284 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2088 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.284 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0556 | 1.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9766 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8241 | 1.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3531 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5049 | 1.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7292 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3353 | 1.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.941 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3333 | 1.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4087 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4092 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4856 | 1.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1874 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7374 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1315 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.055 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.059 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.681 | 1.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4578 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1519 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9242 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2411 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0149 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5603 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1716 | 1.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2416 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1401 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7453 | 1.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1998 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2048 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3688 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9085 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4011 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6378 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6448 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3461 | 1.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3472 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.817 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2087 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5893 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5256 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2231 | 1.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6015 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7533 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2846 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5882 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9666 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9533 | 1.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0908 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0775 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.689 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0696 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6009 | 1.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9134 | 1.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6837 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2227 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9191 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6164 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0816 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7771 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5511 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2475 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3976 | 1.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.094 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0243 | 1.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9466 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7939 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.643 | 1.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0975 | 1.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.161 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7425 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2738 | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3488 | 1.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8819 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7283 | 1.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5756 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9666 | 1.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3586 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8256 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9132 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.155 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8514 | 1.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.396 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4711 | 1.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1675 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0916 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0916 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8647 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5603 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5619 | 1.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4101 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0173 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6237 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.065 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6573 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1849 | 1.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4851 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7861 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7874 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6369 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5603 | 1.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0284 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4199 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6628 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7534 | 1.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3739 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8432 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3892 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8594 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5565 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2544 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8005 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4977 | 1.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4202 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7694 | 1.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8932 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.788 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4789 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9383 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0918 | 2.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1669 | 2.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5614 | 2.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2669 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2749 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3612 | 1.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9811 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9205 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4666 | 1.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3155 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7857 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9367 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5587 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6354 | 1.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2567 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4085 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7121 | 1.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.076 | 1.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5903 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8007 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4819 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.709 | 1.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0885 | 2.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3902 | 2.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2373 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5548 | 1.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6428 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1115 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5808 | 1.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9007 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2935 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9152 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3099 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0836 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.541 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9353 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7849 | 1.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7113 | 1.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8647 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6386 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5494 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1495 | 1.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4491 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5261 | 1.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6032 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 1.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5128 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4369 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8286 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7627 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1577 | 1.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3976 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7134 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1062 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0436 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7389 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7369 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3574 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8271 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6763 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6774 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4476 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2209 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0436 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2436 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3832 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7671 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0743 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4526 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7562 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.755 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2962 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3821 | 1.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2416 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1771 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7995 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0415 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5832 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.902 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8261 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6763 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3727 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9932 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6148 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5389 | 0.99519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1461 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2835 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6354 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3924 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6808 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6675 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2757 | 1.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.422 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1998 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4296 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6763 | 1.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8441 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9324 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2502 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6421 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3385 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0376 | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8099 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3545 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2027 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724 | 1.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4447 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724 | 1.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2786 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7189 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6896 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7356 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.868 | 1.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4725 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4711 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9246 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.924 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5439 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0872 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3265 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7946 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4899 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9425 | 1.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0174 | 1.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2441 | 1.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0923 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3959 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2293 | 2.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7729 | 2.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8621 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7103 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8607 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8602 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8602 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4665 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0732 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7705 | 2.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7343 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9759 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1277 | 1.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.673 | 1.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4465 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2227 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8439 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0863 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0863 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9345 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8586 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7849 | 1.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2575 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0367 | 1.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7359 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2868 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3649 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0458 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5771 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.653 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8059 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9544 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1877 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8841 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7323 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3528 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9733 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6095 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4674 | 0.98212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7867 | 0.92745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4084 | 0.89854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1807 | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6507 | 0.84505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1953 | 0.81551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0.81862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8943 | 0.79297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5162 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0461 | 0.80243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7892 | 0.92366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6867 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1263 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2613 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0951 | 1.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5516 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0143 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6348 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.248 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7904 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.421 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4343 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.903 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6753 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8404 | 1.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4619 | 0.99101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6137 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4619 | 0.99101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6137 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7645 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5955 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1268 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8689 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3843 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8209 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.731 | 1.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4171 | 1.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6506 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3428 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.432 | 1.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2176 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6914 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8602 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0225 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7957 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9608 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3555 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2046 | 1.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9779 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5225 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9163 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6886 | 1.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0076 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.463 | 0.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9789 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1761 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6182 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1381 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5935 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7473 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9721 | 1.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8952 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2871 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7514 | 1.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8406 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9281 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1699 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4877 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0323 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7287 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2741 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4419 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9883 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6857 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2322 | 0.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6847 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5795 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9439 | 1.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2943 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1253 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4922 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8725 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5697 | 1.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1857 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5807 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6699 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2904 | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8342 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3788 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6832 | 1.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6863 | 1.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6923 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3934 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7893 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6408 | 1.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2602 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0422 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9838 | 1.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5315 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3781 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9869 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1604 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9953 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7543 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.472 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8515 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1684 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.633 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9479 | 0.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1076 | 0.92315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6488 | 0.89576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5763 | 0.88561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5039 | 0.87524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9691 | 0.84458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5137 | 0.81506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3619 | 0.80545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5995 | 0.76323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0.74094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0.72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908 | 0.72977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2185 | 0.74287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1042 | 0.92821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7015 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2363 | 1.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2328 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0776 | 1.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0745 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3022 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2248 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8453 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3126 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4763 | 0.96793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4749 | 0.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9436 | 0.93066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.90884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8051 | 0.85145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9569 | 0.86161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5774 | 0.83644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5015 | 0.83149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 0.84325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 | 0.82658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0.79768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0.79768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2738 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9423 | 0.93269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7652 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1275 | 1.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4324 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3432 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6431 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6419 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5638 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4098 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7246 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2702 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9799 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4486 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9954 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6159 | 0.99934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0098 | 0.95133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8591 | 0.93838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1771 | 0.88794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8747 | 0.86546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5723 | 0.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0.80757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0.83187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.012 | 0.94779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9821 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6364 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.458 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0652 | 1.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5955 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7494 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4437 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6109 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7673 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0984 | 1.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7189 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1117 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8991 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8232 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5196 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5965 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2948 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1583 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5368 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8558 | 0.94347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0065 | 0.95637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4466 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7966 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9191 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2121 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4389 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8943 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1239 | 1.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9693 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5871 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2968 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0065 | 1.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1734 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1867 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8081 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3536 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6714 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0661 | 1.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6117 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3081 | 0.98261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2332 | 0.97518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2332 | 0.97518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5368 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7635 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724 | 1.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1259 | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5653 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8663 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2152 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9713 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9742 | 1.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.673 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6129 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0083 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2387 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4826 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1174 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4353 | 1.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1328 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2109 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4386 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9217 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2253 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8469 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4674 | 0.98212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0.97054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1239 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8853 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5696 | 1.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5709 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4963 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6508 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8799 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1195 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2819 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3698 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6095 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2288 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1517 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4686 | 0.98023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1662 | 0.95536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-02 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9385 | 0.93852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 0.92011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2579 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0.85513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0.85513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8012 | 0.85691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 0.82206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1181 | 0.81237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5723 | 0.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8481 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6709 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5696 | 1.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4804 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4817 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9371 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2407 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1648 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4804 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3407 | 1.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8841 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6697 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7577 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8481 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-03 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0.95725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0144 | 0.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1807 | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0.86713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7253 | 0.85184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3458 | 0.82695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0.79805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 0.82206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 0.92011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.924 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8951 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5638 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0929 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9257 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9996 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0755 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3924 | 1.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6334 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3431 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5225 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7645 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-04 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2342 | 0.97354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7799 | 0.93789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0.91973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4785 | 0.91265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4785 | 0.91265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1749 | 0.89125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2508 | 0.89655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7195 | 0.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0231 | 0.88074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3123 | 0.97592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0681 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9484 | 1.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8423 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9774 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.885 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0346 | 1.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5785 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2741 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1216 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7414 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4371 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2088 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1356 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 1.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-05 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6855 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4602 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3869 | 1.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0101 | 1.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5556 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1021 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.179 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0282 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.181 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1821 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1073 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2613 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.566 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6431 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7202 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3419 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6588 | 1.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7493 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2939 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8385 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.99178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4723 | 0.97429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6387 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-06 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5641 | 0.90347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9569 | 0.86161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0.84452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7439 | 0.78186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5162 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5162 | 0.76807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8198 | 0.78651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4389 | 0.76525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8943 | 0.79297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 0.90884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9705 | 1.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3515 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7326 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6582 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7326 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8218 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.213 | 1.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3766 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3899 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8572 | 0.99476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0982 | 0.93748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4165 | 0.88665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-07 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5816 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5816 | 0.83066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2928 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2169 | 0.74474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9892 | 0.73161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5338 | 0.70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0651 | 0.73596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3554 | 0.81402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0.98653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9065 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4191 | 1.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1009 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1009 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4166 | 1.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8841 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5167 | 1.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8447 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0.97054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0132 | 0.94596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-08 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2542 | 0.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5735 | 0.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6507 | 0.84505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5748 | 0.84005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1207 | 0.80897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5135 | 0.77148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5148 | 0.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6666 | 0.77898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907 | 0.77438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0.86673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0821 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5882 | 1.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1062 | 1.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3979 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9306 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1583 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7788 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0943 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1821 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7267 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7493 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6721 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-09 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8227 | 1.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5938 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7411 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8929 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5882 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.663 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5861 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8887 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9503 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4637 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5681 | 1.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.476 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5484 | 2.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4692 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2415 | 2.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0897 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.862 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0138 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0897 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8614 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1777 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-10 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1011 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.721 | 1.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8728 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4157 | 1.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9597 | 1.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5032 | 1.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.199 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3503 | 1.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2733 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7281 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8799 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.183 | 1.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6379 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9415 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0923 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3979 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9447 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3392 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5825 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2966 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5996 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6748 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-11 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7507 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4459 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9911 | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3086 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0063 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8552 | 1.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1595 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6788 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7414 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8666 | 1.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3346 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9418 | 1.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3213 | 2.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6382 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2601 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5777 | 1.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1231 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7443 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4414 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7591 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6847 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3827 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-12 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1566 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0065 | 1.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6288 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2511 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8725 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1164 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5102 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1832 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1721 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8563 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1611 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9346 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5443 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7733 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5443 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1635 | 1.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5551 | 1.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4142 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4264 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7422 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6663 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7411 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-13 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7544 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2846 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0558 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1307 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2046 | 1.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2786 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3536 | 1.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5036 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6536 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8046 | 1.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8021 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8005 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2544 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4806 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4025 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6302 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7054 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7806 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7047 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7076 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0149 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-14 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6395 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7207 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.422 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9721 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5179 | 1.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0625 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3035 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6975 | 0.99585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3072 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4616 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2367 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3155 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4704 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5497 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4738 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0943 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9425 | 0.98537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7907 | 0.97376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6389 | 0.96228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0.95093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1818 | 0.93122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8006 | 0.90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-15 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3437 | 0.87704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3421 | 0.87926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1888 | 0.87102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1888 | 0.87102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8093 | 0.84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6575 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6575 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9611 | 0.85566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3392 | 0.88351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5522 | 0.97368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5362 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3059 | 1.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6216 | 0.98997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1638 | 0.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7062 | 0.92903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7062 | 0.92903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.704 | 0.93234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5522 | 0.92135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1716 | 0.89598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7019 | 0.93553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0.93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-16 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8527 | 0.94826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1553 | 0.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3062 | 0.98577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9267 | 0.95697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6231 | 0.93454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0178 | 0.88838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4137 | 0.84294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867 | 0.87645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0652 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6581 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8725 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6173 | 1.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6923 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2995 | 1.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5254 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0709 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0851 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3261 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6439 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5063 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3545 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4447 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7616 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-17 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6107 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0.98845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2322 | 0.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5368 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2322 | 0.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3821 | 0.99163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3052 | 0.98731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3793 | 0.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2107 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9608 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1771 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8887 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8159 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8181 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5926 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0637 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9277 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6267 | 0.98168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0223 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7216 | 0.90572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0.84351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-18 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3554 | 0.81402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.78557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5964 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0.75997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 0.76449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6694 | 0.77545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 0.79406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0.74834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8212 | 0.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.186 | 0.87511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1741 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6921 | 1.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9957 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0716 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4511 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1475 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2993 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1461 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4736 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3977 | 0.96648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2459 | 0.95508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6387 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-19 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7279 | 0.84827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0.81378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2725 | 0.81862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6666 | 0.77898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5148 | 0.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3644 | 0.75902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6813 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0.74123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9716 | 0.79589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2619 | 0.88031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8544 | 0.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0675 | 1.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8265 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3565 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5083 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1288 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3698 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5349 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9277 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3951 | 0.97055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5615 | 0.90737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2592 | 0.88422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-20 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9556 | 0.86349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0.85651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | 0.84954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0.88555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5029 | 0.82963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3511 | 0.81985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0448 | 0.80418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0.83827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 0.90201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8531 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0688 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4364 | 1.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9691 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8173 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4378 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6029 | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.222 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6907 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3112 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9303 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9317 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6281 | 0.97947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-21 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.94867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9464 | 0.92643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0.91877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3288 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0268 | 0.92512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8006 | 0.90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1059 | 0.92572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8816 | 0.90427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6557 | 0.88568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0371 | 0.90952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8114 | 0.89061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0.90578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9673 | 0.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2912 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9876 | 0.81926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5322 | 0.79062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0.75399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6973 | 0.74069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5588 | 0.67766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4805 | 0.67635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 0.66177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2552 | 0.66177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-22 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0.68286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7131 | 0.68286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 0.67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 0.67082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3311 | 0.66571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0251 | 0.65271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 0.65909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0.65759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8646 | 0.65429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5324 | 0.74787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9765 | 0.83437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0.85661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 0.91117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8155 | 0.88455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8936 | 0.88658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5141 | 0.86068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2105 | 0.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5274 | 0.79682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8421 | 0.75816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2349 | 0.72304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.70609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0.70436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0.68785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0.66603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-23 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8646 | 0.65429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9405 | 0.65818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0.64866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0.64658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9405 | 0.65818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 0.65211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4871 | 0.63305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 0.64599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0.71876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1457 | 0.77636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0.80633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0.81595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0.83235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4563 | 0.78595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7599 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3045 | 0.77668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4696 | 0.72763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7106 | 0.68574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3287 | 0.66837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8733 | 0.64501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6432 | 0.63606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2637 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0.61019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-24 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9601 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 0.58887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0.57848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0.58405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 | 0.57716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97122 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9691 | 0.56226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0.58112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7621 | 0.75885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9785 | 0.83159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0.83362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0587 | 0.83059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2864 | 0.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9093 | 0.81768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7575 | 0.80804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3756 | 0.78742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4648 | 0.73334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8576 | 0.69936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8554 | 0.70191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 0.68546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.67738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0964 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-25 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7928 | 0.64599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0.67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.67738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 0.67573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4718 | 0.68608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7754 | 0.70255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0.72172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1529 | 0.72602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0.72827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2877 | 0.79839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0.88295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3427 | 0.92836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6463 | 0.95065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8781 | 0.96112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0321 | 0.96905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8803 | 0.95763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 0.90895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2801 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8986 | 0.83211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 0.82242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5137 | 0.81506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0.80069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3602 | 0.80769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-26 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2843 | 0.80291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2084 | 0.79817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2826 | 0.80507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0.79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0.80031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0.79558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5862 | 0.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3319 | 0.94487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9391 | 0.99077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3186 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6981 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1668 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4837 | 0.95614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7232 | 0.90344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3437 | 0.87704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9626 | 0.85357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3452 | 0.87476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4211 | 0.87997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-27 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4987 | 0.88283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1968 | 0.85974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5913 | 0.81755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3636 | 0.80314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1377 | 0.78663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7582 | 0.76365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8341 | 0.76819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1377 | 0.78663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0.81744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0.87773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0.91199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8873 | 0.89591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1929 | 0.91435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7396 | 0.87932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8155 | 0.88455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0.86579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2864 | 0.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 0.80156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0.76267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2349 | 0.72304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6277 | 0.68954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2482 | 0.66939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0964 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1723 | 0.66543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-28 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0.65598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7148 | 0.64442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0.63682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0.63895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0184 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 | 0.66776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3241 | 0.67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0.65759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8687 | 0.64984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072 | 0.71029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8443 | 0.75541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0635 | 0.82413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8383 | 0.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.841 | 0.80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0.78606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1638 | 0.75362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4018 | 0.71376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6399 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1818 | 0.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7239 | 0.63486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5697 | 0.62989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1902 | 0.61149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0.59943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-29 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9601 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7324 | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0.58752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2748 | 0.57375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97122 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97122 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89532 | 0.55699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0.58405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9579 | 0.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9939 | 0.76721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8288 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.81112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9093 | 0.81768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3647 | 0.84729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6683 | 0.86763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2888 | 0.84228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6816 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 0.76442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4626 | 0.73601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3867 | 0.73166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2328 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | 0.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0.66603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-30 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0.63895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 0時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0.64275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 1時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 2時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9385 | 0.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 3時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 0.64866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 4時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1776 | 0.62421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 5時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0.62607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 6時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0.64491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 7時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6295 | 0.65062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 8時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3752 | 0.74569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 9時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5763 | 0.88561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 10時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096 | 0.99427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 11時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7032 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 12時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9327 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 13時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0105 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 14時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1623 | 1.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 15時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1756 | 0.99413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 16時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7942 | 0.96807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 17時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7298 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 18時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4245 | 0.87517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 19時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 20時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5847 | 0.82655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 21時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0.80717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 22時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9775 | 0.78825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-31 | 23時 | 27.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0.76977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## バックデータ一覧
表A.1単位面積当たりの必要暖房能力q_(rq,H)及び冷房能力q_(rq,C)（W/m2）
地域の区分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
q_(rq,H) | 73.91 | 64.32 | 62.65 | 66.99 | 72.64 | 61.34 | 64.55 | －
q_(rq,C) | 37.61 | 36.55 | 42.34 | 54.08 | 61.69 | 60.79 | 72.53 | 61.56
表4.2.4 式(11)中の係数
a_1 | 0.001052 | c_1 | 0.003939
a_2 | 2.051 | c_2 | 1.058
b_1 | 0.241 | d_1 | 0.0593
b_2 | 0.04985 | d_2 | 0.08193
b_3 | 0.2083 | d_3 | 1.257
b_4 | -2.391 | d_4 | 1.586

## Version管理表
■本計算エクセルシートとWEBプログラムのバージョン対応表
| 更新日 | 本計算エクセルシート | 変更内容 | 住宅・住戸の省エネルギー性能 の判定プログラム
1 | 2015.6.24 | Version 1.14 |  | Version 1.14
2 | 2016.7.15 | Version 2.0 | ・床面積の入力への対応 | Version 2.0
3 | 2016.10.1 | Version 2.0 | ・式の並びを変更 ・負荷の貼り付けを変更 | Version 2.0
4 | 2016.10.14 | Version 2.0 | ・ダクト等圧力損失による消費電力量補正係数を追加 | Version 2.0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30