## ご使用に関して
本計算シート | Ver.2.0
使用許諾条件 |  | 使用方法

## 入力データと計算結果
■入力項目 |  |  |  | ■計算結果 |  |  | ■計算結果まとめ（参考値）
項目名 | 記号 | 単位 |  | 見出し１ |  | 消費電力量 | 項目名 | 消費電力量 | 一次エネルギー消費量
換気設備の種類 | - |  | 壁掛け式第一種換気設備 | 式番号 |  | (1) | 記号 | E_(E,VG)
比消費電力＊1 | - |  | 0.3 | 記号 |  | E_(E,VG,d,t) | 単位 | kWh/h | MJ/年
換気回数＊2 | N | 回/h | 0.5 | 単位 |  | kWh/h |  | 65.3118 | 637.4428
床面積の合計 | A_A | m2 | 15 | 2014-01-01 | 0時 | 0.00607
省エネルギー対策の有無＊1 | - |  | 省エネルギー対策をしていない | 2014-01-01 | 1時 | 0.00607
有効換気量率*3 | e | - | 1 | 2014-01-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-01 | 3時 | 0.00607
ダクト式換気設備で、採用した省エネルギー手法を選択する場合は、以下の項目も選択してください。 |  |  |  | 2014-01-01 | 4時 | 0.00607
ダクトの内径と電動機の種類 | 表A.2 |  | 内径75ｍｍ以上で直流 | 2014-01-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-01 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-01 | 7時 | 0.00648
＊１比消費電力は、省エネルギー対策の有無により「省エネルギー対策をしていない」あるいは「採用した省エネルギー手法を選択する」 |  |  |  | 2014-01-01 | 8時 | 0.00973
のいずれかを選択する場合は、下記の表に示す既定の値を入力します。 |  |  |  | 2014-01-01 | 9時 | 0.00627
省エネルギー対策の有無で「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」を選択する場合は、 |  |  |  | 2014-01-01 | 10時 | 0.00648
全般換気設備の消費電力(W)を全般換気設備の設計風量(m3/h)で除し、1/100未満の端数を切り上げた小数第二位までの値を用いてください。 |  |  |  | 2014-01-01 | 11時 | 0.00627
詳しくは第二部第五章6.4 比消費電力を参照してください。 |  |  |  | 2014-01-01 | 12時 | 0.00932
＊２換気回数については、第二部第四章6.2 換気回数を参照してください。 |  |  |  | 2014-01-01 | 13時 | 0.00627
＊３第一種換気設備において、有効換気量の給気量に対する比率のことをいう。 |  |  |  | 2014-01-01 | 14時 | 0.00607
第一種換気設備であって、還気が給気に混入することのない設備にあっては有効換気量率を１とする。 |  |  |  | 2014-01-01 | 15時 | 0.00607
また、第二種換気設備及び第三種換気設備においても１とする。 |  |  |  | 2014-01-01 | 16時 | 0.00648
詳しくは第二部第五章6.5 有効換気量率を参照してください。 |  |  |  | 2014-01-01 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-01 | 18時 | 0.01236
表 基本となる比消費電力 |  |  |  | 2014-01-01 | 19時 | 0.00607
全般換気設備の種類 |  | 表番号 | 基本となる比消費電力 | 2014-01-01 | 20時 | 0.00627
ダクト式第一種換気設備（熱交換型換気設備） |  | 表A.1 | 0.7 | 2014-01-01 | 21時 | 0.01222
ダクト式第一種換気設備 |  | 表A.1 | 0.5 | 2014-01-01 | 22時 | 0.01243
ダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 |  | 表A.1 | 0.4 | 2014-01-01 | 23時 | 0.00925
壁付け式第一種換気設備（熱交換型換気設備） |  | 表A.3 | 0.7 | 2014-01-02 | 0時 | 0.00607
壁付け式第一種換気設備 |  | 表A.3 | 0.4 | 2014-01-02 | 1時 | 0.00607
壁付け式第二種換気設備 |  | 表A.3 | 0.3 | 2014-01-02 | 2時 | 0.00607
壁付け式第三種換気設備 |  | 表A.3 | 0.3 | 2014-01-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-07 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-07 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-07 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-07 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-07 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-07 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-07 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-07 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-07 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-08 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-08 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-01-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-08 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-08 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-01-08 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-14 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-14 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-14 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-14 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-14 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-14 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-14 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-14 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-14 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-15 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-15 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-15 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-15 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-15 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-15 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-15 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-15 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-15 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-21 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-21 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-21 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-21 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-21 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-21 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-21 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-21 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-21 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-22 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-22 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-01-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-22 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-22 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-01-22 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-28 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-28 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-28 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-28 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-28 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-28 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-28 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-28 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-28 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-29 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-01-29 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-29 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-29 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-29 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-29 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-29 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-29 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-01-29 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-01-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-01-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-01-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-01-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-01-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-01-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-01-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-01-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-04 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-04 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-04 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-04 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-04 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-04 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-04 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-04 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-04 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-05 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-05 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-02-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-05 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-05 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-02-05 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-11 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-11 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-11 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-11 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-11 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-11 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-11 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-11 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-11 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-12 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-12 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-12 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-12 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-12 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-12 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-12 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-12 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-12 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-18 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-18 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-18 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-18 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-18 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-18 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-18 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-18 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-18 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-19 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-19 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-02-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-19 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-19 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-02-19 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-25 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-25 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-25 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-25 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-25 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-25 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-25 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-25 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-25 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-26 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-02-26 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-26 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-26 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-26 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-26 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-26 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-26 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-02-26 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-02-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-02-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-02-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-02-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-02-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-02-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-02-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-02-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-04 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-04 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-04 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-04 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-04 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-04 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-04 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-04 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-04 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-05 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-05 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-03-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-05 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-05 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-03-05 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-11 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-11 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-11 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-11 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-11 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-11 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-11 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-11 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-11 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-12 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-12 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-12 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-12 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-12 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-12 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-12 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-12 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-12 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-18 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-18 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-18 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-18 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-18 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-18 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-18 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-18 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-18 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-19 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-19 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-03-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-19 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-19 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-03-19 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-21 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-21 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-21 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-21 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-21 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-21 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-21 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-21 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-21 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-25 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-25 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-25 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-25 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-25 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-25 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-25 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-25 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-25 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-26 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-03-26 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-26 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-26 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-26 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-26 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-26 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-26 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-03-26 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-03-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-03-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-03-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-03-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-03-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-03-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-03-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-03-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-01 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-01 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-01 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-01 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-01 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-01 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-01 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-01 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-01 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-02 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-02 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-04-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-02 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-02 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-04-02 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-08 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-08 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-08 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-08 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-08 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-08 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-08 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-08 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-08 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-09 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-09 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-09 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-09 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-09 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-09 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-09 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-09 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-09 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-15 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-15 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-15 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-15 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-15 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-15 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-15 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-15 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-15 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-16 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-16 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-04-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-16 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-16 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-04-16 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-22 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-22 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-22 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-22 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-22 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-22 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-22 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-22 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-22 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-23 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-23 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-23 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-23 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-23 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-23 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-23 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-23 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-23 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-04-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-29 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-04-29 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-29 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-29 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-04-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-29 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-04-29 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-29 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-04-29 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-04-29 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-04-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-30 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-30 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-04-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-04-30 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-04-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-04-30 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-04-30 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-03 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-03 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-05-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-03 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-03 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-05-03 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-04 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-04 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-05-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-04 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-04 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-05-04 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-05 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-05 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-05 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-05 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-05 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-05 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-05 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-05 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-05 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-06 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-06 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-06 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-06 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-06 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-06 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-06 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-06 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-06 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-07 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-07 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-07 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-07 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-07 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-07 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-07 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-07 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-07 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-13 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-13 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-13 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-13 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-13 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-13 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-13 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-13 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-13 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-14 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-14 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-05-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-14 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-14 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-05-14 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-20 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-20 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-20 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-20 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-20 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-20 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-20 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-20 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-20 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-21 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-21 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-21 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-21 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-21 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-21 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-21 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-21 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-21 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-27 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-05-27 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-27 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-27 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-27 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-27 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-27 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-27 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-05-27 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-05-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-28 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-28 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-05-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-28 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-28 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-05-28 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-05-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-05-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-05-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-05-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-05-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-05-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-05-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-03 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-03 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-03 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-03 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-03 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-03 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-03 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-03 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-03 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-04 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-04 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-04 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-04 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-04 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-04 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-04 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-04 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-04 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-10 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-10 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-10 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-10 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-10 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-10 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-10 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-10 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-10 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-11 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-11 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-06-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-11 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-11 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-06-11 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-17 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-17 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-17 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-17 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-17 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-17 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-17 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-17 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-17 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-18 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-18 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-18 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-18 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-18 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-18 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-18 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-18 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-18 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-24 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-06-24 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-24 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-24 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-24 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-24 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-24 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-24 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-06-24 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-06-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-25 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-25 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-06-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-25 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-25 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-06-25 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-06-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-06-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-06-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-06-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-06-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-06-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-06-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-01 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-01 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-01 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-01 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-01 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-01 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-01 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-01 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-01 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-02 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-02 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-02 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-02 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-02 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-02 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-02 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-02 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-02 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-08 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-08 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-08 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-08 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-08 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-08 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-08 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-08 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-08 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-09 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-09 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-07-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-09 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-09 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-07-09 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-15 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-15 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-15 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-15 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-15 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-15 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-15 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-15 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-15 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-16 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-16 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-16 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-16 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-16 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-16 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-16 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-16 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-16 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-20 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-20 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-20 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-20 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-20 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-20 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-20 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-20 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-20 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-22 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-22 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-22 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-22 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-22 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-22 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-22 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-22 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-22 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-23 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-23 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-07-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-23 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-23 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-07-23 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-07-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-29 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-29 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-29 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-29 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-29 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-29 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-29 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-29 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-29 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-30 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-07-30 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-30 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-30 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-30 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-30 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-30 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-30 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-07-30 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-07-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-07-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-07-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-07-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-07-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-07-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-07-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-05 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-05 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-05 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-05 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-05 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-05 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-05 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-05 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-05 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-06 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-06 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-08-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-06 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-06 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-08-06 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-12 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-12 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-12 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-12 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-12 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-12 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-12 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-12 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-12 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-13 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-13 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-13 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-13 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-13 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-13 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-13 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-13 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-13 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-19 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-19 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-19 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-19 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-19 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-19 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-19 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-19 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-19 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-20 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-20 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-08-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-20 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-20 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-08-20 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-26 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-26 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-26 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-26 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-26 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-26 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-26 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-26 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-26 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-27 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-08-27 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-27 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-27 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-27 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-27 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-27 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-27 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-08-27 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-08-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-08-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-08-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-08-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-08-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-08-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-08-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-08-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-02 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-02 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-02 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-02 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-02 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-02 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-02 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-02 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-02 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-03 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-03 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-09-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-03 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-03 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-09-03 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-09 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-09 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-09 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-09 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-09 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-09 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-09 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-09 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-09 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-10 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-10 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-10 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-10 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-10 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-10 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-10 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-10 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-10 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-15 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-15 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-09-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-15 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-15 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-09-15 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-16 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-16 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-16 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-16 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-16 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-16 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-16 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-16 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-16 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-17 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-17 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-09-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-17 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-17 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-09-17 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-23 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-23 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-23 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-23 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-23 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-23 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-23 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-23 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-23 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-24 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-24 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-24 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-24 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-24 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-24 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-24 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-24 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-24 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-09-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-09-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-30 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-09-30 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-30 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-30 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-09-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-09-30 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-09-30 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-09-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-09-30 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-09-30 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-09-30 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-01 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-01 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-10-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-01 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-01 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-10-01 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-03 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-03 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-03 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-03 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-03 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-03 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-07 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-07 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-07 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-07 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-07 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-07 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-07 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-07 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-07 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-08 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-08 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-08 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-08 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-08 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-08 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-08 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-08 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-08 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-10 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-10 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-10 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-10 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-10 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-10 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-10 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-10 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-10 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-14 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-14 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-14 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-14 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-14 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-14 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-14 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-14 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-14 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-15 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-15 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-10-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-15 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-15 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-10-15 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-21 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-21 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-21 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-21 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-21 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-21 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-21 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-21 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-21 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-22 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-22 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-22 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-22 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-22 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-22 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-22 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-22 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-22 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-23 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-23 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-23 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-23 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-23 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-23 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-28 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-10-28 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-28 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-28 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-28 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-28 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-28 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-28 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-10-28 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-10-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-29 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-29 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-10-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-29 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-29 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-10-29 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-10-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-31 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-10-31 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-10-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-10-31 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-31 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-10-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-10-31 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-10-31 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-02 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-02 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-02 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-02 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-02 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-02 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-03 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-03 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-03 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-03 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-03 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-03 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-03 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-03 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-03 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-04 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-04 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-04 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-04 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-04 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-04 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-04 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-04 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-04 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-05 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-05 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-05 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-05 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-05 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-05 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-05 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-05 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-05 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-09 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-09 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-09 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-09 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-09 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-09 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-10 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-10 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-10 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-10 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-10 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-10 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-10 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-10 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-11 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-11 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-11 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-11 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-11 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-11 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-11 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-11 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-11 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-12 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-12 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-11-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-12 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-12 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-11-12 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-16 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-16 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-16 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-16 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-16 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-16 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-17 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-17 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-17 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-17 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-17 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-17 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-18 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-18 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-18 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-18 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-18 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-18 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-18 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-18 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-18 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-19 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-19 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-19 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-19 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-19 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-19 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-19 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-19 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-19 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-23 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-23 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-23 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-23 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-23 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-23 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-23 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-23 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-23 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-24 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-24 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-24 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-24 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-24 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-24 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-24 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-24 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-25 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-11-25 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-25 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-25 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-25 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-25 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-25 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-25 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-11-25 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-11-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-26 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-26 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-11-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-26 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-26 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-11-26 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-11-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-30 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-30 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-11-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-11-30 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-11-30 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-30 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-11-30 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-11-30 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-11-30 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-01 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-01 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-01 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-01 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-01 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-01 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-01 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-01 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-01 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-01 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-02 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-02 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-02 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-02 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-02 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-02 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-02 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-02 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-02 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-02 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-02 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-02 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-02 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-02 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-02 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-03 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-03 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-03 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-03 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-03 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-03 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-03 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-03 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-03 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-03 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-03 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-03 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-03 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-03 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-03 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-04 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-04 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-04 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-04 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-04 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-04 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-04 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-04 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-04 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-04 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-05 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-05 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-05 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-05 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-05 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-05 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-05 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-05 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-05 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-05 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-06 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-06 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-06 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-06 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-06 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-06 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-06 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-06 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-06 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-06 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-07 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-07 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-07 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-07 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-07 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-07 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-07 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-07 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-07 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-07 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-08 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-08 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-08 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-08 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-08 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-08 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-08 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-08 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-08 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-08 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-09 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-09 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-09 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-09 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-09 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-09 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-09 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-09 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-09 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-09 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-09 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-09 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-09 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-09 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-09 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-10 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-10 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-10 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-12-10 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-10 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-10 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-10 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-12-10 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-11 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-11 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-11 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-11 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-11 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-11 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-11 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-11 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-11 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-11 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-12 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-12 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-12 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-12 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-12 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-12 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-12 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-12 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-12 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-12 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-13 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-13 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-13 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-13 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-13 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-13 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-13 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-13 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-13 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-13 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-14 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-14 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-14 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-14 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-14 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-14 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-14 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-14 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-14 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-14 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-15 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-15 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-15 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-15 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-15 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-15 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-15 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-15 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-15 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-15 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-16 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-16 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-16 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-16 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-16 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-16 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-16 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-16 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-16 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-16 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-16 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-16 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-16 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-16 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-16 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-17 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-17 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-17 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-17 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-17 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-17 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-17 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-17 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-17 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-17 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-17 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-17 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-17 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-17 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-17 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-18 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-18 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-18 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-18 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-18 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-18 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-18 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-18 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-18 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-18 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-19 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-19 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-19 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-19 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-19 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-19 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-19 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-19 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-19 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-19 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-20 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-20 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-20 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-20 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-20 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-20 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-20 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-20 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-20 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-20 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-21 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-21 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-21 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-21 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-21 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-21 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-21 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-21 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-21 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-21 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-22 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-22 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-22 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-22 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-22 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-22 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-22 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-22 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-22 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-22 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-23 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-23 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-23 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-23 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-23 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-23 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-23 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-23 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-23 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-23 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-23 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-23 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-23 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-23 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-23 | 23時 | 0.00925
|  |  |  | 2014-12-24 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-24 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-24 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-12-24 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-24 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-24 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-24 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-12-24 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-25 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-25 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-25 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-25 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-25 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-25 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-25 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-25 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-25 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-25 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-26 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-26 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-26 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-26 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-26 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-26 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-26 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-26 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-26 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-26 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-27 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-27 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-27 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-27 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-27 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-27 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-27 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-27 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-27 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-27 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-28 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-28 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-28 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-28 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-28 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-28 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-28 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-28 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-28 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-28 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-29 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 6時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-29 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-29 | 8時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-29 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 10時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-29 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-29 | 16時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 17時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-29 | 19時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-29 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-29 | 22時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-29 | 23時 | 0.01264
|  |  |  | 2014-12-30 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 6時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-30 | 7時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-30 | 8時 | 0.01299
|  |  |  | 2014-12-30 | 9時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 10時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 11時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 12時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 13時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 16時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 17時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 18時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-30 | 20時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-30 | 21時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-30 | 22時 | 0.00946
|  |  |  | 2014-12-30 | 23時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-31 | 0時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 1時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 2時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 3時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 4時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 5時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 6時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 7時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-31 | 8時 | 0.00973
|  |  |  | 2014-12-31 | 9時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-31 | 10時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-31 | 11時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-31 | 12時 | 0.00932
|  |  |  | 2014-12-31 | 13時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-31 | 14時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 15時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 16時 | 0.00648
|  |  |  | 2014-12-31 | 17時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-31 | 18時 | 0.01236
|  |  |  | 2014-12-31 | 19時 | 0.00607
|  |  |  | 2014-12-31 | 20時 | 0.00627
|  |  |  | 2014-12-31 | 21時 | 0.01222
|  |  |  | 2014-12-31 | 22時 | 0.01243
|  |  |  | 2014-12-31 | 23時 | 0.00925

## 計算過程
見出し１ |  | 機械換気設備 | 全般換気 | 局所換気
見出し２ |  | 消費電力量 | 消費電力量 | 消費電力量
見出し３ |  |  |  |  | 1人 | ２人 | ３人 | ４人 | 見出し | 式番号 | 記号 | 単位
式番号 |  | (1) | (2) | (5) | 表C.1 | 表C.1 | 表C.1 | 表C.1 | 参照機械換気量 | (3) | V_R | m3/h | 19.8
記号 |  | E_(E,V,d,t) | E_(E,VG,d,t) | E_(E,VL,d,t) | E_(E,VL,P1) | E_(E,VL,P2) | E_(E,VL,P3) | E_(E,VL,P4) | 比消費電力 | (4) | f_SFP | W/(m3/h) | 0.3
単位 |  | kWh/h | kWh/h | kWh/h | kWh/h | kWh/h | kWh/h | kWh/h | 参照天井高さ | (3) | H_R | m | 2.4
2014-01-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005 | 換気量の余裕率 | (3) | a | - | 1.1
2014-01-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005 | 有効換気量率 | (3) | e | - | 1
2014-01-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005 | 省エネルギー対策の効果率 | 表A.2 | - | - | 1
2014-01-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005 | 仮想居住人数 | 第二章付録C | p_n | 人 | 1
2014-01-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-01 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-01 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-01 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-01 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-01 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-01 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-01 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-01 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-01 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-07 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-07 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-07 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-07 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-07 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-07 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-07 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-07 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-07 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-08 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-08 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-01-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-08 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-08 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-01-08 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-14 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-14 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-14 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-14 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-14 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-14 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-14 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-14 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-14 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-15 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-15 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-15 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-15 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-15 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-15 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-15 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-15 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-15 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-21 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-21 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-21 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-21 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-21 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-21 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-21 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-21 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-21 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-22 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-22 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-01-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-22 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-22 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-01-22 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-28 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-28 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-28 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-28 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-28 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-28 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-28 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-28 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-28 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-29 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-01-29 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-29 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-29 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-29 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-29 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-29 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-29 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-01-29 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-01-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-01-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-01-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-01-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-01-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-01-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-01-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-01-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-04 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-04 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-04 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-04 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-04 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-04 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-04 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-04 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-04 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-05 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-05 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-02-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-05 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-05 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-02-05 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-11 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-11 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-11 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-11 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-11 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-11 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-11 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-11 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-11 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-12 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-12 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-12 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-12 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-12 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-12 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-12 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-12 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-12 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-18 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-18 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-18 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-18 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-18 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-18 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-18 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-18 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-18 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-19 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-19 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-02-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-19 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-19 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-02-19 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-25 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-25 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-25 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-25 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-25 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-25 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-25 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-25 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-25 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-26 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-02-26 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-26 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-26 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-26 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-26 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-26 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-26 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-02-26 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-02-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-02-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-02-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-02-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-02-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-02-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-02-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-02-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-04 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-04 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-04 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-04 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-04 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-04 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-04 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-04 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-04 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-05 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-05 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-03-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-05 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-05 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-03-05 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-11 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-11 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-11 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-11 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-11 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-11 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-11 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-11 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-11 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-12 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-12 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-12 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-12 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-12 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-12 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-12 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-12 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-12 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-18 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-18 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-18 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-18 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-18 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-18 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-18 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-18 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-18 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-19 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-19 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-03-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-19 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-19 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-03-19 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-21 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-21 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-21 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-21 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-21 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-21 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-21 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-21 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-21 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-25 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-25 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-25 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-25 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-25 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-25 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-25 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-25 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-25 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-26 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-03-26 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-26 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-26 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-26 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-26 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-26 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-26 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-03-26 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-03-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-03-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-03-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-03-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-03-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-03-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-03-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-03-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-01 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-01 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-01 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-01 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-01 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-01 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-01 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-01 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-01 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-02 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-02 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-04-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-02 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-02 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-04-02 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-08 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-08 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-08 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-08 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-08 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-08 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-08 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-08 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-08 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-09 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-09 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-09 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-09 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-09 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-09 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-09 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-09 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-09 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-15 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-15 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-15 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-15 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-15 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-15 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-15 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-15 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-15 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-16 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-16 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-04-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-16 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-16 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-04-16 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-22 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-22 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-22 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-22 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-22 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-22 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-22 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-22 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-22 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-23 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-23 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-23 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-23 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-23 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-23 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-23 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-23 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-23 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-04-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-29 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-04-29 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-29 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-29 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-04-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-29 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-04-29 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-29 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-04-29 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-04-29 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-04-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-30 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-30 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-04-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-04-30 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-04-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-04-30 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-04-30 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-03 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-03 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-05-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-03 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-03 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-05-03 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-04 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-04 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-05-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-04 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-04 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-05-04 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-05 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-05 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-05 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-05 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-05 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-05 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-05 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-05 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-05 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-06 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-06 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-06 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-06 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-06 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-06 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-06 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-06 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-06 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-07 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-07 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-07 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-07 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-07 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-07 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-07 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-07 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-07 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-13 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-13 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-13 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-13 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-13 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-13 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-13 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-13 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-13 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-14 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-14 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-05-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-14 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-14 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-05-14 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-20 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-20 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-20 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-20 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-20 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-20 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-20 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-20 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-20 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-21 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-21 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-21 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-21 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-21 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-21 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-21 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-21 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-21 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-27 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-05-27 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-27 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-27 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-27 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-27 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-27 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-27 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-05-27 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-05-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-28 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-28 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-05-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-28 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-28 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-05-28 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-05-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-05-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-05-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-05-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-05-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-05-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-05-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-03 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-03 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-03 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-03 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-03 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-03 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-03 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-03 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-03 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-04 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-04 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-04 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-04 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-04 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-04 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-04 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-04 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-04 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-10 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-10 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-10 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-10 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-10 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-10 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-10 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-10 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-10 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-11 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-11 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-06-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-11 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-11 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-06-11 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-17 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-17 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-17 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-17 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-17 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-17 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-17 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-17 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-17 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-18 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-18 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-18 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-18 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-18 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-18 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-18 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-18 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-18 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-24 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-06-24 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-24 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-24 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-24 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-24 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-24 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-24 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-06-24 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-06-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-25 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-25 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-06-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-25 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-25 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-06-25 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-06-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-06-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-06-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-06-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-06-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-06-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-06-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-01 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-01 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-01 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-01 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-01 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-01 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-01 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-01 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-01 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-02 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-02 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-02 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-02 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-02 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-02 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-02 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-02 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-02 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-08 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-08 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-08 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-08 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-08 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-08 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-08 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-08 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-08 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-09 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-09 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-07-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-09 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-09 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-07-09 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-15 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-15 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-15 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-15 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-15 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-15 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-15 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-15 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-15 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-16 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-16 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-16 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-16 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-16 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-16 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-16 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-16 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-16 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-20 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-20 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-20 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-20 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-20 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-20 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-20 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-20 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-20 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-22 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-22 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-22 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-22 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-22 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-22 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-22 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-22 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-22 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-23 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-23 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-07-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-23 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-23 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-07-23 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-07-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-29 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-29 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-29 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-29 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-29 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-29 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-29 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-29 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-29 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-30 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-07-30 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-30 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-30 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-30 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-30 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-30 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-30 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-07-30 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-07-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-07-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-07-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-07-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-07-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-07-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-07-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-05 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-05 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-05 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-05 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-05 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-05 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-05 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-05 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-05 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-06 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-06 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-08-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-06 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-06 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-08-06 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-12 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-12 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-12 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-12 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-12 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-12 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-12 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-12 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-12 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-13 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-13 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-13 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-13 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-13 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-13 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-13 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-13 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-13 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-19 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-19 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-19 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-19 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-19 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-19 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-19 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-19 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-19 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-20 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-20 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-08-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-20 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-20 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-08-20 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-26 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-26 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-26 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-26 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-26 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-26 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-26 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-26 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-26 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-27 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-08-27 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-27 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-27 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-27 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-27 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-27 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-27 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-08-27 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-08-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-08-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-08-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-08-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-08-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-08-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-08-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-08-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-02 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-02 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-02 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-02 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-02 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-02 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-02 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-02 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-02 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-03 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-03 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-09-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-03 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-03 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-09-03 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-09 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-09 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-09 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-09 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-09 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-09 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-09 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-09 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-09 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-10 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-10 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-10 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-10 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-10 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-10 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-10 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-10 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-10 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-15 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-15 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-09-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-15 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-15 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-09-15 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-16 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-16 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-16 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-16 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-16 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-16 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-16 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-16 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-16 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-17 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-17 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-09-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-17 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-17 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-09-17 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-23 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-23 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-23 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-23 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-23 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-23 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-23 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-23 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-23 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-24 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-24 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-24 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-24 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-24 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-24 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-24 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-24 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-24 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-09-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-09-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-30 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-09-30 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-30 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-30 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-09-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-09-30 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-09-30 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-09-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-09-30 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-09-30 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-09-30 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-01 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-01 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-10-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-01 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-01 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-10-01 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-03 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-03 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-03 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-03 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-03 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-03 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-07 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-07 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-07 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-07 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-07 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-07 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-07 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-07 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-07 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-08 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-08 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-08 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-08 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-08 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-08 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-08 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-08 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-08 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-10 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-10 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-10 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-10 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-10 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-10 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-10 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-10 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-10 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-14 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-14 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-14 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-14 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-14 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-14 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-14 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-14 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-14 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-15 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-15 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-10-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-15 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-15 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-10-15 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-21 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-21 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-21 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-21 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-21 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-21 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-21 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-21 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-21 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-22 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-22 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-22 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-22 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-22 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-22 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-22 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-22 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-22 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-23 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-23 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-23 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-23 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-23 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-23 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-28 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-10-28 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-28 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-28 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-28 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-28 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-28 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-28 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-10-28 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-10-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-29 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-29 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-10-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-29 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-29 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-10-29 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-10-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-31 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-10-31 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-10-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-10-31 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-31 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-10-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-10-31 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-10-31 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-02 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-02 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-02 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-02 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-02 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-02 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-03 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-03 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-03 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-03 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-03 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-03 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-03 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-03 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-03 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-04 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-04 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-04 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-04 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-04 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-04 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-04 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-04 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-04 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-05 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-05 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-05 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-05 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-05 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-05 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-05 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-05 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-05 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-09 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-09 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-09 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-09 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-09 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-09 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-10 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-10 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-10 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-10 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-10 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-10 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-10 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-10 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-11 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-11 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-11 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-11 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-11 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-11 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-11 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-11 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-11 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-12 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-12 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-11-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-12 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-12 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-11-12 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-16 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-16 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-16 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-16 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-16 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-16 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-17 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-17 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-17 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-17 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-17 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-17 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-18 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-18 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-18 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-18 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-18 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-18 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-18 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-18 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-18 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-19 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-19 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-19 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-19 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-19 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-19 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-19 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-19 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-19 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-23 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-23 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-23 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-23 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-23 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-23 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-23 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-23 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-23 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-24 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-24 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-24 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-24 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-24 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-24 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-24 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-24 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-25 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-11-25 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-25 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-25 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-25 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-25 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-25 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-25 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-11-25 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-11-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-26 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-26 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-11-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-26 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-26 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-11-26 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-11-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-30 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-30 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-11-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-11-30 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-11-30 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-30 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-11-30 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-11-30 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-11-30 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-01 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-01 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-01 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-01 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-01 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-01 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-01 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-01 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-01 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-01 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-02 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-02 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-02 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-02 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-02 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-02 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-02 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-02 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-02 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-02 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-02 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-02 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-02 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-02 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-02 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-03 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-03 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-03 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-03 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-03 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-03 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-03 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-03 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-03 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-03 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-03 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-03 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-03 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-03 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-03 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-04 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-04 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-04 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-04 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-04 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-04 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-04 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-04 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-04 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-04 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-05 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-05 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-05 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-05 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-05 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-05 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-05 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-05 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-05 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-05 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-06 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-06 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-06 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-06 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-06 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-06 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-06 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-06 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-06 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-06 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-07 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-07 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-07 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-07 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-07 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-07 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-07 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-07 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-07 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-07 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-08 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-08 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-08 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-08 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-08 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-08 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-08 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-08 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-08 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-08 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-09 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-09 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-09 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-09 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-09 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-09 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-09 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-09 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-09 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-09 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-09 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-09 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-09 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-09 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-09 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-10 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-10 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-10 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-12-10 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-10 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-10 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-10 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-12-10 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-11 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-11 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-11 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-11 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-11 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-11 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-11 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-11 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-11 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-11 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-12 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-12 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-12 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-12 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-12 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-12 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-12 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-12 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-12 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-12 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-13 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-13 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-13 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-13 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-13 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-13 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-13 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-13 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-13 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-13 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-14 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-14 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-14 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-14 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-14 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-14 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-14 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-14 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-14 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-14 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-15 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-15 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-15 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-15 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-15 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-15 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-15 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-15 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-15 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-15 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-16 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-16 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-16 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-16 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-16 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-16 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-16 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-16 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-16 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-16 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-16 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-16 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-16 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-16 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-16 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-17 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-17 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-17 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-17 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-17 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-17 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-17 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-17 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-17 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-17 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-17 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-17 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-17 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-17 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-17 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-18 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-18 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-18 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-18 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-18 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-18 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-18 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-18 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-18 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-18 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-19 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-19 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-19 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-19 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-19 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-19 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-19 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-19 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-19 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-19 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-20 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-20 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-20 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-20 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-20 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-20 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-20 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-20 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-20 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-20 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-21 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-21 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-21 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-21 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-21 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-21 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-21 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-21 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-21 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-21 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-22 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-22 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-22 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-22 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-22 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-22 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-22 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-22 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-22 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-22 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-23 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-23 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-23 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-23 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-23 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-23 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-23 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-23 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-23 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-23 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-23 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-23 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-23 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-23 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-23 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323
2014-12-24 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-24 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-24 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-12-24 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-24 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-24 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-24 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-12-24 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-25 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-25 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-25 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-25 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-25 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-25 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-25 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-25 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-25 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-25 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-26 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-26 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-26 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-26 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-26 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-26 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-26 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-26 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-26 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-26 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-27 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-27 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-27 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-27 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-27 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-27 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-27 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-27 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-27 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-27 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-28 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-28 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-28 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-28 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-28 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-28 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-28 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-28 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-28 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-28 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-29 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 6時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-29 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-29 | 8時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-29 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 10時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-29 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-29 | 16時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 17時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-29 | 19時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-29 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-29 | 22時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-29 | 23時 | 0.01264 | 0.00594 | 0.0067 | 0.0067 | 0.01339 | 0.02009 | 0.02679
2014-12-30 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 6時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-30 | 7時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-30 | 8時 | 0.01299 | 0.00594 | 0.00705 | 0.00705 | 0.01409 | 0.02114 | 0.02818
2014-12-30 | 9時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 10時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 11時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 12時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 13時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 16時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 17時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 18時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-30 | 20時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-30 | 21時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-30 | 22時 | 0.00946 | 0.00594 | 0.00352 | 0.00352 | 0.00703 | 0.01055 | 0.01406
2014-12-30 | 23時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-31 | 0時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 1時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 2時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 3時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 4時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 5時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 6時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 7時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-31 | 8時 | 0.00973 | 0.00594 | 0.00379 | 0.00379 | 0.00759 | 0.01138 | 0.01518
2014-12-31 | 9時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-31 | 10時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-31 | 11時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-31 | 12時 | 0.00932 | 0.00594 | 0.00338 | 0.00338 | 0.00675 | 0.01013 | 0.01351
2014-12-31 | 13時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-31 | 14時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 15時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 16時 | 0.00648 | 0.00594 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00108 | 0.00163 | 0.00217
2014-12-31 | 17時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-31 | 18時 | 0.01236 | 0.00594 | 0.00642 | 0.00642 | 0.01284 | 0.01926 | 0.02568
2014-12-31 | 19時 | 0.00607 | 0.00594 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00025 | 0.00038 | 0.0005
2014-12-31 | 20時 | 0.00627 | 0.00594 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00067 | 0.001 | 0.00133
2014-12-31 | 21時 | 0.01222 | 0.00594 | 0.00628 | 0.00628 | 0.01256 | 0.01884 | 0.02512
2014-12-31 | 22時 | 0.01243 | 0.00594 | 0.00649 | 0.00649 | 0.01298 | 0.01947 | 0.02595
2014-12-31 | 23時 | 0.00925 | 0.00594 | 0.00331 | 0.00331 | 0.00661 | 0.00992 | 0.01323

## バックデータ一覧
表A.2 省エネルギー対策の効果率 |  |  | 表C.1 1時間あたりの局所換気設備の消費電力量（Wh/h） | [12 empty] | 第十一章第三節 4.生活スケジュール（換気）
全般換気設備の種類 | ダクトの内径と電動機の種類 | 効果率 | 時刻（時） | 1人 |  |  | 2人 |  |  | 3人 |  |  | 4人 |  |  | 日付 | 負荷条件
ダクト式第一種換気設備 | 内径75ｍｍ以上で直流 | 0.455 |  | 平日 | 休日外 | 休日在 | 平日 | 休日外 | 休日在 | 平日 | 休日外 | 休日在 | 平日 | 休日外 | 休日在 | 2014-01-01 | 休日在
| 内径75ｍｍ以上で交流、又は直流と交流の併用 | 0.7 | 0時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-02 | 平日
| 内径75mm未満で直流あるいは交流 | 1 | 1時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-03 | 平日
ダクト式第二種換気設備 又は ダクト式第三種換気設備 | 内径75ｍｍ以上で直流 | 0.36 | 2時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-04 | 平日
| 内径75ｍｍ以上で交流、又は直流と交流の併用 | 0.6 | 3時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-05 | 平日
| 内径75mm未満で直流あるいは交流 | 1 | 4時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-06 | 平日
|  |  | 5時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-07 | 休日在
表 全般換気設備の種類 |  |  | 6時 | 3.38 | 0.33 | 0.13 | 6.75 | 0.67 | 0.25 | 10.13 | 1 | 0.38 | 13.51 | 1.33 | 0.5 | 2014-01-08 | 休日外
全般換気設備の種類 |  |  | 7時 | 0.54 | 0.33 | 0.54 | 1.08 | 0.67 | 1.08 | 1.63 | 1 | 1.63 | 2.17 | 1.33 | 2.17 | 2014-01-09 | 平日
ダクト式第一種換気設備 |  |  | 8時 | 0.54 | 7.05 | 3.79 | 1.08 | 14.09 | 7.59 | 1.63 | 21.14 | 11.38 | 2.17 | 28.18 | 15.18 | 2014-01-10 | 平日
ダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 |  |  | 9時 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.38 | 0.38 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 2014-01-11 | 平日
壁付け式第一種換気設備 |  |  | 10時 | 0.33 | 0.13 | 0.54 | 0.67 | 0.25 | 1.08 | 1 | 0.38 | 1.63 | 1.33 | 0.5 | 2.17 | 2014-01-12 | 平日
壁付け式第二種換気設備 |  |  | 11時 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.38 | 0.38 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 2014-01-13 | 平日
壁付け式第三種換気設備 |  |  | 12時 | 3.38 | 0.13 | 3.38 | 6.75 | 0.25 | 6.75 | 10.13 | 0.38 | 10.13 | 13.51 | 0.5 | 13.51 | 2014-01-14 | 休日在
|  |  | 13時 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.67 | 0.25 | 0.67 | 1 | 0.38 | 1 | 1.33 | 0.5 | 1.33 | 2014-01-15 | 休日在
|  |  | 14時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-16 | 平日
|  |  | 15時 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-17 | 平日
|  |  | 16時 | 0.33 | 0.13 | 0.54 | 0.67 | 0.25 | 1.08 | 1 | 0.38 | 1.63 | 1.33 | 0.5 | 2.17 | 2014-01-18 | 平日
|  |  | 17時 | 0.33 | 0.13 | 6.42 | 0.67 | 0.25 | 12.84 | 1 | 0.38 | 19.26 | 1.33 | 0.5 | 25.68 | 2014-01-19 | 平日
|  |  | 18時 | 6.42 | 0.13 | 6.42 | 12.84 | 0.25 | 12.84 | 19.26 | 0.38 | 19.26 | 25.68 | 0.5 | 25.68 | 2014-01-20 | 平日
|  |  | 19時 | 6.42 | 0.13 | 0.13 | 12.84 | 0.25 | 0.25 | 19.26 | 0.38 | 0.38 | 25.68 | 0.5 | 0.5 | 2014-01-21 | 休日在
|  |  | 20時 | 0.33 | 0.54 | 0.33 | 0.67 | 1.08 | 0.67 | 1 | 1.63 | 1 | 1.33 | 2.17 | 1.33 | 2014-01-22 | 休日外
|  |  | 21時 | 0.33 | 0.33 | 6.28 | 0.67 | 0.67 | 12.56 | 1 | 1 | 18.84 | 1.33 | 1.33 | 25.12 | 2014-01-23 | 平日
|  |  | 22時 | 6.28 | 3.52 | 6.49 | 12.56 | 7.03 | 12.98 | 18.84 | 10.55 | 19.47 | 25.12 | 14.06 | 25.95 | 2014-01-24 | 平日
|  |  | 23時 | 6.7 | 6.28 | 3.31 | 13.39 | 12.56 | 6.61 | 20.09 | 18.84 | 9.92 | 26.79 | 25.12 | 13.23 | 2014-01-25 | 平日
[16 empty] | 2014-01-26 | 平日
[16 empty] | 2014-01-27 | 平日
[16 empty] | 2014-01-28 | 休日在
[16 empty] | 2014-01-29 | 休日在
[16 empty] | 2014-01-30 | 平日
[16 empty] | 2014-01-31 | 平日
[16 empty] | 2014-02-01 | 平日
[16 empty] | 2014-02-02 | 平日
[16 empty] | 2014-02-03 | 平日
[16 empty] | 2014-02-04 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-05 | 休日外
[16 empty] | 2014-02-06 | 平日
[16 empty] | 2014-02-07 | 平日
[16 empty] | 2014-02-08 | 平日
[16 empty] | 2014-02-09 | 平日
[16 empty] | 2014-02-10 | 平日
[16 empty] | 2014-02-11 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-12 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-13 | 平日
[16 empty] | 2014-02-14 | 平日
[16 empty] | 2014-02-15 | 平日
[16 empty] | 2014-02-16 | 平日
[16 empty] | 2014-02-17 | 平日
[16 empty] | 2014-02-18 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-19 | 休日外
[16 empty] | 2014-02-20 | 平日
[16 empty] | 2014-02-21 | 平日
[16 empty] | 2014-02-22 | 平日
[16 empty] | 2014-02-23 | 平日
[16 empty] | 2014-02-24 | 平日
[16 empty] | 2014-02-25 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-26 | 休日在
[16 empty] | 2014-02-27 | 平日
[16 empty] | 2014-02-28 | 平日
[16 empty] | 2014-03-01 | 平日
[16 empty] | 2014-03-02 | 平日
[16 empty] | 2014-03-03 | 平日
[16 empty] | 2014-03-04 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-05 | 休日外
[16 empty] | 2014-03-06 | 平日
[16 empty] | 2014-03-07 | 平日
[16 empty] | 2014-03-08 | 平日
[16 empty] | 2014-03-09 | 平日
[16 empty] | 2014-03-10 | 平日
[16 empty] | 2014-03-11 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-12 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-13 | 平日
[16 empty] | 2014-03-14 | 平日
[16 empty] | 2014-03-15 | 平日
[16 empty] | 2014-03-16 | 平日
[16 empty] | 2014-03-17 | 平日
[16 empty] | 2014-03-18 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-19 | 休日外
[16 empty] | 2014-03-20 | 平日
[16 empty] | 2014-03-21 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-22 | 平日
[16 empty] | 2014-03-23 | 平日
[16 empty] | 2014-03-24 | 平日
[16 empty] | 2014-03-25 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-26 | 休日在
[16 empty] | 2014-03-27 | 平日
[16 empty] | 2014-03-28 | 平日
[16 empty] | 2014-03-29 | 平日
[16 empty] | 2014-03-30 | 平日
[16 empty] | 2014-03-31 | 平日
[16 empty] | 2014-04-01 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-02 | 休日外
[16 empty] | 2014-04-03 | 平日
[16 empty] | 2014-04-04 | 平日
[16 empty] | 2014-04-05 | 平日
[16 empty] | 2014-04-06 | 平日
[16 empty] | 2014-04-07 | 平日
[16 empty] | 2014-04-08 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-09 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-10 | 平日
[16 empty] | 2014-04-11 | 平日
[16 empty] | 2014-04-12 | 平日
[16 empty] | 2014-04-13 | 平日
[16 empty] | 2014-04-14 | 平日
[16 empty] | 2014-04-15 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-16 | 休日外
[16 empty] | 2014-04-17 | 平日
[16 empty] | 2014-04-18 | 平日
[16 empty] | 2014-04-19 | 平日
[16 empty] | 2014-04-20 | 平日
[16 empty] | 2014-04-21 | 平日
[16 empty] | 2014-04-22 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-23 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-24 | 平日
[16 empty] | 2014-04-25 | 平日
[16 empty] | 2014-04-26 | 平日
[16 empty] | 2014-04-27 | 平日
[16 empty] | 2014-04-28 | 平日
[16 empty] | 2014-04-29 | 休日在
[16 empty] | 2014-04-30 | 休日外
[16 empty] | 2014-05-01 | 平日
[16 empty] | 2014-05-02 | 平日
[16 empty] | 2014-05-03 | 休日外
[16 empty] | 2014-05-04 | 休日外
[16 empty] | 2014-05-05 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-06 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-07 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-08 | 平日
[16 empty] | 2014-05-09 | 平日
[16 empty] | 2014-05-10 | 平日
[16 empty] | 2014-05-11 | 平日
[16 empty] | 2014-05-12 | 平日
[16 empty] | 2014-05-13 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-14 | 休日外
[16 empty] | 2014-05-15 | 平日
[16 empty] | 2014-05-16 | 平日
[16 empty] | 2014-05-17 | 平日
[16 empty] | 2014-05-18 | 平日
[16 empty] | 2014-05-19 | 平日
[16 empty] | 2014-05-20 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-21 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-22 | 平日
[16 empty] | 2014-05-23 | 平日
[16 empty] | 2014-05-24 | 平日
[16 empty] | 2014-05-25 | 平日
[16 empty] | 2014-05-26 | 平日
[16 empty] | 2014-05-27 | 休日在
[16 empty] | 2014-05-28 | 休日外
[16 empty] | 2014-05-29 | 平日
[16 empty] | 2014-05-30 | 平日
[16 empty] | 2014-05-31 | 平日
[16 empty] | 2014-06-01 | 平日
[16 empty] | 2014-06-02 | 平日
[16 empty] | 2014-06-03 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-04 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-05 | 平日
[16 empty] | 2014-06-06 | 平日
[16 empty] | 2014-06-07 | 平日
[16 empty] | 2014-06-08 | 平日
[16 empty] | 2014-06-09 | 平日
[16 empty] | 2014-06-10 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-11 | 休日外
[16 empty] | 2014-06-12 | 平日
[16 empty] | 2014-06-13 | 平日
[16 empty] | 2014-06-14 | 平日
[16 empty] | 2014-06-15 | 平日
[16 empty] | 2014-06-16 | 平日
[16 empty] | 2014-06-17 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-18 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-19 | 平日
[16 empty] | 2014-06-20 | 平日
[16 empty] | 2014-06-21 | 平日
[16 empty] | 2014-06-22 | 平日
[16 empty] | 2014-06-23 | 平日
[16 empty] | 2014-06-24 | 休日在
[16 empty] | 2014-06-25 | 休日外
[16 empty] | 2014-06-26 | 平日
[16 empty] | 2014-06-27 | 平日
[16 empty] | 2014-06-28 | 平日
[16 empty] | 2014-06-29 | 平日
[16 empty] | 2014-06-30 | 平日
[16 empty] | 2014-07-01 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-02 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-03 | 平日
[16 empty] | 2014-07-04 | 平日
[16 empty] | 2014-07-05 | 平日
[16 empty] | 2014-07-06 | 平日
[16 empty] | 2014-07-07 | 平日
[16 empty] | 2014-07-08 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-09 | 休日外
[16 empty] | 2014-07-10 | 平日
[16 empty] | 2014-07-11 | 平日
[16 empty] | 2014-07-12 | 平日
[16 empty] | 2014-07-13 | 平日
[16 empty] | 2014-07-14 | 平日
[16 empty] | 2014-07-15 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-16 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-17 | 平日
[16 empty] | 2014-07-18 | 平日
[16 empty] | 2014-07-19 | 平日
[16 empty] | 2014-07-20 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-21 | 平日
[16 empty] | 2014-07-22 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-23 | 休日外
[16 empty] | 2014-07-24 | 平日
[16 empty] | 2014-07-25 | 平日
[16 empty] | 2014-07-26 | 平日
[16 empty] | 2014-07-27 | 平日
[16 empty] | 2014-07-28 | 平日
[16 empty] | 2014-07-29 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-30 | 休日在
[16 empty] | 2014-07-31 | 平日
[16 empty] | 2014-08-01 | 平日
[16 empty] | 2014-08-02 | 平日
[16 empty] | 2014-08-03 | 平日
[16 empty] | 2014-08-04 | 平日
[16 empty] | 2014-08-05 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-06 | 休日外
[16 empty] | 2014-08-07 | 平日
[16 empty] | 2014-08-08 | 平日
[16 empty] | 2014-08-09 | 平日
[16 empty] | 2014-08-10 | 平日
[16 empty] | 2014-08-11 | 平日
[16 empty] | 2014-08-12 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-13 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-14 | 平日
[16 empty] | 2014-08-15 | 平日
[16 empty] | 2014-08-16 | 平日
[16 empty] | 2014-08-17 | 平日
[16 empty] | 2014-08-18 | 平日
[16 empty] | 2014-08-19 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-20 | 休日外
[16 empty] | 2014-08-21 | 平日
[16 empty] | 2014-08-22 | 平日
[16 empty] | 2014-08-23 | 平日
[16 empty] | 2014-08-24 | 平日
[16 empty] | 2014-08-25 | 平日
[16 empty] | 2014-08-26 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-27 | 休日在
[16 empty] | 2014-08-28 | 平日
[16 empty] | 2014-08-29 | 平日
[16 empty] | 2014-08-30 | 平日
[16 empty] | 2014-08-31 | 平日
[16 empty] | 2014-09-01 | 平日
[16 empty] | 2014-09-02 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-03 | 休日外
[16 empty] | 2014-09-04 | 平日
[16 empty] | 2014-09-05 | 平日
[16 empty] | 2014-09-06 | 平日
[16 empty] | 2014-09-07 | 平日
[16 empty] | 2014-09-08 | 平日
[16 empty] | 2014-09-09 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-10 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-11 | 平日
[16 empty] | 2014-09-12 | 平日
[16 empty] | 2014-09-13 | 平日
[16 empty] | 2014-09-14 | 平日
[16 empty] | 2014-09-15 | 休日外
[16 empty] | 2014-09-16 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-17 | 休日外
[16 empty] | 2014-09-18 | 平日
[16 empty] | 2014-09-19 | 平日
[16 empty] | 2014-09-20 | 平日
[16 empty] | 2014-09-21 | 平日
[16 empty] | 2014-09-22 | 平日
[16 empty] | 2014-09-23 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-24 | 休日在
[16 empty] | 2014-09-25 | 平日
[16 empty] | 2014-09-26 | 平日
[16 empty] | 2014-09-27 | 平日
[16 empty] | 2014-09-28 | 平日
[16 empty] | 2014-09-29 | 平日
[16 empty] | 2014-09-30 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-01 | 休日外
[16 empty] | 2014-10-02 | 平日
[16 empty] | 2014-10-03 | 平日
[16 empty] | 2014-10-04 | 平日
[16 empty] | 2014-10-05 | 平日
[16 empty] | 2014-10-06 | 平日
[16 empty] | 2014-10-07 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-08 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-09 | 平日
[16 empty] | 2014-10-10 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-11 | 平日
[16 empty] | 2014-10-12 | 平日
[16 empty] | 2014-10-13 | 平日
[16 empty] | 2014-10-14 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-15 | 休日外
[16 empty] | 2014-10-16 | 平日
[16 empty] | 2014-10-17 | 平日
[16 empty] | 2014-10-18 | 平日
[16 empty] | 2014-10-19 | 平日
[16 empty] | 2014-10-20 | 平日
[16 empty] | 2014-10-21 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-22 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-23 | 平日
[16 empty] | 2014-10-24 | 平日
[16 empty] | 2014-10-25 | 平日
[16 empty] | 2014-10-26 | 平日
[16 empty] | 2014-10-27 | 平日
[16 empty] | 2014-10-28 | 休日在
[16 empty] | 2014-10-29 | 休日外
[16 empty] | 2014-10-30 | 平日
[16 empty] | 2014-10-31 | 平日
[16 empty] | 2014-11-01 | 平日
[16 empty] | 2014-11-02 | 平日
[16 empty] | 2014-11-03 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-04 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-05 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-06 | 平日
[16 empty] | 2014-11-07 | 平日
[16 empty] | 2014-11-08 | 平日
[16 empty] | 2014-11-09 | 平日
[16 empty] | 2014-11-10 | 平日
[16 empty] | 2014-11-11 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-12 | 休日外
[16 empty] | 2014-11-13 | 平日
[16 empty] | 2014-11-14 | 平日
[16 empty] | 2014-11-15 | 平日
[16 empty] | 2014-11-16 | 平日
[16 empty] | 2014-11-17 | 平日
[16 empty] | 2014-11-18 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-19 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-20 | 平日
[16 empty] | 2014-11-21 | 平日
[16 empty] | 2014-11-22 | 平日
[16 empty] | 2014-11-23 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-24 | 平日
[16 empty] | 2014-11-25 | 休日在
[16 empty] | 2014-11-26 | 休日外
[16 empty] | 2014-11-27 | 平日
[16 empty] | 2014-11-28 | 平日
[16 empty] | 2014-11-29 | 平日
[16 empty] | 2014-11-30 | 平日
[16 empty] | 2014-12-01 | 平日
[16 empty] | 2014-12-02 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-03 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-04 | 平日
[16 empty] | 2014-12-05 | 平日
[16 empty] | 2014-12-06 | 平日
[16 empty] | 2014-12-07 | 平日
[16 empty] | 2014-12-08 | 平日
[16 empty] | 2014-12-09 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-10 | 休日外
[16 empty] | 2014-12-11 | 平日
[16 empty] | 2014-12-12 | 平日
[16 empty] | 2014-12-13 | 平日
[16 empty] | 2014-12-14 | 平日
[16 empty] | 2014-12-15 | 平日
[16 empty] | 2014-12-16 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-17 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-18 | 平日
[16 empty] | 2014-12-19 | 平日
[16 empty] | 2014-12-20 | 平日
[16 empty] | 2014-12-21 | 平日
[16 empty] | 2014-12-22 | 平日
[16 empty] | 2014-12-23 | 休日在
[16 empty] | 2014-12-24 | 休日外
[16 empty] | 2014-12-25 | 平日
[16 empty] | 2014-12-26 | 平日
[16 empty] | 2014-12-27 | 平日
[16 empty] | 2014-12-28 | 平日
[16 empty] | 2014-12-29 | 平日
[16 empty] | 2014-12-30 | 休日外
[16 empty] | 2014-12-31 | 休日在

## Version管理表
■本計算エクセルシートとWEBプログラムのバージョン対応表
| 更新日 | 本計算エクセルシート | 変更内容 | 住宅・住戸の省エネルギー性能 の判定プログラム
1 | 2015.6.24 | Version 1.14 |  | Version 1.14
2 | 2015.10.14 | Version 1.15 | なし | Version 1.15
3 | 2016.5.31 | Version 2.0 | ・床面積の入力対応 | Version 2.0
4 | 2017.5.18 | Version 2.0 | ・入力項目の床面積の表示桁数を小数点以下2位までに変更 | Version 2.0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30