## 入力データと計算結果
■入力項目 | [6 empty] | ■室の計算結果
項目名1 | 項目名2 | 記号 | 単位 |  |  |  | 見出し | 室指数 | 室の形状によって 定められる係数 | 年間照明点灯時間 | 一次エネルギー消費量 | 設計値[MJ/年]
①建物用途 |  |  |  | 事務所等
①室用途 |  |  |  | 事務室 |  |  | 式番号 | (2) | 表1
①室面積 |  | N_EV,i | m2 |  |  |  | 記号 | K_L,r | C_L,i
①階高 |  |  | m |  |  |  | 単位 | - | - | 時間 | MJ/年
①天井高 |  | H_r | m |  |  |  | 値 | 2.5 | 1 | 3133 | 0 | 0
室指数 | ②室の間口 | L_r | m
| ③室の奥行 | D_r | m |  |  |  | ■照明器具の計算結果
| ④室指数 | K_L,r | - |  |  |  | 見出し | 在室検知制御 による係数 | 明るさ検知制御 | タイムスケジュール 制御による係数 | 初期照度補正制御 による係数 | 制御方法に応じて 定められる係数 | 年間一次エネルギー 消費量
|  |  |  | 照明器具1 | 照明器具2 | 照明器具3
計画照明 器具使用 | ⑥定格消費電力 |  | W/台 |  |  |  | 式番号
| ⑦台数 |  | 台 |  |  |  | 記号 |  |  |  |  | F_L,i
制御による 補正 | ⑧在室検知制御 |  |  | 無 | 無 | 無 | 単位 | - |  | - | - | - | MJ/年
| ⑨明るさ検知制御 |  |  | 無 | 無 | 無 | 照明器具1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| ⑩タイムスケジュール制御 |  |  | 無 | 無 | 無 | 照明器具2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| ⑪初期照度補正制御 |  |  | 無 | 無 | 無 | 照明器具3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## バックデータ一覧
年間運転時間 |  |  |  | 在室検知制御によって定められる係数
建物用途 | 室用途 | 建物用途と室用途（検索用） | 年間照明点灯時間 | 在室検知制御 | 係数
事務所等 | 事務室 | 事務所等_事務室 | 3133 | 無 | 1
事務所等 | 電子計算機器事務室 | 事務所等_電子計算機器事務室 | 3133 | 減光方式 | 0.8
事務所等 | 会議室 | 事務所等_会議室 | 2169 | 点滅方式 | 0.7
事務所等 | 喫茶室 | 事務所等_喫茶室 | 2169 | 下限調光方式 | 0.95
事務所等 | 社員食堂 | 事務所等_社員食堂 | 723
事務所等 | 中央監視室 | 事務所等_中央監視室 | 8760 | 明るさ検知制御によって定められる係数
事務所等 | 更衣室又は倉庫 | 事務所等_更衣室又は倉庫 | 3133 | 明るさ検知制御 | 係数
事務所等 | 廊下 | 事務所等_廊下 | 3133 | 無 | 1
事務所等 | ロビー | 事務所等_ロビー | 3133 | 調光方式 | 0.9
事務所等 | 便所 | 事務所等_便所 | 3133 | 調光方式(自動制御ブラインド併用) | 0.85
事務所等 | 喫煙室 | 事務所等_喫煙室 | 3133 | 点滅方式 | 0.8
事務所等 | 厨房 | 事務所等_厨房 | 2000
事務所等 | 屋内駐車場 | 事務所等_屋内駐車場 | 3500 | タイムスケジュール制御によって定められる係数
事務所等 | 機械室 | 事務所等_機械室 | 200 | タイムスケジュール制御 | 係数
事務所等 | 電気室 | 事務所等_電気室 | 200 | 無 | 1
事務所等 | 湯沸室等 | 事務所等_湯沸室等 | 1000 | 減光方式 | 0.95
事務所等 | 食品庫等 | 事務所等_食品庫等 | 1000 | 点滅方式 | 0.9
事務所等 | 印刷室等 | 事務所等_印刷室等 | 1000
事務所等 | 廃棄物保管場所等 | 事務所等_廃棄物保管場所等 | 1000 | 初期照度補正制御によって定められる係数
ホテル等 | 客室 | ホテル等_客室 | 2920 | 初期照度補正制御 | 係数
ホテル等 | 客室内の浴室等 | ホテル等_客室内の浴室等 | 2920 | 無 | 1
ホテル等 | 終日利用されるフロント | ホテル等_終日利用されるフロント | 8760 | タイマ方式(LED) | 0.95
ホテル等 | 終日利用される事務室 | ホテル等_終日利用される事務室 | 8760 | タイマ方式(蛍光灯) | 0.85
ホテル等 | 終日利用される廊下 | ホテル等_終日利用される廊下 | 8760 | センサ方式(LED) | 0.95
ホテル等 | 終日利用されるロビー | ホテル等_終日利用されるロビー | 8760 | センサ方式(蛍光灯) | 0.85
ホテル等 | 終日利用される共用部の便所 | ホテル等_終日利用される共用部の便所 | 8760
ホテル等 | 終日利用される喫煙室 | ホテル等_終日利用される喫煙室 | 8760
ホテル等 | 宴会場 | ホテル等_宴会場 | 4380
ホテル等 | 会議室 | ホテル等_会議室 | 4380
ホテル等 | 結婚式場 | ホテル等_結婚式場 | 4380
ホテル等 | レストラン | ホテル等_レストラン | 4745
ホテル等 | ラウンジ | ホテル等_ラウンジ | 5110
ホテル等 | バー | ホテル等_バー | 2190
ホテル等 | 店舗 | ホテル等_店舗 | 3650
ホテル等 | 社員食堂 | ホテル等_社員食堂 | 5110
ホテル等 | 更衣室又は倉庫 | ホテル等_更衣室又は倉庫 | 8760
ホテル等 | 日中のみ利用されるフロント | ホテル等_日中のみ利用されるフロント | 4745
ホテル等 | 日中のみ利用される事務室 | ホテル等_日中のみ利用される事務室 | 5475
ホテル等 | 日中のみ利用される廊下 | ホテル等_日中のみ利用される廊下 | 4745
ホテル等 | 日中のみ利用されるロビー | ホテル等_日中のみ利用されるロビー | 4745
ホテル等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | ホテル等_日中のみ利用される共用部の便所 | 4745
ホテル等 | 日中のみ利用される喫煙室 | ホテル等_日中のみ利用される喫煙室 | 4745
ホテル等 | 厨房 | ホテル等_厨房 | 3200
ホテル等 | 屋内駐車場 | ホテル等_屋内駐車場 | 8760
ホテル等 | 機械室 | ホテル等_機械室 | 320
ホテル等 | 電気室 | ホテル等_電気室 | 320
ホテル等 | 湯沸室等 | ホテル等_湯沸室等 | 1600
ホテル等 | 食品庫等 | ホテル等_食品庫等 | 1600
ホテル等 | 印刷室等 | ホテル等_印刷室等 | 1600
ホテル等 | 廃棄物保管場所等 | ホテル等_廃棄物保管場所等 | 1600
病院等 | 病室 | 病院等_病室 | 5110
病院等 | 浴室等 | 病院等_浴室等 | 5110
病院等 | 看護職員室 | 病院等_看護職員室 | 5110
病院等 | 終日利用される廊下 | 病院等_終日利用される廊下 | 8760
病院等 | 終日利用されるロビー | 病院等_終日利用されるロビー | 8760
病院等 | 終日利用される共用部の便所 | 病院等_終日利用される共用部の便所 | 8760
病院等 | 終日利用される喫煙室 | 病院等_終日利用される喫煙室 | 8760
病院等 | 診察室 | 病院等_診察室 | 2818
病院等 | 待合室 | 病院等_待合室 | 2818
病院等 | 手術室 | 病院等_手術室 | 2920
病院等 | 検査室 | 病院等_検査室 | 2920
病院等 | 集中治療室 | 病院等_集中治療室 | 8760
病院等 | 解剖室等 | 病院等_解剖室等 | 2628
病院等 | レストラン | 病院等_レストラン | 4380
病院等 | 事務室 | 病院等_事務室 | 2628
病院等 | 更衣室又は倉庫 | 病院等_更衣室又は倉庫 | 2628
病院等 | 日中のみ利用される廊下 | 病院等_日中のみ利用される廊下 | 2920
病院等 | 日中のみ利用されるロビー | 病院等_日中のみ利用されるロビー | 2920
病院等 | 日中のみ利用される共用部の便所 | 病院等_日中のみ利用される共用部の便所 | 2920
病院等 | 日中のみ利用される喫煙室 | 病院等_日中のみ利用される喫煙室 | 2920
病院等 | 厨房 | 病院等_厨房 | 5500
病院等 | 屋内駐車場 | 病院等_屋内駐車場 | 8760
病院等 | 機械室 | 病院等_機械室 | 550
病院等 | 電気室 | 病院等_電気室 | 550
病院等 | 湯沸室等 | 病院等_湯沸室等 | 2800
病院等 | 食品庫等 | 病院等_食品庫等 | 2800
病院等 | 印刷室等 | 病院等_印刷室等 | 2800
病院等 | 廃棄物保管場所等 | 病院等_廃棄物保管場所等 | 2800
物品販売業を営む店舗等 | 大型店の売場 | 物品販売業を営む店舗等_大型店の売場 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 専門店の売場 | 物品販売業を営む店舗等_専門店の売場 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | スーパーマーケットの売場 | 物品販売業を営む店舗等_スーパーマーケットの売場 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 荷さばき場 | 物品販売業を営む店舗等_荷さばき場 | 2920
物品販売業を営む店舗等 | 事務室 | 物品販売業を営む店舗等_事務室 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 更衣室又は倉庫 | 物品販売業を営む店舗等_更衣室又は倉庫 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | ロビー | 物品販売業を営む店舗等_ロビー | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 便所 | 物品販売業を営む店舗等_便所 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 喫煙室 | 物品販売業を営む店舗等_喫煙室 | 4745
物品販売業を営む店舗等 | 厨房 | 物品販売業を営む店舗等_厨房 | 3400
物品販売業を営む店舗等 | 屋内駐車場 | 物品販売業を営む店舗等_屋内駐車場 | 5500
物品販売業を営む店舗等 | 機械室 | 物品販売業を営む店舗等_機械室 | 340
物品販売業を営む店舗等 | 電気室 | 物品販売業を営む店舗等_電気室 | 340
物品販売業を営む店舗等 | 湯沸室等 | 物品販売業を営む店舗等_湯沸室等 | 1700
物品販売業を営む店舗等 | 食品庫等 | 物品販売業を営む店舗等_食品庫等 | 1700
物品販売業を営む店舗等 | 印刷室等 | 物品販売業を営む店舗等_印刷室等 | 1700
物品販売業を営む店舗等 | 廃棄物保管場所等 | 物品販売業を営む店舗等_廃棄物保管場所等 | 1700
学校等 | 小中学校の教室 | 学校等_小中学校の教室 | 1568
学校等 | 高等学校の教室 | 学校等_高等学校の教室 | 1568
学校等 | 職員室 | 学校等_職員室 | 3590
学校等 | 小中学校又は高等学校の食堂 | 学校等_小中学校又は高等学校の食堂 | 588
学校等 | 大学の教室 | 学校等_大学の教室 | 1630
学校等 | 大学の食堂 | 学校等_大学の食堂 | 3132
学校等 | 事務室 | 学校等_事務室 | 2410
学校等 | 研究室 | 学校等_研究室 | 3504
学校等 | 電子計算機器演習室 | 学校等_電子計算機器演習室 | 1928
学校等 | 実験室 | 学校等_実験室 | 1928
学校等 | 実習室 | 学校等_実習室 | 1928
学校等 | 講堂又は体育館 | 学校等_講堂又は体育館 | 723
学校等 | 宿直室 | 学校等_宿直室 | 2920
学校等 | 更衣室又は倉庫 | 学校等_更衣室又は倉庫 | 2410
学校等 | 廊下 | 学校等_廊下 | 2410
学校等 | ロビー | 学校等_ロビー | 2410
学校等 | 便所 | 学校等_便所 | 2410
学校等 | 喫煙室 | 学校等_喫煙室 | 2410
学校等 | 厨房 | 学校等_厨房 | 1200
学校等 | 屋内駐車場 | 学校等_屋内駐車場 | 3000
学校等 | 機械室 | 学校等_機械室 | 120
学校等 | 電気室 | 学校等_電気室 | 120
学校等 | 湯沸室等 | 学校等_湯沸室等 | 600
学校等 | 食品庫等 | 学校等_食品庫等 | 600
学校等 | 印刷室等 | 学校等_印刷室等 | 600
学校等 | 廃棄物保管場所等 | 学校等_廃棄物保管場所等 | 600
飲食店等 | レストランの客室 | 飲食店等_レストランの客室 | 4745
飲食店等 | 軽食店の客室 | 飲食店等_軽食店の客室 | 4745
飲食店等 | 喫茶店の客室 | 飲食店等_喫茶店の客室 | 5475
飲食店等 | バー | 飲食店等_バー | 1752
飲食店等 | フロント | 飲食店等_フロント | 4745
飲食店等 | 事務室 | 飲食店等_事務室 | 4745
飲食店等 | 更衣室又は倉庫 | 飲食店等_更衣室又は倉庫 | 4745
飲食店等 | 廊下 | 飲食店等_廊下 | 4745
飲食店等 | ロビー | 飲食店等_ロビー | 4745
飲食店等 | 便所 | 飲食店等_便所 | 4745
飲食店等 | 喫煙室 | 飲食店等_喫煙室 | 4745
飲食店等 | 厨房 | 飲食店等_厨房 | 3400
飲食店等 | 屋内駐車場 | 飲食店等_屋内駐車場 | 5000
飲食店等 | 機械室 | 飲食店等_機械室 | 340
飲食店等 | 電気室 | 飲食店等_電気室 | 340
飲食店等 | 湯沸室等 | 飲食店等_湯沸室等 | 1700
飲食店等 | 食品庫等 | 飲食店等_食品庫等 | 1700
飲食店等 | 印刷室等 | 飲食店等_印刷室等 | 1700
飲食店等 | 廃棄物保管場所等 | 飲食店等_廃棄物保管場所等 | 1700
集会所等 | アスレチック場の運動室 | 集会所等_アスレチック場の運動室 | 3991
集会所等 | アスレチック場のロビー | 集会所等_アスレチック場のロビー | 3991
集会所等 | アスレチック場の便所 | 集会所等_アスレチック場の便所 | 3991
集会所等 | アスレチック場の喫煙室 | 集会所等_アスレチック場の喫煙室 | 3991
集会所等 | 公式競技用スケート場 | 集会所等_公式競技用スケート場 | 4164
集会所等 | 公式競技用体育館 | 集会所等_公式競技用体育館 | 4164
集会所等 | 一般競技用スケート場 | 集会所等_一般競技用スケート場 | 4164
集会所等 | 一般競技用体育館 | 集会所等_一般競技用体育館 | 4164
集会所等 | レクリエーション用スケート場 | 集会所等_レクリエーション用スケート場 | 4164
集会所等 | レクリエーション用体育館 | 集会所等_レクリエーション用体育館 | 4164
集会所等 | 競技場の客席 | 集会所等_競技場の客席 | 4164
集会所等 | 競技場のロビー | 集会所等_競技場のロビー | 4164
集会所等 | 競技場の便所 | 集会所等_競技場の便所 | 4164
集会所等 | 競技場の喫煙室 | 集会所等_競技場の喫煙室 | 4164
集会所等 | 浴場施設の浴室 | 集会所等_浴場施設の浴室 | 5110
集会所等 | 浴場施設の脱衣所 | 集会所等_浴場施設の脱衣所 | 5110
集会所等 | 浴場施設の休憩室 | 集会所等_浴場施設の休憩室 | 5110
集会所等 | 浴場施設のロビー | 集会所等_浴場施設のロビー | 5110
集会所等 | 浴場施設の便所 | 集会所等_浴場施設の便所 | 5110
集会所等 | 浴場施設の喫煙室 | 集会所等_浴場施設の喫煙室 | 5110
集会所等 | 映画館の客席 | 集会所等_映画館の客席 | 1095
集会所等 | 映画館のロビー | 集会所等_映画館のロビー | 5475
集会所等 | 映画館の便所 | 集会所等_映画館の便所 | 5475
集会所等 | 映画館の喫煙室 | 集会所等_映画館の喫煙室 | 5475
集会所等 | 図書館の図書室 | 集会所等_図書館の図書室 | 3070
集会所等 | 図書館のロビー | 集会所等_図書館のロビー | 3070
集会所等 | 図書館の便所 | 集会所等_図書館の便所 | 3070
集会所等 | 図書館の喫煙室 | 集会所等_図書館の喫煙室 | 3070
集会所等 | 博物館の展示室 | 集会所等_博物館の展示室 | 2456
集会所等 | 博物館のロビー | 集会所等_博物館のロビー | 2456
集会所等 | 博物館の便所 | 集会所等_博物館の便所 | 2456
集会所等 | 博物館の喫煙室 | 集会所等_博物館の喫煙室 | 2456
集会所等 | 劇場の楽屋 | 集会所等_劇場の楽屋 | 2510
集会所等 | 劇場の舞台 | 集会所等_劇場の舞台 | 2259
集会所等 | 劇場の客席 | 集会所等_劇場の客席 | 2259
集会所等 | 劇場のロビー | 集会所等_劇場のロビー | 2259
集会所等 | 劇場の便所 | 集会所等_劇場の便所 | 2259
集会所等 | 劇場の喫煙室 | 集会所等_劇場の喫煙室 | 2259
集会所等 | カラオケボックス | 集会所等_カラオケボックス | 8760
集会所等 | ボーリング場 | 集会所等_ボーリング場 | 5110
集会所等 | ぱちんこ屋 | 集会所等_ぱちんこ屋 | 4745
集会所等 | 競馬場又は競輪場の客席 | 集会所等_競馬場又は競輪場の客席 | 2776
集会所等 | 競馬場又は競輪場の券売場 | 集会所等_競馬場又は競輪場の券売場 | 2776
集会所等 | 競馬場又は競輪場の店舗 | 集会所等_競馬場又は競輪場の店舗 | 2776
集会所等 | 競馬場又は競輪場のロビー | 集会所等_競馬場又は競輪場のロビー | 2776
集会所等 | 競馬場又は競輪場の便所 | 集会所等_競馬場又は競輪場の便所 | 2776
集会所等 | 競馬場又は競輪場の喫煙室 | 集会所等_競馬場又は競輪場の喫煙室 | 2776
集会所等 | 社寺の本殿 | 集会所等_社寺の本殿 | 2510
集会所等 | 社寺のロビー | 集会所等_社寺のロビー | 2510
集会所等 | 社寺の便所 | 集会所等_社寺の便所 | 2510
集会所等 | 社寺の喫煙室 | 集会所等_社寺の喫煙室 | 2510
集会所等 | 厨房 | 集会所等_厨房 | 4000
集会所等 | 屋内駐車場 | 集会所等_屋内駐車場 | 4000
集会所等 | 機械室 | 集会所等_機械室 | 400
集会所等 | 電気室 | 集会所等_電気室 | 400
集会所等 | 湯沸室等 | 集会所等_湯沸室等 | 2000
集会所等 | 食品庫等 | 集会所等_食品庫等 | 2000
集会所等 | 印刷室等 | 集会所等_印刷室等 | 2000
集会所等 | 廃棄物保管場所等 | 集会所等_廃棄物保管場所等 | 2000
工場等 | 倉庫 | 工場等_倉庫 | 3000
工場等 | 屋外駐車場又は駐輪場 | 工場等_屋外駐車場又は駐輪場 | 3000
共同住宅 | 屋内廊下 | 共同住宅_屋内廊下 | 8760
共同住宅 | ロビー | 共同住宅_ロビー | 8760
共同住宅 | 管理人室 | 共同住宅_管理人室 | 2322
共同住宅 | 集会室 | 共同住宅_集会室 | 1066
共同住宅 | 屋外廊下 | 共同住宅_屋外廊下 | 4380
共同住宅 | 屋内駐車場 | 共同住宅_屋内駐車場 | 8760
共同住宅 | 機械室 | 共同住宅_機械室 | 200
共同住宅 | 電気室 | 共同住宅_電気室 | 200
共同住宅 | 廃棄物保管場所等 | 共同住宅_廃棄物保管場所等 | 8760
共通 | 非空調室 | 共通_非空調室 | 0